# VILNIAUS UNIVERSITETO LIGONINĖ SANTAROS KLINIKOS

CENTRALIZUOTA REZERVINIO MAITINIMO ĮRANGA (UPS) (10516)

# SPECIALIOSIOS PIRKIMO SĄLYGOS

1. VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos (toliau - PO), vykdydama viešąjį pirkimą numato įsigyti centralizuotą rezervinio maitinimo įrangą (UPS) (toliau - prekės).

2. PO vykdo pirkimą atviro (tarptautinio) konkurso būdu.

3. Išankstinis skelbimas apie pirkimą nebuvo paskelbtas.

4. Tiesioginį ryšį su tiekėjais įgaliotas palaikyti perkančiosios organizacijos atstovas: Inga Zaksaitė, vyr. viešųjų pirkimų specialistė, tel. +370 5 2501385, el. p. inga.zaksaite@santa.lt Santariškių g. 4, LT-08406 Vilnius, 476kab.

5. Pirkimo objektas yra centralizuota rezervinio maitiinmo įranga (UPS).

6. Pirkimas į pirkimo dalis neskaidomas. Perkami centralizuoto rezervinio maitinimo įrenginiai (UPS) turi būti vieno gamintojo, kas, siekiant racionaliai naudoti PO lėšas, ateityje užtikrins pigesnį perkamų UPS aptarnavimą.

7. Reikalavimai pirkimo objektui nurodyti SPS 1 priede „Techninė specifikacija“ ir SPS 2 priede „Viešojo pirkimo sutarties projektas“.

8. Tiekėjo įsipareigojimų įvykdymo vieta yra: Santariškių g. 2, Santariškių g. 4 ir Santariškių g. 7, LT-08406 Vilnius.

9. EBVPD pildomas pagal SPS 3 priede pateiktą failą/šabloną.

10. Tiekėjo pašalinimo pagrindai ir jų nebuvimą patvirtinantys dokumentai nurodyti BPS 3.10.p.

11. Tiekėjas, dalyvaujantis pirkime, turi atitikti kvalifikacinius reikalavimus ir, jeigu taikytina, laikytis kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų:

| Eil. Nr. | Reikalavimai | VPĮ straipsnis, dalis, punktas | Pateikiami dokumentai |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Perkančioji organizacija, veikianti gynybos srityje, valdanti ypatingos svarbos informacinę infrastruktūrą, veikianti srityse, kurios laikomos nacionaliniam saugumui užtikrinti strategiškai svarbių ūkio sektorių dalimi, ar įrašyta į Saugiojo tinklo naudotojų sąrašą, atlikdama pirkimus, kurių objektas apima VPĮ 92 straipsnio 13 dalyje numatytame sąraše nurodytų BVPŽ kodų prekes ar paslaugas, laiko, kad tiekėjas turi interesų, galinčių kelti grėsmę nacionaliniam saugumui, ir draudžia pirkime dalyvauti tiekėjams, jų subtiekėjams ar ūkio subjektams, kurių pajėgumais remiamasi, kurie patys ar juos kontroliuojantys asmenys yra registruoti (jeigu tiekėjas, jo subtiekėjas, ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi, ar kontroliuojantis asmuo yra fizinis asmuo – nuolat gyvenantis ar turintis pilietybę) VPĮ 92 straipsnio 14 dalyje numatytame sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose. Jeigu tiekėjas, jo subtiekėjas, ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi, ar juos kontroliuojantys asmenys yra nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbi įmonė, valstybės įmonė, savivaldybės įmonė, taip pat valstybės valdoma bendrovė ir jų dukterinės bendrovės, išvardytos Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatyme, šiems subjektams VPĮ 47 straipsnio 9 dalis netaikoma. | VPĮ 47 straipsnio 9 dalis | Galimu laimėtoju pripažintas tiekėjas turi pateikti vieną iš nurodytų dokumentų*: - Juridinio asmens vadovo patvirtintas juridinio asmens steigimo dokumentų kopiją; - Juridinių asmenų registro išplėstinis išrašas su istorija; - Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos (JADIS) išrašas; - Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento (tapatybės kortelės ar paso) kopija; - Leidimo verstis atitinkama ūkine veikla patvirtinančio dokumento (pavyzdžiui, verslo liudijimo, individualios veiklos pažymėjimo ir pan.) kopija; - Pažyma apie deklaruotą gyvenamąją vietą; - arba atitinkami valstybės narės ar trečiosios šalies dokumentai Specialiųjų pirkimo sąlygų 5-ą priedą turi pateikti visi pirkime dalyvaujantys paslaugos tiekėjai. Galimas laimėtojas CVP IS priemonėmis turės pateikti skaitmenines dokumentų kopijas. * Perkančiajai organizacijai pareikalavus (jei pateiktą (-us) dokumentą (-us) perkančioji organizacija laikys nepakankamais įrodymais) per perkančiosios organizacijos nurodytą terminą, kuris bus ne trumpesnis nei 3 darbo dienos, tiekėjas turės pateikti likusius sąraše nurodytus dokumentus. Dokumentai, kuriuose nenurodytas jų galiojimo terminas, turi būti išduoti ar atspausdinti iš informacinės sistemos ne anksčiau kaip likus 3 mėnesiams iki tos dienos, kurią perkančiosios organizacijos prašymu tiekėjas turi pateikti dokumentus. |

12. Kitų atrankos reikalavimų tiekėjams nenustatoma.

13. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas nereikalaujamas.

14. Perkančioji organizacija neprašys pateikti siūlomų prekių pavyzdžių.

15. PO atsako į CVPIS prašymą dėl pirkimo dokumentų, jei prašymas yra pateiktas likus 9 kalendorinėms dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

16. Tiekėjo CVPIS prašymu papildomi pirkimo dokumentai (paaiškinimai ar pataisymai) pateikiami ne vėliau kaip likus 6 kalendorinėms dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, jei jų paprašyta laiku.

17. PO rengti susitikimų su tiekėjais neketina.

18. Maksimali pasiūlymo (vertinamoji) kaina, kurią viršijus pasiūlymas bus atmestas yra:

| Pirkimo dalies Nr. | Pirkimo dalies pavadinimas | Suma Eur su 21% PVM |
| --- | --- | --- |
| 1. | Centralizuota rezervinio maitinimo įranga (UPS) | 159.999,99 |

Atmesdama pasiūlymus dėl per didelės pasiūlymo kainos, perkančioji organizacija vertins galutines pasiūlymų kainas su visais mokesčiais, t. y., įskaitant tiekėjo nurodytą PVM bei dėl sutarties sudarymo su viešojo pirkimo laimėtoju perkančiosios organizacijos įgyjamas mokestines prievoles (ar teises). Pažymėtina, kad užsienio tiekėjų pasiūlymai bus vertinami pridėjus 21 proc PVM, nes  perkančioji organizacija  privalo apskaičiuoti ir į Lietuvos biudžetą sumokėti pardavimo PVM už jai šalies teritorijoje užsienio asmens pateiktas prekes.

19. Elektronininis aukcionas pirkime nebus rengiamas.

SPS priedai:

1. „Techninė specifikacija“.

2. „Viešojo pirkimo sutarties projektas“.

3. ,,EBVPD failas/šablonas“.

4. „Pasiūlymo forma“.

5. „Nacionalinio saugumo reikalavimų atitikties deklaracija“;

6. „Informacija apie tiekėją“.

Pirkimo dokumentų (SPS) 1 priedas

CENTRALIZUOTA REZERVINIO MAITINIMO ĮRANGA (UPS) (10516)

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

## BENDROJI DALIS

- Pirkimo objektas – nepertraukiamo maitinimo šaltinių (toliau Įrangos) įsigijimas bei sumontavimas ir paleidimas Užsakovo patalpose.

- Pirkimas į dalis neskaidomas, todėl Tiekėjas turės pateikti vieną bendrą pasiūlymą visam pirkimo objektui, t. y. neleidžiama pateikti pasiūlymo tik kuriai nors pirkimo objekto daliai (pvz. tik parduoti techninę įrangą).

- Užsakovas neįsipareigoja nupirkti viso specifikacijoje nurodyto kieko. Įranga ir jos sumontavimo paslauga bus užsakoma etapais, tik įrengus kabelinį tinklą, vartotojams prijungti.

- Įranga turi būti nauja (pagaminta ne anksčiau nei prieš 12 mėnesių), nenaudota, neremontuota, nerestauruota, pristatoma originaliame gamykliniame įpakavime.

- Įrangos techninės specifikacijos rodiklių reikšmės negali būti dirbtinai (ne pagal gamyklinius rodiklius) padidintos.

- Jei Įrangos gamintojas nutrauks Tiekėjo siūlomų prekių gamybą, tiekėjas turi teisę, pateikus gamintojo oficialų raštą apie Įrangos tiekimo/gamybos nutraukimą, nedidinant galutiniame pasiūlyme ir sutartyje nurodytų įkainių, pateikti gamintojo naujesnio modelio Įrangą, atitinkančias šios techninės specifikacijos reikalavimus.

- Įrangai turi būti taikoma, ne trumpesnė kaip 3 metų gamintojo garantija nepertraukiamo  maitinimo šaltiniui ir ne trumpesnė kaip 3 metų garantija baterijoms, įrangos buvimo vietoje, skaičiuojant nuo Įrangos sumontavimo perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos.

Reikalavimas privalo būti garantuojamas gamintojo (pateikti tai liudijančią gamintojo dokumentaciją arba nuorodą į gamintojo interneto svetainę, jei tai yra standartiniai oficialūs gamintojo įsipareigojimai arba komplektuoti papildomus gamintojo serviso paketus, nurodant pasiūlyme jų kodus ir pavadinimus).

- Žemiau lentelėje pateikiami numatomi įsigyti Įrangos kiekiai.

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Montavimo vieta | Kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Nepertraukiamo maitinimo šaltinis ≥50 kVA ≥5min | Santariškių g. 2, Vilnius, A korpusas | 1 |
| 2. | Nepertraukiamo maitinimo šaltinis ≥25 kVA ≥5min |  | 1 |
| 3. | Nepertraukiamo maitinimo šaltinis ≥25 kVA ≥5min | Santariškių g. 2, Vilnius, B korpusas | 1 |
| 4. | Nepertraukiamo maitinimo šaltinis ≥25 kVA ≥5min | Santariškių g. 2, Vilnius, C korpusas | 1 |
| 5. | Nepertraukiamo maitinimo šaltinis ≥25 kVA ≥5min | Santariškių g. 2, Vilnius, D korpusas | 1 |
| 6. | Nepertraukiamo maitinimo šaltinis ≥25 kVA ≥5min | Santariškių g. 2, Vilnius, E korpusas | 1 |
| 7. | Nepertraukiamo maitinimo šaltinis ≥25 kVA ≥5min | Santariškių g. 2, Vilnius, F korpusas | 2 |
| 8. | Nepertraukiamo maitinimo šaltinis ≥25 kVA ≥5min | Santariškių g. 2, Vilnius, P korpusas | 1 |
| 9. | Nepertraukiamo maitinimo šaltinis ≥25 kVA ≥5min | Santariškių g. 4, Vilnius | 1 |
| 10. | Nepertraukiamo maitinimo šaltinis ≥25 kVA ≥5min | Santariškių g. 7, Vilnius | 1 |

## NEPERTRAUKIAMO MAITINIMO ŠALTINIŲ TECHNINIAI PARAMETRAI

Nepertraukiamo maitinimo šaltinio ≥50kW galios techniniai parametrai

| Eil. Nr. | Parametro pavadinimas | Reikalaujama parametro reikšmė | Siūlomos įrangos tikslios charakteristikos / parametrai (Pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Gamintojas | Nurodyti |  |
| 2 | Įrangos pavadinimas / modelis | Nurodyti |  |
| 3 | Gamintojo registracijos valstybė | Nurodyti |  |
| 4 | Topologija/architektūra | "Online" dvigubo konvertavimo |  |
| 5 | Elektros įvadų skaičius | 2 |  |
| 6 | Elektros išvadų skaičius | 1 |  |
| 7 | Montavimo būdas | Pastatomas |  |
| 8 | Keičiamų komponentų pasiekiamumas | Turi būti galimybė keisti baterijas/modulius |  |
| 9 | Nominali galia, kW | ≥50 |  |
| 10 | Galios didinimo galimybė | Nurodyti |  |
| 11 | Fazių skaičius | 3 |  |
| 12 | Nominali įėjimo įtampa | 3 x 400/230 V + N |  |
| 13 | Įeinančios įtampos svyravimo toleravimas | (-20%/+15%) 3 x 320/184V iki 3 x 460/265V <100% apkrova (-26%/+15%) 3 x 296/170V iki 3 x 460/265V <80% apkrova (-35%/+15%) 3 x 260/150V iki 3 x 460/265V <60% apkrova |  |
| 14 | Įėjimo harmonikų iškraipymas (THDI), esant 100% netiesinei apkrovai | < 3% |  |
| 15 | Įėjimo dažnis | 50 Hz |  |
| 16 | Nominali įšėjimo įtampa | 3 x 400/230 V + N |  |
| 17 | Išėjimo dažnis | 50 Hz, +/- 1 Hz |  |
| 18 | Dažnio tolerancija | Esant sinchronizacijai su įvadu (pasirinktinai) < +/- 2% |  |
|  |  | Laisvas režimas +/- 0.1% |  |
| 19 | Įtampos stabilumas | Statinis < +/- 1% |  |
|  |  | Dinaminis < +/- 4% |  |
| 20 | Įtampos iškraipymo lygis | Esant tiesinei apkrovai < 1.5% |  |
|  |  | Esant netiesinei apkrovai (EN62040-3:2001) <3% |  |
| 21 | Leistinos perkrovos ir jų trukmė | 10 min.: 125%, 1 min.: 150% |  |
| 22 | Leistinas amplitudės koeficientas be ribojimų (Crest factor) | 3:1 |  |
| 23 | Efektyvumas ("double conversion" rėžimas) visame apkrovų diapazone | ≥ 94% |  |
| 24 | Efektyvumas "Eco-mode" rėžime | ≥ 98% |  |
| 25 | Fazių kampo nukrypimo tolerancija | < 2° |  |
| 26 | Autonominio darbo trukmė | ≥ 5 min prie pilnos galios |  |
| 27 | Maximali trumpo jungimo srovė esant apėjimo režimui (RMS) | 10 x In; 20ms |  |
| 28 | Maximali trumpo jungimo srovė esant inverteriniam režimui (RMS) | 3,0/2,25 x In; 40ms |  |
| 29 | Avarinis išjungimas | EPO ar analogiška technologija |  |
| 30 | Apsauga | Nuo visiško baterijų išsikrovimo |  |
|  |  | "Back-feed". |  |
|  |  | Baterijų temparatūros sensorius |  |
| 31 | Vidinis automatinis „bypass“ (angl. Internal automatic bypass) | Taip |  |
| 32 | Korpuso išmatavimai | ≤0,9x0,9m (plotis x gylis) |  |
| 33 | Maksimalus NMŠ svoris su komplektuojamomis baterijomis | Nurodyti |  |
| 34 | Apsaugos laipsnis | ≥ IP20 |  |
| 35 | Darbo aplinkos temperatūra | 0...+40˚C |  |
| 36 | Saugojimo aplinkos temperatūra | -25...+70˚C |  |
| 37 | Santykinio drėgnumo ribos, be kondensacijos | < 95% |  |
| 38 | Triukšmo lygis, 1m nuo įrenginio priekio, esant 100%/50% apkrovai | ≤66/60dB |  |
| 39 | Išskiarimas maksimalus šilumos kiekis: | ≤ 3300W, esant 100% netiesinei apkrovai |  |
| 40 | Oro kaitos (+25 - 30˚C) poreikis | ≤ 450m3/h, esant 100% netiesinei apkrovai |  |
| 41 | Reikalavimai baterijoms | Tiekėjas privalo siūlyti, atsižvelgiant į gamintojo rekomendacijas, baterijas skirtas naudoti rezervinio maitinimo sistemose |  |
|  |  | turi būti „karšto keitimo“ baterijos ir/ar moduliai, leidžiantys pakeisti juos nestabdant UPS darbo |  |
|  |  | Uždari, neaptarnaujami VRLA AGM, ne mažesnis ≥ 10 metų projektinis tarnavimo laikas (long life) |  |
| 42 | Vietinis informacijos pateikimas bei valdymas | Turi turėti ekraną, pateikiantį pagrindinę informaciją apie įrenginio būklę, energijos sąnaudas, tikėtiną veikimo iš akumuliatorių trukmę prie esamos apkrovos bei galimybę atlikti automatinį akumuliatorių testą. |  |
| 43 | Vietinės sąsajos | RS232 arba lygiavertė, USB |  |
| 44 | Tinklo sąsaja | SNMP sąsaja, Modbus TCP, Modbus RS 485, RJ45 |  |
| 45 | Pranešimų išsiuntimas | SMTP arba lygiavertis protokolas |  |
| 46 | Perspėjimo signalai | Turi būti perspėjimo signalai (vietiniai, su galimybe perduoti nuotoliu): apie elektros tiekimo sutrikimus; baterijos išsikrovimą (keitimo būtinybę). |  |
| 47 | Programinė įranga | Nepertraukiamo maitinimo šaltiniai turi būti komplektuojami su programine įranga skirta įrenginių stebėjimui ir valdymui per WEB sąsaja, SNMP. |  |
| 48 | Atitikties ženklinimas gaminiams, kuriais prekiaujama Europos ekonominėje erdvėje | CE (arba lygiavertis) |  |
| 49 | EMC klasifikacija, aplinkos taršos kategorija | C3 |  |
| 50 | Atitikimas nepertraukiamo maitinimo sistemų saugos standartams | LST EN 62040-1 (arba lygiavertis) |  |
| 51 | Atitikimas nepertraukiamo maitinimo sistemų elektromagnetinio suderinamumo (EMC) standartui | LST EN IEC 62040-2 (arba lygiavertis) |  |
| 52 | Garantija | Įrangai turi būti taikoma ne mažesnė nei 36 mėn. garantija, nuo perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos; Garantiniu laikotarpiu, tiekėjas privalo atlikti darbus savo lėšomis, įskaitant transportavimo išlaidas. |  |
| 53 | Eksploatavimo instrukcija, kita dokumentacija | Išsami eksploatavimo instrukcija turi būti pateikta lietuvių kalba. Kita dokumentacija – pateikiama lietuvių ir/ar anglų k. |  |
| 54 | Personalo apmokymas | Turi būti atlikti Užsakovo atsakingų asmenų apmokymai tinkamai eksploatatuoti Įrangą. |  |

Nepertraukiamo maitinimo šaltinio ≥25kW galios techniniai parametrai

| Eil. Nr. | Parametro pavadinimas | Reikalaujama parametro reikšmė | Siūlomos įrangos tikslios charakteristikos / parametrai (Pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Gamintojas | Nurodyti |  |
| 2 | Įrangos pavadinimas / modelis | Nurodyti |  |
| 3 | Gamintojo registracijos valstybė | Nurodyti |  |
| 4 | Topologija/architektūra | "Online" dvigubo konvertavimo |  |
| 5 | Elektros įvadų skaičius | 1 |  |
| 6 | Elektros išvadų skaičius | 1 |  |
| 7 | Montavimo būdas | Pastatomas |  |
| 8 | Keičiamų komponentų pasiekiamumas | Turi būti galimybė keisti baterijas/modulius |  |
| 9 | Nominali galia, kW | ≥25 |  |
| 10 | Galios didinimo galimybė | Nurodyti |  |
| 11 | Fazių skaičius | 3 |  |
| 12 | Nominali įėjimo įtampa | 3 x 400/230 V + N |  |
| 13 | Įeinančios įtampos svyravimo toleravimas | (-20%/+15%) 3 x 320/184V iki 3 x 460/265V <100% apkrova (-26%/+15%) 3 x 296/170V iki 3 x 460/265V <80% apkrova (-35%/+15%) 3 x 260/150V iki 3 x 460/265V <60% apkrova |  |
| 14 | Įėjimo harmonikų iškraipymas (THDI), esant 100% netiesinei apkrovai | < 3% |  |
| 15 | Įėjimo dažnis | 50 Hz |  |
| 16 | Nominali įšėjimo įtampa | 3 x 400/230 V + N |  |
| 17 | Išėjimo dažnis | 50 Hz, +/- Hz |  |
| 18 | Dažnio tolerancija | Esant sinchronizacijai su įvadu (pasirinktinai) < +/- 2% |  |
|  |  | Laisvas režimas +/- 0.1% |  |
| 19 | Įtampos stabilumas | Statinis < +/- 1% |  |
|  |  | Dinaminis < +/- 4% |  |
| 20 | Įtampos iškraipymo lygis | Esant tiesinei apkrovai < 1.5% |  |
|  |  | Esant netiesinei apkrovai (EN62040-3:2001) <3% |  |
| 21 | Leistinos perkrovos ir jų trukmė | 10 min.: 125%, 1 min.: 150% |  |
| 22 | Leistinas amplitudės koeficientas be ribojimų (Crest factor) | 3:1 |  |
| 23 | Efektyvumas ("double conversion" rėžimas) visame apkrovų diapazone | ≥ 94% |  |
| 24 | Efektyvumas "Eco-mode" rėžime | ≥ 98% |  |
| 25 | Fazių kampo nukrypimo tolerancija | < 2° |  |
| 26 | Autonominio darbo trukmė | ≥ 5 min prie pilnos galios |  |
| 27 | Maximali trumpo jungimo srovė esant apėjimo režimui (RMS) | 10 x In; 20ms |  |
| 28 | Maximali trumpo jungimo srovė esant inverteriniam režimui (RMS) | 3,0/2,25 x In; 40ms |  |
| 29 | Avarinis išjungimas | EPO ar analogiška technologija |  |
| 30 | Apsauga | Nuo visiško baterijų išsikrovimo |  |
|  |  | "Back-feed". |  |
|  |  | Baterijų temparatūros sensorius |  |
| 31 | Vidinis automatinis „bypass“ (angl. Internal automatic bypass) | Taip |  |
| 32 | Korpuso išmatavimai | ≤0,9x0,9m (plotis x gylis) |  |
| 33 | Maksimalus NMŠ svoris su komplektuojamomis baterijomis | Nurodyti |  |
| 34 | Apsaugos laipsnis | ≥ IP20 |  |
| 35 | Darbo aplinkos temperatūra | 0...+40˚C |  |
| 36 | Saugojimo aplinkos temperatūra | -25...+70˚C |  |
| 37 | Santykinio drėgnumo ribos, be kondensacijos | < 95% |  |
| 38 | Triukšmo lygis, 1m nuo įrenginio priekio, esant 100%/50% apkrovai | ≤66/60dB |  |
| 39 | Išskiarimas maksimalus šilumos kiekis: | ≤ 2200W, esant 100% netiesinei apkrovai |  |
| 40 | Oro kaitos (+25 - 30˚C) poreikis | ≤ 300m3/h, esant 100% netiesinei apkrovai |  |
| 41 | Reikalavimai baterijoms | Tiekėjas privalo siūlyti, atsižvelgiant į gamintojo rekomendacijas, baterijas skirtas naudoti rezervinio maitinimo sistemose |  |
|  |  | turi būti „karšto keitimo“ baterijos ir/ar moduliai, leidžiantys pakeisti juos nestabdant UPS darbo |  |
|  |  | Uždari, neaptarnaujami VRLA AGM, ne mažesnis ≥ 10 metų projektinis tarnavimo laikas (long life) |  |
| 42 | Vietinis informacijos pateikimas bei valdymas | Turi turėti ekraną, pateikiantį pagrindinę informaciją apie įrenginio būklę, energijos sąnaudas, tikėtiną veikimo iš akumuliatorių trukmę prie esamos apkrovos bei galimybę atlikti automatinį akumuliatorių testą. |  |
| 43 | Vietinės sąsajos | RS232 arba lygiavertė, USB |  |
| 44 | Tinklo sąsaja | SNMP sąsaja, Modbus TCP, Modbus RS 485, RJ45 |  |
| 45 | Pranešimų išsiuntimas | SMTP arba lygiavertis protokolas |  |
| 46 | Perspėjimo signalai | Turi būti perspėjimo signalai (vietiniai, su galimybe perduoti nuotoliu): apie elektros tiekimo sutrikimus; baterijos išsikrovimą (keitimo būtinybę). |  |
| 47 | Programinė įranga | Nepertraukiamo maitinimo šaltiniai turi būti komplektuojami su programine įranga skirta įrenginių stebėjimui ir valdymui per WEB sąsaja, SNMP. |  |
| 48 | Atitikties ženklinimas gaminiams, kuriais prekiaujama Europos ekonominėje erdvėje | CE (arba lygiavertis) |  |
| 49 | EMC klasifikacija, aplinkos taršos kategorija | C3 |  |
| 50 | Atitikimas nepertraukiamo maitinimo sistemų saugos standartams | LST EN 62040-1 (arba lygiavertis) |  |
| 51 | Atitikimas nepertraukiamo maitinimo sistemų elektromagnetinio suderinamumo (EMC) standartui | LST EN IEC 62040-2 (arba lygiavertis) |  |
| 52 | Garantija | Įrangai turi būti taikoma ne mažesnė nei 36 mėn. garantija, nuo darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos; Garantiniu laikotarpiu, tiekėjas privalo atlikti darbus savo lėšomis, įskaitant transportavimo išlaidas. |  |
| 53 | Eksploatavimo instrukcija, kita dokumentacija | Išsami eksploatavimo instrukcija turi būti pateikta lietuvių kalba. Kita dokumentacija – pateikiama lietuvių ir/ar anglų k. |  |
| 54 | Personalo apmokymas | Turi būti atlikti Užsakovo atsakingų asmenų apmokymai tinkamai eksploatatuoti Įrangą. |  |

Pastabos:

Kartu su pasiūlymu turi būti pateikti siūlomų prekių aprašymai, techniniai dokumentai (datasheet) ir/arba nuorodos į prekių gamintojo interneto svetainėje esančius dokumentus, įrodančius siūlomos Įrangos atitikimą Užsakovo reikalavimams.

Jeigu techninėje specifikacijoje  nurodytas konkretus (t. y. šalia nenurodytas žodis „arba lygiavertis“) prekės ženklas, gamintojas, modelis, tipas, metodas, protokolas, standartas, normos, direktyvos, formatas, medžiaga, sistema, jungtis, sertifikatai ir panašiai - tiekėjas gali siūlyti ir lygiaverčius prekės ženklus, gamintojus, modelius, tipus, metodus, protokolus, standartus, normas, direktyvas, formatus, medžiagas, sistemas, jungtis, sertifikatas ir panašiai.

Jei techninėje specifikacijoje nurodyta konkreti (t. y. šalia nenurodytas žodis „ne žemesnė kaip“) klasė, kategorija ar pan. - gali būti siūloma ir ne žemesnė, kaip techninėje specifikacijoje nurodyta klasė, kategorija ar pan.

Jei techninėje specifikacijoje nurodytos konkrečios (t. y. nenurodyti žodžiai „ne siauresnėse“) ribos, intervalai ar pan. - gali būti siūlomos prekės, kurių konkrečios ribos, intervalai ar pan. yra ne siauresni kaip nurodyti  techninėje specifikacijoje.

Jei techninėje specifikacijoje yra nurodyti konkretūs (t. y. nenurodytos paklaidos, nuokrypiai, procentai ar pan.) matmenys, dydžiai ar pan. - siūlomų prekių matmenų neatitikimo techninės specifikacijos reikalavimams paklaida gali būti ne didesnė kaip 5 proc.

Tiekėjas teikdamas pasiūlymą atskira eilute nurodo 50 kVA ir 25 kVA įrenginių montavimo ir diegimo kainas.

Vadovaujantis VPĮ 37str. 9 d. Perkančioji organizacija, atlikdama pirkimą, kurio objektas apima VPĮ 92 str. 13 d. numatytame sąraše nurodytų BVPŽ kodų prekes, laiko, kad prekės kelia grėsmę nacionaliniam saugumui, kai prekių tiekimas būtų vykdomas iš VPĮ 92 str. 14 d. numatytame sąraše nurodytų valstybių ar teritorijų. Jeigu tiekėjas, ar jį kontroliuojantis asmuo yra nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbi įmonė, valstybės įmonė, savivaldybės įmonė, taip pat valstybės valdoma bendrovė ir jų dukterinės bendrovės, išvardytos Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatyme, šiems subjektams VPĮ 37 str. 9 d. netaikoma.

Prekės negali būti tiekiamos iš šalių sąrašo, patvirtinto LR Vyriausybės 2022-03-30 Nutarimu Nr. 280. Atitikimas šiam reikalavimui bus tikrinimas pagal VPĮ 39str. 3d. reikalavimus

Įrangos gamintojas negali būti iš šalių sąrašo, patvirtinto LR Vyriausybės 2022-03-30 Nutarimu Nr. 280.

Pirkimo dokumentų (SPS) 2 priedas

# PIRKIMO – PARDAVIMO SUTARTIS Nr. (projektas) prisegtas atskiru dokumentu

Pirkimo dokumentų (SPS) 3 priedas

Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas (EBVPD) prisegtas atskiru dokumentu.

Pirkimo dokumentų (SPS) 4 priedas

Herbas arba prekių ženklas

(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

________________________________

(Adresatas (perkančioji organizacija))

PASIŪLYMAS CENTRALIZUOTAI REZERVINIO MAITINIMO ĮRANGAI (UPS) (10515) PIRKTI

(Data)_______ Nr._____(Sudarymo vieta)

| Tiekėjo pavadinimas (Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai) |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo adresas (Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai) |  |
| Įmonės kodas |  |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė |  |
| Telefono numeris, Fakso numeris |  |
| El. pašto adresas |  |

1.Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- atviro konkurso skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka,

- atviro konkurso pirkimo dokumentuose,

- kituose pirkimo dokumentuose.

2. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

3. Pasirašydamas CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

Mes siūlome šias prekes:

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Maksimaluskiekis | Mato vnt. | Vnt. Kaina EUR be PVM | Vnt. Kaina EUR su PVM | Suma EUR be PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Centralizuoto rezervinio maitinimo įranga (UPS): |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Nepertraukiamo maitinimo šaltinis ≥50 kVA ≥5min | 1 | Vnt. |  |  |  |
| 1.2. | Nepertraukiamo maitinimo šaltinis ≥25 kVA ≥5min | 9 | Vnt. |  |  |  |
| 1.3. | Nepertraukiamo maitinimo šaltinio ≥50 kVA ≥5min montavimas ir diegimas | 1 | Vnt. |  |  |  |
| 1.4. | Nepertraukiamo maitinimo šaltinio ≥25 kVA ≥5min montavimas ir diegimas | 9 | Vnt. |  |  |  |
| Bendra pasiūlymo kaina EUR be PVM |  |  |  |  |  |  |
| PVM (.......%) suma |  |  |  |  |  |  |
| Bendra pasiūlymo kaina EUR su PVM |  |  |  |  |  |  |

Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

4. Vykdant sutartį pasitelksiu šiuos subtiekėjus*:

| Eil. Nr. | Ūkio subjekto pavadinimas ir adresas | Statusas (jungtinės veiklos partneris arba subtiekėjas (subrangovas) arba trečiasis asmuo, kurio pajėgumais remiamasi) | Ūkio subjektui perduodamų įsipareigojamų apimtis (vertė nuo pasiūlymo kainos, %), ką darys pasitelkiamas ūkio subjektas |
| --- | --- | --- | --- |

*Pildyti tuomet, jei sutarties vykdymui bus pasitelkti subtiekėjai

5. Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija (dokumentai su konfidencialia informacija įsegti atskirai)* /perkančioji organizacija šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims/:

| Eil.Nr | Pateikto dokumento pavadinimas | Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje |
| --- | --- | --- |

*Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidencialus yra pasiūlymo įkainis arba kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.

Informuojame, kad šioje lentelėje nenurodyti dokumentai nebus laikomi konfidencialiais ir tiekėjo pasiūlymą pripažinus laimėjusiu, konfidencialiais nenurodyti dokumentai, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 86 str. 9 d., bus paviešinti kartu su sudaryta sutartimi:

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

| Eil.Nr | Pateiktų dokumentų pavadinimas |  |  |  | Dokumento puslapių skaičius |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas*) |  |  | (Parašas*) |  |  | (Vardas ir pavardė*) |

Pirkimo dokumentų (SPS) 5 priedas

(tiekėjo pavadinimas)

(adresatas (perkančiosios organizacijos / perkančiojo subjekto pavadinimas)

NACIONALINIO SAUGUMO REIKALAVIMŲ ATITIKTIES DEKLARACIJA

20__ m._____________ d. Nr. ______

__________________________

(Sudarymo vieta)

Aš, ___________________________________________________________________ ,

(tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė)

patvirtinu, kad mano vadovaujamas (-a) (atstovaujamas (-a))____________________________ ,

(tiekėjo pavadinimas)

dalyvaujantis (-i) ______________________________________________________________

(perkančiosios organizacijos / perkančiojo subjekto pavadinimas)

vykdomame  _____________________________________, atitinka toliau nurodomus reikalavimus:

(pirkimo objekto pavadinimas, pirkimo numeris, pirkimo paskelbimo CVP IS data)

/Perkančioji organizacija / perkantysis subjektas žemiau esančiame sąraše palieka tik tas eilutes, kurios atitinka pirkimo dokumentuose keliamus nacionalinio saugumo reikalavimus tiekėjams/

| × | tiekėjo siūlomos prekės nekelia grėsmės nacionaliniam saugumui – vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 37 straipsnio 9 dalies 1 punktu, prekių gamintojas ar jį kontroliuojantis asmuo nėra registruoti (jeigu gamintojas ar jį kontroliuojantis asmuo yra fizinis asmuo – nuolat gyvenantis ar turintis pilietybę) VPĮ 92 straipsnio 14 dalyje numatytame sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose. (SPS 1-o priedo 4p.) |
| --- | --- |

| × | tiekėjas neturi interesų, galinčių kelti grėsmę nacionaliniam saugumui – vadovaujantis VPĮ 47 straipsnio 9 dalimi, jis pats, jo subtiekėjai ar ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi ar juos kontroliuojantys asmenys nėra registruoti (jeigu tiekėjas, jo subtiekėjas, ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi, ar kontroliuojantis asmuo yra fizinis asmuo – nuolat gyvenantis ar turintis pilietybę) VPĮ 92 straipsnio 14 dalyje numatytame sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose. (SPS 11p.) |
| --- | --- |

(pirkimo dokumentų punktai)

Patvirtinu, kad šie duomenys yra teisingi ir aktualūs pasiūlymo pateikimo dieną.

Suprantu, kad vadovaudamasis VPĮ 39 straipsnio 4 dalimi, PĮ 52 straipsnio 4 dalimi ar GĮ 40 straipsnio 12 dalimi perkančioji organizacija / perkantysis subjektas bet kuriuo pirkimo procedūros metu gali paprašyti kandidatų ar dalyvių pateikti visus ar dalį dokumentų, patvirtinančių atitiktį VPĮ 37 straipsnio 9 dalies, PĮ 50 straipsnio 9 dalies ar GĮ 40 straipsnio 9 dalies reikalavimams, jeigu tai būtina siekiant užtikrinti tinkamą pirkimo procedūros atlikimą.

Suprantu, kad jeigu pagal vertinimo rezultatus pasiūlymas bus pripažintas laimėjusiu, turės būti pateikti perkančiosios organizacijos / perkančiojo subjekto nurodyti atitiktį nacionalinio saugumo reikalavimams patvirtinantys dokumentai.

____________________                             ____________________	                   ___________________

(pareigos)                                                           (parašas)                                                 (vardas ir pavardė)

Pirkimo dokumentų (SPS) 6 priedas

INFORMACIJA APIE TIEKĖJĄ

Informaciją apie tiekėją bus prašoma pateikti tik galimo laimėtojo

|  | Nurodomas juridinio asmens pavadinimas, kodas arba fizinio asmens vardas ir pavardė | Nurodomas juridinio asmens registracijos vieta arba fizinio asmens pilietybė ir nuolatinė (deklaruota) gyvenamoji vieta | Pateikiami dokumentai, patvirtinantys 3 stulpelyje nurodytą informaciją (nurodomi dokumentų pavadinimai) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Prekių gamintojas(-ai) |  |  |  |
| Prekių gamintoją(-us) kontroliuojantis asmuo |  |  |  |
| Tiekėjas |  |  |  |
| Tiekėją kontroliuojantis asmuo |  |  |  |
| Subtiekėjas |  |  |  |
| Subtiekėją kontroliuojantis asmuo |  |  |  |
| Ūkio subjektas, kurio pajėgiamais remiasi |  |  |  |
| Ūkio subjektą, kurio pajėgiamais remiasi kontroliuojantis asmuo |  |  |  |

| (tiekėjo vadovo arba jo įgalioto asmens pareigos) |  | (parašas) |  | (vardas, pavardė) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Dokumentai, kuriuose nenurodytas jų galiojimo terminas, turi būti išduoti ar atspausdinti iš informacinės sistemos ne anksčiau kaip likus 3 mėnesiams iki tos dienos, kurią perkančiosios organizacijos prašymu tiekėjas turi pateikti dokumentus.

Kontroliuojantis asmuo – individualios įmonės savininkas arba juridinis ar fizinis asmuo, kuris kitame juridiniame asmenyje:

1) tiesiogiai ar netiesiogiai valdo daugiau kaip 50 procentų akcijų, pajų, dalių, įnašų ar (ir) balsų juridinio asmens dalyvių susirinkime arba

2) kartu su susijusiais asmenimis valdo daugiau kaip 50 procentų akcijų, pajų, dalių, įnašų ar (ir) balsų juridinio asmens dalyvių susirinkime ir kurio valdoma dalis yra ne mažesnė kaip 10 procentų akcijų, pajų, dalių, įnašų ar (ir) balsų juridinio asmens dalyvių susirinkime. Susijusiu asmeniu laikomi:

a) juridinių asmenų atveju – asmenys, kurių metinė finansinė atskaitomybė turi būti konsoliduota pagal Lietuvos Respublikos įmonių grupių konsoliduotosios finansinės atskaitomybės įstatymą, arba asmenys, kurių metinė finansinė atskaitomybė turi būti konsoliduota pagal kitų valstybių teisės aktus, įgyvendinančius Direktyvoje 2013/34/ES nustatytus reikalavimus;

b) fizinių asmenų atveju – sutuoktiniai, tėvai ir jų vaikai (įvaikiai).