Akumuliacinės talpos įrengimas E-2 teritorijoje

Techninė specifikacija

Vilnius

2025

TURINYS

1.	PIRKIMO OBJEKTAS	3

2.	PIRKIMO OBJEKTO TIKSLAS	3

3.	BENDROJI INFORMACIJA APIE OBJEKTĄ IR UŽSAKOVĄ	4

4.	ESAMA SITUACIJA	4

5.	PIRKIMO OBJEKTO APIMTIS (PROJEKTAVIMAS)	6

6.	PIRKIMO OBJEKTO APIMTIS (RANGOS DARBAI)	7

7.	PASLAUGŲ TEIKIMO PRADŽIA IR TRUKMĖ	9

8.	PROJEKTO VYKDYMO PRIEŽIŪRA	10

9.	PIRKIMO OBJEKTO FUNKCINIAI REIKALAVIMAI IR NORIMI REZULTATAI	11

10.	REIKALAVIMAI AKUMULIACINEI TALPAI	12

11.	REIKALAVIMAI TINKLO SIURBLIAMS	14

12.	NAUJA STATYBA IR KONSTRUKCIJOS	15

13.	SISTEMOS VEIKIMO REŽIMAI	17

14.	REIKALAVIMAI ŠILUMOS TINKLAMS IR ŠILUMOS VARTOJIMO ĮRENGINIAMS	17

15.	REIKALAVIMAI ELEKTROS ĮRENGINIAMS IR TINKLAMS 	23

16.	REIKALAVIMAI TECHNOLOGINIAMS MATAVIMAMS IR ĮRANGAI	24

18.	REIKALAVIMAI GAISRO APTIKIMUI IR SIGNALIZACIJAI	26

19.	REIKALAVIMAI APSAUGINEI SIGNALIZACIJAI	27

20.	REIKALAVIMAI SISTEMOS PAVAROMS	27

21.	REIKALAVIMAI AUTOMATIKOS SISTEMOMS	29

22.	REIKALAVIMAI NEPERTRAUKIAMO MAITINIMO ŠALTINIAMS	33

23.	REIKALAVIMAI DUOMENŲ MAINŲ TINKLUI/SCADA SISTEMOMS / KIBERNETINEI SAUGAI	34

24.	REIKALAVIMAI ŽYMĖJIMAMS	36

25.	APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI	37

26.	KITOS REIKIAMOS PIRKIMO OBJEKTO SAVYBĖS, BANDYMAI	38

27.	TESTAVIMAS GAMYKLOJE	39

28.	BANDYMAI STATYBVIETĖJE	39

29.	ŠALTIEJI BANDYMAI	39

30.	KARŠTIEJI IR GARANTINIAI BANDYMAI	40

31.	KOMPLEKSINIAI BANDYMAI IR BANDOMOJI EKSPLOATACIJA	41

32.	MOKYMAI	41

33.	KITI REIKALAVIMAI IR NUOSTATOS	42

34.	DARBŲ UŽBAIGIMAS IR PRIDAVIMAS	42

35.	REIKALAVIMAI PROJEKTINEI IR TECHNINEI DOKUMENTACIJAI	42

36.	PRIEDAI	43

| Trumpinys | Reikšmė |
| --- | --- |
| E-2 | AB „Miesto gijos“ termofikacinė elektrinė Nr. 2, Elektrinės g. 2, Vilnius |
| Užsakovas | AB „Miesto gijos“ |
| ŠTT | Šilumos tiekimo tinklas |
| ŠAĮ | Šilumos akumuliacinis įrenginys / akumuliacinė talpa |
| DK | Dažnio keitiklis |
| VŠK-I | E-2 vandens šildymo katilinė Nr.1 |
| VŠK-II | E-2 vandens šildymo katilinė nr.2. Objektas ir jo adresas, kuriame numatomi projektavimo darbai - AB „Miesto gijos“ termofikacinė elektrinė Nr. 2, Elektrinės g. 2, Vilnius |
| VŠK | Vandens šildymo katilas |
| PSO | Perdavimo sistemos operatorius |
| PLV | Programuojamas loginis valdiklis |
| ARĮ | Automatinio rezervavimo įjungimas |
| RRL | Radijo ryšio linija |
| TDP | Techninis darbo projektas |

PIRKIMO OBJEKTAS

  - Esamo (-ų) statinio (-ių) ir statybos sklypo statybiniai tyrimai (toliau – Statybiniai tyrimai).

  - Projektinių pasiūlymų paruošimas pagal STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“. Suprojektuojant nemažesnę kaip 7500 m³ akumuliacinę talpą, termofikacinius vamzdynus, cirkuliacinius siurblius ir kitas reikalingas komunikacijas nuo naujai statomos įrangos iki prisijungimo vietos esamuose tinkluose.

  - Statybą leidžiančio dokumento gavimas.

  - Techninis darbo projektas pagal STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“.

  - Rangos darbai, objekto pridavimas Užsakovui ir suinteresuotoms šalims.

  - Visi darbai aprašyti 1.1-1.5 punktuose toliau vadinama Paslaugos.

PIRKIMO OBJEKTO TIKSLAS

  - Akumuliacinės talpos ≥7500 m3 įrengimas termofikacinėje elektrinėje (toliau E-2) yra būtinas perdavimo tinklo paslaugų teikimui ir E-2 eksploatacinio lankstumo didinimui, t. y. užtikrinant mažesnį CO2 išmetimą į atmosferą, iš dalies pakeičiant gamtinies dujas biokuru ruošiant termofikatą piko laikotarpiui. Prieš pikinius suvartojimus pašildant termofikatą biokuro katilų pagalba ir piko metu iš dalies patenkinti šilumos tinklo poreikius su akumuliacinėje talpoje paruoštu termofikatu.

  - Projekto tikslas sumažinti E-2 biokatilo ir turbinų galios svyravimus dėl šilumos poreikio svyravimų paros metu, palaikant didesnė energijos gamybos dalį iš biokuro, mažinant piko metu šilumos poreikio padengimą dujiniu kuru.

  - Esamų inžinerinių tinklų (vandentiekio, nuotekų), patenkančių į naujai statomo objekto zoną iškėlimas numatomas suderinus su Užsakovu ir tai išnagrinėjus projekte. Neeksploatuojami ir neveikiantys inžineriniai tinklai, požeminės kameros, šuliniai, esantys naujai statomų statinių ir klojamų tinklų zonoje, techninio darbo projekto ir statybos metu, turi būti demontuojami pagal suderintus su Užsakovu projektinius sprendinius.

BENDROJI INFORMACIJA APIE OBJEKTĄ IR UŽSAKOVĄ

  - AB „Miesto gijos“ (toliau – Užsakovas) pagrindinė veikla – šilumos ir elektros energijos gamyba, šilumos energijos paskirstymas bei pardavimas vartotojams ir elektros energijos tiekimas į perdavimo ir skirstomuosius elektros tinklus. Vilniaus mieste sukurtas integruotas centralizuoto šilumos tiekimo tinklas, kurį Užsakovas prižiūri ir eksploatuoja.

ESAMA SITUACIJA

  - Šilumos energija termofikacinėje elektrinėje Nr. 2 yra gaminama vandens šildymo ir garo katiluose. Elektrinės nominalus šiluminis našumas yra 992,1 MW.

  - Elektrinėje kaip kuras energijos gamybai yra naudojamos gamtinės dujos (vietoje gamtinių dujų gali būti naudojamos rezervinis kuras-mazutas), biokuras.

  - Vandens šildymo katilinė Nr.1 (toliau -VŠK-I). Bendras VŠK-I šiluminis našumas – 465,2 MW. Katilinėje įrengti 4 vandens šildymo katilai (VŠK) PTVM-100 po 116,3 MW. VŠK-I vandens šildymo katiluose naudojamas kuras - gamtinės dujos, rezervinis kuras – mazutas. Katilų degimo produktai šalinami per 100 m. aukščio oro taršos šaltinį (toliau - OTŠ) Nr. 001. Vandens šildymo katilinės Nr. 1 katilams Nr.3 ir Nr.4 (VŠK Nr. 3 ir VŠK Nr. 4) įrengtas kondensacinis dūmų ekonomaizeris, kurio paskirtis atgauti šilumą iš dūmų, kūrenant deginant gamtines dujas.

  - Vandens šildymo katilinė Nr.2 (toliau - VŠK-II). Bendras šiluminis našumas – 348,9 MW), kurį sudaro 3 (VŠK) KVGM-100 po 116,3 MW. VŠK-II vandens šildymo katiluose naudojamas kuras - gamtinės dujos, rezervinis kuras – mazutas. Katilų degimo produktai šalinami per 150 m. aukščio OTŠ Nr. 002.

  - Pagrindinis korpusą sudaro garo katilinė ir turbinų salė:

    - Garo katilinėje įrengti 4 garo katilai (toliau – GK) BKZ-75-39, šiluminis galingumas po 59 MW (garo katilinė), BKZ-75-39 (užkonservuotas). Garo katilai Nr.3, Nr.5, Nr.6 pagrindinis kuras – dujos, rezervinis – mazutas. Garo katilas Nr.6 eksploatacija nutraukta - užkonservuotas. Šių garo katilų degimo produktai šalinami per 150 m. aukščio OTŠ Nr. 002.

    - Garo katilas Nr.4 BKZ-75-39 FB (šiluminis galingumas – 60 MW), kuriame deginamas biokuras. Katilo degimo produktai šalinami per 60 m. aukščio OTŠ Nr. 005. Į aplinkos orą iš šio taršos šaltinio išmetami teršalai valomi sausame elektrostatiniame kietųjų dalelių filtre, 4-se šlapiuose elektrostatiniuose kietųjų dalelių filtruose. Taip pat įrengti dūmų kondensaciniai ekonomaizeriai ir absorbcinis šilumos siurblys, kurių pagrindinė paskirtis atgauti su dūmais išeinančią šilumą. Be atgaunamos šilumos jie atlieka ir valymo įrenginio funkciją.

  - Turbinų salėje įrengtos dvi garo turbinos:

    - Turbina Nr.4 (toliau TG-4) AT-12-2, elektrinis galingumas N=12 MW, šilumos generavimo galia N=51 MW, prie nominalaus apkrovimo garo sunaudojimas 90t/h. TG-4 kondensatorius aušinamas tinklų vandeniu.

    - Turbina Nr.5 (toliau TG-5) MARC-4-C01 elektrinis galingumas N=16,85 MW, šilumos generavimo galia N=46 MW, prie nominalaus apkrovimo garo sunaudojimas 78 t/h. TG-5 kondensatorius aušinamas tinklų vandeniu.

  - Gamybos ir aušinimo procesui reikalingas vanduo imamas iš Neries upės. Visoje termofikacinėje elektrinėje susidariusios ir išvalytos gamybinės nuotekos išleidžiamos į Neries upę. Buitinės nuotekos nuvedamos į UAB „Vilniaus vandenys“ aptarnaujamus miesto buitinių nuotekų tinklus. Paviršinės nuotekos nuo netaršių elektrinės teritorijos plotų nuvedamos į UAB „Grinda“ aptarnaujamus miesto lietaus nuotekų tinklus;

  - Sklypas yra Vilniaus miesto Vilkpėdės seniūnijoje, pramoninėje zonoje, gerai išvystytos infrastruktūros teritorijoje (žr. Priedą Nr. 1), kurioje yra visi planuojamai ūkinei veiklai vykdyti reikalingi inžineriniai tinklai: centralizuoti vandentiekio, buitinių, paviršinių nuotekų, šilumos ir karšto vandens tiekimo, dujotiekio, elektros ir ryšio tinklai. Gerai išvystytos susisiekimo komunikacijos: iš rytinės pusės sklypą galima pasiekti autotransportu Savanorių pr., iš šiaurinės pusės Elektrinės g. Iki sklypo yra atvesta geležinkelio atšaka;

  - Termofikacinės elektrinės teritorija intensyviai užstatyta pastatais ir kitais įrenginiais, paklotos požeminės inžinerinės komunikacijos, įrengti pravažiavimai ir takai, žali plotai apželdinti. Pagrindiniai įvažiavimo vartai į įmonės teritoriją yra iš šiaurinės sklypo teritorijos pusės, iš Elektrinės gatvės. Teritorija aptverta ir saugoma.

  - Elektrinės E-2 šildymo sezono tiekiamo iš grįžtamo termofikacinio vandens temperatūrinis grafikas pateiktas Priede Nr. 2.

  - Elektrinės E-2 ne šildymo sezono tiekiamo iš grįžtamo termofikacinio vandens temperatūrinis grafikas pateiktas Priede Nr. 3.

  - Elektrinės E-2 magistralių ir kontrolinių taškų slėgių parametrų lentelė pateikta Priede Nr. 4.

  - Žemės sklypui unik. Nr. 0101-00520118 taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos:

  - Skirstomųjų dujotiekių apsaugos zona;

  - Požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonos;

  - Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonos;

  - Šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonos;

  - Gamybinių objektų sanitarinės apsaugos zonos;

  - Viešųjų ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos;

  - Komunalinių objektų sanitarinės apsaugos zonos.

  - Statybos sklypas į saugomas teritorijas nepatenka. Artimiausia saugoma teritorija – Pavilnių regioninis parkas nutolęs nuo sklypo 4,6 km.

  - Archeologinių, kultūrinių ir istorinių vertybių sklype nėra.

  - Šilumos tinkluose naudojamo termofikacinio vandens parametrai:

| Paėmimo vieta | Ėminio pavadinimas | Analizuojamų rodiklių pavadinimas | Vienetai | Norma, ne daugiau kaip | Periodiškumas |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | CHK operatyvinis personalas | CHK laboratorija |
| E-2 | Šilumos tinklų grįžtamas vanduo | Deguonis | µg/l | 20 | 1/parą | - |
|  |  | Laisva angliarūgštė (CO2) | mg/l | neturi būti | 1/parą | - |
|  |  | pH (25°C) |  | 8,8-9,5 | 1/parą | 1/mėn. |
|  |  | Bendras kietumas | mg-ekv/l | kontrolei | 1/parą | 1/mėn. |
|  |  | Kalcinis kietumas | mg-ekv/l | kontrolei | 1/parą | 1/mėn. |
|  |  | Šarmingumas (bendras) | mg-ekv/l | kontrolei | 1/parą | 1/mėn. |
|  |  | Karbonatinis indeksas | (mg-ekv/l) | 0,8 | 1/parą | 1/mėn. |
|  |  | Geležis | mg/l | 0,5 | - | 1/mėn. |
|  |  | Chloridai | mg/l | kontrolei | - | 1/2mėn. |
|  |  | Sulfatai | mg/l | kontrolei | - | 1/2mėn. |
|  |  | Suspenduotos medžiagos | mg/l | 5,0 | - | 1/2mėn. |
|  |  | Naftos produktai | mg/l | 1,0 | - | 1/2mėn. |

PIRKIMO OBJEKTO APIMTIS (PROJEKTAVIMAS)

  - Rangovo darbo apimtis:

    - Visų projektiniams pasiūlymams ir techninio darbo projekto parengimui būtinų prisijungimo / projektavimo sąlygų gavimas;

    - Projektinių pasiūlymų parengimas vadovaujantis Statybos įstatymo, STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ ir kitų aktualių teisės aktų reikalavimais ir suderinimas su Užsakovu, bei visomis suinteresuotomis institucijomis.

    - Statybą leidžiančio dokumento gavimas.

    - Inžinerinių geodezinių, topografinių tyrinėjimo dokumentų parengimas (statybos sklypo, inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų trasų), esant reikalui, jų papildymas, atnaujinimas, duomenų patikslinimas, įskaitant užsakovo techninės užduoties pasiūlymo pateikimą – tokia apimtimi, kokia būtina techniniam darbo projektui parengti ir įgyvendinti statybos darbus;

    - Techninio darbo projekto parengimas ir suderinimas su Užsakovu ir projekto ekspertizės paslaugų Rangovu. Techninis darbo projektas turi būti parengtas vadovaujantis Statybos įstatymo, STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ ir kitų aktualių teisės aktų reikalavimais, įprastai srityje taikomais ES standartais ir gerąja inžinerine praktika.

  - Techninis darbo projektas turi apimti nemažiau kaip šias dalis:

- Bendroji;

- Sklypo plano;

- Architektūrinė;

- Konstrukcijų;

- Vandentiekio ir nuotekų šalinimo;

- Šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo (pagal poreikį);

- Elektrotechnikos;

- Elektroninių ryšių ir telekomunikacijų;

- Lauko elektroninių ryšių (pagal poreikį);

- Gaisro aptikimo ir signalizacijos (pagal poreikį);

- Apsauginės signalizacijos (pagal poreikį);

- Procesų valdymo ir automatizacijos;

- Šilumos gamybos ir tiekimo;

- Griovimo projektas arba aprašas (pagal poreikį);

- Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo;

- Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo;

- Kitos dalys, atsižvelgiant į projektuojamų sistemų specifiką ir teisės aktų reikalavimus.

  - Projekto vykdymo priežiūros paslaugos.

  - Atliekant projektavimo paslaugas turi būti sukurtas, naudojamas ir atnaujinamas statinio informacinis modelis (toliau – BIM). Reikalavimai BIM pateikti priede Nr. 5 „Užsakovo reikalavimai statinio informacinio modelio (BIM) rengimui“.

  - Rangovas per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos, privalo pateikti Užsakovui projekto vadovo, projekto vykdymo priežiūros vadovo ir pasiūlyme nurodytų projekto BIM koordinatoriaus paskyrimo įsakymų kopijas bei užtikrinti jų dalyvavimą projekte per visą Sutarties vykdymo laikotarpį (BIM koordinatoriaus pareigos bei funkcijos nurodytos priede Nr. 5 „Užsakovo reikalavimai statinio informacinio modelio (BIM) rengimui“). Tuo atveju, jeigu Rangovo pasiūlyme nurodyti specialistai, kurių kvalifikacija buvo įvertinta, yra atleidžiami, išeina iš darbo, ar dėl kitų priežasčių daugiau kaip 20 (dvidešimt) darbo dienų negali vykdyti savo pareigų, susijusių su Sutarties įgyvendinimu, Rangovas ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo nurodytų aplinkybių atsiradimo dienos turi Užsakovui pateikti prašymą dėl jo (-ų) pakeitimo. Naujai pasitelkiamas specialistas turi atitikti Pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus.

  - Įrenginiai ir statiniai projektuojami Elektrinės teritorijoje. Preliminari vieta, kur galima projektuoti įrenginius ir statinius pažymėta Priede Nr. 1, tačiau Rangovas, pagrindęs poreikį, gali siūlyti ir kitas vietas elektrinės teritorijoje.

  - Prieš pradedant projekto dokumentacijos rengimą, Rangovas turi apsilankyti elektrinėje, susipažinti su esama situacija, išnagrinėti elektrinės technologinius procesus, brėžinius, kitą galimai aktualia dokumentaciją ir numatyti visus reikalingus darbus.

  - Visi principiniai projektuojami sprendiniai, kurie nėra detalizuoti šioje techninėje specifikacijoje, turi būti pristatyti Užsakovo atstovui diskusijai, pateikiant galimų alternatyvų privalumų ir trūkumų įvertinimus bei suderinami su Užsakovu prieš pradedant detalius jų projektavimo darbus. Principiniais sprendiniais laikomi (įskaitant, bet neapsiribojant):

    - ŠAĮ konfigūracija;

    - Įrenginių, statinių ir inžinerinių tinklų išdėstymas teritorijoje;

    - Pagrindų, konstrukcinių ir architektūrinių sprendinių, privažiavimo kelių išdėstymo pasirinkimas;

    - Iškeliamų esamų inžinerinių tinklų išdėstymas teritorijoje;

    - Proceso duomenų integravimas (nuskaitymas, perdavimas, kaupimas, valdymas ir kita) į Užsakovo SCADA sistemas;

    - Planinių ar avarinių akumuliacinės talpos vandens nudrenavimo sprendinių galimybės;

    - Esamų elektrinės įrengimų (katilų bei termofikacinio vandens schemos) valdymo sprendiniai;

  - Rangovas turi teisę, pateikus techninį - ekonominį pagrindimą.ir gavęs Užsakovo raštišką pritarimą, keisti/tikslinti techninėje specifikacijoje nurodytus sprendinius, bet ne apimtis.

  - Visi kiti darbai ir paslaugos reikalingos įgyvendinti šioje techninėje specifikacijoje nurodomus funkcinius reikalavimus.

PIRKIMO OBJEKTO APIMTIS (RANGOS DARBAI)

  - Rangos darbų apimtys:

    - Inžinerinio statinio šilumos akumuliacinės talpos pagrindo įrengimas;

    - Akumuliacinės talpos gamybos, tiekimo ir įrengimo darbai;

    - Pagalbinių įrenginių infrastruktūros įskaitant bet neapsiribojant: technologinių vamzdynų, armatūros, tinklo siurblių, cirkuliacinių siurblių, elektros ir automatikos, elektroninių ir lauko elektroninių ryšių, matavimo prietaisų, komercinės ir technologinės apskaitos įrenginių, gamybos tiekimo ir įrengimo, bei gerbūvio atstatymo darbai;

    - ŠAĮ paleidimo derinimo darbai, parengiamos ir su Užsakovu suderinamos bandymų programos, ataskaitos, instrukcijos, technologinių apsaugų ir rėžiminės kortelės;

    - Statybos užbaigimo procedūros (pagal galiojančius teisės aktus).

  - Įranga priduota teisės aktais numatytoms institucijoms:

    - Rangovas privalo atlikti potencialiai pavojingų įrenginių (toliau - PPĮ) pirminį (po sumontavimo) techninės būklės patikrinimą ir gauti akredituotosios įstaigos išvadą, kad objektas (kompleksas) yra tinkamas saugiai naudoti;

    - Rangovas privalo organizuoti pastatytos /įrengtos katilinės (Energetikos įrenginių) techninės būklės patikrinimą ir gauti Valstybinės energetikos reguliavimo tarnybos (toliau – VERT) pažymas dėl pastatyto/rekonstruotą objekto (energetikos įrenginių) techninės būklės paleidimo derinimo darbams ir galutinės dėl pastatyto/rekonstruoto objekto (energetikos įrenginių) techninės būklės atitikimui.

    - Rangovas privalo organizuoti pastatytų statinių/pastatų įregistravimą Valstybinės įmonės Registrų centro (toliau – RC) registre, paruošti su įregistravimų susijusius visus būtinus ir reikalingus dokumentus ir atlikti visus įregistravimo procedūrai būtinus darbus.

  - Pirkimų dalyvis turi įvertinti ir atlikti Sutartyje nenurodytus darbus, kurie yra būtini tam, kad visus Darbus būtų galima užbaigti ir tinkamai naudoti pagal paskirtį (t. y. Sutartyje ir teisės aktuose nustatyta tvarka), ir kuriuos Rangovas objektyviai turėjo ir galėjo numatyti iki Sutarties sudarymo, susipažinęs su visais Sutarties dokumentais, statybviete (tiek dokumentaliai, tiek fiziškai), teisės aktų reikalavimais ir situacija rinkoje. Dėl tikslesnių ir išsamesnių duomenų apie pirkimo objektą prieš pateikdamas pasiūlymą gali apsilankyti būsimoje statinių, įrenginių montavimo / statybos vietoje, susipažinti su esama situacija, turima dokumentacija ir numatyti visus paslaugų / darbų metu būtinus atlikti darbus. Rangovas įsipareigoja, nereikalaujant padidinti sutarties kainos, išspręsti visus nenumatytus, tačiau būtinus išspręsti klausimus, susijusius su projektavimo paslaugų ir montavimo/rangos darbų vykdymu. ŠAĮ turi būti įgyvendinta kaip visiškai užbaigtas TDP ir apimti visus darbus kokius reikia atlikti tam, kad būtų pasiekti nustatyti techniniai reikalavimai ir funkcinės savybės, nepriklausomai nuo to, ar tokie darbai yra aprašyti Užsakovo pateiktuose dokumentuose, ar ne.

  - Rangovas privalo detalizuoti/koreguoti techninį darbo projektą atsižvelgiant į racionalesnius įrenginių ir statybinių konstrukcijų gamintojų/montuotojų, statybos techninio prižiūrėtojo pasiūlymus/reikalavimus bei rekomendacijas prieš tai raštu suderinęs su Užsakovu techninio darbo projekto naujų arba tikslinamų sprendinių taikymą. Vykdyti ir užbaigti darbus pagal sutartį, vadovaudamasis techniniame darbo projekte (jo techninėse specifikacijose, aiškinamuosiuose raštuose, brėžiniuose) ir TS numatytais sprendiniais, laikydamasis pateikto darbų vykdymo grafiko, Lietuvos Respublikoje galiojančių įstatymų, įstatymų įgyvendinamųjų teisės aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų, statybos techninių reglamentų ir energetikos sektorių veiklą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų.

  - Jei pagal teisės aktų reikalavimus turi būti atlikta TDP (jo dalies) ekspertizė, ekspertizės atlikimą organizuoja Užsakovas (t. y. samdo reikiamus ekspertus ekspertizei atlikti ir savo sąskaita apmoka už suteiktas paslaugas). Tokios ekspertizės atlikimas negali turėti įtakos Sutarties kainai ar įgyvendinimo terminams. Jei pagal teisės aktų reikalavimus TDP (jo dalies) ekspertizė neprivaloma, Užsakovas pasilieka teisę organizuoti TDP (jo dalies) ekspertizės atlikimą savo iniciatyva.

  - Kartu su pasiūlymu Rangovas pateikia įkainotų veiklų sąrašą ir darbų vykdymo grafiką.

  - Rangovas, dalį darbų perduodamas subrangovams, yra atsakingas už subrangovo, jo įgaliotų atstovų ir darbuotojų veiksmus arba neveikimą taip, kaip atsakytų už savo paties veiksmus ar neveikimą.

  - Rangovas nuo statybų pradžios iki statinio pripažinimu tinkamu naudoti, turės pildyti elektroninį statybos darbų žurnalą. Prieigą prie elektroninių dokumentų pildymo sistemos „StatybosZurnalas.lt“ suteiks Užsakovas.

  - Rangovas privalo prisiimti visą atsakomybę už Darbus nuo Sutarties pasirašymo datos iki kol atlikti Darbai bus perduoti Užsakovui. Jeigu darbams, medžiagoms, įrangai ar įrenginiams padaroma žala arba jie prarandami, kai už jų priežiūrą atsako Rangovas ir atsakomybė už tą praradimą nepriskirtina Užsakovui, tai Rangovas savo rizika ir sąskaita privalo ištaisyti praradimus ar žalą taip, kad darbai, medžiagos, įranga ar įrenginiai atitiktų Sutartį, TS, TDP sprendinių, normatyvinių statybos techninių dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų ir kitų teisės aktų reikalavimus.

  - Rangovas turi atlikti visus montavimo, paleidimo-derinimo ir bandymo darbus laikantis privalomų LR įstatymų, ES ir kitų galiojančių norminių dokumentų reikalavimų šiam objektui. Visos pateikiamos medžiagos ir įranga privalo atitikti TDP, šių TS ir nurodytų galiojančių standartų (arba lygiaverčių) reikalavimus.

  - Rangovas pateikia Užsakovui raštišką paraišką savo elektros įrenginių prijungimui prie E-2 katilinės elektros tinklo, paraiškoje nurodo atsakingą asmenį už elektros ūkį.

  - Visą įrangą tiekia, sumontuoja ir išbando Rangovas.

  - Rangovo parinkti įrenginiai turi tenkinti numatytus garantinius parametrus.

  - Visos konstrukcijos, medžiagos ir įranga turi būti nauja, sertifikuota arba pripažinta tinkama naudoti Lietuvoje nustatyta tvarka ir turėti atitikties įvertinimo dokumentus. Rangovas privalo užtikrinti, kad sertifikatai ir kiti dokumentai galiotų ir objekto eksploatacijos metu.

  - Jei vykdant darbus bus išardomos esamų pastatų fasado konstrukcijos ar detalės, stogo ar pačio pastato perdangos ir / ar sienos, atitvaros (ar jų dalis) jos turės būti atstatomos iki ne blogesnės nei buvusios būklės. Visi sprendimai turi būti suderinti su Užsakovo atstovais.

  - Rangovas turės reikalui esant atnaujinti prisijungimo prie inžinerinių tinklų sąlygas, specialiuosius reikalavimus ir kitus TDP rengimui reikalingus dokumentus įskaitant bet neapsiribojant topografinius tyrinėjimus ir pan. gauti darbų vykdymui reikalingus suderinimus bei leidimus. Šie darbai negali turėti įtakos Sutarties kainai ar įgyvendinimo terminams.

  - Esant poreikiui Rangovas privalo įsivertinti ir apmokėti geologinius tyrimus, reikalingus statinio konstrukcijų dalies parengimui.

  - Jeigu apibūdinant objektą šioje Techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose ar jų prieduose nurodytas konkretus modelis ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, toks nurodymas Rangovo turi būti suprantamas kaip nurodytas „ar lygiavertis“.

  - Jeigu techninėse specifikacijose nurodytos parametrų tikslios skaitinės reikšmės, tai reiškia ribą, nuo kurios neturi būti nukrypta į blogesnę Užsakovui pusę.

  - Tikslinant ar keičiant (tik pritarus Statytojui) projektinius sprendinius prioritetas turi būti teikiamas racionaliems bei ekonomiškai pagrįstiems sprendiniams, kurie užtikrintų efektyvų ir ekonomišką statinio eksploatavimą bei energijos išteklių naudojimą. Sprendinių parinkimas turi būti pagrįstas techniniais ir ekonominiais skaičiavimais.

  - Jeigu techninėse specifikacijose nurodytos medžiagos ar gaminio skaitinė parametro vertė nesuderinama su LR įstatymų, poįstatyminių teisės aktų, statybos normatyvinių dokumentų reikalavimais, arba jei su tokia skaitine verte negaminama, turėtų būti naudojama jai artimiausia suderinama vertė (suderinus su projekto vykdymo priežiūra). Tokiu atveju Rangovas pateikia Užsakovui aiškiai suformuluotą raštišką prašymą tikslinti Projekto sprendinius detaliai išdėstydamas savo argumentus ir pagrįsdamas juos pridedamais dokumentais. Prašyme nurodomos esamos projektinių parametrų skaitinės vertės ir siūlomos vertės, pateikiami prašymą pagrindžiantys skaičiavimai ir eskizai.

  - Užsakovo pavedimu Rangovas turės vykdyti statybos užbaigimo procedūras, apibrėžtas, bet neapsiribojant STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai, Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ V skyriaus ketvirtame skirsnyje, Užsakovo vardu teikti prašymus ir dokumentus (LR „Infostatyba“, Komisijai kt.). Apmokėti išlaidas susijusias užbaigimui reikalingų dokumentų gavimui.

  - Rangovas privalės užsakyti ir apmokėti: požeminių inžinerinių tinklų ir žemės sklypo su statiniais geodezines nuotraukas, visus reikalingus laboratorinius tyrimus, kitus dokumentus (vadovaujantis apibrėžtas STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai, Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ ir STR 1.05.01:2017 10 priedu), reikalingus statybos užbaigimo procedūroms vykdyti bei statinio pripažinimo tinkamu naudoti akto / deklaracijos gavimui.

PASLAUGŲ TEIKIMO PRADŽIA IR TRUKMĖ

  - Rangovas privalo per 10 d. d. nuo Sutarties pasirašymo dienos suderinti Darbų vykdymo grafiką su Užsakovu. Užsakovas privalo suderinti Rangovo pateiktą Darbų vykdymo grafiką ar pateikti pastabas ne vėliau kaip per 3 d. d. nuo jo pateikimo derinimui dienos. Jei Užsakovas pateikia pastabas Rangovo pateiktam Darbų vykdymo grafikui, Rangovas privalo į jas atsižvelgti ir pateikti patikslintą Darbų vykdymo grafiką Užsakovui galutiniam suderinimui ne vėliau kaip per 3 d. d. nuo pastabų gavimo dienos. Už Darbų vykdymo grafiko nesuderinimą per šiame punkte nurodytą terminą, Rangovui skaičiuojama 100 Eur bauda už kiekvieną pavėluotą kalendorinę dieną, išskyrus atvejus, kai toks vėlavimas įvyksta dėl Užsakovo kaltės, kai Užsakovas per šiame punkte nustatytą terminą nesuderina Darbo vykdymo grafiko ar nepateikia jam pastabų.

  - Rangovas įsipareigoja paruošti ir suderinti projektinius pasiūlymus ir techninį darbo projektą, atlikti būtinuosius tyrimus (jeigu reikia), atlikti viešinimą (jeigu privaloma) ne vėliau kaip per 8 (aštuonis) mėn. (įskaitant terminą reikalingą viešinimo procedūroms atlikti ir statybą leidžiantį dokumentą gauti) nuo sutarties įsigaliojimo dienos.

  - Užsakovas projektinius pasiūlymus ar techninį darbo projektą, atitinkamai kas yra pateikta, derins tokias terminais: pirmą kartą pateikus pilnos apimties projektinius pasiūlymus ar techninį darbo projektą Užsakovui (TDP gali būti be skaičiuojamosios kainos dalies) – 10 d.d., pakartotini derinimai 6 d.d. Šis terminas įskaičiuojamas į bendrą sutarties terminą.

  - Rangovas, pagal gautas institucijų pastabas, po prašymo pateikti statybą leidžiančiam dokumentui gauti, gavimo, įsipareigoja ne ilgiau kaip per 5 (penkias) darbo dienas pataisyti projektinius pasiūlymus ir pakartotinai pateikti prašymą statybą leidžiančiam dokumentui gauti.

  - Projekto ekspertizės (jei atliekama) atveju - atsakymų pagal tarpinės ekspertizės akto pastabas pateikimo, techninio darbo projekto koregavimo, teigiamo ekspertizės akto rengiamoms projekto dalims gavimo trukmė ne ilgiau kaip per 20 kalendorinių dienų.

  - Projekto ekspertizės (jei atliekama) atlikimo trukmė į paslaugų terminus neįskaičiuojami;

  - Rangovas įsipareigoja tinkamai ir pilna apimtimi įvykdyti ir perduoti užsakovui Darbus numatytus techninėse specifikacijose ir parengtame techniniame darbo projekte. Visi numatyti darbai turi būti atlikti bei priduoti suinteresuotoms institucijoms ir Užsakovui ne ilgiau nei per 20 (dvidešimt) mėn. nuo Sutarties sudarymo dienos.

  - Rangovas privalo organizuoti pasitarimus, kurie turėtų būti organizuojami ne mažiau kaip kartą per dvi savaites ir informuoti Užsakovą apie Darbų eigą, grafike nustatytų terminų laikymąsi. Po pasitarimo Rangovas privalo el. paštu pateikti trumpą pasitarimo protokolą laisvu formatu, aprašant aptartus klausimus.

  - Prieš pradėdamas Darbus Rangovas Užsakovui turi pateikti Statybvietės teritorijos, kurioje bus atliekami darbai, foto nuotraukas arba filmuotą medžiagą (fotofiksaciją), kuriose aiškiai matytųsi, įskaitant bet neapsiribojant, gerbūvio, kelio ir aplinkos būklė prieš Darbų pradžią.

  - Prieš atvykstant į objektą su darbuotojais bei įranga ir medžiagomis - paruošti, pateikti ir suderinti su Užsakovu darbų aikštelės išdėstymo planą ir technologinę darbų atlikimo kortelę. Plane turi būti aiškiai nurodyta, kur planuojama parkuotis, kur išdėstyti kokią įrangą ar techniką, konteinerius, medžiagas ir t.t. Prieš darbų pradžią, darbų zona privalo būti aptverta ir atlikta aplinkos ir turto fotofiksacija.

PROJEKTO VYKDYMO PRIEŽIŪRA

  - Rangovas įsipareigoja teikti Projekto vykdymo priežiūros (toliau – PVP) paslaugas, kurios apima Projekto neaiškumų, praleidimų ištaisymą, argumentuotus atsakymus į klausimus rangos darbų metu ir kitos su Projektu susijusios informacijos teikimą Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais.

  - Visą statinio statybos laikotarpį, nuo statinio statybos pradžios iki statinio statybos užbaigimo įforminimo teisės aktų nustatyta tvarka, organizuoti ir užtikrinti tinkamą statinio (visų statinio Projekto sudedamųjų dalių sprendinių) projekto vykdymo priežiūros atlikimą, vadovaujantis STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ VI skyriumi “Statinio projekto vykdymo priežiūros tvarkos aprašas”, technine užduotimi ir kitais teisės aktais.

  - Iki statinio statybos pradžios Rangovas Užsakovui pateikia ir suderina kalendorinį PVP darbų grafiką, vykdymo eigą ir metodų aprašymą.

  - Rangovas pateikia PVP grupės sudėtį (statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo ir visų statinio projekto dalių vykdymo priežiūros vadovų vardai, pavardės, pareigos, dokumentų, suteikiančių teisę eiti atitinkamas pareigas, išdavimo, galiojimo datos ir numeriai, kontaktinė informacija – telefonai, elektroniniai paštai).

  - Projekto vykdymo priežiūros vadovas ir projekto vykdymo priežiūros dalies vadovai, atliekantys statinio Projekto vykdymo priežiūrą, privalo užtikrinti, kad visais atvejais atlikti statinio Projekto sprendinių pakeitimai atitiktų esminius statinių reikalavimus, normatyvinių statybos techninių ir normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimus. Vadovaujantis teisės aktais, pakeitimai turi būti suderinti su Užsakovu. Projekto vykdymo priežiūra turės būti vykdoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ ir kitais normatyviniais dokumentais.

  - Lankymosi statybvietėje laikas ir tvarka: ne rečiau kaip kartą per 2 savaites (ne mažiau kaip 4 val. per 2 savaites) organizuojami susirinkimai statybvietėje pagal suderintą su Užsakovu grafiką.

  - Trukmė: visą statybos laikotarpį, bet ne ilgiau nei 3 (trys) metai.

PIRKIMO OBJEKTO FUNKCINIAI REIKALAVIMAI IR NORIMI REZULTATAI

  - Parengti techninį darbo projektą su šilumos akumuliacine talpa, pagrindais, pagalbiniais įrengimais (sklendės, siurbliai, ARĮ skydai ir kita), naujais ar rekonstruojamais ir perkeliamais inžinerinius tinklais bei papildomais įrenginiais, kad sistema būtų integruota ir pritaikyta prie esančios elektrinės schemos įvertinus jos technologinius procesus ir darbinius parametrus (esama termofikacinės elektrinės principinė veikimo schema – Priedas Nr. 11).

  - Suprojektuota sistema ir įrenginiai turi būti apsaugoti nuo užšalimo.

  - Susipažinęs su esamomis techninėmis sąlygomis, įvertinus elektrinės technologinius procesus ir įrenginių charakteristikas ir t.t., Rangovas ar jo persamdytas projektuotojas turi pasiūlyti ir suderinti su Užsakovu optimalų akumuliacinės talpos su aprišančiais įrenginiais technologinę ir įkomponavimo schemą.

  - Suprojektuota akumuliacinės talpos su pagalbiniais įrenginiais sistema (toliau - sistema) turi būti tinkamai pritaikyta prie esančios elektrinės technologinės schemos įvertinus jos technologinius procesus ir darbinius parametrus. Akumuliacinė talpa turi būti pritaikyta prie lauko lietaus / nuotekų tinklų. Taip pat numatyti visus saugos pasyvius / aktyvius įtaisus, žemės / statybos konstrukcinius sprendinius (g/b apsauginį baseiną) apsaugančios nuo avarinio karšto vandens išsiliejimo ir ataušinimo iki normatyvinės temperatūros prieš drenavimą.

  - Numatyti nuotolinį sistemos parametrų atvaizdavimą ir valdymą iš operatoriaus panelių (prie pagalbinių įrenginių) konkreti vieta parenkama projekto rengimo metu.

  - Numatyti sistemos parametrų perdavimą ir integravimą į esamą Užsakovo SCADA sistemas (pagrinde į ABB 800xa, WinCC konkretus integracijų poreikis derinamas projektavimo metu).

  - Programavimui turi būti naudojama Užsakovo E-2 automatinio valdymo sistemos gamintojo programinė įranga (dirbama iš Užsakovo inžinerinės darbo stoties, esančios ABB 800xa sistemoje, prisijungimas nuotoliu prie sistemos negalimas išskyrus jei sutarties vykdymo metu nesutariama kitaip ir numatomos papildomos techninės priemonės).

  - Rangovas negali siūlyti prekių (įskaitant jų sudedamąsias dalis) ar paslaugų, jei prekių (įskaitant jų sudedamąsias dalis) kilmė yra ar paslaugos teikiamos iš Viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 15 dalyje numatytame sąraše nurodytų valstybių ar teritorijų.

  - Rangovas negali siūlyti prekių (įskaitant jų sudedamąsias dalis), kurios vadovaujantis Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų įstatymo 50 straipsnio 9 dalimi kelia grėsmę nacionaliniam saugumui.

  - Prekės (įskaitant jų sudedamąsias dalis), kurių BVPŽ kodai nurodyti Viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 13 dalyje numatytame sąraše, laikomos, kad kelia grėsmę nacionaliniam saugumui, kai:

    - Techninės ar programinės įrangos gamintojas ar jį kontroliuojantis asmuo yra registruoti (jeigu gamintojas ar jį kontroliuojantis asmuo yra fizinis asmuo – nuolat gyvenantis ar turintis pilietybę) Viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 14 dalyje numatytame sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose;

    - Techninės ar programinės įrangos priežiūra ar palaikymas būtų vykdomas iš Viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 14 dalyje numatytame sąraše nurodytų valstybių ar teritorijų;

    - Visi techninio darbo projekto apimtyje projektuojami įrenginiai, medžiagos ir gaminiai, įskaitant bet neapsiribojant turi būti gaminami ne sankcionuotose šalyse ir teritorijose, kaip nurodo 8.13.1, 8.13.2 punktuose.

  - Suprojektuoti ir įrengti saugų priėjimą (techniniai ir nuolatiniai priežiūrai) prie įrenginių, įtaisų ir matavimo prietaisų, vadovautis techniniu reglamentu „Mašinų sauga“, saugos priemonių skirtų patekti į laikinas darbo vietas aukštuminiuose statiniuose metodinėmis rekomendacijomis.

  - Suprojektuoti ir įrengi įrenginių montavimui ir išmontavimui visas reikiamas konstrukcijas, kad aptarnaujantis personalas galėtų iškelti visą projektuojamą įrangą pvz. numatant tvirtinimo kilpas, tales ar kitus kėlimo sprendimus.

  - Turi būti suprojektuota pakankamas komercinių apskaitų kiekis, kad visa sunaudota ir perduota energija (elektros ir šilumos) būtų apskaityta ir būtų galima skaičiuoti sistemos naudingumo koeficientus. Jei reikia turi būti numatyti papildymo ir numetimo (vandens kiekio) skaitikliai. Preliminariai Užsakovas numato, tačiau neapsiriboja šiais skaitikliais, kurių konkretus kiekis ir poreikis derinamas projektavimo metu.

  - Energijos skaitiklių pastatymo vietos (neapsiribojant):

- Talpos iškrovimui į integruotą tinklą

- Talpos įkrovimui iš integruoto tinklo;

- Elektros energijos apskaita bendra stotiniams įrenginiams.

  - Turi būti suprojektuotos apvado linijos („bypass“) visiems mazgams, kuriems galimas remontas įrenginiui dirbant (nedalyvauja technologinėse apsaugose ir yra nerezervuotas).

  - Akumuliacinės talpos ir jos pagalbinių įrenginių (įskaitant pirminius ir antrinius kontūrus) pasiekiamumas koeficientas turi būti ne mažesnis kaip 99 %.

Rangovas garantuoja, kad sumontuotos įrangos pasiekiamumas garantiniu laikotarpiu nebus mažesnis nei 99 %, esant įrangos sutrikimams, priklausantiems Rangovo atsakomybei.

Pasiekiamumas bus skaičiuojamas pagal šią formulę:

Pasiekiamumas %=100 % x A+BA+B+C

Kur:

A = darbo valandos, kai įranga veikia reikiama galia (arba yra prieinamas darbui);

B = bendras valandų skaičius, kai įranga neveikia dėl planinės priežiūros arba sustabdymo;

C = bendras valandų skaičius, kai įranga neveikia arba jo galia yra ribota dėl sutrikimų, gedimų ir (arba) neplanuotos priežiūros, kuri patenka į Rangovo atsakomybės sritį.

Ši garantija galioja, jei reguliari priežiūra ir patikrinimai atliekami pagal Rangovo pateiktas eksploatavimo ir priežiūros instrukcijas.

Valandos, kai įranga neveikia (C formulėje), nėra įtraukiamos, jei uždelsimas atlikti remonto darbus nepriklauso nuo Rangovo.

REIKALAVIMAI AKUMULIACINEI TALPAI

  - Talpa turi būti suprojektuota ir pastatyta pagal galiojančius LR norminių teisės aktų reikalavimus.

  - Akumuliacinės talpos tūris ≥7500 m³. Sukaupiamas ir efektyviai panaudojamas šilumos kiekis turi būti ne mažiau nei 400 MWh prie užduotų aplinkos sąlygų (iškrautos talpos temperatūra 45°C ±1°C%, įkrautos talpos temperatūra ne mažiau 95°C).

  - Talpos nominali įkrovimo / iškrovimo galia su abiem įkrovimo / įkrovimo grupių siurbliais būti ne mažesnė, kaip 35 MW prie (T1/T2) temperatūrų skirtumo 25 °C

  - Įtraukti temperatūros jutiklių kiekį (ne rečiau nei kas 1 aukščio metrą arba pagrįstą kiekį, kuris neretesnis negu 2 metrai, nurodomą pasiūlyme, kuris užtikrintų pakankamai tikslų energijos įkrovos apskaičiavimą – „state of charge“). Ir žinoma kiti procesui būtini jutikliai.

  - Turi būti numatyta galimybė avariniais atvejais talpoje esančiu termofikaciniu vandeniu pildyti miesto šilumos tinklus, avarinio papildymo vandens kiekis turi būti ne mažiau 800 m3/h.

  - Talpa – atmosferinė, antžeminė, įrengta lauke, apšiltinta, pritaikyta eksploatuoti lauko sąlygomis, atspari korozijai, apsaugota nuo užšalimo.

  - Po talpa turi būti įrengti tokio tipo statiniui pritaikyti pamatai. Siekiant išvengti grunto sėdimo, po talpa turi būti įrengtas drenažas paviršiaus ir gruntiniams vandenims nutekėti.

  - Talpos terpė, akumuliuojanti šilumą - termofikacinis vanduo, cheminės savybės nurodytos 4.16 punkte.

  - Korozijos prevencijai, talpoje turi būti įrengtos azoto (N2) generavimo ir dozavimo sistemos, Azoto tiekimas į talpą turi būti visiškai automatizuotas, įskaitant azoto srautą esant atitinkamam slėgiui visais talpos darbo režimais / būsenomis. Rangovas pasiūlo ir suderina su Užsakovu techninį sprendimą vandens apsaugojimui nuo kontakto su deguonimi ir pagrindžia savo pasirinkimą naudodamas rinkoje taikoma gerąja praktika.

  - Termofikacinio vandens talpoje maišymosi su nuosėdomis ir turbulentinio maišymosi prevencijai, taip pat temperatūrinio sluoksniavimosi užtikrinimui, efektyviam sukauptam šilumos kiekio išnaudojimui numatyti padavimo ir paėmimo difuzorius ar kitus sprendinius.

  - Talpos vidiniai paviršiai turi būti padengti antikorozine danga.

  - Turi būti įrengta reikalinga armatūra, taip pat nudrenavimo sistema, galimybė nudrenavus talpą, darbuotojui patogiai patekti į vidų, atlikti vidaus apžiūrą, valymo bei remonto darbus. Įrenginio vidaus apžiūrai, valymo ir remonto darbams, talpoje turi būti įrengti mažiausiai 2 vnt. (iš jų 1 vnt. patogioje vietoje, apačioje) apžiūros landos (liukai) su atveriamais dangčiais. Prie visos armatūros turi būti užtikrintas priėjimas ir atitinkamai jos aptarnavimas, remontas ir pakeitimas.

  - Talpos išorėje numatyti laiptus ir aikšteles (su turėklais) pagrindinių elementų ir kontrolės matavimo prietaisų reguliariai apžiūrai, bei patekimui ant talpos stogo. Aplink talpos stogo kraštą (visu perimetru) numatyti apsauginius turėklus. Ant talpos stogo numatyti perėjimo takelius, turi būti įrengtas takelis perimetru aplink talpos viršų. Ant turėklų ir talpos stogo numatyti apšvietimą, projektinį sprendimą derinti projektavimo metu, apšvietimas privalo būti energija tausojantis ir įrengtas pagal galiojančius reglamentuojančius teisės aktus.

  - Talpos išoriniai paviršiai turi būti padengti antikorozine danga ir izoliuoti šilumine izoliacija, apsaugota nuo drėgmės.

  - Izoliuojančios medžiagos skaičiuotinas šilumos laidumo koeficientas <0,04 W/( mK). Talpa ir vamzdynai turi būti izoliuoti, kad prie aplinkos oro temperatūros 25°C ± 1°C, talpos paviršiaus temperatūra neviršytų 45°C ± 1°C.

  - Talpos šiluminės izoliacijos turi būti apsaugota nuo kritulių apskardinant alucinko (Al-Zn) skarda. Nominalus storis talpai 0,8÷1,0mm, vamzdynams (priklausomai nuo skersmens) 0,5÷0,7mm skarda arba padengta kita nedegia, korozijai atsparia danga.

  - Šilumos izoliacija turi išlaikyti pastovias izoliacines savybes per visą naudojimo laiką. Šilumos izoliacija turi būti chemiškai ir fiziškai stabili esant 10°C ± 1°C aukštesnei ar žemesnei temperatūrai nei projektinė. Apšiltinimas turi būti ilgaamžis ir nereikalaujantis papildomo aptarnavimo ir priežiūros visą eksploatavimo laikotarpį.

  - Jungčių, armatūros ir kitų elementų, kurie periodiškai apžiūrimi, izoliacijos konstrukcija turi būti tokia, kad ją būtų lengva nuimti jos nesugadinant.

  - Talpos aukštis (iki pat jos aukščiausio arba jos komponento aukščiausio taško) turi būti toks, kad neviršytų leistino maksimalaus aukščio (vadovautis galiojančiais teisės aktais). Reikiamais leidimais, suderinimais su atsakingomis institucijomis turi pasirūpinti Rangovas.

  - Numatyti talpos drenavimo sistemą, bei drenuojamo vandens nuvedimo (įvertinti avarinius atvejus kur ir kaip reikės išdrenuoti talpoje esantį vandenį - ≥7500 m³) galimybes.

  - Vanduo iš drenažo turi būti išleidžiamas savitaka arba perpumpuojamas į lietaus kanalizaciją, o atvėsinus iki ne daugiau 40 °C į vandens telkinius. Į fekalinės kanalizacijos tinklus išleisti nuolat veikiančio drenažo vandenį draudžiama.

  - Talpoje turi būti įrengti vamzdynai ir įranga normaliam jos eksploatavimui ir nustatytam režimui palaikyti.

  - Kontrolės, matavimo ir signalizavimo prietaisai vandens parametrams matuoti (termofikacinio vandens lygis talpoje, temperatūra, debito matuoklis).

  - Talpoje turi būti įrengti perpylimo ir išleidimo vamzdžiai. Alsuoklių pralaidumas turi užtikrinti talpos užpildymo, ištuštinimo ir avarinio šilumos tinklų papildymo srauto greičius. Ant signalinio ir perpylimo vamzdžių neleidžiama įrengti uždaromosios armatūros.

  - Visi vamzdynai, išskyrus drenažo, turi būti prijungti prie bako vertikaliųjų sienelių. Įrengiant vamzdynus reikia nustatyti jų kompensaciją dėl šiluminio plėtimosi ir ŠAĮ sėdimo. Vamzdynus reikia įrengti taip, kad nuo jų nesusidarytų jėgų, veikiančių bako sieneles ir dugną.

  - Vandens perdavimo vamzdynuose prie talpos turi būti įrengtos sklendės su elektros pavaromis. Elektros pavaros turi būti virš galimo užtvindymo zonos, kad avarijos metu pažeistą talpą būtų galima operatyviai atjungti.

  - Sumontuota talpa turi būti išbandyta pagal teisės aktų reikalavimus. Prieš pradedant talpos eksploataciją, turi būti sudarytas talpos techninis pasas.

  - Prie talpos apžiūros liuko, turi būti pritvirtinta lentelė su talpos techniniais duomenimis.

REIKALAVIMAI TINKLO SIURBLIAMS

  - Techniniai reikalavimai tinklo siurbliams:

    - Siurblio tipas – horizontalus pusiau perskiriamo korpuso dvipusio pasiurbimo.

    - Siurblio darbo ratai, sandarinimai, velenas ir kitos siurblio dalys sąveikaujančios su terpe turi būti atsparios korozijai.

    - Išoriniai siurblio paviršiai turi būti padengti apsaugine nuo aplinkos poveikio, korozijos saugančia danga.

    - Turi turėti lankstaus tipo jungiančiąją movą.

    - Turi turėti guolius suteptus visam guolių tarnavimo laikui.

    - Veleno sandarinimas – mechaninis sandariklis, dirbantis be išorinio / priverstinio aušinimo, tepimo ar paleidimo sistemos, nereikalaujantis techninio aptarnavimo.

    - Siurblio vibracija turi atitikti ISO 10816-7 (Zone A)  arba lygiaverčio standarto reikalavimus.

    - Siurblio el. Variklio vibracija turi atitikti ISO 20816-3 (Zone A), arba lygiaverčio standarto reikalavimus.

    - Siurblys tūri būti paženklintas CE ženklu.

    - Siurblių gamintojas turi būti sertifikuotas ISO 9001 standartu.

    - Kompensatoriai – linzinio tipo, nerūdijančio plieno.

  - Techniniai reikalavimai recirkuliaciniams siurbliams:

    - Siurblio tipas – ašinio įsiurbimo konsolinis siurblys su bendru pamatiniu rėmu.

    - Siurblio darbo ratas, sandarinimai, velenas ir kitos siurblio dalys sąveikaujančios su terpe turi būti atsparios korozijai.

    - Išoriniai siurblio paviršiai turi būti padengti apsaugine nuo aplinkos poveikio, korozijos saugančia danga.

    - Turi turėti lankstaus tipo jungiančiąją movą.

    - Turi turėti guolius suteptus visam guolių tarnavimo laikui.

    - Veleno sandarinimas – mechaninis sandariklis, dirbantis be išorinio / priverstinio aušinimo, tepimo ar paleidimo sistemos, nereikalaujantis techninio aptarnavimo.

    - Siurblio vibracija turi atitikti ISO 10816-7 (Zone A) arba lygiaverčio standarto reikalavimus.

    - Siurblio el. Variklio vibracija turi atitikti ISO 20816-3 (Zone A) arba lygiaverčio standarto reikalavimus.

    - Siurblys tūri būti paženklintas CE ženklu.

    - Siurblių gamintojas turi būti sertifikuotas ISO 9001 standartu.

NAUJA STATYBA IR KONSTRUKCIJOS

  - Naują statinį projektuoja Rangovas. Projektavimo darbus, Rangovas privalo atilikti pagal Statybos įstatymo STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ ir kitų norminių teisės aktų reikalavimus, kurie yra aktualus ruošiant visas reikiamas projekto dalis.

  - Turi būti numatytas reikiamas statinių ir konstrukcijų skaičius, Rangovas turi įvertinti reikalavimus statiniams ir pateikti pastato priežiūros informaciją.

  - Statinių matmenys turi užtikrinti pakankamą erdvę, kad būtų galima saugiai ir tinkamai eksploatuoti ir techniškai prižiūrėti pastato viduje ir išorėje numatytą įrangą. Visi sprendimai turi atitikti tuo metu galiojančius LR teisės aktus, HN, STR ir kitų norminių teisės aktų reikalavimus.

  - Kur tik būtina, įrangai eksploatuoti ir techninei priežiūrai atlikti turi būti numatyti nuolatinės prieigos laiptai ir aikštelės. Kopėčios leistinos tik kiekvienų kopėčių įrengimo sprendinį individualiai suderinus su Užsakovu. Visos konstrukcijos turi būti suprojektuotos taip, kad nekeltų pavojaus aptarnaujančiam personalui ir aplinkiniams. Turi būti saugi jų priežiūrą ir esant poreikiui remontas. Numatytos kitos saugumo priemonės būtinos tinkamam projekto įgyvendinimui ir būsimai eksploatacijai. Turi būti numatytos nerūdijančio plieno visos konstrukcijos esančios lauke arba kitos panašių neprastesnių savybių konstrukcijos.

  - Visos konstrukcijos turi būti sujungtos su įžeminimo sistema.

  - Dangos, kur gali susidaryti vanduo, turi būti suprojektuotos su nuolydžiu užtikrinančiu susidariusio vandens pašalinimą. Taip pat turi būti įvertintas vandens pašalinimas suveikus gaisro gesinimo sistemai. Esant poreikiui yra projektuojami papildomi vandens surinkimo trapai, latakai ir kiti sprendimai pagal poreikį. Vanduo turi būti surinktas taip, kad nebūtų padaryta žala trečiajai šaliai ir aplinkiniam turtui.

  - Prieš atliekant pamatų projektavimą, Rangovas privalo įsivertinti grunto sluoksnius, atlikti sklypo geologinius grunto tyrinėjimus. Išnagrinėti visą dokumentaciją susijusi su šio projektų, ir pagal tai atitinkamai suprojektuoti. Privalo įvertinti visas galimas požeminės komunikacijas, ir atitinkamai pagal tai parinkti tinkamą sprendimą ir esant poreikiui numatyti jų iškėlimą į kitą vietą.

  - Jei esamoms platformoms bus taikoma papildoma apkrova, t. y. naujiems vamzdynams prijungimo taškuose paremti, elektros energijos tiekimo kabeliams tiesti ir kitai įrangai įrengti, turi būti atlikti stiprumo skaičiavimai ir remiantis šiais rezultatais, jei įmanoma, papildomai sustiprintos / rekonstruotos esamos platformos. Jei stiprumo skaičiavimų rezultatai parodė, kad esamų platformų konstrukcijų negalima naudoti, naujas inžinerines komunikacijas turi paremti naujos nepriklausomos laikančiosios konstrukcijos.

  - Visos atraminės konstrukcijos, pertvaros, langai, durys ir stogo danga turi būti suprojektuoti pagal galiojančius STR reikalavimus, bendrąsias gaisrinės saugos taisykles ir bendruosius gaisrinės saugos reikalavimus.

  - Statinių stogo danga turi atitikti minimalaus nuožulnumo ir gaisrinės saugos reikalavimus. Turi atitikti STR reikalavimus kurie taikomi tokio tipo konstrukcijoms.

  - Triukšmingos patalpos turi būti su akustiniais skydais, kad triukšmo lygis už pastatų ribų neviršytų norminių dydžių nurodytų Lietuvos Respublikos higienos normose HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“.

  - Suprojektuoti kelius ir privažiavimus, pritaikytus naudoti statybos ir eksploatacijos metu. Konkrečios kelio dalies plotis ir transportavimo pajėgumas turi būti suprojektuoti pagal tikėtiną maksimalų įrangos dalių, medžiagų, kurie bus transportuojami į gamybinį pastatą, svorį ir gabaritus. Visi sprendimai turi atitikti tuo metu galiojančiam reikalavimams. Taip pat numatyti galimybę privažiuoti aptarnaujančiam transportui (sunkvežimis su priekaba, kranai ir kita technika) ir spec. transportui.

  - Keliai turi būti su nuolydžiu į lietaus nuotekų šulinius, sujungtus į bendrą lietaus nuotekų sistemą. Esant poreikiui turi būti suprojektuoti nauji lietaus nuotekų tinklai, kurie turi būti pajungti prie veikiančios lietaus nuotekų sistemos esančios teritorijoje. Turi būti įvertinta esamų tinklų būklė, ir esant poreikiui turi būti numatytas jų rekonstravimas arba naujų tinklų paklojimas pasijungiant į miesto tinklus.

  - Ant visų kelių turi būti numatyta asfalto danga su visais pasluoksniais. Atliktas kelių žymėjimas. Asfalto kelio danga turi būti suprojektuota pagal aptarnaujančio transporto svorius ir kitus reikalavimus. Rangovas projektavimo metu suderins su Užsakovu tvarkomos zonos bei rekonstruojamo kelio sprendinius.

  - Projektiniai sprendiniai turi atitikti Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2016 m. rugsėjo 19 d. įsakymo Nr. 1-249 „Dėl katilinių įrenginių įrengimo taisyklių patvirtinimo“ II dalies „Sklypo planas ir transportas“ reikalavimus.

  - Rangovas, kaip savo srities profesionalas, privalo įvertinti visas galimas klaidas, atitinkamai papildyti Technines sąlygas ir paruošti projektą, kuris maksimaliai atspindės užsakovo poreikį. Visi neatitikimai su STR ir kitais teisės aktais, turi būti pataisyti projektavimo metu pagal aktualią galiojančia šių dokumentų redakcija.

  - Turi būti pateiktos galimos apkrovos į pamatus nuo visos numatytos įrangos. Nuo apkrovų priklausys kokio tipo pagrindai ir pamatai turi būti įrengti, Rangovas privalo atlikti skaičiavimus atsižvelgiant į įrangos gamintojo nurodymus. Apkrovų skaičiavimai privalo būti pagrįsti ir paaiškinti Užsakovui projekto rengimo eigoje.

  - STR reikalavimai projektuojant ir įrengiant atitvarines konstrukcijas, kurios esant poreikiui gali būti reikalingos, kad apsaugotų šalia esančius objektus (triukšmas, gaisro grėsmė, sprogimas ir pan.).

  - Turi būti užtikrintas saugus žmonių patekimas prie įrengimų ir kitų teritorijos vietų aptarnaujančiam personalui. Įrengti ir sužymėti aptarnaujančiam personalui praėjimo takai, bei privažiavimo keliai technologinės įrangos remontui ir sumontavimui. Žalią veją įrengiant naudoti ne mažiau 10 cm storio juodžemį.

  - Esant poreikiui numatyti privažiavimo kelio rekonstravimą (kelias turi būti pritaikytas sunkiam autotransportui). Rekonstruoti važiojamąją dalį naudojant asfaltą ir įrengti išilgai jos šaligatvį, naudojant betonines trinkeles, saugiam žmonių praėjimui. Pateikiamas tvarkomos zonos ir vietos kur yra reikalinga privažiavimo kelio rekonstrukcija planas.

  - Naujai statomos įrangos dažomų paviršių spalvas suderinti su Užsakovu. Naudojamos spalvos: balta, pilka, juoda, žalia (galimi atspalviai PANTONE 560 C, PANTONE 621 C, PANTONE 374 C) arba kitos spalvos pagal gaminio paskirtį.

  - Atliktoje vizualizacijoje pasitarus su Užsakovu nusprendžiama ar yra tikslinga įrengti bendrovės logotipą. Nusprendus, kad aukštingumo pakanka logotipo įrengimui, Rangovas suprojektuoja elektros kabelį ant akumuliacinės talpos bendrovės logotipo apšvietimui. Esant poreikiui logotipas derinamas su Vilniaus miesto architektūros skyriumi.

SISTEMOS VEIKIMO REŽIMAI

  - Preliminarūs nemažiau kaip šie režimai:

    - Vienu metu esami E-2 šilumos šaltiniai užkrauna akumuliacinę talpą ir dalis šilumos tiekiama į centralizuotą šilumos tiekimo tinklą (šildymo ir nešildymo sezono režimais).

    - Vienu metu esami E-2 šilumos gamybos šaltiniai ir akumuliacinė talpa tiekia šilumą į centralizuotą šilumos tiekimo tinklą (šildymo ir nešildymo sezono rėžimu).

    - Akumuliacinė talpa iškraunama į CŠT (Šildymo ir nešildymo sezono režimais).

    - Akumuliacinė talpa užkraunama iš CŠT (Šildymo ir nešildymo sezono režimais).

    - Centralizuotų šilumos tinklų papildymas akumuliacinėje talpoje sukauptu vandeniu avariniu atveju.

Pastabos:

- Rangovas pasiūlo optimalią talpos pajungimo schemą (talpa, esami katilai, armatūra ir kt.). Schema priede Nr. 1 yra preliminari. Schema turi būti aprašyta detaliai, aprašomas veikimo principas. Visi sprendiniai turi būti derinami su Užsakovu;

- Turi būti paliekama galimybė dirbti esama (t.y. dabartine) schema;

- Privaloma užtikrinti temperatūrinį grafiką (Priedai Nr. 2, 3);

- Privaloma užtikrinti hidraulinio režimo grafiką (Priedas Nr. 4).

REIKALAVIMAI ŠILUMOS TINKLAMS IR ŠILUMOS VARTOJIMO ĮRENGINIAMS

  - Šilumos tinklai ir šilumos vartojimo įrenginiai, jo elementai ir priklausiniai turi būti įrengti pagal galiojančius LR norminių teisės aktų reikalavimus.

  - Už šilumos tinklų ir šilumos vartojimo įrenginių, jų elementų ir priklausinių tinkamumą, jų stiprio skaičiavimą ir medžiagų parinkimą, už pagaminimo kokybę atsako gamintojas.

  - Esančio vamzdyno pavadinimas prisijungimo vietoje „Grįžtamojo šilumos tinklų vamzdynas“ Vamzdyno registracijos Nr. 56, Terpė - termofikacinis vanduo. Terpės parametrai: Slėgis 12 kg/cm2; Temperatūra 70C°; Vamzdyno sumontavimo metai, 1980m. Vamzdyno skersmuo ir sienelės storis 1020 x 10mm. Vamzdyno medžiaga, plienas. Plieno markė 17G1S, pagal GOST. Esamas vamzdynas izoliuotas akmens vata, vamzdyno šiluminė izoliacija apskardinta.

  - Esančio vamzdyno pavadinimas prisijungimo vietoje „Šilumos tinklų vamzdynas tarp VŠK-2 ir T-1132“ Vamzdyno registracijos Nr. 54, Terpė - termofikacinis vanduo. Terpės parametrai: Slėgis 16 kg/cm2; Temperatūra 70C˚; Vamzdyno sumontavimo metai, 1978m. Vamzdyno skersmuo x sienelės storis 1220 x 12mm; 1020x14mm; 1020x9mm; 1020x21mm. Vamzdyno medžiaga, plienas. Plieno markė 17G1S-U, pagal GOST. Esamas vamzdynas izoliuotas akmens vata, vamzdyno šiluminė izoliacija apskardinta.

  - Esančio vamzdyno pavadinimas prisijungimo vietoje „Šilumos tinklų vamzdynas tarp VŠK-1 ir VŠK-2“ Vamzdyno registracijos Nr. VL-03-00180, Terpė - termofikacinis vanduo. Terpės parametrai: Slėgis 25 kg/cm2; Temperatūra 150C°; Vamzdyno sumontavimo metai, 1978m. Vamzdyno skersmuo x sienelės storis 1020x14mm; 1020x21mm. Vamzdyno medžiaga, plienas. Plieno markė 17G1S-U, pagal GOST. Esamas vamzdynas izoliuotas akmens vata, vamzdyno šiluminė izoliacija apskardinta.

  - Esamų vamzdžių skersmenį, sienelės storį ir plieno markę prisijungimo vietoje patikrinti prieš projektuojant.

  - Vamzdynų gamyboje naudojamos medžiagos turi atitikti reikalavimus, kurie yra išdėstyti standartuose.

  - Vamzdynų gamybos ir montavimo techniniuose dokumentuose gamintojas privalo pateikti informaciją apie vamzdynų ir jų elementų atitiktį medžiagų specifikacijai:

- naudojamos medžiagos atitinka darniųjų standartų reikalavimus;

- naudojamos medžiagos turi slėginių įrenginių Europos medžiagų patvirtinimo dokumentą;

- naudojamos medžiagos turi atskirą (konkretų) įvertinimą.

  - Jeigu medžiagų gamintojas taiko atitinkamą kokybės užtikrinimo sistemą patvirtintą kompetentingos Europos Bendrijoje įsisteigusios institucijos, ir jam suteikti įgaliojimai vertinti medžiagas, pripažįstama, kad medžiagų gamintojo išduoti sertifikatai patvirtina, jog yra laikomasi atitinkamų Taisyklių reikalavimų.

  - Vamzdynai turi būti tinkamai suprojektuoti, įvertinant visus veiksnius, užtikrinančius, kad vamzdynai ir juose esantys įrenginiai nekelia pavojaus per visą numatomą jų eksploatavimo laiką.

  - Vamzdynams gaminti naudojamos medžiagos turi būti tinkamos naudoti pagal šią paskirtį per visą naudojimo trukmę, jeigu nenumatytą kad šios medžiagos bus keičiamos.

  - Rangovas, įvertindamas vamzdyno darbo valandas, įšildymo bei atvėsimo ciklų kiekį, nustato apskaičiuotą eksploatacijos resursą III kategorijos vamzdynams. Visiems kitiems vamzdynams turi būti nustatytas įvedimų skaičius iš šaltos būklės į eksploatacinę. Nustatytos apskaičiuotos charakteristikos turi būti įrašytos į vamzdyno pasą.

  - Vamzdynų gamintojas parengia vamzdynų eksploatavimo instrukciją pagal technologinę schemą ir teisės akto reikalavimus.

  - Visi slėginiai vamzdynai ir indai priklausomai nuo sandaugų PxD ir PxV dydžio turi būti užregistruoti teisės aktų nustatyta tvarka VĮ Registrų centre arba Užsakovo būstinėje.

  - Šilumos tinklų klojimas, vamzdynų konstrukcija, šilumos izoliacija ir statybinės konstrukcijos turi atitikti galiojančius techninius statybos reglamentus, taisykles ir gamintojų rekomendacijas.

  - Šilumos tinklų vamzdynų nuolydis turi būti ne mažesnis kaip 0,002 nepriklausomai nuo termofikacinio vandens tekėjimo krypties ir vamzdynų klojimo būdo, išskyrus bekanalį žemėje. O jei vamzdynai bekanaliai – pagal projektą.

  - Vamzdžiai, armatūra ir kitos medžiagos, naudojamos šilumos tinkluose, turi atitikti teisės aktų reikalavimus.

  - Šilumos tinklų statyboje naudojamos vamzdžių detalės turi būti pagamintos pramoniniu būdu. Naudoti detales, pagamintas iš vamzdžių su spiraline siūle, draudžiama. Visos vamzdynų elementų jungtys turi būti suvirintos, išskyrus flanšinės armatūros jungimo vietas.

  - Vamzdynų ir jų detalių suvirinimo darbai privalo būti atliekami vadovaujantis suvirinimo procedūrų aprašais ir standartais.

  - Gaminant ir montuojant II ir III kategorijos vamzdynus ir jų detales, suvirinimo procedūrų aprašus, suvirinimo darbų korteles ir suvirintojų kvalifikaciją privalo patvirtinti kompetentinga trečioji šalis, pagal teisės aktų reikalavimus.

  - Vamzdyne esančių neišardomųjų jungčių neardomuosius kontrolės bandymus turi atlikti reikiamos kvalifikacijos specialistai. Atliekant III kategorijos vamzdynų bandymus, neardomosios kontrolės specialistus turi tvirtinti valstybės pripažinta trečiosios šalies įstaiga.

  - Vamzdynų gamintojas turi taikyti tokias kontrolės rūšis ir apimtis, kurios garantuoja virinamų sujungimų kokybę ir eksploatacines savybes, vadovaujantis standartų reikalavimais.

  - Vamzdynus palaikančios konstrukcijos, atramos ir pakabos (išskyrus spyruokles) turi būti skaičiuotos atlaikyti vertikalias apkrovas ir jėgas, atsirandančias dėl vamzdynų šiluminio plėtimosi. Vertikalią apkrovą sudaro vandeniu užpildyto ir šilumine izoliacija padengto vamzdyno svoris.

  - Nejudamos atramos turi būti skaičiuojamos atlaikyti jas veikiančias jėgas, galimas nepalankiausiomis sąlygomis.

  - Vamzdžių atramų ir (arba) pakabų projektavimas ir parinkimas turi atitikti LVS EN 13480-3 standarto reikalavimus. Didžiausi atstumai tarp atramų turi atitikti minėtą standartą.

  - Kiekviename vamzdyno ruože tarp nejudamų atramų turi būti apskaičiuotas šiluminis plėtimasis, parinkti ir įrengti atitinkami kompensatoriai arba savikompensacijos elementai jį kompensuoti.

  - Perėjimuose per vamzdynus turi būti įrengti tilteliai.

  - Rangovas turi parinkti armatūros kiekį, nustatyti jos matavimo bei automatikos ir apsaugos priemonių išdėstymą taip, kad būtų saugu eksploatuoti ir remontuoti vamzdyną.

  - Kai sklendžių ir ventilių atidarymui (techniškai pagrįstais atvejais) reikalingas didelis sukimo momentas, ši armatūra turi būti numatyta su aplenkimo linijomis.

  - Antžeminio šilumos tinklo sklendės su elektros pavaromis turi būti įrengtos patalpoje arba apdengtos gaubtais, apsaugančiais armatūrą ir distancinio valdymo pavaras nuo kritulių, taip pat neprieinamos pašaliniams asmenims.

  - Šilumos tinkluose ir šilumos punktuose (taip pat drenavimo atvamzdžiuose) draudžiama naudoti armatūrą iš pilkojo ketaus. Kaliojo ketaus armatūrą galima naudoti tik turinčią užrašą ne mažiau 1,6 MPa.

  - Draudžiama įrengti ketinę armatūrą ten, kur ją gali veikti lenkimo jėgos.

  - Draudžiama naudoti uždaromąją armatūrą termofikacinio vandens srautui reguliuoti.

  - Flanšinėse jungtyse draudžiama naudoti kartoninius ar guminius tarpiklius ir medvilnines ir kanapines įkamšas.

  - Vamzdynų sujungimai turi būti suvirinti, išskyrus flanšinės armatūros jungimo vietas.

  - Žemiausiose termofikacinio vandens vamzdynų vietose įrengiami vandens išleidimo atvamzdžiai, o aukščiausiose – oro išleidimo atvamzdžiai. Vandens ir oro išleidimo atvamzdžiai taip pat įrengiami kiekvienoje vamzdyno sekcijoje, išskyrus bekanalį vamzdynų klojimą žemėje; o jei vamzdynai bekanaliai – pagal projektą.

  - Kiekvienoje atjungiamoje šilumos tinklo atkarpoje turi būti įrengtas drenažas.

  - Vamzdynas privalo būti taip suprojektuotas ir sukonstruotas, kad būtų galimi visi reikiami tikrinimai, kuriais garantuojamas saugumas.

  - Šilumos tinklų vamzdynas ir su juo susiję įrenginiai turi būti įrengti taip, kad juos ir jų elementus būtų patogu prižiūrėti, valyti, remontuoti, tikrinti jų techninę būklę.

  - Iš šilumos tinklų vamzdyno drenažinių ir saugos įtaisų ištekantis karštas vanduo turi būti nukreipiami saugiai, nesukeliant pavojaus katilą prižiūrinčiam personalui, žmonėms ir aplinkai.

  - Neleistina technologinį vandenį šalinti tiesiogiai per sienų ir kitų atitvarų angas (skyles) arba išvedus per jas nepakankamo ilgio išleidimo vamzdynus.

  - Šilumos tinklų, siurblinių vamzdynai ir įrenginiai tinklo paskirstymo į hidrauliškai izoliuotąsias zonas punktai, taip pat šilumos punktai turi būti aprūpinti technologinės kontrolės, automatinio valdymo ir apsaugos priemonėmis.

  - Kai terpės projektinis slėgis vamzdyne mažesnis nei šaltinyje, iš kurio terpė patenka, vamzdyne turi būti įrengtas slėgio sumažinimo (redukavimo) įrenginys su manometru ir apsaugos vožtuvu. Apsaugos vožtuvas montuojamas po redukavimo įrenginio, mažesnio slėgio pusėje.

  - Šilumos perdavimo vamzdynuose turi būti įrengtos vietos termofikacinio vandens parametrų matavimo prietaisams įmontuoti (prijungti). Jais kontroliuojami: Temperatūra – tiekimo ir grąžinimo vamzdynuose prieš sekcines sklendes ir grąžinimo vamzdyno atšakose prieš sklendes vandens tekėjimo kryptimi, kai jų Ds 300 mm; Vandens slėgis – tiekimo ir grąžinimo vamzdynuose prieš sekcines sklendes, slėgio reguliavimo armatūrą ir po jų, tiekimo ir grąžinimo vamzdynų atšakose prieš sklendes.

  - Šilumos perdavimo vamzdynai ir jų visi elementai (armatūra, flanšai, kompensatoriai) turi būti izoliuoti pagal teisės aktų reikalavimus, nepriklausomai nuo jų temperatūros ir klojimo būdo. Atvirame ore paklotų vamzdynų šilumos izoliacija turi būti apsaugota nuo drėgmės – apdengta alucinko (Al – Zn) skarda arba padengta kita nedegia, korozijai atsparia danga, kaip tai nustatyta statybos techniniame reglamente.

  - Jungčių, armatūros ir kitų elementų, kurie periodiškai apžiūrimi, izoliacija turi būti išardoma. Šis reikalavimas netaikomas bekanaliu būdu paklotų vamzdynų elementams.

  - Vamzdynų išorinis paviršius ir šilumos tinklų metalinės konstrukcijos turi būti padengtos antikorozine danga. Eksploatuoti naujus paklotus ar suremontuotus šilumos tinklus be vamzdynų išorinio paviršiaus ir metalinių konstrukcijų antikorozinės dangos draudžiama.

  - Šilumos tinklo vamzdynų ir metalinių konstrukcijų (balkių, atramų, stiebų, estakadų ir kitų) išorinis paviršius turi būti padengtas antikorozinėmis dangomis.

  - Vamzdynas turi būti nudažytas pagrindine spalva su papildomos spalvos žiedais (pagal Vandens garo ir perkaitinto vandens vamzdynų įrengimo ir saugaus eksploatavimo taisyklių 3 priedo reikalavimus), atitinkamai transportuojamai terpei, ir paženklintas užrašais priklausomai nuo vamzdyno paskirties ir terpės parametrų. Raidžių dydis ir užrašų išdėstymas ant vamzdyno turi atitikti standartus.

  - Ant šilumos ir technologinių vamzdynų turi būti aiškiai rodyklėmis nurodytos termofikacinio vandens ir technologinių tirpalų tekėjimo kryptys, nustatytas ženklinimas.

  - Užrašai turi būti matomi ir įskaitomi. Kai vamzdynas iš vienos patalpos nutiestas į kitą, užrašai ant vamzdynų būtini prie atitvarų iš abiejų pusių.

  - Kai vamzdynų izoliacijos paviršius padengtas metaline danga (alucinko, cinkuota skarda, kita metaline danga, atsparia korozijai), visa ji gali būti nedažoma. Tokiu atveju vamzdynai ženklinami iš gamykliškai nudažytos skardos iškirptų žiedų:

- Pagrindinės skiriamosios spalvos žymėjimo juostos plotis turi būti ne mažiau kaip 300 mm, jeigu nėra papildomos spalvos žiedų;

- Esant papildomos spalvos žiedui ne mažiau kaip po 150 mm iš kiekvienos žiedo pusės. Jeigu papildomos spalvos žiedų daugiau kaip vienas – dar po 100 mm tarp žiedų;

- Papildomos spalvos žiedų plotis nurodytas Vandens garo ir perkaitinto vandens vamzdynų įrengimo ir saugaus eksploatavimo taisyklių 3 priedo 2 lentelėje.

  - Ant ventilių, sklendžių ir jų pavarų rašomi tokie užrašai:

- Uždaromosios arba reguliuojamosios armatūros numeris (operatyvinis ir KKS) arba sutartinis ženklinimas, atitinkantis eksploatacines schemas ir instrukcijas suderinamas projekto rengimo metu;

- Rodyklės, rodančios pavaros (rankenos) sukimo kryptį uždarant (U) ir atidarant (A) armatūrą.

  - Šilumos tinklų vamzdynai po montavimo, prieš eksploatacijos pradžią turi būti išplaunami hidro pneumatiniu būdu (naudojant vandenį ir suslėgtą orą).

  - Turi būti atliktas hidraulinis stiprumo ir sandarumo bandymas visų naujai sumontuotų, rekonstruotų ar suremontuotų šilumos tinklų, išskyrus atvejus, kai atlikta naujai suvirintų sujungimų 100 procentų neardomoji kontrolė.

  - Hidraulinio bandymo metu turi būti naudojami spyruokliniai manometrai, kurių tikslumo klasė ne mažesnė kaip 1,5, jų korpuso skersmuo ne mažesnis kaip 160 mm, o bandomąjį slėgį rodanti rodyklė turi būti antrame skalės trečdalyje. Manometrai negali būti naudojami, jeigu patikros metu nustatytas jų galiojimo terminas yra pasibaigęs.

  - Hidraulinis bandymas atliekamas užbaigus statybos ir montavimo darbus, sumontavus visus šilumos tinklų elementus (sklendes, kompensatorius ir kt.). Bandymo metu sekcinės sklendės ir sklendės bandomojo vamzdyno tinklo atšakose turi būti visiškai atidarytos.

  - Hidraulinis bandymas atliekamas bandomąjį ruožą nuo kitų ruožų atjungus (atskyrus) aklėmis. Atjungimui naudoti uždaromąją armatūrą draudžiama.

  - Jei išorės oro temperatūra žemesnė kaip +1 °C, vamzdynas užpildomas 50–60 °C vandeniu, hidraulinis bandymas atliekamas vandens temperatūrai sumažėjus iki 45 °C temperatūros. Pastebėjus defektų, kuriems pašalinti reikia daug laiko, vanduo iš vamzdynų nedelsiant išleidžiamas.

  - Hidrauliniam bandymui atlikti šilumos tinklų vamzdynus reikia užpildyti ne aukštesnės kaip +45 °C temperatūros vandeniu. Kai šilumos tinklai bandomi hidrauliniu slėgiu, šilumos punktai ir šildymo sistemos turi būti patikimai atjungti nuo jų.

  - Bandomasis slėgis vamzdyne palaikomas ne trumpiau nei 5 min., paskui sumažinamas iki eksploatacinio slėgio. Esant šiam slėgiui, vamzdynas kruopščiai apžiūrimas. Bandymo rezultatai patenkinami, jei bandymo metu slėgis nesumažėjo, nepastebėta įtrūkimų, vandens tekėjimo ar rasojimo per vamzdžių sieneles ar armatūrą.

  - Armatūros hidraulinį bandymą reikia atlikti iki jos sumontavimo vamzdyne metalo stiprumui ir sandarumui, taip pat judamųjų detalių ir jų jungčių sandarumui (riebokšliai, uždaromieji elementai) patikrinti. Armatūra turi būti išbandyta atidaryta ir uždaryta. Bandomasis armatūros slėgis turi būti lygus 1,5 PN (čia PN – nominalus slėgis, nurodytas armatūros pase). Armatūra laikoma išlaikiusia bandymą, jeigu bandymo metu nepraleido vandens ir neužfiksuotas vandens rasojimas per jos korpusą.

  - Ant kiekvieno vamzdyno, atlikus registraciją lentelėse, kurių matmenys ne mažesni kaip 250 x 150 mm, turi būti įrašyti šie duomenys (suderinami projekto rengimo metu):

- Vamzdyno registracijos numeris arba identifikavimo kodas;

- Leidžiamas slėgis vamzdyne;

- Terpės temperatūra vamzdyne;

- Kitos vamzdyno techninės apžiūros data (metai ir mėnuo).

  - Ant kiekvieno vamzdyno turi būti ne mažiau kaip trys nurodytos lentelės, tvirtinamos vamzdyno galuose ir viduryje. Jeigu tas pats vamzdynas sumontuotas per kelias patalpas, lentelės turi būti ant vamzdyno kiekvienoje patalpoje.

  - Visos išorinės šilumos vartojimo įrenginių dalys ir šilumos vamzdynai turi būti taip izoliuoti, kad kai aplinkos oro temperatūra 25°C ± 1°C% izoliacijos paviršiaus temperatūra neviršytų 45°C ± 1°C (šilumos vartojimo įrenginys – techninių priemonių kompleksas, skirtas šilumai transformuoti, kaupti, transportuoti, vartoti technologijos reikmėms, patalpoms šildyti ir (ar) vėdinti, šaltam vandeniui šildyti ir jo temperatūrai palaikyti).

  - Kai šilumos vartojimo įrenginių izoliuotos metalinės dalys dažnai ardomos, izoliacijos konstrukcija turi būti tokia, kad ją būtų lengva nuimti jos nesugadinant.

  - Šilumos vartojimo įrenginiai privalo turėti:

- Stacionarias kopėčias ir aikšteles, kuriomis naudojantis būtų galima pasiekti ir reguliariai apžiūrėti pagrindinius elementus ir kontrolės matavimo prietaisus;

- Uždaromąją armatūrą šildančios ir šildomos terpės išleidimo ir įleidimo vietose;

- Stebėjimo ir vandens lygio rodiklius tais atvejais, kai būtina stebėti įrenginyje esančių skysčio arba medžiagos lygį ir būklę;

- Įtaisus bandiniams imti ir orui, dujoms, technologiniams produktams bei kondensatui pašalinti;

- Manometrus ir termometrus termofikacinio vandens ir šildomos terpės slėgiui ir temperatūrai matuoti;

- Termofikacinio vandens ir šilumos apskaitos prietaisus;

- Kitus projekte nustatytus prietaisus ir automatinio reguliavimo priemones.

  - Kartu su šilumą vartojančiais įrenginiais hidrauliškai turi būti bandoma prie jų esanti armatūra, vamzdynai ir pagalbiniai įrenginiai.

  - Padidėjusio pavojingumo įrenginiuose (slėginiuose induose), kuriuose sumažėjus arba padidėjus termofikacinio vandens parametrams gali kilti avarija ir pavojus žmonių gyvybei, turi būti įrengti saugos įtaisai, užtikrinantys šilumą vartojančio įrenginio ir jo elementų veikimą be avarijų.

  - Šilumos vartojimo įrenginiams gamintojas privalo sudaryti Techninių dokumentų bylas (pasus).

  - Techninių dokumentų byla (pasas) sudaroma ir visiems vamzdynams, kuriems taikomos Vandens garo ir perkaitinto vandens vamzdynų įrengimo ir saugaus eksploatavimo taisyklės.

  - Vamzdyno techninių dokumentų byloje (pase) turi būti šie duomenys:

- Vamzdyno vieta, vamzdyno savininkas, jo adresas;

- Vamzdyno gamintojas ir jo adresas;

- Vamzdyno paskirtis ir terpė, pagrindiniai vamzdyno parametrai (slėgis, temperatūra, vardinis dydis, ilgis, ribos);

- Gamintojo pateikti dokumentai;

- Informacija apie techninės būklės tikrinimus ir remontus;

- Akredituotosios įstaigos atlikto techninės būklės tikrinimo dokumentai (išvados), patvirtinantys apie registruojamo vamzdyno tinkamumą naudoti;

- Vamzdyno įrengimo aksonometrinė schema su kontrolės matavimo schema. Aksonometrinėje schemoje turi būti pateikti vamzdžių vardiniai skersmenys ir sienelių storiai, suvirintų sujungimų, atramų kompensatorių armatūros, saugos ir blokavimo prietaisų išdėstymas nurodant atstumus.

  - Techninės apžiūros rezultatai ir išvados apie atliktus vamzdyno montavimo darbus turi būti surašyti akte.

  - Šį aktą surašo: Potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registre registruojamiems vamzdynams – akredituotosios potencialiai pavojingų įrenginių techninės būklės tikrinimo įstaigos (toliau – akredituotoji įstaiga) ekspertas, o šiame registre neregistruojamiems vamzdynams – savininko įgaliotas asmuo.

  - Vamzdyno atitikties įvertinimą, kuris apima visą pagaminto ir sumontuoto vamzdyno baigiamąjį patikrinimą, atlieka:

- III kategorijos vamzdynams – paskelbtoji įstaiga;

- II kategorijos vamzdynams – gamintojas su paskelbtosios įstaigos priežiūra;

- I kategorijos vamzdynams – gamintojas.

  - Vamzdynų kurie neregistruojami Potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registre, iki pradedant juos naudoti, techninę būklę įvertina savininkas arba jo įgaliotas asmuo ir įrašo vamzdyno techniniame pase apie vamzdyno tinkamumą naudoti.

  - Kai vamzdynas registruotinas Potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registre Akredituotosios įstaigos ekspertas, iki pradedant eksploatuoti vamzdyną įvertina jo techninę būklę, išduoda vamzdyno įvertinimo išvadą ir įrašo vamzdyno techniniame pase apie vamzdyno tinkamumą naudoti.

  - Gamintojas prieš pradedant vamzdyno registraciją nepriklausomai nuo to, ar vamzdynas registruojamas ar neregistruojamas Potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registre, turi pateikti Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai (toliau – VERT) Vandens garo ir perkaitinto vandens vamzdynų įrengimo ir saugaus eksploatavimo Taisyklių 4 priede nurodytus dokumentus ir gauti iš VERT aktą–pažymą apie vamzdyno tinkamumą atlikti paleidimo–derinimo darbus.

  - Naujai įrengti šilumos tinklai ir šilumos vartojimo įrenginiai pripažįstami tinkamais naudoti pagal Statinių pripažinimo tinkamais naudoti tvarką.

  - Eksploatuoti naujai sumontuotus vamzdynus leidžiama po to, kai atlikta jų techninė apžiūra, patikrintas priežiūros ir eksploatavimo organizavimas ir teisės akto nustatyta tvarka komisija pripažino juos tinkamais naudoti.

  - Visų centralizuoto šildymo armatūros (vožtuvų, ventiliacijos angų) ir įrangos (įskaitant prietaisus), esančios aukščiau nei 1,5 m nuo grindų lygio, priežiūros ir remonto darbams atlikti turi būti įrengtos aptarnavimo aikštelės su kopėčiomis ir apsauginiais turėklais.

  - Įrašą apie vamzdyno tinkamumą naudoti vamzdyno pase, kai vamzdynai registruojami Potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registre, įrašo akredituotosios įstaigos ekspertas, o kai jie neregistruojami Potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registre – asmuo, atsakingas už vamzdynų priežiūrą.

  - Sumontuoti ar rekonstruoti vamzdynai pradedami eksploatuoti įmonės vadovo tvarkomuoju dokumentu.

REIKALAVIMAI ELEKTROS ĮRENGINIAMS IR TINKLAMS

  - Suprojektuoti ir įrengti akumuliacinės talpos ir jos priklausinių reikiamos galios ir patikimumo elektros maitinimą.

  - Elektros įrenginių relinėms apsaugoms ir automatikai turi būti atlikti skaičiavimai ir jų pagrindu suprojektuotos ir įrengtos relinės apsaugos ir jų nuostatos. Visos elektros įrenginių relinės apsaugos ir automatikos turi būti suprojektuotos ir įgyvendintos, kad veiktų selektyviai ir patikimai.

  - Gamybinėse patalpose spintų apsaugos klasė ne mažiau IP54. Jei spintose sumontuoti įrenginiai išskiria šilumą, kuri viršija 50°C (patalpos), tokiose spintose turi būti įrengta priverstinė aušinančio oro sistema su oro filtravimu nuo dulkių.

  - Įrenginiai turi būti suprojektuoti ir įrengti taip, kad juos būtų patogu aptarnauti.

  - Kabeliai turi būti klojami cinkuotais kabelių loveliais ar kitomis kabeliams kloti skirtomis konstrukcijomis su galimybe lengvai prieiti kabelius aptarnauti.

  - Visi kabeliai ir laidai galuose ir perėjimuose per perdangas ar sienas iš abiejų pusių turi būti sumarkiruoti (sužymėti). Žymekliai turi neblukti ar būti paveikiami vandens.

  - Jėgos ir relinių apsaugų (valdymo ir signalizacijos) kabeliai turi būti projektuojami ir įrengiami atskiruose kabelių įrenginiuose, o jei tam pačiam - atskirose lentynose.

  - Projekte turi būti nurodyti visų kabelių žiniaraščiai su jų kiekiais, adresais tarp kokių įrenginių bus sumontuoti nurodant pagrindinius kabelių duomenis.

  - Jėgos ir kontroliniai kabeliai turi būti ištisi be jungiančiųjų movų.

  - Kabeliai turi būti su ultravioletiniams spinduliams atspare izoliacija.

  - Visiems elektros įrenginiams, spintoms, maitinimo ir valdymo prietaisams turi būti sudaryti operatyviniai pavadinimai ir jie turi būti suderinti su Užsakovu.

  - Operatyviniai pavadinimai negali kartotis (negali būti to pat pavadinimo keli). Vienlinijinėse (jėgos grandinių) ir antrinėse schemose elektros įrenginių operatyviniai pavadinimai turi sutapti su technologinio įrenginio operatyviniu pavadinimu.

  - Visi elektros įrenginiai, jei juose sumontuotai įrangai, laidams ar kabeliams pažeidus izoliaciją gali atsirasti pavojinga žmogaus gyvybei įtampa – turi būti tinkamai įžeminti. Nuosekliai sujungtas elektros spintas ar elektros varikliu įžeminti negalima.

  - Visi elektros įrenginiai, skydai, spintos, elektros varikliai ir t.t. turi būti suprojektuoti ir įrengti taip, kad būtų galima patogiai juos aptarnauti.

  - Skyduose ar skirstyklose elektros įrenginiai turi būti to paties gamintojo.

  - Rangovas turi patiekti visų automatinių jungiklių tikrinimo įrangą, jos programas ir tuo neapsiribojant, jei automatinių jungiklių gamintojas tokią įrangą yra numatęs. Rangovas turi atlikti elektros įrenginių relinių apsaugų ir automatikų (RAA) nuostatų skaičiavimus, jas įdiegti ir atlikti derinimo – paleidimo darbus ir visa tai priduoti Užsakovui.

  - Esant būtinumui reguliuoti siurblių našumui, tokių siurblių elektros varikliams maitinti suprojektuoti, įdiegti ir suderinti dažnio keitiklius (DK).

  - DK turi būti žemų harmonikų.

  - DK galingumas turi būti 1,2×Pvar galios.

  - DK turi būti montuojami atskirai nuo variklio (neintegruotai).

  - DK reguliavimas turi būti rankinis valdymo raktais ar mygtukais bei automatinis nuo jutiklių ar valdymo sistemos valdiklio.

  - DK valdymas turi būti autonominis. Taip pat jų valdymo ir signalizacijos grandinė turi maitintis per atskirus automatinius jungiklius ar saugiklius.

  - Avariniam elektros įrenginių valdymui ir automatikos (technologinės) valdiklių ir schemų maitinimui turi būti sumontuotas reikiamos galios veikiantis On-line UPS.

  - DK darbas – ilgalaikis ir nepertraukiamas visam darbo diapazone (nuo 0 iki 50 Hz).

  - DK turi turėti ne mažiau variklio apsaugų, negu numato variklio gamintojas ir Lietuvoje galiojantys variklių apsaugoms ir darbui norminiai dokumentai.

  - DK turi būti sukomplektuotas reikiamu kiekiu „įėjimų“, „išėjimų“ bei valdymo, matavimų, signalizacijų ir automatikos funkcijų įgyvendinimui.

  - DK valdymo plokštė turi būti maitinama iš surezervuoto išorinio maitinimo.

  - DK turi turėti Profibus-dp, Profinet ar kito tipo duomenų mainų jungtį, reikalingą sujungti su valdymo sistema.

  - DK su elektros varikliu turi būti sujungti papildoma išlyginamąja, reikiamo skerspjūvio varine įžeminimo juosta, ne mažesnio skerspjūvio kaip kabelio gysla.

  - Elektros varikliai, dirbantys su DK, turi patikimai veikti esant įtampos kritimui iki 0,65 UN (trukmė 15 s.).

  - Elektros varikliai, kurie maitinami nuo DK, turi būti skirti darbui su DK ir jų laisvo galo guolis turi būti izoliuotas nuo korpuso.

  - Elektros variklių ir jų kabelių pajungimo dėžutės apsaugos klasė ne mažiau IP55.

  - Elektros variklių statoriaus apvijos izoliacijos klasė „F“.

  - Elektros variklių dėžutėje išvadų skaičius – 6, kad būtų galima pilnai aptarnaut (atlikt bandymus ir matavimus).

  - Elektros variklių aušinimas - savaiminis (ventiliatorius ant veleno). Varikliams su DK, jei reikia, turi būti numatytas papildomas ventiliatorius.

  - Elektros varikliai turi būti su riedėjimo guoliais. Guolių darbo resursas - ne mažiau 20000 val. Guolių tepimo sistema - autonominė be priverstinės tepalo cirkuliacijos.

  - Jei variklio gamintojas įrengęs statoriaus apvijų temperatūros apsaugas (PTC jutikliai), turi būti suprojektuota ir įdiegta temperatūros apsaugos schema ir pajungta į elektros variklio išjungimą.

  - Išpildžius elektros įrenginių valdymą bei signalizaciją valdikliais, pastarieji turi turėti atminties palaikymo funkciją, kad ir trumpam laikui dingus įtampai.

  - Elektros skirstyklose turi būti sumontuota sekcijų šynų įtampos ir srovės monitoringo sistema.

  - Patalpose ir lauke apšvietimas turi būti išpildytas šviestuvais su LED tipo lempomis, suderinus su užsakovu pastatymo vietą.

  - Apšvietimas turi būti darbinis ir rezervinis. Rezervinio apšvietimo negalima išpildyti su akumuliatorinėmis baterijom pačiuose šviestuvuose.

  - Avarinis apšvietimas turi įsijungti automatiškai su ne didesniu kaip 0,5 sek. uždelsimu.

  - Apšvietimo šviestuvų apsaugos klasė IP55 arba didesnė.

  - Elektros įrenginių įžeminimui turi būti suprojektuotas ir įrengtas įžeminimo kontūras.

  - Elektros įrenginių įžeminti negalima nuosekliai juos sujungiant kelis su įžeminimo įrenginiu.

  - Visi elektros įrenginiai turi būti suprojektuoti ir įrengti vykdant visų LR elektros įrenginiams galiojančių taisyklių, priešgaisrinių taisyklių, norminių dokumentų, standartų ir konkrečių elektros įrenginių gamintojų reikalavimus.

REIKALAVIMAI TECHNOLOGINIAMS MATAVIMAMS IR ĮRANGAI

Šio skirsnio reikalavimai taikomi projektuojant pagalbinius ŠAĮ įrengimus. Netaikoma ŠVOK daliai.

  - Vietinių parodančių prietaisų tikslumo klasė turi būti nemažesnė nei 1,5 %.

  - Rangovas turi įsivertinti, kad projektuojamos matavimo priemonės turi atitikti MID reikalavimus bei CE ženklinimą, taip pat turi turėti galiojančius pirminės metrologinės parengties dokumentus (metrologinės patikros sertifikatus).

  - Technologinių parametrų matavimo priemonės turi būti suprojektuotos kuo arčiau matavimo vietos, užtikrinant jų apsaugą nuo pernelyg didelių vibracijų ir temperatūrų poveikio bei prieinamumą techniniam aptarnavimui.

  - Kiekvienam slėgio matavimo keitikliui naudojamam valdymui ir apsaugoms turi būti suprojektuota atskira impulsinė linija bei uždarymo įtaisai. Turi būti įvertinta, ar yra pakankami tiesūs ruožai srauto matuoklių tinkamam darbui užtikrinti.

  - Jeigu projekte bus panaudojami debito matavimo prietaisai veikiantys skirtuminio slėgio matavimu, turės būti pateiktas jų diafragmų skaičiavimas pagal EN ISO 5167 reikalavimus.

  - Diferencinio slėgio matavimo priemonės turi būti suprojektuotos taip, kad be pažeidimų turi iš abiejų pusių atlaikyti diferencinį slėgį, lygų vardiniam slėgiui.

  - Jei projektuojami srauto matuokliai yra jautrūs kuro, vandens arba oro tankio svyravimams, jiems turi būti įvertinti/taikomi tankio kompensavimo būdai.

  - Projektuojamų pirminių uždaromųjų ventilių išdėstymas vamzdynuose ir impulsiniai vamzdeliai turi tenkinti ISO 2186 arba lygiaverčius, bei naujesnės redakcijos reikalavimus.

  - Temperatūros matavimams iki 250 °C turi būti projektuojami varžos temperatūros jutikliai (RTD) pagal LST EN 60751. Šie prietaisai turi būti projektuojami sukomplektuoti su termolizdu, RTD elementu trijų arba keturių laidų prijungimui, metaliniame apsauginiame korpuse su aliuminio oksido miltelių izoliacija. Projektuojamų varžos temperatūros jutiklių konstrukcija turi būti atspari vibracijai. Tikslumas turi atitikti ne žemesnę nei B klasę.

  - Projektuojami lizdai temperatūros jutikliams turi būti pagaminti pagal standartų DIN 43763 ir IEC 61520 arba lygiaverčius, bei naujesnės redakcijos reikalavimus.

  - Temperatūros jutiklių lizdų įrengimo būdai turi užtikrinti teisingą jutiklių sąveiką su technologine terpe, atsižvelgiant į įrengimo vietą, montavimo būdą ir terpės judėjimo greitį.

  - Slėgio matuokliai turi būti suprojektuoti taip, kad atlaikytų slėgius, siekiančius 150 % nuo maksimalios vardinės reikšmės. Jie taip pat turi atlaikyti maksimalų sistemos, prie kurios yra prijungti, slėgį be jokio kalibravimo pasikeitimo ar nulio poslinkio.

  - Elektroniniai matavimo keitikliai turi būti suprojektuoti tokie, kad užtikrintų HART ryšio protokolą bei galimybę imituoti išėjimo signalo tam tikrą reikšmę.

  - Matavimo keitikliai turi būti suprojektuoti taip, kad turėtų vietinę skaitmeninę indikaciją, valdymo mygtukus. Vietinio valdymo mygtukais turi būti užtikrintas prietaiso konfigūravimas (ribų išstatymas, išėjimo signalo imitavimas).

  - Elektroniniai matavimo keitikliai turi būti aprūpinti gnybtais patikrai. Jų naudojimas neturi įtakoti į išėjimo signalą.

  - Projektuojamų matavimo keitiklių matavimo paklaida neturi viršyti ± 0,2 % nuo nustatytos skalės galinės reikšmės. Aplinkos temperatūros įtaka neturi viršyti 0,1 % / 10 ºC. Maitinimo įtampos įtaka neturi viršyti 0,05 % / V. Ilgalaikis matavimų stabilumas turi būti geresnis už ± 0,5 % nuo diapazono ribinių reikšmių 5 metų laikotarpyje.

  - Projektuojamų matavimo keitiklių išėjimo signalas 4...20 mA DC prie maksimalios 500 omų apkrovos, maitinimo įtampa 24 V DC.

  - Projektuojant apriboti skirtingų valdymo ir matavimo priemonių tipų kiekį, pvz. visi slėgio ir diferencinio slėgio matavimo keitikliai turėtų būti vienodo tipo.

  - Visus slėgio matavimo keitiklius projektuoti su trijų eigų ventilių šakotuvu užtikrinančiu uždarymo, prapūtimo ir kalibravimo galimybę. Visi diferencinio slėgio matuokliai turi būti aprūpinti penkių eigų ventilių šakotuvais užtikrinančiais uždarymo, išlyginimo, prapūtimo ir kalibravimo galimybę.

  - Matavimo priemonės ir montuojama įranga turi būti parenkami pagal jų patikimą ilgalaikį funkcionavimą darbo aplinkoje.

  - Impulsinių vamzdelių projektinis ilgaamžiškumas turi būti ne mažiau 20 metų.

  - Visų vietoje įrengtų indikatorių rodmenys turi būti lengvai nuskaitomi nuo stacionarių platformų arba grotelinių pakylų.

  - Nuo stacionarių platformų arba grotelinių pakylų turi būti užtikrinta galimybė apžiūrėti visų kitų matavimo elementų vamzdinius sujungimus.

  - Šalia įrengimų projektuojamų matavimo priemonių gaubtai turi užtikrinti IP 65 arba aukštesnę apsaugos klasę, o skyduose projektuojamų prietaisų apsaugos klasė turi būti ne žemesnė už IP 21 pagal standarto LST EN 60529 reikalavimus.

  - Šalia įrengimų projektuojamų srauto matavimo priemonių gaubtai turi užtikrinti IP 65 arba aukštesnę apsaugos klasę pagal standarto LST EN 60529 reikalavimus.

  - Visos matavimo priemonės turi būti projektuojamos taip, kad reikiamu būdu būtų apsaugotos nuo esamos aplinkos keliamos korozijos poveikio panaudojant korozijai atsparias medžiagas.

  - Matavimo priemonės negali būti projektuojamos ant stulpų ar kitų ne tam skirtų konstrukcijų.

  - Matavimo priemonės turi būti projektuojamos tokiu būdu, kad jos nebūtų pažeistos, atliekant planinius įrengimų aptarnavimo darbus arba šalinant įrengimų gedimus.

  - Kur tai tikslinga, matavimo priemonės turi būti projektuojamos grupuojant į stendus. Jie turi būti montuojami vietose, prieinamose techninei priežiūrai, neveikiamose vibracijos, neblokuojančiose praėjimo takų arba trikdančių kitų įrenginių techniniam aptarnavimui.

  - Impulsiniai vamzdeliai turi būti projektuojami atsparūs korozijai. Jie turi būti pagaminti iš AISI 316 SS arba geresnio nerūdijančiojo plieno. Jei tai tenkina projektinius sprendinius naudoti neturintį suvirinimo siūlės 12 x 1 arba 14 x 2,5 mm diametro vamzdelį, kitu atveju sprendinį derinti su Užsakovu.

  - Armatūra, kolektoriai, ventiliai ir instaliavimo dalys turi būti projektuojami pagaminti iš AISI 316 SS arba geresnio nerūdijančiojo plieno.

  - Visų impulsinių vamzdelių sujungimai turi būti projektuojami virinami arba sujungiami jungtimis, sertifikuotomis Europos Sąjungos šalies įgaliotoje institucijoje.

  - Impulsinės linijos turi būti projektuojamos kiek galima trumpesnės.

  - Matuokliai su kolektoriais aprūpintais antriniais ventiliais turi būti projektuojami lengvai prieinamose vietose.

  - Prie pirminių matavimo keitiklių turi būti projektuojamos aptarnavimo aikštelės.

  - Matavimo priemonės turi būti projektuojamos tokiose vietose, kur jos būtų maksimaliai apsaugotos nuo gaisro, saulės spindulių, nuo greta esančių įrenginių skleidžiamo karščio, lietaus, atsitiktinai išsiliejančio ar plovimui naudojamo vandens žalingo poveikio.

- GAISRINĖ SAUGA

  - Rangovas atsižvelgus į galiojančius teisės aktus tokiems objektams turi suprojektuoti ir įrengti gaisrinę saugą užtikrinančias sistemas ir įrenginius.

  - Projektuojant ir įrengiant gaisrinę saugą užtikrinančias sistemas ir įrenginius, būtina vadovautis galiojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais, Europos Sąjungos direktyvomis bei standartais, įskaitant, bet neapsiribojant:

    - STR 2.01.04:2017 „Gaisrinė sauga“ – bendrieji gaisrinės saugos reikalavimai statiniams, jų konstrukcijoms ir inžinerinėms sistemoms;

    - LST EN 54 serijos standartais – priešgaisrinės signalizacijos sistemų reikalavimai;

    - LST EN 12845:2020 – automatinio sprinklerių gesinimo sistemų projektavimas ir priežiūra;

    - Stacionariųjų gaisrų gesinimo sistemų projektavimo ir įrengimo taisyklėmis.

  - Visi gaisrinės saugos įrenginiai turi būti suprojektuoti ir įrengti taip, kad užtikrintų nepertraukiamą veikimą ekstremaliomis sąlygomis, taip pat turi būti numatytos jų priežiūros ir patikrinimo procedūros.

  - Rangovas turi užtikrinti, kad gaisrinės saugos sprendimai atitiktų visus Lietuvoje galiojančius teisės aktus.

REIKALAVIMAI GAISRO APTIKIMUI IR SIGNALIZACIJAI

  - Suprojektuoti naują gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemą naujai statomiems pastatams.Suprojektuoti gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos išplėtimą, esamai gaisro sistemai.

  - Gaisro signalas perduodamas į gaisro aptikimo centralę.

  - Projektuojant gaisrinius jutiklius kilpoje palikta nemažiau kaip 10% rezervinių adresų.

  - Jutiklių išdėstymas projektuojamas vadovaujantis "Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemų projektavimo taisyklėmis".

  - Dūmų/temperatūros jutiklių kiekis turi būti nustatytas projektavimo metu priklausomai nuo patalpų vidaus išplanavimo. Suveikus dūmų / temperatūros detektoriui turi būti nutrauktas elektros įrangos maitinimas, tikslinama projektavimo metu.

  - Esamų katilinės gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos komponentų ar jutiklių vietą, pagal faktą keisti jeigu statybos metu atsiras priežasčių, galinčių trikdyti esamos sistemos darbą.

  - Projektavimo metu visi projektuojami sprendiniai ir įranga turi būti derinami su Užsakovu.

REIKALAVIMAI APSAUGINEI SIGNALIZACIJAI

  - Suprojektuoti apsauginės signalizacijos išplėtimą patalpoje.

  - Apsauginės signalizacijos paskirtis skelbti aliarmo signalą, kai neišjungus apsaugos sistemos įeinama į patalpų vidų, kai patenkama į vidų laužiant duris, kilus gaisrui patalpose, sistema turi perduoti pavojaus signalus  atsakingiems asmenims ar tarnyboms.

  - Sistemos elementai nuo nesankcionuoto atidarymo / nuėmimo turi būti apsaugoti 24 val., antisabotažine grandine.

  - Sistema instaliuojama daugiagysliais kabeliais ir maitinama iš 230V elektros maitinimo tinklo.

  - Dingus maitinimui iš 230V elektros maitinimo tinklo, sistema turi turėti nepertraukiamo maitinimo šaltinį, kuris užtikrintų sistemos veikimą.

  - Teritorija turi būti saugoma dviem apsaugos ruožais:

    - Pirmas apsaugos ruožas – durų atidarymas blokuojamas magneto kontaktiniais davikliais, turi būti apsaugoti visi išoriniai patekimai.

    - Antras apsaugos ruožas – tūriniai judesio jutikliai patalpų viduje, jutiklių kiekis ir išpildymas (lubinis ar sieninis) turi būti nustatytas projektavimo metu priklausomai nuo patalpų vidaus išplanavimo.

  - Visi jutikliai jungiami į spindulius ir suvedami apsauginės signalizacijos tinklu į apsaugos centralę.

  - Tūriniai judesio jutikliai ir magneto kontaktiniai davikliai negali būti jungiami į vieną spindulį, panaudoti atskirus spindulius, esant nepakankamam kiekiui spindulių panaudoti išplėtimo modulius.

  - Suprojektuoti įeigos kontrolės sistemos išplėtimą naujai statomoms durims ar vartams.

  - Įeigos kontrolės sistemos komponentai turi būti suderinami ir veikti su Užsakovo jau naudojama įeigos kontrolės sistema.

  - Projektavimo metu visi projektuojami sprendiniai ir įranga turi būti derinami su Užsakovu.

REIKALAVIMAI SISTEMOS PAVAROMS

Šio skirsnio reikalavimai taikomi projektuojant pagalbinius ŠAĮ įrengimus. Netaikoma ŠVOK.

  - Visos elektrinės pavaros turi būti tinkamos įrengimui pramoninėje aplinkoje.

  - Pavarose turi būti suprojektuoti variklis, reduktorius, vairaratis, galiniai išjungikliai, sukimo momento ribotuvai, pavaros mova, variklio valdymo elementai, 4-20 mA padėties matavimo keitiklis ir mechaninis padėties indikatorius.

  - Variklis turi būti specialiai suprojektuotas darbui pavaroje. Variklis turi būti indukcinio tipo su F arba aukštesnės klasės izoliacija ir apsaugotas šiluminėmis relėmis įrengtomis variklio apvijose. Variklio gaubtas turi būti visiškai uždarytas ir neventiliuojamas.

  - Varikliai turi veikti nuo 400 V (+10/-15 %) 50 Hz 3 fazių tinklo. Mažojo dydžio pavarose leidžiama taikyti variklius su 230 V (+10/-15 %) 50 Hz vienos fazės maitinimu.

  - Pavaros gaubto sudaroma apsauga turi būti ne mažesnė nei IP67 pagal LST EN 60529.

  - Pavaros rankinis valdymas turi būti suprojektuotas vairaračio pagalba. Rankinis valdymas turi būti per reduktorių, kad sumažinti reikiamą traukos jėgą ir palengvinti perjungimą nuo variklio į rankinį valdymą kai pavara yra apkrauta. Grąžinimas iš rankinio valdymo į elektrinį turi būti automatinis kai pasileidžia variklis. Įstrigęs arba neveikiantis variklis neturi trukdyti rankiniam valdymui. Vairaratis neturi suktis variklio veikimo metu.

  - Kiekviename pavaros eigos gale (ATIDARYTA/UŽDARYTA) turi būti suprojektuoti galiniai perjungikliai. Vienas komplektas normaliai atvirų ir vienas komplektas normaliai uždarų kontaktų turi būti įrengtas kiekviename pavaros eigos gale. Kontaktai turi patikimai perjunginėti 24 V DC įtampą.

  - Kiekviename pavaros eigos gale turi būti suprojektuoti mechaniškai veikiantys sukimo momento ribotuvai. Sukimo momento ribos neturi viršyti maksimalaus valdomos armatūros (sklendes, reguliatoriaus) gamintojo nustatyto užspaudimo momento. Sukimo momento ribotuvai turi paveikti kai vožtuvo apkrova viršys jų paveikimo ribą. Sukimo momento ribotuvų derinimo įtaisas turi būti kalibruotas tiesiogiai sukimo momento vienetais.

  - Pavaros turi veikti esant aplinkos temperatūros svyravimams nuo –25°C iki +60°C. Lauke statomos pavaros turi turėti įmontuotą (integruotą) elektronikos bloko šildytuvą.

  - Visos elektrinės pavaros uždarymo armatūrai turi būti suprojektuotos su vidiniais variklio valdymo elementais, kuriuos sudaro reversavimo paleidikliai, fazių diskriminatorius, veikimo sąlygų kontrolės relė (signalizacijai apie paveikusią šiluminę relę, sukimo momento ribotuvą, netinkamą fazių seką arba fazės nutrūkimą), „Atidaryti-Stop-Uždaryti“ mygtukai, „Vietinis-Išjungtas-Distancinis“ veikimo režimų perjungiklis ir papildomi raudonas ir žalias indikatoriai. Sąsaja su valdymo sistema turi būti vykdoma per optinius atskyriklius, kad atskirti 24 V DC valdymo signalų grandines nuo pavaros variklio vidaus valdymo grandinių.

  - Pavaros reguliavimo įtaisams turi būti suprojektuotos tokiu būdu, kad vožtuvo reikiamas dinaminis sukimo momentas neviršytų 60 % nuo elektrinės pavaros didžiausio leistino momento. Pavarų reguliavimo įtaisams reduktorius turi būti su nuliniu laisvumu tarp variklio ir pavaros išėjimo veleno.

  - Visos elektrinės pavaros reguliavimo įtaisams turi būti suprojektuotos su varikliu pritaikytu dirbti nemažiau kaip S4 rėžimu, ir 4-20 mA DC padėties matavimo keitikliu ir vidiniais variklio valdymo elementais, kuriuos sudaro reversavimo paleidikliai, fazių diskriminatorius, veikimo sąlygų kontrolės relė, pozicionierius, „Atidaryti-Stop-Uždaryti“ mygtukai, „Vietinis-Išjungtas-Distancinis“ veikimo režimų perjungiklis ir papildomi raudonas ir žalias indikatoriai. Pozicionierius turi užtikrinti 4-20mA DC valdymo signalo priėmimą ir nustatyti vožtuvą į reikiamą padėtį lygindamas valdymo signalo dydį su vidinio padėties matavimo keitiklio signalu. Pozicionierius turi būti reguliuojamas vietoje, kad būtų galima nustatyti vožtuvą į atidarytą, uždarytą arba paskutinę buvusią padėtį, praradus 4-20mA DC valdymo signalą. Sąsaja su valdymo sistema turi būti vykdoma per optinį atskyriklį, kad atskirti 4-20mA DC padėties signalo grandines nuo pavaros variklio vidaus valdymo grandinių.

  - Elektrinių pavarų valdymo įtaisams turi būti sudaryta galimybė pasukti juos 90° kampu, kad jų mygtukai ir indikatoriai būtų nukreipti į operatoriaus veidą.

  - Išoriniai valdymo signalų laidai turi būti suprojektuoti taip, kad būtų prijungiami prie pavarų per kištukinį/lizdo jungtį. Elektros tiekimas pavaros varikliui turi būti suprojektuotas taip pat per atskirą kištukinį/lizdo jungtį.

  - Kiekvienos pavaros būsenos signalų maitinimo grandinė turi būti suprojektuotas taip, kad būtų apsaugota atskiru saugikliu su įtampos kontrole. Grupinių saugiklių taikymas skirtingoms pavaroms yra neleistinas.

  - Techniniam aptarnavimui turi būti sumontuotos visos būtinos aptarnavimo, užlipimo aikštelės su apsauginiais turėklais.

REIKALAVIMAI AUTOMATIKOS SISTEMOMS

Pastaba. Netaikoma ŠVOK įrangai.

  - Rangovas turi suprojektuoti reikiamas priemones, ŠAĮ ir pagalbinių įrengimų valdymo sistema, užtikrintų tinkamą sistemos darbo procesą valdant visos sistemos įrenginius pilnai automatizuotai visame veikimo diapazone (be operatoriaus veiksmų), bei perduoti numatytų parametrų reikšmes į esamą valdymo sistemą, veikiančia ABB 800xA pagrindu ir jei yra poreikis (kuris paaiškėtų projektavimo metu) gautu duomenis iš turbinų valdymo sistemos.

  - Rangovas turi įsivertinti, kad vizualizacijos schemoje privalo būti rodoma technologinė monograma, kurioje minimaliai atvaizduojama, tačiau neapsiribojant šie dydžiai:

    - Visi sumontuoti įrenginiai ir ryšiai (vamzdynai, armatūra, valdymo signalai) tarp jų;

    - Vožtuvų su el. pavaromis padėtis atidaryta/uždaryta/atidarymo procentai;

    - ŠAĮ darbas įjungta/išjungta/iškrauna/įkrauna/ apkrovos procentai;

    - Tinklo vandens slėgis ŠAĮ sistemos įėjime iš išėjime;

    - Tinklo vandens temperatūra ŠAĮ sistemos įėjime ir išėjime;

    - Pratekančio tinklo vandens kiekis (momentinis ir suminis) iš skaitiklio;

    - Paimtos ir atiduotos į tinklą šilumos energijos kiekis iš skaitiklio;

    - Paimtos ir atiduotos į ŠAĮ energijos kiekis iš skaitiklio;

    - Suvartojamos elektros energijos kiekis iš skaitiklio ar tinklo analizatoriaus;

    - Momentinė ŠAĮ šiluminė galia;

    - Avarinių parametrų fiksavimas ir informavimas;

    - Įrenginių darbo laiko įrašymas ir peržiūra;

    - Visų matuojamų ir skaičiuojamų parametrų grafikai;

  - Rangovas turi įsivertinti, SCADA sistema turi pateikti operatoriams savalaikę informaciją skirtinguose pavidaluose:

    - Technologinėse schemose operatoriui turi būti pateikiama informacija panašiame kaip supaprastintoje technologinėje ir matavimo įrangos schemoje. Technologinė informacija turi būti pateikiama dinamiškai keičiamais skaičiais bei spalvomis (spalvos ir atvaizdavimo formatas derinamas projekto rengimo metu, Užsakovas turi naudojamų spalvų tvarką);

    - Įrenginių valdymo languose turi būti sugrupuoti rankinio ir automatinio valdymo įrankiai susieti su tam tikru įrenginiu arba procesu. Operatoriaus valdymo veiksmai turi būti paveikiami per įrenginių valdymo langus;

    - Grafikų langai turi užtikrinti dinaminį grafinį analoginių (arba diskretinių) reikšmių pateikimą laiko atžvilgiu. Grafikų langai turi užtikrinti galimybę atgalinės charakteristikų arba technologinių parametrų pokyčių peržiūros, tokiu būdu padedant ištirti gedimų arba atsijungimo priežastis;

    - SCADA sistemos signalizacijos posistemė veikiančiuose technologijos įrenginiuose arba įtaisuose privalo aptikti technologijos parametrus nukrypusius už nustatytą žemutinę avarinę (ŽA), žemutinę įspėjamąją (ŽĮ), viršutinę įspėjamąją (VĮ) arba viršutinę avarinę (ŽA) ribą bei automatiškai suformuoti atitinkamus signalus. Apie ribų nustatymo reikšmės Užsakovas informuos projektavimo darbų metu;

    - Žemutiniai avariniai ir žemutiniai įspėjamieji pranešimai turi būti neatvaizduojami kai atitinkamas įrenginys yra nenaudojamas.

  - Valdymo sistema turi rinkti informaciją ir atvaizduoti (arba perduoti pranešimu) apie naujai projektuojamų sistemos elementų sugedęs/neužmaitintas būsenas įskaitant atvejus, kai dingsta įtaiso maitinimas (paveikia saugantis elementas). Visi šiuo metu esamoje sistemoje generuojami elementų trikdžių/gedimų būsenos signalai modernizuojamoje sistemoje turi būti išlaikyti.

  - Kad pasiekti pageidaujamą projektuojamų įrenginių darbo patikimumą:

    - Turi būti įdiegtas atitinkamų matavimo keitiklių rezervavimas;

    - Turi būti dubliuojami diskretiniai įėjimai, be kurių sistema negali saugiai dirbti;

    - Valdiklio įėjimo/išėjimo modulių signalai turi būti grupuojami į vieną modulį kompleksais taip, kad sugedus vienam valdiklio moduliui (pagal galimybę saugiai dirbti toliau) liktų veiksnūs kiti tos pačios paskirties kompleksai ir avariškai nebūtų stabdomas visas sistemos veikimas, tik išjungiamas tam moduliui priskirto komplekso veikimas. Dubliuojantys signalai turi būti paskirstyti į skirtingus modulius.

  - Rangovas projekte turi pateikti su Užsakovu suderintą signalų sąrašą visai projektuojamai įrangai, kuriame minimaliai turi būti išdėstyta, tačiau neapsiribojant:

    - Signalo pavadinimas;

    - Signalo paskirtis;

    - Signalo tipas (analoginis/diskretinis/komunikacija);

    - Signalų rezervas prieš/po projekto;

    - Signalo technologinis pavadinimas (KKS ir operatyvinis žymėjimas).

  - Rangovas turi įsivertinti ir numatyti reikiamus programinės įrangos licencinius papildymus (pvz. taškų skaičius, valdiklių ar komunikacinių modulių skaičius ir t.t.) Užsakovo valdymo sistemoje (nenaudoti Užsakovo turimų rezervų).

  - Rangovas projekte turi pateikti su Užsakovu suderintą projektuojamų įrengimų ir proceso vamzdynų technologinę schemas (P&ID) su Užsakovu suderintais KKS ir operatyviniais žymėjimas. Schemoje turi būti atvaizduojami ir esami įrengimai, kad matyti pilną procesą, o ne tik projektuojamą dalį.

  - Pagalbinių EK įrengimų valdymo sistema, jei reikia ir kitos posistemės turi būti projektuojamos vieno viengubo programuojamo loginio valdiklio (PLV) pagrindu. Valdymo sistema turi užtikrinti saugų technologinio proceso sustabdymą PLV gedimo atveju.

  - Rangovas turi įsivertinti šiuos reikalavimus valdikliams:

    - Nauja techninė ir programinė įranga turi būti suprojektuota taikymui pavieniuose programuojamuose loginiuose valdikliuose (PLV). Sistema turi būti paskirstytosios architektūros leidžiančios platų išsiplėtimą (galimybė išplėsti įėjimų ar išėjimo signalų kiekį ir įdiegti papildomus komunikacinius modulius).

    - Projektuojant turi būti numatytas nemažesnis kaip 20% signalų rezervas skirtingo tipo moduliams (pvz. 20% laisvų analoginių įėjimų ar išėjimų, 20% laisvų diskretinių įėjimų ar išėjimų ir t.t.).

    - PLV pagrindu veikiančioms sistemoms sistemų procesoriams nustatomi reikalavimai turi būti, kaip nurodyta lentelėje žemiau.

Sistemos procesoriaus apkrovos ir atminties išnaudojimo duomenys

| Funkcija: | Reikšmė |
| --- | --- |
| Procesoriaus apkrova prie įprastinių veikimo sąlygų | ≤45 % |
| Procesoriaus apkrova esant avarinėse situacijose | ≤80 % |
| Procesoriaus atmintinės išnaudojimas prie įprastinių veikimo sąlygų | ≤35 % |
| Procesoriaus atmintinės išnaudojimas avarinėse situacijose | ≤70 % |

  - Valdiklių įvesties/išvesties signalų apdorojimo moduliai turi užtikrinti šias funkcijas:

    - Modulio ir atitinkamų kanalų būsenos vizualinė indikacija;

    - Analoginių įvesties signalų grandinės turi būti pagal elektrotechninius reikalavimus izoliuotos nuo analoginių išvesties signalų grandinių;

    - Įvesties/išvesties signalų grandinės turi būti apsaugotos išorinių saugiklių pagalba;

    - Turi būti užtikrinta įvesties/išvesties signalų modulių pakeitimo galimybė nestabdant valdymo sistemos veikimo;

    - Analoginiams įvesties signalams turi būti kokybės signalas.

  - Valdikio konstrukcija turi užtikrinti, kad juose įrašytos programos neišnyks nutrūkus maitinimo įtampai bet kuriam laikotarpiui (ne mažiau 1 metai). Papildomai numatyti ir išorines atsargines baterijas PLV procesoriams sprendinį derinant su Užsakovu projekto rengimo metu.

  - Visų valdymo sistemos procesorių, bei jų išplėtimo įtaisų ir technologinių parametrų jutiklių maitinimo šaltiniai turi būti rezervuoti. Maitinimo šaltiniui sugedus (dingus įtampai prieš ir po NMŠ) turi būti pateikiamas atitinkamas pranešimas.

  - Rangovas privalės pateikti visą reikalingą programinę įrangą su licencijomis leidžiančiomis modifikuoti arba išplėsti naujai įrengiamos įrangos galimybes. Sistema pagrįsta tik vykdomųjų programų paketu yra nepriimtina.

  - Duomenų perdavimas ir priėmimas PLV turi būti suprogramuotas taip, kad duomenų vientisumas nepriklausytų nuo ryšio būsenos tarp PLV ir valdymo sistemos. Dingus ryšiui, reguliatoriai turi veikti toliau. Užsakovo sistema turi gauti signalą apie ryšio būklę.

  - Rangovo projektuojami ir įdiegiami valdikliai ar jų moduliai turi palaikyti (neapsiribojant) šias funkcijas:

    - MQTT, OPC UA, SNTP, SNMP;

    - EtherNet/IP, Modbus TCP;

    - Perduodamų duomenų šifravimą TLS.

  - Projektuojami valdikliai į esamą Užsakovo sistemą turi būti integruojamas su Užsakovu suderintu protokolu (pvz. OPC UA, Modbus TCP/IP, MQTT) valdymo integravimui į esamą ABB System 800xA sistemą. Turi būti suprojektuota visa reikiama techninė bei programinė įranga prijungimui prie esamo duomenų mainų tinklo.

  - Pagalbinių ŠAĮ įrengimų, jei reikia ir kitos posistemių valdymo sistemos valdiklio programavimui turi būti naudojama Užsakovo E-2 automatinio valdymo sistemos gamintojo programinė įranga.

  - Pagalbinių ŠAĮ įrengimų valdymo sistemos, jei reikia posistemės turi būti projektuojamos taip, kad užtikrintų pilnai automatinį darbą visame diapazone.

  - Pagalbinių ŠAĮ įrengimų valdymo sistemos, jei reikia posistemės turi būti projektuojamos taip, kad jų išjungimas nesutrikdytų kitų bendrų sistemų (pvz. katilų, turbinų).

  - Suprojektuoti operatoriaus panelę, turinčią lietimui jautrų ekraną ŠAĮ, ir pagalbinių įrengimų, jei reikia ir kitų posistemių valdymui, vietos parenkamos projektavimo metu.

  - Projektuojant įvertinti, kad ŠAĮ, bei pagalbinių įrengimų, jei reikia kitų posistemių valdymo sistemose turi būti avarinio išjungimo pirminės priežasties nustatymas, bei pranešimų atvaizdavimas operatoriaus panelėje ir Užsakovo valdymo sistemoje, veikiančioje ABB System 800xA sistemos pagrindu.

  - Projektuojant apskaitai negali būti naudojami prietaisai, kurie naudojami technologinių apsaugų ir reguliavimo tikslais, taip pat negali būti naudojamas vienas bendras apskaitos prietaisas panaudotas kito įrenginio apskaitai.

  - Kad pasiekti pageidaujamą technologinių apsaugų veikimo patikimumą turi būti suprojektuotas atitinkamų matavimo keitiklių rezervavimas.

  - Įvertinti esamų kabelinių trasų tinkamumą ir pagal poreikį suprojektuoti papildomas naujas kabelines trasas arba rekonstruoti esamas, jėgos kabelius, naujus sklendžių, vožtuvų, skląsčių, matavimo prietaisų kontrolinius ir maitinimo kabelius.

  - Suprojektuoti ŠAĮ ir pagalbinių įrengimų, jei reikia papildomų posistemių valdymo skyduose komunikacines priemones reikalingas sąsajai su Užsakovo valdymo sistema.

  - Projektuojamos valdymo sistemos turi būti aprūpintos priemonėmis kiekvieno galinio valdymo įtaiso valdymui rankiniu arba automatiniu būdu.

  - Projektuojamiems ŠAĮ, esamų katilinės katilų ir pagalbinių įrengimų PLV programinė kalba negali būti pagrįsta mašininio kodo (angl. assembly), komandų eilutės (angl. statement list (STL)) programavimo kalbomis. Rekomenduojamos programavimo kalbos: funkcinių blokų (angl. function blocks (FBD)), C, C++, nuolatinio funkcijų vykdymo (angl. sequential function chart (SFC)). Programuojant privaloma naudotis Užsakovo turimomis bibliotekomis (funkciniais blokais), jei jų užtenka įgyvendinti numatytą algoritmą.

  - Jei sistemoje projektuojama programuojama/parametruojama įranga (pvz. duomenų protokolų keitikliai, valdikliai, panelės ir t.t.), kurios nėra galimybės konfigūruoti/programuoti iš esamų Užsakovo sistemos kompiuterių (serverių arba operatoriaus darbo stočių) nekeičiant šių kompiuterių prisijungimo schemos, turi būti suprojektuotas programavimo/parametravimo įrenginys (nešiojamas kompiuteris) su visais reikalingais prisijungimo prie šios įrangos kabeliais/keitikliais ir licencijuota konfigūravimo/programavimo programine įranga. Atveju jeigu gamintojas negali pateikti gamyklinio valdiklio išeities kodo, turi pateikti reikalingą informaciją ir įrangą, kad užtikrinti įrenginio eksploatavimą (pvz. duomenų registrų lenteles, atstatomąsias programos versijas ir įrangą programos atstatymui ir t.t.).

  - Jei prie sistemos projektuojamas skaitiklis kaupia istorinius duomenis, tai sistema turi turėti galimybę nuskaityti šiuos duomenis trumpam dingus ryšiui tarp skaitiklio ir sistemos. Sistema turi užtikrinti kaupiamų duomenų pilnumą, automatiškai pakartotinai nuskaitant trūkstamus/ nepilnus/ nepatikimus duomenis (nuskaityti istorinius duomenis pagal matavimo taško įrangos galimybes).

  - Projektuojamų duomenų surinkimas į valdymo sistemą gali būti vykdomas įvairiais duomenų perdavimo protokolais, bet tik per Etherneto sąsają.

  - Suprojektuoti šilumos siurblių apskaitos prietaisų duomenų nuskaitymą atskirais (vienas perduodamų duomenų keitiklis vienam apskaitos prietaisui) keitikliais naudojant Ethernet tinklą.

  - Projektuojamų valdiklių įėjimo/išėjimo modulių signalai turi būti grupuojami į vieną modulį kompleksais taip, kad sugedus vienam valdiklio moduliui liktų veiksnūs (pagal galimybę saugiai dirbti toliau) kiti tos pačios paskirties kompleksai ir avariniu būdu nebūtų stabdomas visas sistemos veikimas, tik išjungiamas tam moduliui priskirto komplekso veikimas. Dubliuojantys signalai turi būti paskirstyti į skirtingus modulius.

  - Analoginių įėjimų ir išėjimų teigiamas ir nulinis potencialai turi būti jungiami tiesiogiai prie valdiklio modulio.

  - Turi būti suprojektuotas visai projektuojamai sistemai priklausančios įrangos vidinių laikrodžių automatinis laiko sinchronizavimas. Tikslaus laiko šaltinį, pagal kurį bus atliekamas laiko sinchronizavimas, nurodo užsakovas.

  - Projektuojant įvertinti, kad Užsakovo valdymo sistemoje turi būti diagnostinis langas, kuriame struktūrinės schemos forma turi būti matoma sistemos įrangos būsena. Į šį langą turi būti įtrauktos sistemos valdymo spintų ir juose prijungtų prijungtinių, maitinimo komutacinių aparatų būsenos (darbinė, išjungta, gedimas), įvadinių sistemos maitinimo spintų maitinimo įtampos ir srovės (pvz. tinklo srovės ir įtampos analizatorių duomenys) dydžių reikšmės, įtampos kontrolės relių signalai, maitinimo blokų, elektroninių maitinimo perjungiklių ir nepertraukiamo maitinimo šaltinio veikimo/gedimo/įspėjimo indikacija, sistemos elektros grandines saugančių įtaisų poveikio indikacija, valdiklio procesorių ir modulių veikimo/gedimo/įspėjimo indikacija, ryšio įrangos veikimo/gedimo/įspėjimo indikacija.

  - Diagnostiniame lange atvaizduojamų elementų būsena turėtų būti formuojama, tačiau neapsiribojant šie dydžiai:

    - Tiesiogiai nuo diskretinių įėjimų (pvz. automatinių išjungiklių, kirtiklių, kontaktorių ir t.t. būsenos), tai atvaizduojant /aprašant techniniame projekte;

    - Nuo antrinių, bet aiškių signalų (pvz. elektrinių pavarų automatinių išjungiklių būsenas galima atvaizduoti nuo gedimas/pasiruošę diskretinių įėjimų signalų arba lydžių saugiklių būsenas nuo po jų esančių įrenginių į valdymo sistemą perduodamų signalų);

    - Bendra elementų grupei (pvz. Nereikšminiai signalai, lydžių saugiklių ar automatinių išjungiklių būsenos, kurių neina atvaizduoti iš antrinių signalų galima jungtį į bendrą grupę).

  - Kuriant diagnostinį langą Rangovas turi remtis Užsakovo SCADA sistemoje esančių diagnostinių langų informacijos pateikimo struktūra.

  - Projektuojant įsivertinti, kad kiekvienos būsenos signalų maitinimo grandinė turi būti apsaugota atskiru saugikliu. Grupinių saugiklių taikymas diskretinių įvesties modulių 8, 16 arba 32 kanalų signalų grandinių bendrai apsaugai yra neleistinas.

  - Elektros grandines saugančių įtaisų maitinamą įrangą turi būti grupuojama kompleksais taip, kad dėl paveikusio apsaugos įtaiso maitinimo netektų tik atskiras sistemos kompleksas, kurį saugiai sustabdžius likusi sistemos dalis išliktu darbinga.

  - Kiekviena naujai įrengta valdymo spinta turi būti aprūpinta atitinkamais atskyrimo įtaisais techninės priežiūros atlikimui.

  - Projektuojant valdymo sistemą turi būti naudojami išsamūs metodai ir atitinkami atsargos koeficientai, siekiant garantuoti pakankamą saugą visais galimais gedimų atvejais.

  - Suprojektuoti duomenų ryšį ir kitą reikiamą įrangą projektuojamų sistemų integravimui į Užsakovo valdymo sistemas.

  - Esamos automatinio valdymo sistemos bendrosios inžinerinės darbo stoties programinė įranga turi užtikrinti šių funkcijų vykdymą projektuojamoms AŠĮ bei pagalbinių įrengimų valdymo sistemoms:

    - Įvesties/išvesties modulių konfigūravimą;

    - Sistemų techninės įrangos konfigūravimą (valdiklių, operatorių panelių);

    - Duomenų mainų tinklo konfigūravimą elektrinės ir technologinių parametrų bei pavarų valdymo lygmenyje;

    - Technologinių parametrų matavimo keitiklių konfigūravimą ir techninę priežiūrą;

    - Dažnio keitiklių ir variklių valdymo įrangos konfigūravimą;

    - Nepertraukiamo valdymo ir valdymo sekų konfigūravimą;

    - Technologinės įrangos struktūros ir hierarchijos konfigūravimą;

    - Technologinių apsaugų funkcijų konfigūravimą;

    - Ekraninių vaizdų formavimą ir modifikavimą;

    - Archyvų konfigūravimą;

    - Grafikų konfigūravimą;

    - Avarinių pranešimų ir įvykių registravimo tvarkos konfigūravimą;

    - Ataskaitų, sudarymą, formavimą ir modifikavimą;

    - Vartotojų saugos ir teisių apribojimą;

    - Sistemos diagnostika.

REIKALAVIMAI NEPERTRAUKIAMO MAITINIMO ŠALTINIAMS

  - Nepertraukiamojo maitinimo šaltiniai (toliau - NMŠ) turi būti nuolatinio veikimo su dvigubu energijos keitimu. NMŠ turi turėti galimybę jo būklės stebėjimui kompiuterinio tinklo priemonėmis.

  - NMŠ turi būti su sąsajos moduliu skirtu NMŠ būklės stebėjimui ir valdymui kompiuterinio tinklo priemonėmis. Sąsajos jungtis su tinklu turi būti RJ-45 ne mažiau 10/100 Base-T. Sąsajos modulio elektrinis maitinimas turi būti neišorinis. Sąsajos modulis turi palaikyti šiuos protokolus: TCP/IP; IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; NTP; SMTP; SNMP v1; SNMP v3; SSH V1; SSH V2; SSL; Telnet, Modbus TCP/IP.

  - Naujų NMŠ būklės stebėjimo ir valdymo modulių programinės įrangos funkcionalumas turi būti ne blogesnis už naudojamų Užsakovo E-2 elektrinėje „APC UPS Network Management Card 2“ model.

REIKALAVIMAI DUOMENŲ MAINŲ TINKLUI/SCADA SISTEMOMS / KIBERNETINEI SAUGAI

  - Duomenų mainų tinklo programinė įranga turi palaikyti Ethernet ryšių protokolus (TCP/IP, OPC) skirtingų Rangovų sistemų tarpusavio sujungimui bei duomenų mainams su valdikliais.

  - Didžiausiam parengties lygio užtikrinimui duomenų mainams tarp valdiklių projektuojamas duomenų tinklas turi palaikyti dvigubo rezervuoto žiedo architektūrą taikant šviesolaidines skaidulas. Duomenų perdavimo tinklo komutatoriai projektuojami dubliuoti.

  - Projektuojamas duomenų perdavimo tinklas privalo turėti savyje priemones galinčias atlikti automatinį rekonfigūravimą aptikus tam tikro ryšio kanalo nutrūkimą.

  - Sistema turi būti sukonfigūruota taip, kad joks sugedęs duomenų mainų tinklo komponentas neįtakotų kitų sistemos komponentų veikimo.

  - Projektuojama varinių ryšių kabelių sistema turi užtikrinti ne mažesnį 10GBASE-T palaikymą.

  - Techniniai reikalavimai projektuojamai varinių ryšių kabelių sistemai:

    - Projektuojama varinių ryšių kabelių sistema turi būti iš ekranuotų ne žemesnės negu F klasės (7 kategorija) kabelių atitinkančių ISO/IEC 11801 2nd edition keliamus reikalavimus;

    - Projektuojamos sistemos kabeliai turi atitikti IEC 60332-1 atsparumo ugniai, IEC 60754-1 toksiškumo, IEC 60754-2 rūgščių dujų išsiskyrimo ir IEC 61034-2 degant išskiriamų dūmų tankio standartų keliamus reikalavimams;

    - Projektuojamos sistemos variniai ir šviesolaidiniai ryšių kabeliai turi turėti LSZH apvalkalą;

    - Visi kiti kompiuteriniai variniai ekranuoti kabeliai projektuojami pagal poreikį turi būti sujungti su ekranuotais Cat6a RJ45 lizdais, kurie atitinka ISO/IEC 11801 edition 2.1 Amendment 2 ir ANSI/TIA/EIA-568-B.2-10 standartus.

  - Turi būti panaudoti skirtingų spalvų varinių jungiamųjų kabelių komplektai išlaikant Užsakovo naudojamą spalvinį kodavimą. Skirtingos spalvos variniais jungiamaisiais kabeliais turi būti sujungti šie tinklai:

    - valdiklių tinklas;

    - SCADA tinklas;

    - nuotolinio vaizdo technologinių įrenginių tinklas;

    - nepertraukiamo maitinimo šaltinių valdymo-stebėjimo tinklas;

    - protokolų keitiklių tinklas;

    - apskaitos įrenginių tinklas;

    - dažnio keitiklių tinklas.

  - Suprojektuoti apskaitos prietaisų duomenų nuskaitymą atskirais (vienas perduodamų duomenų keitiklis vienam apskaitos prietaisui) keitikliais naudojant Ethernet tinklą (jei apskaitos prietaisas nepalaiko Ethernet protokolo).

  - Apskaitai projektuojamų duomenų protokolų ir prievadų keitiklių, kiekviena jo funkciją atliekanti fizinė sąsaja turi būti suporuota su atskiru fiziniu IEEE 802.3 standarto prievadu, kuriam suteikiamas atskiras IP adresas. Viena fizinė protokolų ir prievadų keitiklio sąsaja turi būti projektuojama tik vienam skaitikliui.

  - Valdikliai, valdymo skydeliai ir operatoriaus darbo stoties nuotolinio vaizdo grafikos įrenginiai turi būti jungiami tiesiogiai prie pramoninių duomenų perdavimo tinklo komutatorių nenaudojant tarpinių aktyvinių tinklo įrenginių.

  - Technologinės vaizdo stebėjimo kameros prie duomenų perdavimo tinklo komutatorių turi būti projektuojamos naudoti IEEE 802.3af arba IEEE 802.3at standartus.

  - Pramoniniams duomenų perdavimo tinklo komutatoriams turi būti projektuojamas dubliuotas maitinimas nuo skirtingų maitinimo šaltinių iš kurių vienas turi būti po NMŠ arba nuolatinės įtampos įvado jei toks yra (derinti projekto rengimo metu).

  - Projektuojami pramoniniai modulinė konstrukcijos duomenų perdavimo tinklo komutatoriai turi atitikti šiuos techninius reikalavimus:

    - Skirtas dirbti pramoninėje aplinkoje;

    - Modulinės konstrukcijos, montuojamas ant DIN bėgelio;

    - Du 24 V nuolatinės srovės (DC) elektrinio maitinimo įvadai. Maitinimo įvadų DC kitimo ribos: 10-60 V;

    - Nemažiau 8 ethernet 10/100/1000 prievadai (RJ45) ir nemažiau du SFP prievadai;

    - Papildomas išplėtimo modulis nemažiau 8 ethernet 10/100/1000 prievadų (RJ45) pagal poreikį;

    - Relės kontaktai signalizacijai;

    - Vidutinis darbo laikas be gedimų (angl. Mean time between failure) ne mažiau 630000 valandų;

    - Standartų ir technologijų palaikymas (turi atitikti ne mažiau kaip nurodytus arba jiems analogiškus standartus ir technologijas):

      - IEEE 802.1D Spanning-Tree;

      - IEEE802.1w Rapid Spanning Tree;

      - IEEE 802.1s MSTP;

      - IEEE 802.1Q VLAN;

      - IEEE 802.1p CoS;

      - IEEE 802.3ad prievadų loginis apjungimas;

      - IEEE 1588v2 PTP Precision Time Protocol;

      - NTP klientas;

      - NTP serveris;

      - Resilient Ethernet Protocol (REP) arba lygiavertį protokolą suderinamą su GD TKT naudojamais Cisco IE3000-8TC/4000 serijos komutatoriais.

    - Pramoninių duomenų perdavimo tinklo komutatorių pateikiami SFP šviesolaidiniai moduliai turi palaikyti IEEE 802.3z standartą.

    - Saugumo funkcijos:

      - 802.1x;

      - MACsec-128;

      - SCP, SSH, SNMPv3 protokolų palaikymas;

    - Darbinė aplinka:

      - Temperatūra -20-75°C;

      - Santykinė drėgmė 10-95% be kondensato;

    - Atsparumas vibracijai/smūgiams komutatoriui dirbant ne mažesnis 20g;

    - Apsaugos klasė ne blogiau kaip IP30.

  - Turi būti suprojektuotas šviesolaidinis ne mažiau, kaip dvylika (12) skaidulų vienmodis OS2 tipo kabelis skirtas naudoti lauko sąlygomis.

  - Projektuojami šviesolaidiniai kabeliai turi būti sujungiami šviesolaidinėse paskirstymo panelėse ODF.

  - Pagal poreikį suprojektuoti ryšių telekomunikacinius šulinius.

  - Jei reikia būti suprojektuotos vandens katilinės Nr.2 patalpoje ir AŠĮ patalpose ryšių komutavimo spintos.

    - Projektuojamos komutacinės spintos ir jos priedų specifikacijos:

      - 19“ (colių) pagal EIA-310 standartą;

      - Pakabinama spinta;

      - Vidinis aukštis – ne mažiau 12U;

      - Išorinis gylis ne mažiau 600 mm;

      - Spintos stogas turi būti neblogesnės kaip IP55 apsaugos klasės;

      - Spinta turi turėti rakinamas duris;

      - Ventiliacines angas su oro filtrais ir dubliuotais ventiliatoriais aušinimui;

      - Temperatūrinis reguliatorius aušinimo ventiliatoriams.

  - Šviesolaidinius kabelius projektuoti komutacinės spintos 19“ ODF paskirstymo panelėje. Paskirstymo panelių jungčių tipas – neporuotas SC, jungčių skaičius ne mažiau 24.

  - Turi būti suprojektuoti šviesolaidiniai jungiamieji kabeliai skirti komutacijai projektuojamų ryšių komutavimo spintų viduje.

  - Turi būti suprojektuotos komutacinėms spintoms horizontalios kabelių tvarkymo panelės.

  - Preliminarūs poreikis šviesolaidiniai kabeliai turėtų būti projektuojami nuo skydo VŠK2 (buvusiame valdymo pulte 7m atžyma) iki projektuojamo pramoninio komutatoriaus (valdiklio skydo) ir antra žiedo linija nuo turbinų salėje esančio skydo (7m atžyma) konkretų poreikį ir prisijungimo taškus derinti projektavimo metu.

REIKALAVIMAI ŽYMĖJIMAMS

  - Rangovas techniniame projekte turi numatyti reikalavimus žymėjimams.

  - Įrangos sutartiniai žymenys naujuose brėžiniuose, vadovuose, schemose, ženklinimo plokštelėse bei grafiniuose vaizduose turi būti pagal KKS. Sklendėms ir vožtuvams, jei taikoma turi būti naudojamas dvigubas žymėjimas (esamas technologinis ir naujai suteiktas KKS kodas).

  - Įrangos sutartiniai žymenys naujai sudaromose vamzdynų ir matavimo bei valdymo įrangos schemose, reguliavimo kontūrų schemose bei grafinuose vaizduose turi atitikti DIN 2481 arba ISA 5.1 standartą.

  - Prie kiekvieno atskiro įrengimo turi būti suprojektuotos ženklinimo plokštelės, kuriose turi būti nurodyta:

    - Gamintojo pavadinimas;

    - Įrengimo tipas ir firminis pavadinimas;

    - Gamyklinis eilės numeris;

    - Pagaminimo metai ir mėnuo;

    - Darbiniai parametrai;

    - Įrenginio masė.

  - Visos matavimo ir kontrolės priemonės turi būti paženklintos papildomai, kad būti galima teisingai nustatyti jų tapatybę sistemose.

  - Ženklinimo plokštelės matavimo priemonėms turi būti suprojektuotos pagamintos iš nerūdijančiojo plieno arba plastmasės, kuriose lietuvių kalba turi būti nurodyta tokia informacija:

    - Matavimo taško sutartinis žymuo pagal projekto dokumentaciją (KKS);

    - Matuojamo parametro pavadinimas;

    - Kalibruotos matavimo ribos ir dimensija;

    - QR kodas.

  - Prie kiekvieno(-s) skląsčio, sklendės, pirminio ventilio ir/ar vožtuvo turi būti pritvirtinta papildoma ženklinimo plokštelė, kurioje lietuvių kalba turi būti nurodyta:

    - Skląsčio, sklendės, pirminio ventilio ir/ar vožtuvo sutartinis žymuo pagal Užsakovo technologijos įrenginių kodavimo sistemą;

    - Skląsčio, sklendės, pirminio ventilio ir/ar vožtuvo sutartinis žymuo pagal projekto dokumentaciją (KKS);

    - Skląsčio, sklendės, pirminio ventilio ir/ar vožtuvo paskirtis technologinėje sistemoje;

    - QR kodas.

  - Prie kiekvieno įrengto siurblio ir/ar ventiliatoriaus turi būti pritvirtintos papildomos ženklinimo plokštelės, kuriose lietuvių kalba turi būti nurodyta:

    - Įtaiso sutartinis žymuo pagal Užsakovą technologijos įrenginių kodavimo sistemą;

    - Įtaiso sutartinis žymuo pagal projekto dokumentaciją (KKS);

    - Įtaiso paskirtis technologinėje sistemoje;

    - Pagrindiniai darbiniai parametrai.

  - Ženklinimo plokštelės turi būti suprojektuotos taip, kad būtų tvirtinamos nerūdijančiojo plieno varžtais arba nerūdijančio plieno viela. Lipnios medžiagos yra neleistinos.

  - Visi elektroniniai įvesties/išvesties moduliai turi būti paženklinti popierinėmis lentelėmis nurodančiomis modulio atitinkamam kanalui priskirtų signalų pavadinimus.

  - Visi kabeliai turi būti paženklinti iš dviejų galų ir perėjimuose (susikirtimuose) su sienomis, perdangomis, kabeliniais įrenginiais (iš abiejų pusių) atitinkamu KKS žymeniu.

  - Skydai, perėjimo dėžutės, vykdymo mechanizmai ir prijungti prie jų kabeliai, laidai ir kabelių gyslos, taip pat slėgio ir diferencinio slėgio matavimo keitiklių impulsiniai vamzdeliai turi būti sunumeruoti (paženklinti).

  - Technologinės apsaugos priemonės (pirminiai matavimo keitikliai, matavimo priemonės, jungiamieji kabeliai, raktai ir perjungikliai, impulsinių vamzdelių uždaromieji ventiliai ir kiti) privalo būti projektuojami taip, kad turėtų išorines skiriamąsias žymes (raudona spalva).

  - Ant apsaugų skydų ir juose įrengtuose įtaisuose iš abiejų pusių turi būti suprojektuoti užrašai lietuvių kalba apie jų paskirtį.

  - Dydžiai, matmenys ir kt. turi būti suprojektuoti taip, kad atitiktų LST ISO 80000 - 1: 2010 arba lygiavertį standartą.

  - Projekto dokumentacijoje įrangos žymėjimui naudoti operatyvinius pavadinimus, ženklinimus ir numerius. Naujai ir nesužymėtai esamai įrangai suteikti operatyvinius pavadinimus, operatyvinius numerius ir žymėjimą pagal KKS kodavimo sistemą derinant tai su Užsakovu.

  - Valdomai įrangai ir vamzdyno armatūrai turi būti naudojamas dvigubas žymėjimas operatyvinis ir KKS kodavimas.

  - Įrangos ženklinimas sutartiniais simboliais naujai sudaromose technologinėse, kontrolės ir matavimo bei valdymo įrangos funkcinėse schemose bei grafinuose vaizduose turi atitikti Užsakovo naudojamus įmonėje (suderintos projektavimo metu).

APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI

  - Prieš darbų pradžią Rangovas turi sudaryti atliekų valdymo planą (pagal 5.14.07.02. Rangovų veiklos metu susidarančių atliekų tvarkymo sub-proceso aprašo 1 priedą) ir suderinti su Užsakovo atsakingu darbuotoju. Darbų metu susidariusias atliekas rangovas privalo tvarkyti vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimais, reglamentuojančiais atliekų tvarkymą (aktualiomis redakcijomis), t. y. Rangovas privalo laikytis Atliekų tvarkymo taisyklių, patvirtintų LR aplinkos ministro 1999 m. Liepos 14 d. Nr. 217 (nuoroda: 217 Dėl Atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo) ir LR Atliekų tvarkymo įstatymo, patvirtinto 1998 m. Birželio 16 d. Nr. VIII-787 (nuoroda: VIII-787 Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymas).

  - Darbų atlikimo ar demontavimo darbų metu atsiradusias statybinio laužo atliekas ar kitas susidariusias pavojingas ar nepavojingas atliekas Rangovas kaupia savo paženklintuose konteineriuose, pastatytuose su Užsakovu suderintose vietose ir atitinkančiuose atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus.

  - Baigus darbus Rangovas nepavojingas atliekas išveža į atliekų tvarkymo arba surinkimo įmones savo transportu arba iškviečia tokią veiklą turinčią teisę atlikti įmonę išsivežti atliekas ir pateikti atliekų sutvarkymo dokumentą. Rangovas, baigęs darbus ir priduodamas juos Užsakovui, el. priemonėmis pateikia atliekų perdavimą apdorojimui įrodančius dokumentus (pasirašytas atliekų vežimo lydraščių kopijas arba laisvos formos dokumentus apie perduotas atliekas atliekų tvarkytojams, pasirašytus Rangovo ir atliekų tvarkymo įmonės, priėmusias atliekas, ir pan.).

  - Jeigu darbų vykdymo metu atliekų nesusidarė, Rangovas el. priemonėmis pateikia pasirašytą deklaraciją. Rangovas garantuoja, kad visos iš Užsakovo išvežamos nepavojingos arba perduotos pavojingos atliekos bus nuvežtos apdoroti į įmonę (-es), turinčią teisę atlikti šią paslaugą.

  - Statybvietėje susidariusios atliekos turi būti rūšiuojamos ir laikinai saugomos taip, kad neturėtų neigiamo poveikio žmonių sveikatai ir aplinkai.

  - Pavojingų atliekų susidarymo, surinkimo, saugojimo, vežimo, rūšiavimo metu negalima šių atliekų skiesti ir maišyti su jokiomis atliekomis ar medžiagomis.

  - Atliekų saugojimo priemonės, įrenginiai ir vietos, atsižvelgiant į juose saugomų atliekų savybes, turi atitikti teisės aktų nustatytus aplinkos apsaugos, priešgaisrinės apsaugos, darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus.

  - Saugomos, vežamos pavojingos atliekos turi būti supakuotos taip, kad nekeltų pavojaus žmonių sveikatai ir aplinkai.

  - Planuojamos naudoti cheminės medžiagos / mišiniai turi būti saugiai saugomos, kad neišsilietų į patalpas, t. y. ant padėklų, iš kurių išsiliejusi cheminė medžiaga nepatektų į aplinką.

  - Pakuotės, konteineriai turi būti sukonstruoti ir pagaminti taip, kad juose esančios pavojingos atliekos negalėtų išsipilti, išsibarstyti, išgaruoti ar kitaip patekti į aplinką.

  - Pakuočių, konteinerių medžiagos turi būti atsparios juose supakuotų pavojingų atliekų ir atskirų jų komponentų poveikiui ir nereaguoti su šiomis atliekomis ar jų komponentais.

  - Pakuočių, konteinerių dangčiai ir kamščiai turi būti tvirti ir sandarūs, sukonstruoti ir pagaminti taip, kad juos būtų galima saugiai atidaryti ir uždaryti, saugojimo, perkėlimo ar vežimo metu nesutrūktų, neatsilaisvintų ir neatsidarytų, ir juose esančios medžiagos nepatektų į aplinką.

  - Visi saugomų, vežamų pavojingų atliekų konteineriai ar pakuotės turi būti paženklinti, o ženklinimo etiketė ir joje pateikta informacija turi būti aiškiai matoma, atspari aplinkos poveikiui.

  - Atliekos turi būti tvarkomos remiantis LR Aplinkos ministro 2014 m. rugpjūčio 28 d. įstatymu Nr. D1-698 patvirtintomis „Statybinių atliekų tvarkymo taisyklėmis“ (aktualia redakcija), kurios nustato statybinių atliekų susidarymo ir tvarkymo planavimo, apskaitos statybvietėje, neapdorotų statybinių atliekų vežimo, naudojimo ir šalinimo reikalavimus. Susidariusių atliekų kiekis ir išvežimas turi būti fiksuojamas statybos darbų žurnale, kaip nurodyta Statybos techniniame reglamente STR 1.08.02:2002 „Statybos darbai“ (aktualia redakcija).

  - Metalo laužas tvarkymui (apdorojimui) turi būti priduotas pagal įmonėje nustatytą tvarką. Tvarkos aprašas bus patiektas Rangovui pareikalavus.

  - Įgyvendinus Projektą iš įrengtų įrenginių ir jų tarpusavio sąveikos procesų neturi nesusidaryti nuotekų ir atliekų.

  - Įrenginių skleidžiamas triukšmas dienos ir nakties metu neturi viršyti miestuose galiojančių norminių dokumentų reikalavimų bei Lietuvos higienos normos HN 33:2011 reikalavimų.

  - Užtikrinti, kad įgyvendinus projektą iš įrengtų įrenginių nesusidarys nuotekų ir atliekų.

  - Rangovas atliekas pagal galimybę turi surūšiuoti ir pateikti antriniam panaudojimui.

KITOS REIKIAMOS PIRKIMO OBJEKTO SAVYBĖS, BANDYMAI

  - Rangovas privalo sėkmingai atlikti pilną ir visaapimantį visų atskirų komponentų ir sistemų išbandymą taip, kaip tai numato Sutartis, jos priedai ir galiojantys teisės aktai.

  - Prieš bandymus Rangovas turi paruošti bandymo programas ir raštu suderinti su Užsakovu bei kitomis suinteresuotomis šalimis (įskaitant valstybines institucijas, jei tokios privalomos). Visa bandymams reikalinga būtina ir pagalbinė įranga, įrankiai bei kitos medžiagos yra Rangovo ir turi būti patiekta bei suderinta su Užsakovu. Po atliktų bandymų šios medžiagos bei įranga lieka Rangovui ir turi būti išvežta iš objekto. Kai kurios medžiagos ar įranga gali būti naudojama pakartotinai keliems bandymams vengiant papildomų kaštų, tačiau tai turi būti suderinta su Užsakovu. Programose detaliai turi būti aprašyta kaip turi būti atlikti, koordinuojami, priimami ir baigiami bandymai. Rangovas privalo sudaryti sąlygas Užsakovui dalyvauti visuose bandymuose iš anksto, t.y prieš penkias darbo dienas pranešdamas apie numatomų bandymų pradžią. Rangovas yra atsakingas už bandymams reikiamų leidimų gavimą ir suderinimą su suinteresuotomis institucijomis. Visų bandymų metu iki objekto perdavimo Užsakovui, už darbų saugą (įskaitant Užsakovo personalą), atsako Rangovas. Turi būti paruoštos atskiros programos šaltųjų, karštųjų, kompleksinių ir garantinių rodiklių pasiekimo bandymas atlikti. Bandymų programos turi būti pateiktos ne vėliau kaip 1 mėnesis iki numatytos bandymo pradžios. Jei reikalingos papildomos priemonės ar papildomi matavimai bandymų metu, juos organizuoja ir apmoka Rangovas.

  - Numatomi tokie bandymai ir etapai:

    - Testavimas gamykloje;

    - Bandymai statybvietėje;

    - Šaltieji bandymai;

    - Karštieji ir garantiniai bandymai. Garantinių bandymų rodikliai pateikti priede Nr. 6;

    - Kompleksiniai bandymai ir bandomoji eksploatacija.

TESTAVIMAS GAMYKLOJE

  - Tipiniai bandymai privalo būti atlikti gamykloje pagal pripažintus standartus, Užsakovui turi būti pateikta bandymų dokumentacija ir rezultatai. Įrenginių priėmimo sąlygos turi atitikti galiojančias normas ir standartus.

  - Rangovas privalo pakviesti Užsakovą dalyvauti testavimo gamykloje bandymuose. Apie tai turi būti pranešta ne vėliau kaip 14 kalendorinių dienų iki bandymų pradžios.

BANDYMAI STATYBVIETĖJE

  - Užsakovas turi turėti galimybę aplankyti gamybines patalpas, siekiant stebėti vykstančius bandymus, inspektavimus bei atliekamus darbus ir peržiūrėti bandymų rezultatus. Rangovas turi iš anksto pranešti ir pakviesti Užsakovą vykdant paslėptų statybos darbų ir paslėptų statinio konstrukcijų priėmimą.

  - Prieš pradėdamas bandymus, Rangovas privalo apie tai iš anksto pranešti Užsakovui raštu, t.y. prieš penkias darbo dienas, kartu su informacija apie bandymus ir inspektavimus, taip pat Rangovas privalo pateikti bandymų programos laiko grafiką.

  - Užsakovas turi teisę bet kuriuo metu darbo valandomis tikrinti medžiagų ir bet kokios veiklos proceso kokybę. Jeigu Užsakovas dalyvauja, tikrinant dokumentaciją ir išbandant bei tikrinant įrengimus, Rangovas nėra atleidžiamas nuo savo prisiimtos atsakomybės.

  - Rangovas turi vadovauti išplėstinei detalių ir dalių sumontavimo patikrai ir bandymui statybos vietoje ir surenkant, užbaigus montavimą ir įrodyti, kad tiksliai laikomasi galiojančių teisės aktų ar Sutarties reikalavimų ir garantijų.

  - Prieš montavimą turi būti atliktas įrenginių, medžiagų vizualus patikrinimas.

  - Kai baigiama tiekti įranga arba pagalbinė įranga, visa įranga turi būti patikrinta Rangovo inicijuotos baigiamosios mechaninės apžiūros metu jai priimti kaip naujai patiektą sutarties įrangą, kurioje dalyvauja Užsakovas. Apžiūra turi būti dokumentuojama bei fotofiksuojama Rangovo, fiksuojant nustatytus defektus ir suderinant su Užsakovu pašalinimo terminus. Pašalinti defektai turi būti priduoti Užsakovui pasirašyti.

ŠALTIEJI BANDYMAI

  - Visų vamzdžių sistemų ir komponentų jungčių, visos įrangos ir sistemų slėgio bandymus, trūkumų ar defektų taisymą, ar nustatytų defektinių mazgų keitimą. Laukiamas rezultatas: visos detalės ir mazgai turi būti tokios būklės, kad juos būtų galima eksploatuoti kaip vienos sistemos dalį.

  - Kabelių, signalų, matavimo prietaisų ir valdymo sistemos (toliau - VS) bandymą. Laukiamas bandymo rezultatas: detalės ir jų signalai patikrinti ir sukalibruoti, patikrinta visa VS, nustatyta, kad visi komponentai tinkami eksploatuoti.

  - Matavimo įrangos ir valdymo elementų elektriniai prijungimai, atlikti izoliacijos varžų matavimai ir pateikti matavimų protokolai.

  - Bandymų ataskaitos, parodančios defektus, turi būti pateiktos kartu su P&I diagramomis ar brėžiniu, kuriame pažymimos defektų vietos bei pateikiama kita reikiama informacija. Rangovas Užsakovui turi pateikti visą informaciją apie tai, kokių buvo imtasi korekcinių veiksmų.

  - Už visų matavimo prietaisų, įrenginių ir užbaigtos įrangos priėmimo sertifikatų įregistravimą yra atsakingas Rangovas. Tokius registravimo įrašus Užsakovas gali patikrinti bet kuriuo metu.

  - Rangovas turi pateikti matavimo įrangos ir valdymo sistemų komponentų atitikties sertifikatus.

  - Specifikuoti slėgio patikrinimai turi būti atliekami Užsakovo akivaizdoje ir patikrinimų protokolai turi būti suderinti ir prieinami Užsakovui.

  - Iki šaltųjų bandymų pabaigos turi būti išduoti gaisrinės saugos, saugos darbe ir kitų valstybinių institucijų reikalaujami suderinimo dokumentai, kai tokie privalomi.

  - Iki šaltųjų bandymų pabaigos turi būti pilnai parengti naudojimui privažiavimo, transportavimo ir išvažiavimo keliai.

  - Šaltuosius bandymus atlieka Rangovo personalas, prižiūrint Užsakovo personalui.

  - Šaltieji badymai laikomi baigtais tada, kai Rangovas Užsakovui įrodo (naudodamasis tyrimo duomenimis, skaičiavimais, ataskaitomis, protokolais), kad visi bandymai ir kiti darbai, susiję su įrenginio šaltaisiais bandymais pagal suderintas programas, pavyko sėkmingai ir baigti tinkamais rezultatais, atitinkančiais teisės aktų ir Sutarties reikalavimus.

  - Rangovas turi atlikti šaltuosius bandymus pagal teisės aktuose nurodytus (o kur nenurodyta, gamintojo taikomus) reikalavimus. Prieš pradedant bandymus, Užsakovui Rangovas privalo pateikti šių bandymų atlikimo procedūras. Joms, prieš pradedant bandymus, turi pritarti Užsakovas.

KARŠTIEJI IR GARANTINIAI BANDYMAI

  - Prieš paleidžiant įrenginį, turi būti užbaigti visi šaltieji bandymai ir derinimo darbai, kurių rezultatai turi būti įtraukti į ataskaitas. Šios ataskaitos turi būti įteiktos Užsakovui. Užsakovo personalas turi turėti galimybę (turi būti pakviestas) dalyvauti tokiuose bandymuose ir derinimo darbuose.

  - Karštųjų bandymų metu visas medžiagas ir reikiamus išteklius tiekia (elektros energiją, vandenį) Užsakovas.

  - Rangovas turi raštu informuoti Užsakovą, kad statybos-montavimo darbai yra užbaigti ir įrengimai paruošti darbui. Bandymų pradžios datą reikia suderinti su Užsakovu. Iki tos datos turi būti:

    - Pašalinti visi defektai tam, kad būtų užtikrintas visų bandomų funkcijų išpildymas.

    - Paruošta įrenginių bandymų ataskaita (rėžimines korteles, apsaugų, signalizacijos nustatymo aktai ir t.t.).

    - Statybos teritorijos turi būti pilnai išvalytos, susikaupusios nereikalingos medžiagos ir atliekos turi būti pašalintos iš objekto statybų teritorijos ir utilizuotos.

    - Rangovas iki kompleksinių bandymų Rangovas turi pateikti Užsakovui išpildomąją dokumentaciją, eksploatacijos instrukcijas, schemas lietuvių kalba.

  - Iki kompleksinių bandymų valdymo ir kontrolės įranga turi būti išbandyta pagal visas savo atliekamas funkcijas rankinio, distancinio ir automatinio darbo režimuose. Turi būti išbandytas įrengimų paleidimas, darbas visame apkrovų diapazone, perėjimai tarp įvairių apkrovos režimų, stabdymas, avarinis atjungimas, aliarmo ir blokavimo signalai, automatinis rezervo įjungimas ir pateiktos ataskaitos. Rangovas privalo atlikti derinimus ir bandymus pagal Rangovo paruoštą ir su Užsakovu suderintą programą. Rangovas turi turėti visą derinimui, bandymams ir matavimams reikalingą aparatūrą ir numatyti atitinkamus matavimų taškus. Naudojamos aparatūros sąrašą turi patvirtinti Užsakovas. Ataskaitoje turi būti pateikta ataskaitos, rėžiminės kortelės, apsaugų nustatymo lentelės. Ataskaita turi būti suderinta su Užsakovu.

  - Karštųjų bandymų metu Rangovas turi pademonstruoti ir įrodyti Užsakovui, kad VG darbas atitinka sutartiems garantiniams parametrams. Jei garantinių parametrų atitikimo bandymų metu reikalingas trečiosios šalies paslaugos (pvz. sertifikuotos laboratorijos), jos paslaugas apmoka Rangovas.

KOMPLEKSINIAI BANDYMAI IR BANDOMOJI EKSPLOATACIJA

  - Kompleksinių bandymų trukmė turi būti ne mažiau nei 72 val., įrengimams dirbant nominaliu režimu.

  - Iki kompleksinių bandymų pradžios Rangovas turi pašalinti defektus ir nebaigtus statybos montavimo darbus, taip pat įrenginių defektus, išryškėjusius anksčiau vykdytų bandymų metu.

  - Jeigu kompleksinio bandymo metu atsiranda eksploatacijos pertrūkiai, bandymą reikia pakartoti, jeigu Šalys nesusitarė kitaip.

  - Kompleksinius bandymus atliks Rangovo darbuotojai dalyvaujant Užsakovo operatyviniam personalui.

  - Kompleksinių bandymų sąlygos: VS kompleksiniai bandymai atliekami kartu su mechaninių komponentų kompleksiniais bandymais.

  - Reikalavimai bandymų pradėjimui:

    - Turi būti pateikta teisinga techninė dokumentacija;

    - Išbandytos visos valdymo funkcijos;

    - Vykdomas duomenų perdavimas ir teikiami raportai;

    - Sureguliuotos valdymo grandinės;

    - Veikia visa matavimo ir stebėjimo įranga;

    - Išduodami visi pranešimai apie aliarmus ir sutrikimus.

MOKYMAI

  - Rangovas turi pravesti pagal su Užsakovu suderintą programą eksploatavimo ir techninės priežiūros personalo mokymus, kurie būtini, siekiant garantuoti sumontuotų įrenginių saugų eksploatavimą, techninę priežiūrą ir remontą.

  - Visa mokymų programa (medžiaga ir mokymai) turi būti vykdoma lietuvių kalba. Mokymai turi būti vykdomi E-2 teritorijoje.

  - Prieš 1 mėnesį iki mokymų pradžios, Rangovas privalo pateikti ir su Užsakovu suderinti detalų personalo mokymų grafiką. Prieš atliekant mokymus, Rangovas turi parengti ir Užsakovui pateikti mokymo dokumentus, kurių pagrindu bus vykdomi Užsakovo personalo mokymai.

  - Bendras apmokomo Užsakovo personalo skaičius neviršys 50 asmenų. Bendras asmenų, dalyvaujančių kiekviename mokyme, skaičius turi būti ne didesnis nei 10 asmenų.

  - Mokymo medžiaga turi būti pagrįsta technologinių įrenginių gamintojų patvirtintomis eksploatavimo ir techninės priežiūros instrukcijomis. Instrukcijos turi būti parengtos lietuvių kalba (jeigu gamintojo instrukcijos yra ne lietuvių kalba) ir Užsakovui pateiktos 1 (vieną) mėnesį prieš mokymus. Dokumentacijos vertimo į lietuvių kalbą kokybė turi būti suderinta su Užsakovu iki mokymo pradžios datos. Jei pateiktoje mokymo medžiagoje yra netikslumų, Rangovas per 5 kalendorines dienas savo lėšomis ištaiso mokymo medžiagą atsižvelgdamas į gautas Užsakovo pastabas. Visos instrukcijos turi būti parengtos pagal vienodą formą (šabloną), suderintą su Užsakovu.

  - Užsakovo personalo mokymas turi būti atliekamas ir prieš atskirų įrenginių perdavimą kompleksiniams badymams. Mokymai turi suteikti tiek teorinių, tiek ir praktinių žinių.

  - Mokymai turi būti įforminti mokymų protokolais.

KITI REIKALAVIMAI IR NUOSTATOS

  - Jeigu Techninėje specifikacijoje nurodytos parametrų tikslios skaitinės reikšmės, tai reiškia ribą, nuo kurios neturi būti nukrypta į blogesnę Užsakovui pusę.

  - Jeigu apibūdinant objektą Techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose ar jų prieduose nurodytas konkretus modelis ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, toks nurodymas Rangovo turi būti suprantamas kaip nurodytas „arba lygiavertis“.

  - Jeigu apibūdinant objektą Techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose ar jų prieduose nurodyti standartai, sertifikatai, protokolai techniniai liudijimai ar bendrosios techninės specifikacijos, toks nurodymas Rangovo turi būti suprantamas kaip nurodytas „arba lygiavertis“.

DARBŲ UŽBAIGIMAS IR PRIDAVIMAS

  - Statybos užbaigimas vykdomas pagal Sutarties Bendrųjų sąlygų 8.2 straipsnį ir kiek taikoma 8.1 straipsnį, t.y. Statybos užbaigimas vykdomas iki Darbų priėmimo.

  - Rangovas privalo įsivertinti, jog Rangovo apimtyse yra visos privalomos galutinės dokumentacijos paruošimo procedūros gauti statybos darbų užbaigimo aktą ir leidimą komercinei veiklai, tokios kaip: išpildomosios nuotraukos, kadastrinės bylos, projektinė dokumentacija kartu su medžiagų ir personalo sertifikatais, potencialiai pavojingų įrenginių patikra ir registravimas, pažymos, leidimai, sutikimai ir/ar registravimas NTR.

REIKALAVIMAI PROJEKTINEI IR TECHNINEI DOKUMENTACIJAI

  - Techninė dokumentacija ir brėžiniai turi būti parengti lietuvių kalba arba anglų – lietuvių kalbomis (dvikalbė versija).

  - Galutinė techninio darbo projekto dokumentacijos versija pateikiama Užsakovui tokiais formatais:

    - Popierinė – 1 (vienas) egz. su originaliais parašais;

    - Elektroninė su parašais (formatu*.pdf arba*.adoc) – 1 (vienas) egz.;

    - Elektroninė nuasmeninta (formatu *.pdf) - 1 (vienas) egz.;

  - Elektroninė (redaguojamu formatu *.dwg (ne senesnė kaip AUTOCAD – 2013 versija) arba kt. lygiaverčiais formatais), tekstinę dalį (*.pdf ir *.docx arba kt. lygiaverčiais formatais); skaitmeninį statinio informacinį modelį IFC su visa geometrija, atributine ir prisegama informacija (ne žemesnė kaip IFC 2x3 versijos formatu) ir gimtuoju programinės įrangos formatu (*.dgn, *.rvt, *.pln ir kt.), informacinio modelio negrafinę dalį (*.dbf ar *.xlsx formatu), tekstinę dalį (*.pdf ir *.docx arba kt. lygiaverčiais formatais). – 1 (vienas) egz. Pasibaigus statybos darbams, galutinis statinio informacinis modelis, kurio geometrija patikrinta ir, atsižvelgiant į leistinus nuokrypius, sulyginta su pastatytu statiniu, o visa reikalinga atributinė (aprašomoji).

  - Visoje skaitmenine forma pateiktoje dokumentacijoje turi būti laisvai atliekama teksto, tekstinių (raidės, skaičiai, tekstiniai simboliai) žymėjimų paieška su šią dokumentaciją atidarančią programinę įrangą įvedant teksto ar žymėjimo fragmentą į programos paieškos laukelį.

  - Kiekviena įranga privalo turėti detalias montavimo, eksploatavimo, remontavimo ir kitas susijusias instrukcijas lietuvių kalba, anglų kalba gali būti pateiktos bet neprivaloma.

  - Įrenginių eksplotavimo instrukcijos turi būti parengtos pagal “Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisyklių” reikalavimus. Eksploatavimo instrukcijose turi būti nurodyta:

    - Įrenginių ir pastatų trumpa charakteristika;

    - Įrenginio arba įrenginių komplekso darbo režimų ir saugios būklės kriterijai ir ribos;

    - Įrenginių paruošimo įjungti, įjungimo, išjungimo, avarinio išjungimo atvejai ir priežiūros tvarka, statinių priežiūros tvarka;

    - Išjungimo remontiniams darbams, leidimo apžiūrėti ir bandyti tvarka, jeigu tai nenurodyta saugos eksploatuojant energetikos įrenginius taisyklėse bei darbuotojų darbų saugos ir sveikatos instrukcijose.

  - Specialūs reikalavimai, sprogimo ir priešgaisrinės saugos reikalavimai.

  - Techninės dokumentacijos struktūra turi būti pagrįsta IEC 61506, LST EN 62079 ir LST EN 61082 šeimos standartais arba lygiaverčiais. Kiekvienas dokumentas turi būti pažymėtas ir parengtas pagal LST EN 61335 ar lygiavertis reikalavimus.

  - Kiekvienas brėžinys ir schema privalo turėti pavadinimą, numerį, parengimo datą, pakeitimų, tvirtinimo datas, versiją ir pavardes asmenų parengusių, tikrinusių ir tvirtinusių dokumentą.

  - Dokumentacijoje dalys susietos su sauga turi būti identifikuotos.

  - Technologinio proceso aprašymas turi būti detalus kad specialistas galėtų nustatyti akumuliacinės talpos sistemos ar bet kurio avarinio išjungimo priežastį.

  - Elektros įrangos dokumentacija turi aiškiai rodyti jos veikimo būdą ir konstrukciją. Įranga, sujungimai, laidai ir signalai turi būti nuosekliai tapatinami visuose susietuose dokumentuose. Schemos ir grafiniai simboliai turi atitikti atitinkamus EN ir IEC šeimų standartus, pvz. LST EN 60417 ir LST EN 61082 arba lygiaverčių standartų reikalavimus.

  - Technologinių ir matavimo įrangos schemų sudarymui turi būti naudojami simboliai nurodyti LST EN ISO 10628 ir ISO 3511 šeimų arba lygiaverčių standartuose.

  - Taikomosios programinės įrangos dokumentacijoje visos programoje įdiegtos funkcijos (pritaikymo lygmenyje) turi būti išsamiai aprašytos be prieštaravimų. Taikomųjų funkcijų pristatymui taikyti grafinį (pvz.: funkcinių schemų) pavidalą.

  - Techniniame darbo projekte turi būti visos vienlinijinės, principinės elektros įrenginių, valdymo, automatikos ir signalizacijų schemos. Taip pat turi būti antrinių grandinių montavimo schemos su grandinių markiruotėmis (žymenimis), bei kabelinis žurnalas su kabelių žymenimis.

  - Užsakovas organizuoja ir perduoda Rangovui, projekto vykdymo priežiūrai, techninei priežiūrai bei kitiems Užsakovo nurodytiems nariams pildyti elektroninį statybų žurnalą, bei suteikia prieigą Užsakovui.

  - Bendrosios duomenų aplinkos (angl. Common Data Environment (CDE)) - Autodesk construction cloud, kurią suteikia Užsakovas, taikymas projekte yra privalomas. Rangovo paskirto BIM koordinatoriaus atsakomybė yra organizuoti, administruoti, užtikrinti sklandžius duomenų mainus bendroje duomenų aplinkoje.

PRIEDAI

Priedas Nr. 1 - E-2 akumuliacinės talpos konceptas;

Priedas Nr. 2 - E-2 ŠT šildymo sezono temp. grafikas;

Priedas Nr. 3 – E-2 ŠT ne šildymo sezono temp. grafikas;

Priedas Nr. 4 - E-2,3 Magistralių ir kontrolinių taškų slėgių parametrų lentelė;

Priedas Nr. 5 – BIM reikalavimai;

Priedas Nr. 6 - Akumuliacinės talpos garantiniai parametrai;

Priedas Nr. 7 - Topo nuotrauka Elektrines g. 4;

Priedas Nr. 8 - Talpos su laiptais ir apsaugine tvorele nuotrauka-pavyzdys;

Priedas Nr. 9 – Katilinės principinė schema;

Priedas Nr. 10 - Siurblių elektros maitinimo pajungimo vieta;

Priedas Nr. 11 - VŠK-II 6 kV sekcijų S7-6 ir S8-6 išdėstymo schema.