TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Valstybinio patologijos centro, VšĮ VULSK filialo (Petro Baublio g. 5, Vilnius) 2-10; 2-11; 2-12; 2-13 patalpų remonto darbai

Valstybinio patologijos centro, VšĮ VULSK filialo (toliau – Centras) patalpų remontas atliekamas vadovaujantis Užsakovo technine specifikacija. Remonto darbai atliekami pertvarkant antro aukšto centro patalpas 2-10; 2-11; 2-12; 2-13, kaip pavaizduota Remonto darbų apraše. Šiame remonto darbų etape reikia atlikti:

- tarp patalpų 2-12 ir 2-13 demontuoti pertvarą;

- naujai įrengti pertvarą patalpoje 2-11 prie keltuvo, įrengiant langelį;

- tarp patalpų 2-10 ir 2-11 pertvaroje įrengti duris ir langą.

Visose remontuojamose patalpose:

demontuoti seną grindų dangą ir išlyginant paviršių pakloti naują atsparią trinčiai grindų dangą. išmūryti pertvarą, sumontuoti naujas ir pakeisti kampuočius virš durų į sąramas,  atlikti sienų ir pertvarų tinkavimą, atlikti vidaus patalpų apdailą. Naujai įrengti vandentiekio ir nuotekų vamzdynus, pakloti elektros kabelius, sumontuoti elektros skyduose remontuojamoms patalpoms atskiras grupes, pritaikyti naujai išdėstytai įrangai esamas vėdinimo, vėsinimo sistemas, kompiuterinius tinklus. Esant neatitikimams tarp Techninės specifikacijos ir Darbų aprašu, Tiekėjai privalo vadovauti Technine specifikacija.

Tiekėjas prieš pateikdamas pasiūlymą gali atvažiuoti į objektą, apžiūrėti remontuojamas patalpas, atlikti kontrolinius matavimus, įsivertinti būsimų darbų kiekius. Pasiūlymas ruošiamas pagal Tiekėjo atliktus matavimus, skaičiavimus, vadovaujantis Užsakovo technine specifikacija. Centro patalpų remonto darbai turi būti pilnai atlikti ir išbaigti nepriklausomai nuo Tiekėjo pateiktų kiekių ar atliktų mažesnių apmatavimų. Apžiūrėti objektą galima, suderinus atvykimo laiką su Valstybinio patologijos  centro ūkio skyriaus vedėju Viktoru Sudvojumi, tel.: +370-612-74674, el. p. viktoras.sudvojus@vpc.lt  paslaugos tiekėjas, apžiūrėjęs objektą, atlikęs kiekių matavimus, įsivertinęs būsimus darbus, konkursui pateikia veiklų sąrašą (tiekėjas, laimėjęs konkursą, parengia išskleista lokaline sąmatą (darbas, medžiagos/įrengimai, mechanizmai, taikomi koeficientai), kalendorinį darbų grafiką tai yra priedai prie sutarties).

| - BENDRIEJI DUOMENYS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Objektas | Valstybinio patologijos centro, VšĮ VULSK filialo, 2-10; 2-11; 2-12; 2-13 patalpų remonto darbai. |  |  |
| Adresas | Petro Baublio g. 5, Vilnius. |  |  |
| Užsakovas | VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos |  |  |
| Kontaktiniai asmenys | Viktoras Sudvojus, Valstybinio patologijos centro, VšĮ VUL Santaros klinikų filialo ūkio dalies vedėjas, tel.: +370 612 74674, viktoras.sudvojus@vpc.lt |  |  |
| Statybos rūšis | Paprastasis remontas |  |  |
| Statinių klasifikacija pagal naudojimo paskirtį | rūšis | rūšies grupė | pogrupis |
|  | pastatas | Negyvenamasis | gydymo paskirties statinys |
| Statinio kategorija | Ypatingas statinys |  |  |
| Lėšų pobūdis | Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos |  |  |
| Statybos darbų ir įrenginių pirkimo būdas ar pasirinktas statinio statybos rangovas | Pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą |  |  |

- Darbai vykdomi vadovaujantis Technine specifikacija ir remonto darbų aprašu.

| Eil. Nr. | Remonto darbų aprašo sudėtis |  |
| --- | --- | --- |
|  | Statinio architektūra; Statinio konstrukcijos; Vandentiekis ir nuotekų šalinimas; Elektrotechnika; Elektroniniai ryšiai (telekomunikacijos); Vėdinimas. |  |
|  | Kiti reikalavimai |  |
|  | Pasirengimas statybai ir statybos darbų organizavimas | Rangovas turi įrengti buitines patalpas. Patalpos turi būti apšiltintos, užtikrintas pastovus elektros tiekimas, šaltas ir karštas vanduo, nuotekos per visą statybos darbų laikotarpį. |
|  | Darbo saugos priemonių įgyvendinimas bei tvarkos statybvietėje užtikrinimas. | Remonto darbų vykdymo metu Tiekėjas atsakingas už darbų saugos užtikrinimo priemonių įgyvendinimą bei nuolatinę tvarką statybvietėje. Rangovas teikdamas pasiūlymą privalo įsivertinti visas išlaidas būtinas užtikrinti saugų bei tvarkingą statybos darbų procesą (nuolatinę į statybvietę patenkančių bei iš jos išeinančių asmenų blaivumo patikrą, statybinių atliekų surinkimą, rūšiavimą bei šalinimą iš statybvietės, laikinų privažiavimo kelių įrengimą bei nuolatinę jų priežiūrą ir kitas priemones). |
|  | Gaminiai, įranga, medžiagos ir priedai | Visos medžiagos, įranga ir gaminiai turi būti pateikti su: - gamintojo rekvizitais, firmos atpažinimo ženklu; - specifikacija; Rangovas užsako įranga, gaminius, medžiagas gavęs rašytinį Užsakovo patvirtinimą. Rangovas užtikrina, kad visa jo pateikta įranga be struktūrinių pakeitimų gali būti sumontuota Techninės specifikacijos dokumentuose nurodytoje padėtyje. |
|  | Darbų užbaigimo organizavimas | Rangovas privalo sudaryti Remonto darbų užbaigimo komisijai tinkamas darbo sąlygas Darbams apžiūrėti, pateikti statinio statybos dokumentaciją, organizuoti komisijos nurodytus bandymus ir ištaisyti nustatytus defektus ar kitus darbų trūkumus. |

Pastaba: Visi darbai, kurie gali būti laikomi pagrįstai numatomais darbams užbaigti ir kurie būtini tinkamai sistemoms eksploatuoti, turi būti įvertinti Rangovo lokalinėse sąmatose, nepriklausomai nuo to, ar jie nurodyti, paminėti aprašo dokumentuose, ar ne. Atlikęs paprastojo remonto darbus, Rangovas priduoda Užsakovui išvalytas patalpas, sutvarkytą teritoriją, savo lėšomis atstato pažeistas dangas, želdynus ir pan. (naudotus statybos procesui: privažiavimo keliams, medžiagų sandėliavimui ir t.t.).

Jeigu šių pirkimo dokumentų reikalavimų sudėtyje yra minimi konkretūs prekių tipai, prekių ženklai ar gamintojai, tai konkurso dalyvis gali siūlyti analogiškus lygiaverčius produktus. Medžiagų ir darbų sąnaudų kiekių žiniaraštyje nurodyti kiekiai yra preliminarus.

1.   Statinio architektūra. Tarp pastato antro aukšto patalpų 2-12 ir 2-13 demontuojama pertvara, naujai įrengiama pertvara patalpoje 2-11 prie keltuvo, įrengiant langelį apie 500x600 mm.. Tarp patalpų 2-10 ir 2-11 pertvaroje įrengiamos stumdomos durys apie 800x2050 mm. ir langas apie 1500x3000 mm.. Visose remontuojamose patalpose demontuojama sena grindų danga ( patalpose 2-12; 2-13 plytelės, patalpose 2-10; 2-11 PVC danga) ir išlyginant paviršių paklojama nauja atspari trinčiai PVC grindų danga. Demontuojami prie perdangos plokščių likę seni šviestuvai, elektros laidai. Visuose kabinetuose įrengiami grindų pasluoksniai,  atliekamas naujų pertvarų tinkavimas, sienos tinkuojamos kalkiniu ar gipsiniu tinku nuo grindų lygio iki perdangos plokščių, kai ant senų sienų tinkuojamo tinko storis vietomis iki 6-8 cm. Atliekama vidaus patalpų apdaila. Naujai, klojami elektros kabeliai ir kompiuteriniai tinklai. Prieš atliekant apdailos darbus laikinai demontuojami/sumontuojami šildymo sistemos sieniniai radiatoriai. Inžinerinių sistemų įrengimui gręžiamos kiaurymės, pravedus sistemas, angos užsandarinamos pagal šiuo metu galiojančius priešgaisrinės saugos reikalavimus.

Specifikacija PVC dangai. PVC danga sujungiama termiškai įklijuojant sujungimo virves. PVC grindų danga: ruloninė homogeninė 2 mm. storio, bendras svoris ne daugiau (EN 430) 2800 g/m2, klasifikacija (EN 685) - gamybinė: 43, komercinė: 34. Atsparumas trinčiai (EN 660): grupė P ≤ 0,15 mm, liekamasis įspaudimas (EN 433) ≤ 0,03 mm, slydimo koeficientas ne mažesnis kaip R9 (sanitarinės paskirties patalpoje nemažiau R10), degumo klasė BS1, atsparumas grybeliams ir bakterijoms – nepalaiko augimo, tinkama šildomoms grindims, danga bekvapė. Paviršius atstatomas sauso poliravimo būdu. Užsakovui derinimui pateikiama vieno gamintojo PVC dangų pavyzdžiai ne mažiau 24 atspalvių.

Specifikacija dažymui. Labai geras dažymas vandeniniais dispersiniais dažais.  Dažoma visa sienų plokštuma nuo PVC grindjuosčių viršaus iki pakabinamų lubų. Dažai gerai plaunami, pasižymintys daugkartine dezinfekcija, atsparūs trynimui, valymui stipriais plovikliais ir dezinfekcijos tirpalais. Dažai skiedžiami tik vandeniu, pralaidūs vandens garams ir nekenkia aplinkai. Atsparumas drėgnajam valymui pagal LST EN 13300 ne mažiau 200 šveitimo ciklų. Grybelio pažeisti paviršiai apdirbami tirpalais naikinančiais pelėsį. Dažai, gruntai turi būti sertifikuoti.

Specifikacija varstomoms durims. Plieninės vidaus durys montuojamos pagal patalpų planus. Plieninės vidaus durys vienos sąvaros, be slenksčio, spalva pagal RAL (derinama prieš užsakymą), durų varčia pagaminta iš cinkuotos plieninės skardos dažytos milteliniais dažais, skardos storis ne mažiau 0,8 mm. su vidiniu garsą izoliuojančiu užpildu, durų stakta pagaminta  iš cinkuotos plieninės skardos dažytos milteliniais dažais, skardos storis ne mažiau 1.5 mm., durų staktų falcuotose briaunose įmontuotas PVC gumos sandarinimo profilis, 2-3 vnt. plieniniai reguliuojami vyriai,  įleidžiama spyna su plieniniu liežuvėliu ir skląsčiu, su nulenkiamomis rankenomis iš apvalaus profilio, plieno spalvos, su cilindrine širdele ir komplekte ne mažiau trimis raktais.

Specifikacija stumdomoms durims. Stikliniu durų stumdomoji sistema su sidabro spalvos anoduota aliuminio arba matine juoda milteliniu būdu dažyta apdaila.

Sistema turi būti sukomplektuota ir naudojama baigtai įrengti angai. Ne mažiau 8 mm grūdintas ir klijuotas matinis stiklas su išorinėmis aplikacijomis arba be jų. Sistemos komplektą sudaro: Stumdomoji sistema + stiklo varčia + rankenėlė + vienpusis uždarytuvas,

Specifikacija vitrinai. Plastikinis rėmas su stiklo paketu. Spalva pagal RAL (derinama prieš užsakymą). Rėmas gali būti padalintas ne daugiau, kaip į tris lygias dalis. Rėmo dalys nevarstomos.

| Eil. Nr. | Pavadinimas ir techninės charakteristikos | Žymėjimas | Mato vnt. | Kiekis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Montuojamos durys, langai kriauklės. |  |  |  |  |
| 1. | Vidaus varstomos durys apie 900x2050 mm. |  | Vnt | 3 |
| 2. | Vidaus slankiojančios durys apie 900x2050 mm. |  | Vnt. | 1 |
| 3. | Vitrininis langas apie 1500x3000 mm. |  | Vnt | 1 |
| 4. | Atsidaromas langelis apie 500x600 mm. |  | Vnt. | 1 |
| 5. | Kriauklė ne mažesnė kaip 500x400 mm. |  | Vnt. | 3 |

2. Statinio konstrukcijos. Dalyje remontuojamų patalpų reikia išgriauti pertvaras, išmūryti pertvaras, durų ir langų vietose sudėti sąramas. Po vamzdynų, ortakių montavimo atstatyti sienų mūrą.  Sumontuoti duris, langus, kriaukles.

3. Vandentiekis ir nuotekų šalinimas. Šalto karšto vandentiekio, bei nuotekų sistemos pritaikomos naujai pertvarkomų patalpų poreikiams, senos kriauklės pakeičiamos naujomis. Patalpoje 2-11 vandentiekio ir nuotekų vamzdynai perkeliami nuo sienos tarp patalpų 2-10 ir 2-11, ant sienos ribojančios su koridoriumi, pastatoma kriauklė.

6. Elektrotechnika. Iš antrame aukšte esančios elektros skydinės koridoriumi, virš pakabinamų lubų atvedami nauji elektros tinklai. Elektros skydinėje įrengiamos atskiros grupės kiekvienam kabinetui. Kabinetuose elektros tinklai išvedžiojami virštinkiniuose loveliuose, kuriuose sumontuojami kištukiniai lizdai. Prie įrangos stovinčios viduryje patalpos elektros tinklai atvedami nuo lubų, pajungiami per pakabinamus kištukinių lizdų blokus.

Elektros energijos tiekimas patalpoms bus tiekiama nuo esančios elektros skydinės esančios antrame aukšte.

| Eil. Nr. | Pavadinimas ir techninės charakteristikos | Žymėjimas | Mato vnt. | Kiekis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Esamame skyde AS6; JS7 montuojama įranga: |  |  |  |  |
| 1. | Automatinis išjungėjas, 230V, C16A |  | Vnt | 4 |
| 2. | Automatinis išjungėjas, 230V, C10A |  | Vnt | 4 |
| 3. | Papild. montažinės medžiagos – 1kompl. |  | Kompl. | 1 |
| Patalpa 2-10 |  |  |  |  |
| 4. | Kištukinis lizdas montuojamas į virštinkinį lovelį |  | Vnt. | 32 |
| 5. | Šviesos jungiklis |  | Vnt. | 1 |
| 6. | Kištukinių lizdų blokas pakabinamas nuo lubų |  | Vnt. | 1 |
| Patalpa 2-11 |  |  |  |  |
| 7. | Kištukinis lizdas montuojamas į virštinkinį lovelį |  | Vnt. | 20 |
| 8. | Šviesos jungiklis |  | Vnt. | 1 |
| Patalpa 2-12 |  |  |  |  |
| 9. | Kištukinis lizdas montuojamas į virštinkinį lovelį |  | Vnt. | 24 |
| 10. | Šviesos jungiklis |  | Vnt. | 1 |
| Patalpa 2-13 |  |  |  |  |
| 11. | Kištukinis lizdas montuojamas į virštinkinį lovelį |  | Vnt. | 42 |
| 12. | Šviesos jungiklis |  | Vnt. | 1 |
| 13. | Kištukinių lizdų blokas pakabinamas nuo lubų |  | Vnt. | 1 |

Pastaba: Kištukinių lizdų, jungiklių vietos derinamos su Užsakovu vietoje.

APŠVIETIMAS

Šviestuvai skirti darbui kintamos įtampos tinkle, su nominaline tinklo įtampa 230 V, 50 Hz dažnumo. Šviestuvai turi ne tik paskirstyti šviesos srautą erdvėje, bet ir užtikrinti elektrinį lempų prijungimą bei jų stabilų darbą, fiziškai apsaugoti lempas ir jų paleidimo reguliavimo aparatus nuo aplinkos poveikio bei mechaninių pažeidimų, normaliomis sąlygomis turi būti patvarūs, ilgaamžiški ir turi būti ekonomiški. Šviestuvų konstrukcija ir išpildymas turi atitikti nominalinei tinklo įtampai ir aplinkos sąlygoms. Visi naudojami šviestuvai turi būti LED technologijos, tarnavimo laikas ne mažiau 40 000 val.

LED šviestuvas virštinkinis

Šviesos šaltinis LED, ne daugiau 42 W, 230 V, spalvos spektras 4000K. virštinkinis. Nemažiau 3500lm. Šviestuvo efektyvumas ne mažiau 96%. Spalvų atgavos rodiklis ne mažiau 80. Išmatavimai 600x600 mm. Komplektuojamas su maitinimo šaltiniu. Atsparumo klasė ne mažiau IP40. Garantija ne mažiau 5 m. 40 000 val.

| Eil. Nr. | Pavadinimas ir techninės charakteristikos | Žymėjimas | Mato vnt. | Kiekis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Patalpa 2-10 |  |  |  |  |
| 4. | Virštinkinis LED šviestuvas 600x600 mm. |  | Vnt. | 8 |
| Patalpa 2-11 |  |  |  |  |
| 7. | Virštinkinis LED šviestuvas 600x600 mm. |  | Vnt. | 4 |
| Patalpa 2-12 |  |  |  |  |
| 9. | Virštinkinis LED šviestuvas 600x600 mm. |  | Vnt. | 4 |
| Patalpa 2-13 |  |  |  |  |
| 11. | Virštinkinis LED šviestuvas 600x600 mm. |  | Vnt. | 8 |

Pastaba: Šviestuvų vietos derinamos su Užsakovu vietoje

LAIDAI IR KABELIAI

Laidai ir kabeliai turi būti pagaminti taip, kad atitiktų pripažintų tarptautinių kabelių ir laidų standartų reikalavimus laidai ir kabeliai turi būti pristatyti į objektą su gamintojo plombomis, žymėmis arba pridėtais kitais dokumentais.

Žemos įtampos jėgos kabeliai

Žemos įtampos Cca degumo klasės variniai kabeliai su savaime gęstančia (nepalaikančia degimo) izoliacija. - skirti el. įrenginių, el. aparatūros ir prietaisų el. maitinimui. Nominali kabelių įtampa 0,6/1 kV. Jėgos kabeliai turi būti ne mažesnio kaip 2,5mm2 skerspjūvio ir atitikti pajungiamą galingumą. Jėgos kabeliai turi būti su vario gyslomis (žiūrėti žiniarašti ir schemas). Kiekvienos gyslos spalva turi būti aiškiai pažymėta ir neturi būti naudojama jokiems kitiems tikslams:

• įžeminimas - geltona/žalia,

• neutralė - mėlyna. Kabeliai turi būti su PVC arba XLPE izoliacija ir PVC apvalkalu. Trifazėse maitinimo sistemose su tiesiogiai įžeminta neutralė turi būti naudojamas 5 gyslų kabelis su 3 fazinėm gyslom, viena neutrale ir viena apsauginio įžeminimo gysla. Vienfazėse sistemose turi būti naudojamas 3 gyslų kabelis su viena fazine gysla, viena neutralia ir viena apsauginio įžeminimo gysla.

- Elektroniniai ryšiai (telekomunikacijos)

Darbų aprašymas:

- Prekės turi būti pilnai sukomplektuotos gamintojo, naudojant gamintojo markiruotus komponentus.

- Techninėje specifikacijoje yra išdėstyti minimalūs reikalavimai įrangai. Kiekviena prekė turi atitikti minimalius reikalavimus arba juos viršyti. Pastaba: įrangos parametrai nesusieti su našumu, tokie kaip vartojimo srove, temperatūriniai režimai ir pan. gali būti vertinami 10-20 % tikslumu, gavus užsakovo pritarimą.

- Garantiją, pasyvinei daliai (kabelines instaliacijos, paslėptiems darbams ne mažiau kaip 10 metu) apimančią sugedusios įrangos pakeitimą ir remontą ne ilgiau kaip 20 darbo dienų, nuo informavimo apie sistemos geidimą.

- Visa techninė ir programinė įranga prieš parenkat gamintojus, modelius turi būti derinama su VULSK, kad įranga būtų priderinama prie VULSK kitų pastatų įrangos.

- Šios specifikacijos apimtyje įsigyjama ir įrengiama:

a) Pasyvinė tinklo įranga;

Elektroninių ryšių (telekomunikacijų) sistemų sprendimai

Kompiuterių-telefonų sistemą sudaro pastato vidaus kompiuterinių tinklų rangos sprendiniai su įrengimo darbais ir išpildomąja dokumentacija. Kompiuterinių, telefoninių lizdų pastatymo vietos turi būti suderintos su elektros lizdų įrengimo vietomis. Magistraliniai pastato tinklai turi būti ne prastesni nei 10G (10-gigabit Ethernet). Kompiuteriniai tinklai atvedami iš esamos komutacinės spintos, kuri randasi pastato rūsyje. Tinklas iki darbo vietos įrengiamas, ne prastesnis nei 1 Gbps (realizuojama žvaigždės topologija). Kiekvienai darbo vietai įrengiamas ne žemesnės kaip UTP Cat6 kategorijos universalus kompiuterinis – telefoninis tinklas numatant rozetę su 2xRJ45 tipo lizdais. Kiekvienam kabinete numatoma papildoma 1xRJ45 rozetė tinklinio spausdintuvo pajungimui. Papildomai projektuojami ir įrenginėjami ne blogiau kaip UTP Cat6 ryšio linijos medicininės, diagnostinės bei kitų sistemų įrangos pajungimai. Kiekiai ir išdėstymo vietos turi būti suderinti su užsakovu prieš atliekant įrengimo darbus. Detalūs įrengiamų patalpų numeriai ir įrenginėjamų rozečių skaičiai pateikti aprašyme – Įrenginėjamų sistemų rodikliai, kiekiai. Aktyvinė įranga ir medžiagos turi būti suderintos su užsakovu. Visi darbai, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais instaliavimo darbų užbaigimui ir tinkamam sistemų eksploatavimui, turi būti privalomi atlikti nepriklausomai nuo to, ar jie yra parodyti brėžiniuose arba apibūdinti šiame dokumente ar ne. Visi aprašyti sprendimai, brėžiniai, struktūros papildo vienas kita, t. y. turi būti įvertinta visuma sprendinių, kurie aprašyti dokumentuose.

Įrenginėjamų sistemų rodikliai, kiekiai

Kompiuterių-telefonų tinklo sistema

| Eil. Nr. | Patalpos Nr. | Jungčių RJ45, kiekis |
| --- | --- | --- |
|  | 2-10 patalpa | 14 RJ45 |
|  | 2-11 patalpa | 7 RJ45 |
|  | 2-12 patalpa | 4 RJ45 |
|  | 2-13 patalpa | 10 RJ45 |

Bendri reikalavimai montavimo darbams

Bendrieji ryšių kabelių montavimo reikalavimai:

Montavimo darbai ir terminai suderinami su Užsakovu ir asmenimis, kurių inžineriniai tinklai ar sistemos yra kertami ar yra naudojami, ar vykdomas paralelinis montavimas pagal Techninėje specifikacijoje numatytas sąlygas.

Montavimo darbai vykdomi pagal „Elektroninių ryšių infrastruktūros įrengimo, žymėjimo, priežiūros ir naudojimo taisyklių" reikalavimus.

Montuojant ryšių kabelius turi būti laikomasi visų gamintojo techninėje specifikacijoje nustatytų parametrų.

Vykdant montavimo darbus, būtina laikytis šių sąlygų:

Išoriniai ryšių kabeliai su vidaus (nedegiais) ryšių kabeliais sujungiami įvadinėse vietose arba išoriniai ryšių kabeliai iki statinio vidaus ryšių kabelių paskirstymo mazgo turi būti su papildoma apsauga;

Montuoti ryšių kabelius vietose, kur yra padidintas ugnies pavojus, leidžiama tik kai nėra alternatyvos ir numatant papildomas priešgaisrinės saugos priemones.

Visi įrenginiai turi būti sumontuoti, prijungti, atlikti derinimo darbai ir pridavimas eksploatacijai. Įrenginių transportavimo ir pakrovimo išlaidos turi būti įtrauktos į montavimo darbų kainą.

Visų korpusų, spintų, laidų zonų ir pan. vidus turi būti valomas, kad nebūtų dulkių, purvo ir pan., pašalinamas vanduo ir drėgmė. Visos tvirtinimo varžtų kiaurymės korpusuose ir spintose turi būti su varžtais.

Visi įrenginiai turi būti patikimai pritvirtinti. Įrenginiai turi būti montuojami patogiose aptarnavimui vietose.

Vidaus ryšių kabelių montavimas patalpose

Visos medžiagos ir įrenginiai turi būti instaliuojami pagal gamintojo rekomendacijas. Atsiradus neatitikimams tarp gamintojo rekomendacijų ir šių specifikacijų, įskaitant ir čia minimas normas ir standartus, Rangovas turi tai suderinti su Užsakovu, prieš pradedant montuoti. Įrenginiai turi būti montuojami kiek galima arčiau vietų, parodytų brėžiniuose. Siekiant užtikrinti tarpusavio suderinamumą ir atitikimą vienos kitai, kabelių kanalų sistema turi būti sumontuota, naudojant tik gamyklines detales. Patalpų viduje ryšių kabeliai gali būti klojami:

Tarp aukštų PVC instaliaciniuose vamzdžiuose, įrengtuose praeinamose šachtose.

Patalpų viduje klojami instaliaciniuose loveliuose kartu su kištukiniais lizdais.

Aukštuose – kanalais, kopėtėlėmis, vamzdžiais arba ant lubų/sienų. Kiekvienu atveju tiesimo būdas derinamas su užsakovu. Ryšių kabeliai visiems prieinamose vietose, jei tai leidžia konstrukcija, montuojami paslėptu būdu:

Pastatų laiptinių patalpose, koridoriuose ir kitose visiems prieinamose vietose vidaus ryšių kabeliai montuojami pastato statybos metu sienose įrengtuose vertikaliuose ir horizontaliuose kanaluose arba vamzdžiuose. Kabeliai turi atitikti visus reikalavimus, apsprendžiamus aplinkoje, kurioje jie turi būti instaliuojami. Jie turi būti pagaminti taip, kad atitiktų pripažintų tarptautinių kabelių standartų reikalavimus. Kiekvienos gyslos izoliacija turi būti aiškiai pažymėta tokia spalva, kuri neturi būti naudojama kitiems tikslams. Ryšių kabeliai ištempiami lygiagrečiai luboms (grindims) arba statmenai luboms (grindims). Visiems prieinamose vietose ryšių kabeliai, kurie įmontuoti žemiau nei 2,2 m virš grindų, įrengiami apsauginiuose vamzdžiuose arba kitose paslėptose konstrukcijose. Ryšių linijų trasa tiesiama tiesiausiu keliu stačiais 90 laipsnių kampais, pagal galimybes išvengiant elektros, vandentiekio, dujotiekio, apšildymo ir kitų statinio inžinerinių sistemų kirtimo. Jei tiesiami keli ryšių kanalizacijos vamzdžiai/kabeliai, naudojama viena elektroninių ryšių trasa ir yra būtina, kad ryšių kanalizacijos vamzdžiai/kabeliai sandariai prisispaustų prie sienos ir tarpusavyje nesikryžiuotų. Ryšių kabelių linija ir jos komponentai turi būti pažymėti taip, kad būtų galima identifikuoti ryšių kabelio savininką. Elektroninių ryšių skirstomosios dėžutės įrengiamos atstumu, ne mažesniu kaip 0,1 m nuo sienos kampų ir durų staktų taip, kad netrukdytų žmonėms judėti ir varstyti duris. Ryšių kanalizacija/kabeliai, kurie įvedami lygiagrečiai elektros jėgos kabeliams, pritvirtinami žemiau nei elektros jėgos kabeliai, atstumu, ne mažesniu kaip 25 mm. Horizontaliose atkarpose ryšių kanalizacija/kabeliai tvirtinami mažiausiai trijuose taškuose kiekviename metre, o vertikaliose atkarpose - mažiausiai dviejuose taškuose kiekviename metre. Ryšių kanalizacijos vamzdžiai visur turi būti pritvirtinti pakankamai tvirtai ir taip, kad atlaikytų visas mechanines apkrovas, atsirandančias dėl svorio. Gręžimo vietos ir grioveliai sienose bei perdengimuose tarp aukštų po ryšių kanalizacijos/kabelių montavimo turi būti hermetizuoti. Kabeliams ir vamzdžiams kertant ugniai atsparias konstrukcijas, angos turi būti užsandarinamos lengvai išardoma medžiaga, kuri būtų ne mažesnio ugnies atsparumo nei kertama konstrukcija, taip pat padidinamas kabelių atsparumas ugniai po 30 cm į šonus nuo statybinių konstrukcijų. Vamzdžiai, prieš traukiant kabelius, turi būti išvalyti, pašalinant iš jų visą drėgmę ir pašalinius daiktus. Vamzdžių alkūnės, vingiai, atšakos ir pan., turi būti daromi iš gamyklinių detalių. Vamzdžių tvirtinimo detalės, sujungimai ir įvorės turi būti to paties gamintojo. Po montavimo darbų užbaigimo montavimo darbų vieta turi būti sutvarkyta.

Vamzdžių montavimas

Vamzdžiai, prieš pertraukiant juose kabelius, turi būti išvalyti, pašalinant iš jų visą purvą bei svetimkūnius. Vamzdžiai turi būti tvirtinami atitinkamų nerūdijančių sąvaržų sistema. Vamzdžiuose turi būti pratraukti laidų įtraukikliai. Vamzdžių lenkimas, vingiai, atsišakojimai ir panašiai turi būti atliekami tik ten, kur tai būtina dėl struktūrinių arba mechaninių sąlygų. Metalinių vamzdžių didesnio nei 25 mm diametro gamyklinės alkūnės turi būti pagamintos su specialia lenkimo įranga. Norint panaikinti visas atplaišas, pjauti vamzdžių galai turi būti praplatinti vamzdžių plėštuvu. Kieto plieno vamzdžiai su išoriniu sriegiu, prieš prijungiant juos prie vidinių tvirtinimo detalių sriegių, apkabų, turi būti nudažyti cinko chromatu. Vamzdžių grupės, kertančios tą pačią trasą, turi turėti lenkimus ir atsišakojimus tame pačiame lygyje. Kad atrodytų tvarkingai, šie lenkimai ir atsišakojimai turi turėti bendrą skirtingo spindulio lenkimo centrą. Vamzdžiai montuojami sienomis, kitomis konstrukcijomis, tarpusavyje jungiami specialiomis movomis. Daryti smailius kampus (mažiau kaip 90°) - draudžiama. Vamzdžiai turi atrodyti tvarkingai, eiti lygiagrečiai pagrindinėmis statybinių konstrukcijų linijomis ir galimai mažiau kristi į akis. Atviros vamzdžių trasų atkarpos turi būti lygiagrečios arba statmenos pastatams bei statiniams ir turi būti tvirtinamos ne didesniais nei 1 m intervalais. Jeigu tvirtinama laikikliais, jie turi atitikti vamzdžio diametrą. Laikikliai tvirtinami ne arčiau kaip 25 cm nuo movos. Traukiant laidininkus j vamzdžius, negalima viršyti jiems leidžiamos tempimo jėgos. Vertikaliuose trasų ruožuose kas 3 - 4m vamzdžius tvirtinti nejudamai. Minėtuose ruožuose laidininkus tvirtinti kas 30m (iki 25mm2 imtinai) ir kas 20m (70.. .150mm2 ), įrengiant pratraukimo dėžutes.

Saugos reikalavimai

Įrangą turi montuoti tik profesionalūs ir kvalifikuoti specialistai. Sumontuota įranga neturi kelti pavojaus statybvietėje dirbančiam personalui ar galintiems į ją patekti kitiems asmenims. Turi būti pritvirtinti atitinkami įspėjamieji užrašai, įrengiami aptvėrimai tose vietose, kur montavimo darbų laikotarpiu yra atliekami pavojingi darbai, galimas kontaktas su pavojų keliančiomis elektros įrangos dalimis. Šie įspėjamieji užrašai turi būti lengvai pastebimi ir įskaitomi.

Plokštės, valdymo prietaisai, komutaciniai skydai ir kita elektros įranga turi būti gerai apsaugota nuo dulkių ir mechaninių pažeidimų montavimo metu. Jei, tinkamai neapsaugojus elektros įrangos, dėl Rangovo kaltės įvyksta pažeidimai, įskaitant ir dažytų paviršių pažeidimus, Rangovas privalo greitai ir tvarkingai pašalinti pažeidimus, atstatant tokią pačią ar geresnę būklę.

Įrenginių derinimo, išbandymo, matavimo darbai

Užbaigęs pavienes darbo dalis, Rangovas privalo atlikti visus vietinius bandymus visose darbo srityse. Rangovas savo lėšomis pasirūpina kvalifikuota darbo jėga, aparatūra ir prietaisais, reikalingais efektyviam bandymų atlikimui. Prireikus turi būti pademonstruotas prietaisų tikslumas. Kiekviena užbaigta objekto sistema turi būti patikrinta kaip visuma eksploatacijos sąlygomis, siekiant įsitikinti, kad kiekvienas komponentas funkcionuoja teisingai sąveikoje su visa sistema. Rangovas privalo atlikti visus kalibravimus, matavimus ir bandymus numatytus elektros įrenginių įrengimo taisyklėse ir reikalaujamus priduodant pastatą valstybinei komisijai, taip pat tuos kurių reikia užtikrinti, kad visi jo darbai, įranga, medžiagos ir komponentai yra patenkinamos būklės ir atlieka numatytas funkcijas ir operacijas. Matavimai ir bandymai turi būti įforminti atitinkamais protokolais ir aktais. Turi būti atlikti derinimo darbai, reikalingi tam, kad sistema veiktų, kaip numatyta. Inžinieriui pareikalavus, Rangovas privalo pateikti bet kurio matavimo prietaiso tikslumo įrodymus. Visos bandymuose naudojamos priemonės turi būti su galiojančia kalibravimo ar metrologine patikra.

Žymėjimas ir testavimas

Kiekvienas atskiras elementas (pvz. komutacinė spinta, komutacinė panelė) turi būti pažymėti kodiniu numeriu tam, kad būtų identifikuoti ir palyginami pagal projektinę dokumentaciją. Kompiuterinis telefoninis tinklas markiruojamas pagal ISO/IEC 14763-1 arba lygiavertį standartą, kuris reglamentuoja struktūrinės kabelinės sistemos administravimą. Testavimas atliekamas iš abiejų pusių, darbo vietos ir komutacinės panelės. Matavimo parametrai pateikiami pagal kabelinės sistemos instaliuotos kategorijos kabelių tipui keliamus reikalavimus.

Techninės specifikacijos

Kompiuterių-telefonų sistema

- Ryšių kabelis UTP 6 cat.

- Neekranuotas 6 kategorijos kompiuterių tinklų kabelis;

- Izoliacija;

- Išorinis apvalkalas LSZH;

- Porų skaičius 4;

- Porų spalvos: mėlyna-balta, oranžinė-balta, žalia-balta, ruda-balta;

- Temperatūra darbo metu -10°C iki +60°C; (+/- 10%)

- Atitikimas standartams ISO/IEC 11801, TIA/EIA 568B arba lygiaverčius.

- Ryšių kištukinis lizdas su rozete RJ45 UTP kat 6

- Kompiuterių tinklui turi būti parinkti moduliniai rėmeliai su vienu/dviem 8P8C (RJ45) 6 kategorijos kištukiniais lizdais.

- Jei lizdų rėmelis montuojamas ne kabelių kanele, o sienoje, turi būti parinkti potinkinio montavimo rėmelis su vienu/dviem 8P8C (RJ45) 6 kategorijos kištukiniais lizdais.

- Jei lizdų rėmelis montuojamas paviršiniu būdu, turi būti parinkti su paviršinio montažo dėžutėms atitinkami su vienu/dviem 8P8C (RJ45) 6 kategorijos kištukiniais lizdais.

- Metalinis kabelių kanalas

- Matmenys: 20060 mm (plotisaukštis);

- Matmenys: 10060 mm (plotisaukštis);

- Gali būti naudojami kitų išmatavimų metaliniai kabelių kanalai.

- Priedai: sujungimai, kampai, atsišakojimai;

- Komplekte su montavimo ir tvirtinimo elementais.

- Vertikalios kabelinės kopėtėlės

- Matmenys: 20060 mm (plotisaukštis);

- Matmenys: 10060 mm (plotisaukštis);

- Gali būti naudojami kitų išmatavimų metaliniai kabelių kanalai;

- Priedai: sujungimai, kampai, atsišakojimai;

- Komplekte su montavimo ir tvirtinimo elementais.

- Lizdas (1xRJ45 + 1xTV)

- 1xRJ45 kompiuterinis lizdas atitinka 6cat;

- 1xRJ45 kompiuterinio lizdo darbo dažnis 250 MHz;

- 1xTV lizdo TV dažnis 0-2400 MHz

- Komplektuojamas su rėmeliu (derinama su elektros rozetėmis)

- Vamzdžiai PE, PVC (esant poreikiui plieniniai)

PVC (polivinilchloridas), PE (polietilenas). Priklausomai nuo poreikių - gofruoti , tiesūs vamzdžiai. Į komplektaciją įeina ir visi vamzdžių tvirtinimo bei tarpusavio jungimo elementai. Vamzdžių diametras: pagal poreikius d20, d25, d32, d50.

- Instaliacinės, montažinės ir markiravimo medžiagos

Montažinės medžiagos - tai smulkios montavimo medžiagos, skirtos diegiamu sprendimu, įrangos ir kabelinių montavimui, perėjimų tarp sienų užsandarinimui, kabelių komutacijai, markiravimui, žymėjimui ir t.t.

9. Vėdinimas. Esantys vėdinimo ortakiai pritaikomi naujai išdėstytos įrangos pajungimui.

10. Kiti darbai. Pažymėtoje darbų zonoje Rangovas, apžiūrėjęs remontuojamas patalpas, įsivertina, kad, atliekant patalpų remontą, reikės atlikti ir kitus darbus (statybinio laužo išnešimas iš remontuojamų patalpų, transportavimas į sąvartyną, sąvartyno mokestis, įrankių ir įrangos nuoma ir taip toliau) nenumatytus užsakovo atliktinų darbų aprašyme. Išsamiai susipažįsta su aprašo ir darbų techniniame aprašyme nurodytais reikalavimais, pasitikrina darbų kiekius, reikalavimus statybos eigoje naudojamoms medžiagoms, laikosi darbų technologijos ir  eiliškumo, darbo saugos, priešgaisrinės saugos, higienos reikalavimų, vidaus tvarkos ir taisyklių, naudoja tvarkingus darbo įrankius, el. instrumentus, pagalbines priemones.

Priešgaisrinėse pertvarose kiekvienai inžinerinei komunikacijai (kabeliams, ortakiams, vamzdynams) sandarinti naudojamos specialiai šiai inžinerinei komunikacijai skirtos sandarinimo sistemos. Kai inžinerinės sistemos kerta priešgaisrinės pertvaros statybines konstrukcijas, angas tarp jų ir konstrukcijų per visą konstrukcijos storį, užsandarinti užpildu (priešgaisrinis sandarinimo skiedinys), kurio atsparumas ugniai ne žemesnis už pačios kertamos statybinės konstrukcijos atsparumas ugniai. Paprastojo remonto darbus atlikti vadovaujantis privalomaisiais darbo ir gaisrinės saugos dokumentų  reikalavimais ir taisyklėmis, laikytis Santaros klinikų vidaus taisyklių reikalavimų. Darbų vykdyti, prisilaikant visų technologinių reikalavimų, naudoti tik sertifikuotas medžiagas, tinkamas naudoti viešos paskirties objektuose ir gydimo įstaigose. Darbuotojai privalo būti aprūpinti individualiomis darbo saugos ir higienos  priemonėmis, visa įranga reikalinga šiems  darbams atliki.

Techninėje specifikacijoje nurodytus konkrečius modelius ar šaltinius, konkrečius procesus ar prekės ženklus, patentus, tipus, konkrečią kilmę ar gamybą (jei nurodyta) laikyti neįpareigojančiais, t. y. tiekėjas gali siūlyti lygiavertes medžiagas, įrangą ir kt. Nurodomi Europos standartą perimantys Lietuvos standartai, Europos techniniai liudijimai, tarptautiniai standartai, kitos Europos standartizacijos įstaigų nustatytos techninių normatyvų sistemos arba nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai, susiję su darbų projektavimu, apskaičiavimu ir vykdymu bei produktų naudojimu turi būti suprantami kaip privalomi su prierašu „arba lygiavertis“.

Užsakovas užtikrina pakankamą elektros energijos ir vandens kiekio tiekimą statybvietei, , Rangovas įrengia laikinas apskaitos priemones, užsakovo nurodytoje vietoje įrengia buitines patalpas Rangovo ar subrangovų darbuotojams. Rangovas, teikdamas pasiūlymą, privalo įsivertinti visas išlaidas, būtinas užtikrinti saugų bei tvarkingą statybos darbų procesą (nuolatinę į statybvietę patenkančių bei iš jos išeinančių asmenų blaivumo patikrą, praėjimo kontrolę, statybinių atliekų surinkimą, rūšiavimą bei šalinimą darbo vietose)

Parengė:

Ūkio skyriaus vedėjas        Viktoras Sudvojus

Tvarkomos patalpos:

2-10; 2-11; 2-12; 2-13.

(Dabartinis patalpų išdėstymas)

Atliekami bendrastatybiniai darbai:

Patalpų ir įrangos išdėstymas po remonto.