## Lapas1
| Preliminarus Prekių sąrašas |  |  |  |  | Pildyti tik žalius laukus | pasiūlymo formos priedas Nr.1 „Excel lentelė“ pildymui
Eil. Nr. | Tipas | Prekės pavadinimas | Reikalaujama Prekių techninė charakteristika | Mato vnt. | Preliminarus kiekis** | Prekės techninius parametrus pagrindžiantys dokumentai (nuorodos į prekės tech parametrus) | Vieneto įkainis* (be PVM) EUR | Kaina iš viso (be PVM) EUR
1 | Instaliacijos elementai | Metalinis kabelių įvedimo sandariklis, M16x1,5, Ex išpildymo (skirtas naudojimui sprogiose aplinkose) | Sriegio dydis: M16; ATEX sertifikatas; Apsauga nuo sprogimo: bent Ex db; Apsaugos laipsnis: ne mažiau IP66; Padengimas: nikeliuotas; Komplekte su tarpine ir veržle. | vnt. | 10 |  |  | 0
2 | Instaliacijos elementai | Metalinis kabelių įvedimo sandariklis, M20x1,5, Ex išpildymo (skirtas naudojimui sprogiose aplinkose) | Sriegio dydis: M20; ATEX sertifikatas; Apsauga nuo sprogimo: bent Ex db; Apsaugos laipsnis: ne mažiau IP66; Padengimas: nikeliuotas; Komplekte su tarpine ir veržle. | vnt. | 10 |  |  | 0
3 | Instaliacijos elementai | Metalinis kabelių įvedimo sandariklis, M25x1,5, Ex išpildymo (skirtas naudojimui sprogiose aplinkose) | Sriegio dydis: M25; ATEX sertifikatas; Apsauga nuo sprogimo: bent Ex db; Apsaugos laipsnis: ne mažiau IP66; Padengimas: nikeliuotas; Komplekte su tarpine ir veržle. | vnt. | 10 |  |  | 0
4 | Instaliacijos elementai | Metalinis kabelių įvedimo sandariklis, M32x1,5, Ex išpildymo (skirtas naudojimui sprogiose aplinkose) | Sriegio dydis: M32; ATEX sertifikatas; Apsauga nuo sprogimo: bent Ex db; Apsaugos laipsnis: ne mažiau IP66; Padengimas: nikeliuotas; Komplekte su tarpine ir veržle. | vnt. | 10 |  |  | 0
5 | Instaliacijos elementai | Metalinis kabelių įvedimo sandariklis, NPT1/2, Ex išpildymo (skirtas naudojimui sprogiose aplinkose) | Sriegio dydis: NPT 1/2; ATEX sertifikatas; Apsauga nuo sprogimo: bent Ex db; Apsaugos laipsnis: ne mažiau IP66; Padengimas: nikeliuotas; Komplekte su tarpine ir veržle. | vnt. | 10 |  |  | 0
6 | Instaliacijos elementai | Metalinis kabelių įvedimo sandariklis, NPT3/4, Ex išpildymo (skirtas naudojimui sprogiose aplinkose) | Sriegio dydis: NPT 3/4; ATEX sertifikatas; Apsauga nuo sprogimo: bent Ex db; Apsaugos laipsnis: ne mažiau IP66; Padengimas: nikeliuotas; Komplekte su tarpine ir veržle. | vnt. | 10 |  |  | 0
7 | Instaliacijos elementai | Plastikinis kabelių įvedimo sandariklis, M16x1,5, Ex išpildymo (skirtas naudojimui sprogiose aplinkose) | Sriegio dydis: M16; ATEX sertifikatas; Apsauga nuo sprogimo: bent II 2 G Ex eb IIC Gb; Apsaugos laipsnis: ne mažiau IP66; Pasirenkama užsakant: juoda arba mėlyna Komplekte su tarpine ir veržle. | vnt. | 15 |  |  | 0
8 | Instaliacijos elementai | Plastikinis kabelių įvedimo sandariklis, M20x1,5, Ex išpildymo (skirtas naudojimui sprogiose aplinkose) | Sriegio dydis: M20; ATEX sertifikatas; Apsauga nuo sprogimo: bent II 2 G Ex eb IIC Gb; Apsaugos laipsnis: ne mažiau IP66; Pasirenkama užsakant: juoda arba mėlyna Komplekte su tarpine ir veržle. | vnt. | 15 |  |  | 0
9 | Instaliacijos elementai | Plastikinis kabelių įvedimo sandariklis, M25x1,5, Ex išpildymo (skirtas naudojimui sprogiose aplinkose) | Sriegio dydis: M25; ATEX sertifikatas; Apsauga nuo sprogimo: bent II 2 G Ex eb IIC Gb; Apsaugos laipsnis: ne mažiau IP66; Pasirenkama užsakant: juoda arba mėlyna Komplekte su tarpine ir veržle. | vnt. | 15 |  |  | 0
10 | Instaliacijos elementai | Plastikinis kabelių įvedimo sandariklis, M32x1,5, Ex išpildymo (skirtas naudojimui sprogiose aplinkose) | Sriegio dydis: M32; ATEX sertifikatas; Apsauga nuo sprogimo: bent II 2 G Ex eb IIC Gb; Apsaugos laipsnis: ne mažiau IP66; Pasirenkama užsakant: juoda arba mėlyna Komplekte su tarpine ir veržle. | vnt. | 15 |  |  | 0
11 | Instaliacijos elementai | Plastikinė aklė skirta sujungimo dėžutėms, šviestuvams ir jungikliams, M16, Ex išpildymo (skirta naudojimui sprogiose aplinkose) | Sriegio dydis: M16 ATEX sertifikatas; Apsauga nuo sprogimo: bent II 2 G Ex eb IIC Gb; Spalva: juoda; Apsaugos laipsnis: ne mažiau IP66. | vnt. | 15 |  |  | 0
12 | Instaliacijos elementai | Plastikinė aklė skirta sujungimo dėžutėms, šviestuvams ir jungikliams, M20, Ex išpildymo (skirta naudojimui sprogiose aplinkose) | Sriegio dydis: M20 ATEX sertifikatas; Apsauga nuo sprogimo: bent II 2 G Ex eb IIC Gb; Spalva: juoda; Apsaugos laipsnis: ne mažiau IP66. | vnt. | 10 |  |  | 0
13 | Instaliacijos elementai | Plastikinė aklė skirta sujungimo dėžutėms, šviestuvams ir jungikliams, M25, Ex išpildymo (skirta naudojimui sprogiose aplinkose) | Sriegio dydis: M25 ATEX sertifikatas; Apsauga nuo sprogimo: bent II 2 G Ex eb IIC Gb; Spalva: juoda; Apsaugos laipsnis: ne mažiau IP66. | vnt. | 10 |  |  | 0
14 | Instaliacijos elementai | Plastikinė aklė skirta sujungimo dėžutėms, šviestuvams ir jungikliams, M40 Ex išpildymo (skirta naudojimui sprogiose aplinkose) | Sriegio dydis: M40 ATEX sertifikatas; Apsauga nuo sprogimo: bent II 2 G Ex eb IIC Gb; Spalva: juoda; Apsaugos laipsnis: ne mažiau IP66. | vnt. | 10 |  |  | 0
15 | Instaliacijos elementai | Metaline aklė skirta sujungimo dėžutėms, šviestuvams ir jungikliams, 1/2 NPT Ex išpildymo (skirta naudojimui sprogiose aplinkose), be išorinės briaunos | II 2 G Ex d / Exe / Exia IIC Gb II 2 D Ex tb IIIC Db 1/2" NPT Nikeliuotas žalvaris Šarvuotiems kabeliams -60°C ÷ +180°C | vnt. | 10 |  |  | 0
16 | Instaliacijos elementai | Metaline aklė skirta sujungimo dėžutėms, šviestuvams ir jungikliams, 3/4 NPT Ex išpildymo (skirta naudojimui sprogiose aplinkose), be išorinės briaunos | II 2 G Ex d / Exe / Exia IIC Gb II 2 D Ex tb IIIC Db 3/4" NPT Nikeliuotas žalvaris Šarvuotiems kabeliams -60°C ÷ +180°C | vnt. | 10 |  |  | 0
17 | Instaliacijos elementai | Sujungimo / paskirstymo dėžutės | Montavimas: virštinkinis; ATEX sertifikatas; Apsauga nuo sprogimo: II 2G Ex e ia IIC T6, T; Kabelių prijungimo angos: ne mažiau kaip 2 vnt. M20 dydžio; 1 vnt. M25 Matmenys ne mažiau kaip: 100mm pločio, 70 mm aukščio ir 50 mm gylio; Apsaugos laipsnis: ne mažiau IP66; Pajungiami laidai: iki 2,5 mm²; Elektrinis maitinimas: tinkama įtampai iki AC 60 V; Aplinkos temperatūra: -20 C...+40 C; Komplekte kartu su 1 vnt M20 sandariklis, 1 vnt M25 sandariklis 1 vnt M20 aklė Varžtais prisukamas dangtelis; Korpuso spalva: juoda arba pilka; Kaip pavyzdys: BARTEC 07-5103-9601. | vnt. | 4 |  |  | 0
19 | Instaliacijos elementai | Sujungimo / paskirstymo dėžutės | Montavimas: virštinkinis; ATEX sertifikatas; Apsauga nuo sprogimo: bent II 2G Ex ia IIC T6 Kabelių prijungimo angos: ne mažiau kaip 4 vnt. M20 dydžio; Matmenys ne mažiau kaip: 120 mm pločio, 120 mm aukščio ir 90 mm gylio; Pajungiami laidai: iki 2,5 mm²; Elektrinis maitinimas: tinkama įtampai iki AC 60 V; Apsaugos laipsnis: ne mažiau IP66; Aplinkos temperatūra: -20 C...+40 C; Komplekte kartu su 4 vnt M20 sandarikliais Varžtais prisukamas dangtelis; Korpuso spalva: juoda arba pilka; Kaip pavyzdys: BARTEC 07-5103-9602. | vnt. | 4 |  |  | 0
20 | Instaliacijos elementai | Sujungimo / paskirstymo dėžutės | Montavimas: virštinkinis; ATEX sertifikatas; Apsauga nuo sprogimo: II 2G Ex ia IIC T6, T; Kabelių prijungimo angos: ne mažiau kaip 4 vnt. M25, 2 vnt M20 Matmenys ne mažiau kaip: 150mm pločio, 150 mm aukščio ir 90 mm gylio; Pajungiami laidai: iki 2,5 mm²; Elektrinis maitinimas: tinkama įtampai iki AC 60 V; Apsaugos laipsnis: ne mažiau IP66; Aplinkos temperatūra: -20 C...+40 C; Komplekte kartu su 4 vnt M25 sandarikliais; 2 vnt M20 aklės Varžtais prisukamas dangtelis; Korpuso spalva: juoda arba pilka; Kaip pavyzdys: BARTEC 07-5103-9603. | vnt. | 4 |  |  | 0
21 | Instaliacijos elementai | Sujungimo / paskirstymo dėžutės | Montavimas: virštinkinis; ATEX sertifikatas; Apsauga nuo sprogimo: bent II 2G Ex ia IIC T6, T; Kabelių prijungimo angos: ne mažiau kaip 8 vnt. M16, 4 vnt. M20 Matmenys ne mažiau kaip: 200 mm pločio, 100 mm aukščio ir 80mm gylio; Pajungiami laidai: iki 2,5 mm²; Elektrinis maitinimas: tinkama įtampai iki AC 60 V; Apsaugos laipsnis: ne mažiau IP66; Aplinkos temperatūra: -20 C...+40 C; Komplekte kartu su Kabelių sandarikliai 8 x M16; 4 x M20 Varžtais prisukamas dangtelis; Korpuso spalva: juoda arba pilka; Kaip pavyzdys: BARTEC 07-5103-9604. | vnt. | 4 |  |  | 0
22 | Instaliacijos elementai | Sujungimo / paskirstymo dėžutės | Montavimas: virštinkinis; ATEX sertifikatas; Apsauga nuo sprogimo: bent II 2 G Ex eb IIC T5 Gb Kabelių prijungimo angos: ne mažiau kaip 4 vnt. M25 dydžio; Matmenys ne mažiau kaip: 120 mm pločio, 120 mm aukščio ir 90 mm gylio; Pajungiami laidai: iki 2,5 mm²; Elektrinis maitinimas: tinkama įtampai iki AC 750 V; Apsaugos laipsnis: ne mažiau IP66; Aplinkos temperatūra: -35 C...+50 C; Komplekte kartu su 2 vnt. M25x1,5 dydžio kabelių sandarikliais ir 2 vnt. M25x1,5 dydžio aklėmis; Varžtais prisukamas dangtelis; Korpuso spalva: juoda arba pilka; Kaip pavyzdys: BARTEC 07-5103-9602. | vnt. | 4 |  |  | 0
23 | Instaliacijos elementai | Montažinė sujungimų dėžutė, trijų pajungimo krypčių, Ex išpildymo (skirta naudojimui sprogiose aplinkose) | Montavimas: virštinkinis; ATEX sertifikatas; Apsauga nuo sprogimo: bent II 2G Ex eb IIC T5 Gb; Kabelių prijungimo angos: ne mažiau kaip 3 vnt. M25 dydžio; Matmenys ne mažiau kaip: 95 mm pločio, 115 mm aukščio ir 60 mm gylio; Pajungiami laidai: iki 2,5 mm²; Elektrinis maitinimas: tinkama įtampai iki AC 750 V; Apsaugos laipsnis: ne mažiau IP66; Aplinkos temperatūra: -35 C...+50 C; Komplekte kartu su 2 vnt. M25x1,5 dydžio kabelių sandarikliais ir 1 vnt. M25x1,5 dydžio akle; Varžtais prisukamas dangtelis; Korpuso spalva: juoda arba pilka; Kaip pavyzdys: STAHL 8118/221. | vnt. | 4 |  |  | 0
24 | Instaliacijos elementai | Montažinė sujungimų dėžutė, dviejų pajungimo krypčių, Ex išpildymo (skirta naudojimui sprogiose aplinkose) | Montavimas: virštinkinis; ATEX sertifikatas; Apsauga nuo sprogimo: bent II 2G Ex eb IIC T5 Gb; Kabelių prijungimo angos: ne mažiau kaip 2 vnt. M25 dydžio; Matmenys ne mažiau kaip: 95 mm pločio, 115 mm aukščio ir 60 mm gylio; Pajungiami laidai: iki 2,5 mm²; Elektrinis maitinimas: tinkama įtampai iki AC 750 V; Apsaugos laipsnis: ne mažiau IP66; Aplinkos temperatūra: -35 C...+50 C; Komplekte kartu su 2 vnt. M25x1,5 dydžio kabelių sandarikliais; Varžtais prisukamas dangtelis; Korpuso spalva: juoda arba pilka;Kaip pavyzdys: STAHL 8118/122. | vnt. | 4 |  |  | 0
25 | Instaliacijos elementai | Flanšinis lizdas 4 polių; A tipo; M16x1,5 pajungimas iš vidaus keturiais laidais po 200 mm. Tipas (4F0116) arba lygiavertis | ATEX sertifikatas; Apsauga nuo sprogimo: bent II 1G Ex ia IIC T6 Ga; Medžiaga: nerūdijantis plienas; Apsaugos laipsnis: ne mažiau IP65; Atsparumas: UV. | vnt. | 15 |  |  | 0
26 | Instaliacijos elementai | Flanšinis lizdas 4 polių; B tipo; M16x1,5 pajungimas iš vidaus keturiais laidais po 200 mm. Tipas (4F0117) arba lygiavertis | ATEX sertifikatas; Apsauga nuo sprogimo: bent II 1G Ex ia IIC T6 Ga; Medžiaga: nerūdijantis plienas; Apsaugos laipsnis: ne mažiau IP65; Atsparumas: UV. | vnt. | 15 |  |  | 0
27 | Instaliacijos elementai | Kištukas 4 polių; A tipo; M12x1; leistinas pajungiamo kabelio diametras nuo 4mm. iki 6mm. Tipas (4F0102) arba lygiavertis | ATEX sertifikatas; Apsauga nuo sprogimo: bent II 1G Ex ia IIC T6 Ga; Medžiaga: nerūdijantis plienas; Apsaugos laipsnis: ne mažiau IP65; Atsparumas: UV. | vnt. | 15 |  |  | 0
28 | Instaliacijos elementai | Kištukas 4 polių; B tipo; M12x1; leistinas pajungiamo kabelio diametras nuo 4mm. iki 6mm. Tipas (4F0103) arba lygiavertis | ATEX sertifikatas; Apsauga nuo sprogimo: bent II 1G Ex ia IIC T6 Ga; Medžiaga: nerūdijantis plienas; Apsaugos laipsnis: ne mažiau IP65; Atsparumas: UV. | vnt. | 15 |  |  | 0
29 | Komutaciniai aparatai | Valdymo postas, Ex išpildymo (skirtas naudojimui sprogiose aplinkose) | Montavimas: virštinkinis; ATEX sertifikatas; Apsauga nuo sprogimo: bent Ex II 2 G Ex ed IIC T6 Gb; Pajungiami laidai: iki 2,5 mm²; Elektrinis maitinimas: tinkama įtampai iki DC 24 V; Components: 3 x Contact element NC/NO; Aplinkos temperatūra: ne mažiau -35 to +50°C; Apsaugos laipsnis: ne mažiau IP66; Komplekte kartu su M25x1,5 dydžio kabelių sandarikliu; Varžtais prisukamas dangtelis; Korpuso spalva: juoda arba pilka; Kaip pavyzdys: BARTEC 07-351X-10G; Kaip pavyzdys: STAHL 8146/5031-3.2-K0080. | vnt. | 3 |  |  | 0
30 | Komutaciniai aparatai | Selektorių jungiklis, Ex išpildymo (skirtas naudojimui sprogiose aplinkose) | Montavimas: virštinkinis; ATEX sertifikatas; Funkcija: “Hand - O - Auto” Maintained Selector Switch 3-Positions/10 Amps.; Kontaktinis blokas: 3 vnt.; Apsaugos laipsnis: ne mažiau IP66; Apsauga nuo sprogimo: bent II 2G Ex db eb ib IIC T5 Gb; Aplinkos temperatūra: ne mažiau -35 C...+50 C; Kaip pavyzdys: STAHL ConSig 8040/114 - 03MMN3. | vnt. | 3 |  |  | 0
31 | Komutaciniai aparatai | Durų jungiklis, Ex išpildymo (skirtas naudojimui sprogiose aplinkose) | ATEX sertifikatas; Apsauga nuo sprogimo: bent Ex II 2 G Ex ed IIC T6 Gb; Aplinkos temperatūra: ne mažiau -35 C...+50 C; Apsaugos laipsnis: ne mažiau IP66; Kaip pavyzdys: BARTEC 07-2 511-5320/21. | vnt. | 3 |  |  | 0
32 | Komutaciniai aparatai | Padėties jungiklis, Ex išpildymo (skirtas naudojimui sprogiose aplinkose) | ATEX sertifikatas; Apsauga nuo sprogimo: bent Ex II 2 G Ex ed IIC T6 Gb; Aplinkos temperatūra: -35 C...+50 C; Apsaugos laipsnis: ne mažiau IP66; Kaip pavyzdys: STAHL 8064/21-340-30-121. | vnt. | 3 |  |  | 0
33 | Komutaciniai aparatai | Jungiklis virštinkinis, Ex išpildymo (skirtas naudojimui sprogiose aplinkose) | Pasukamas arba klavišinis jungiklis; Dviejų padėčių (įjungti ir išjungti elektros grandinę) su matoma indikacija 0/I arba ON/OFF; Montavimas: virštinkinis; ATEX sertifikatas; Apsauga nuo sprogimo: bent Ex II 2 G Ex ed IIC T6 Gb; Maitinimas: maksimali įtampa ne mažiau kaip 250 V AC, maksimali srovė ne mažiau kaip 16 A; Apsaugos laipsnis: ne mažiau IP66; Kabelių prijungimo anga: ne mažiau kaip M25 dydžio; Komplekte kartu su 1 vnt. M25 dydžio kabelių sandarikliu; Varžtais prisukamas dangtelis. | vnt. | 3 |  |  | 0
34 | Šildymo įranga | Elektrinis šildytuvas su termostatu odorizacijos spintų, dujų skaitiklių spintų pašildymui, 500 W, Ex išpildymo (skirtas naudojimui sprogiose aplinkose) | ATEX sertifikatas; Apsauga nuo sprogimo: bent Ex II 2 G Ex d IIC T3 Gb Apsaugos laipsnis: ne mažiau IP68; Galingumas: 500 W; Maitinimas: 230 V AC; Komplekte su cinkuoto plieno tvirtinimo detalėmis (tvirtinimui prie sienos arba grindų). | vnt. | 3 |  |  | 0
35 | Šildymo įranga | Elektrinis šildytuvas su termostatu odorizacijos spintų, dujų skaitiklių spintų pašildymui, 300 W, Ex išpildymo (skirtas naudojimui sprogiose aplinkose) | ATEX sertifikatas; Apsauga nuo sprogimo: bent Ex II 2 G Ex d IIC T3 Gb; Apsaugos laipsnis: ne mažiau IP68; Galingumas: 200 W; Maitinimas: 230 V AC; Komplekte su cinkuoto plieno tvirtinimo detalėmis (tvirtinimui prie sienos arba grindų). | vnt. | 3 |  |  | 0
36 | Šildymo įranga | Elektrinis šildytuvas su termostatu PTZ korektorių spintų, slėgio daviklių skydų pašildymui, 200 W, Ex išpildymo (skirtas naudojimui sprogiose aplinkose) | ATEX sertifikatas; Apsauga nuo sprogimo: bent Ex II 2 G Ex db IIC T4 Gb Apsaugos laipsnis: ne mažiau IP65; Galingumas: 200 W; Maitinimas: 230 V AC; Komplekte su cinkuoto plieno tvirtinimo detalėmis (tvirtinimui prie sienos arba grindų). | vnt. | 3 |  |  | 0
37 | Šildymo įranga | Elektrinis šildytuvas su termostatu PTZ korektorių spintų, slėgio daviklių skydų pašildymui, 100 W, Ex išpildymo (skirtas naudojimui sprogiose aplinkose) | ATEX sertifikatas; Apsauga nuo sprogimo: bent Ex II 2 G Ex db IIC T4 Gb; Apsaugos laipsnis: ne mažiau IP65; Galingumas: 100 W; Maitinimas: 230 V AC; Komplekte su cinkuoto plieno tvirtinimo detalėmis (tvirtinimui prie sienos arba grindų). | vnt. | 3 |  |  | 0
38 | Šildymo įranga | Elektrinis šildytuvas 40 W, Ex išpildymo (skirtas naudojimui sprogiose aplinkose) | ATEX sertifikatas; Apsauga nuo sprogimo: bent Ex II 2 G Ex db IIC T4 Gb; Apsaugos laipsnis: ne mažiau IP66; Galingumas: 40 W; Maitinimas: 230 V AC; Komplekte su cinkuoto plieno tvirtinimo detalėmis (tvirtinimui prie sienos arba grindų). | vnt. | 3 |  |  | 0
39 | Šildymo įranga | Savireguliuojantis šildymo kabelis stogo lietvamzdžiams ir latakams, Ex išpildymo (skirtas naudojimui sprogiose aplinkose) | Tipas: Savireguliuojantis; ATEX sertifikatas; Apsauga nuo sprogimo: bent II 2 G Ex e II T6; Galingumas: 25W/m prie 10C; Apsaugos laipsnis: ne mažiau IP66; Maitinimas: 230 V AC; | m. | 10 |  |  | 0
40 | Šildymo įranga | Šildytuvo termostatas, Ex išpildymo (skirtas naudojimui sprogiose aplinkose) | ATEX sertifikatas; Apsauga nuo sprogimo: bent Ex II 2 G Ex db IIC T6 Gb; Įsjungimas prie 10°C ir išsijungimas 18°C; Apsaugos laipsnis: ne mažiau IP66; Spalva: juoda. | vnt. | 2 |  |  | 0
41 | Šildymo įranga | Termostatas vamzdynų šildymui, Ex išpildymo (skirtas naudojimui sprogiose aplinkose) | ATEX sertifikatas; Apsauga nuo sprogimo: bent Ex II 2 G Ex db IIC T6 Gb; Spalva: juoda; Apsaugos laipsnis: ne mažiau IP65; Atsparumas: UV. Galingumas: ne mažiau 16A Maitinimas: 230 V AC; | vnt. | 2 |  |  | 0
42 | Vėdinimas | Ventiliatorius Ex (skirtas naudojimui sprogiose aplinkose) | ATEX sertifikatas; Apsauga nuo sprogimo: bent Ex eb IIB + H₂ T3 Gb; Apsaugos laipsnis: ne mažiau IP64; Galingumas : ne mažiau 400 m3/val Darbo temperatūra: nuo −20 °C iki +40 °C Tinkama naudoti aplinka: dujos / garai Maitinimas: 230 V AC; Pavyzdys: MAICO EZQ 20/4 E Ex e | vnt. | 2 |  |  | 0
43 | Šviestuvai | LED prožektorius (Nešiojamas rankoje) | LED tipo Maksmalus šviesos srautas ne mažiau 150 liumenų su pakraunamu akumuliatoriumi, kuris maksimaliu galingumu veikia ne trumpiau kaip 5 val, apsaugos klasė ne mažiau nei IP54 , Sprogimo apsaugos rūšis ne prastesnės kaip II 2G Ex ia IIC T4 . Maitinimas: 230 V AC; | vnt. | 3 |  |  | 0
44 | Šviestuvai | LED prožektorius (Nešiojamas ant galvos). | LED tipo Maksmalus šviesos srautas ne mažiau 150 liumenų su pakraunamu akumuliatoriumi, kuris maksimaliu galingumu veikia ne trumpiau kaip 5 val, apsaugos klasė ne mažiau nei IP54 , Sprogimo apsaugos rūšis ne prastesnės kaip II 2G Ex ia IIC T4 . | vnt. | 3 |  |  | 0
45 | Šviestuvai | LED tipo šviestuvas 2x18W, Ex išpildymo (skirtas naudojimui sprogiose aplinkose) | Montavimas: virštinkinis; ATEX sertifikatas; Sprogimo apsaugos rūšis: bent Ex II 2 G Ex d IIB T5 Gb; Apsaugos laipsnis: ne mažiau IP66; Galingumas: ekvivalentinis 2x18 W liuminescenciniam šviestuvui Pagrindinio maitinimo įtampa: AC 230V. | vnt. | 3 |  |  | 0
46 | Šviestuvai | LED tipo avarinis šviestuvas 2x18W, Ex išpildymo (skirtas naudojimui sprogiose aplinkose) | Montavimas: virštinkinis; ATEX sertifikatas; Sprogimo apsaugos rūšis: bent Ex II 2 G Ex d IIB T5 Gb; Apsaugos laipsnis: ne mažiau IP66; Galingumas: ekvivalentinis 2x18 W liuminescenciniam šviestuvui Pagrindinio maitinimo įtampa: AC 230V; Nepriklausomas maitinimas: integruota akumuliatorių baterija; Autonominio veikimo laikas: bent 120 min; Automatinis persijungimas nuo baterijų dingus pagrindiniam maitinimui. | vnt. | 3 |  |  | 0
47 | Šviestuvai | LED tipo šviestuvas 2x36W, Ex išpildymo (skirtas naudojimui sprogiose aplinkose) | Montavimas: virštinkinis; ATEX sertifikatas; Sprogimo apsaugos rūšis: bent Ex II 2 G Ex d IIB T5 Gb; Apsaugos laipsnis: ne mažiau IP66; Galingumas: ekvivalentinis 2x36 W liuminescenciniam šviestuvui Pagrindinio maitinimo įtampa: AC 230V. | vnt. | 3 |  |  | 0
48 | Šviestuvai | LED tipo avarinis šviestuvas 2x36W , Ex išpildymo (skirtas naudojimui sprogiose aplinkose) | Montavimas: virštinkinis; ATEX sertifikatas; Sprogimo apsaugos rūšis: bent Ex II 2 G Ex d IIB T5 Gb; Apsaugos laipsnis: ne mažiau IP66; Galingumas: ekvivalentinis 2x36 W liuminescenciniam šviestuvui Pagrindinio maitinimo įtampa: AC 230V; Nepriklausomas maitinimas: integruota akumuliatorių baterija; Autonominio veikimo laikas: bent 120 min; Automatinis persijungimas nuo baterijų dingus pagrindiniam maitinimui. | vnt. | 3 |  |  | 0
49 | Šviestuvai | LED tipo šviestuvas 2x58W, Ex išpildymo (skirtas naudojimui sprogiose aplinkose) | Montavimas: virštinkinis; ATEX sertifikatas; Sprogimo apsaugos rūšis: bent Ex II 2 G Ex d IIB T5 Gb; Apsaugos laipsnis: ne mažiau IP66; Galingumas: ekvivalentinis 2x58 W liuminescenciniam šviestuvui; Pagrindinio maitinimo įtampa: AC 230V. | vnt. | 3 |  |  | 0
50 | Šviestuvai | LED tipo avarinis 2x58 šviestuvas išpildymo (skirtas naudojimui sprogiose aplinkose) | Montavimas: virštinkinis; ATEX sertifikatas; Sprogimo apsaugos rūšis: bent Ex II 2 G Ex d IIB T5 Gb; Apsaugos laipsnis: ne mažiau IP66; Galingumas: ekvivalentinis 2x58 W liuminescenciniam šviestuvui; Pagrindinio maitinimo įtampa: AC 230V; Nepriklausomas maitinimas: integruota akumuliatorių baterija; Autonominio veikimo laikas: bent 120 min; Automatinis persijungimas nuo baterijų dingus pagrindiniam maitinimui. | vnt. | 3 |  |  | 0
51 | Šviestuvai | LED tipo šviestuvas 2x8W, Ex išpildymo (skirtas naudojimui sprogiose aplinkose) | Montavimas: virštinkinis; ATEX sertifikatas; Sprogimo apsaugos rūšis: bent Ex II 2 G Ex ed IIC T4 Gb; Apsaugos laipsnis: ne mažiau IP66; Galingumas: ekvivalentinis 2x8 W liuminescenciniam šviestuvui; Pagrindinio maitinimo įtampa: AC 230V. | vnt. | 3 |  |  | 0
52 | Šviestuvai | LED tipo Avarinis šviestuvas 6 W su išėjimo ženklinimo ženklais, (Ex išpildymo (skirtas naudojimui sprogiose aplinkose) | Montavimas: virštinkinis; ATEX sertifikatas; Sprogimo apsaugos rūšis: bent Ex II 2 G Ex d IIB T5 Gb; Apsaugos laipsnis: ne mažiau IP66; Galingumas: 6W Pagrindinio maitinimo įtampa: AC 230V; Nepriklausomas maitinimas: integruota akumuliatorių baterija; Autonominio veikimo laikas: bent 180 min; Automatinis persijungimas nuo baterijų dingus pagrindiniam maitinimui. | vnt. | 3 |  |  | 0
Bendra kaina iš viso (be PVM) EUR | [7 empty] | 0
*Įkainist turi būti pateikiami ne daugiau kaip dviejų skaičių po kablelio tikslumu.
**Perkantysis subjektas neįsipareigoja iš šio Prekių sąrašo nupirkti visas prekes. Perkantysis subjektas gali pirkti Prekes iš sąrašo ir didesniais kiekiais, tačiau neviršijant 62727,27 Eur be PVM sumos. Sąrašas skirtas ekonomiškai naudingiausiam pasiūlymui nustatyti.
Pasirašydamas šį Pasiūlymą, tvirtintu visų kartu su Pasiūlymu pateikiamų dokumentų tikrumą.
______________________________________________________
(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigos, vardas, pavardė, parašas)[1]
[1] Jei Dokumentą Pirkimui pasirašo Tiekėjo vadovo įgaliotas asmuo, prie jo turi būti pridėtas rašytinis įgaliojimas arba kitas dokumentas, suteikiantis parašo teisę.