TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Perkantysis subjektas

Perkantysis subjektas yra AB „Amber Grid“ (toliau – Pirkėjas / Perkantysis subjektas). Daugiau informacijos apie Pirkėją ir jo veiklą galima rasti www.ambergrid.lt

- Pirkimo objektas

Pirkėjo eksploatuojamo magistralinio dujotiekio vamzdyno (toliau – MDV) katodinės apsaugos įrenginių projektavimo, įrengimo, rekonstravimo ir remonto darbų (toliau - Darbai) pagal poreikį pirkimas.

- BENDRIEJI TECHNINIAI REIKALAVIMAI

- Pirkėjas eksploatuoja MDV katodinės apsaugos sistemą, kuriai priklauso katodinės apsaugos įrenginiai (toliau – KAĮ), kontrolės matavimo kolonėlės (toliau – KMK) bei jų sudedamosios dalys, tokios kaip kabeliai ar apsauginės MDV dangos. Visi įrenginiai yra išsidėstę ant MDV ašies ar šalia jo (iki 5 metrų nuo ašies į abi puses). MDV Lietuvos Respublikos teritorijoje lokaciją Tiekėjas gali pasitikrinti www.regia.lt.

- Perkami Darbų nurodytų lentelėje Nr. 1, įkainiai. Bus užsakomi atitinkami Darbai ir jų kiekiai pagal perkamų Darbų lentelę. Tipiniai Darbų aprašymai nurodyti skyriuje  III. Darbų techninė specifikacija.

- Preliminarus Darbų poreikis:

- 2026 metų preliminarus poreikis: KMK įrengimas apie 60 vnt.; KMK demontavimas apie 40 vnt.; anodinio įžeminimo įrengimas iki 3 vnt.; anodinio kabelio pakeitimas iki 3 vnt. Visiems darbams reikalingas paprastojo remonto aprašas.

- 2027 metų preliminarus poreikis: KMK įrengimas apie 60 vnt.; KMK demontavimas apie 40 vnt.; anodinio įžeminimo įrengimas iki 3 vnt.; anodinio kabelio pakeitimas iki 3 vnt. Visiems darbams reikalingas paprastojo remonto aprašas.

- 2028 metų preliminarus poreikis: KMK įrengimas apie 60 vnt.; KMK demontavimas apie 40 vnt.; anodinio įžeminimo įrengimas iki 3 vnt.; anodinio kabelio pakeitimas iki 3 vnt. Visiems darbams reikalingas paprastojo remonto aprašas.

Pirkėjui po sutarties įsigaliojimo pateikus užsakymą atlikti Darbus,  Tiekėjas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo šio užsakymo gavimo dienos turi parengti ir su Pirkėju suderinti užsakyme nurodytų Darbų atlikimo vykdymo grafiką. Atitinkamame užsakyme nurodyti Darbai turi būti atlikti ne vėliau kaip per 9 mėn. nuo užsakymo gavimo dienos. Užsakymas laikomas gautu kitą darbo dieną nuo jo išsiuntimo sutartyje nurodytu (-ais) el. pašto adresu (-ais) dienos.

- Darbai bus užsakomos ne dažniau kaip 4 kartus per metus.

- Pirkėjas neįsipareigoja įsigyti viso nurodyto preliminaraus Darbų kiekio  ir/ar už maksimalią Sutarties vertę, ir/ar pirkti visus lentelėje Nr.1  išvardintus Darbus. Darbai bus perkami pagal poreikį.

- Naudingiausiam pasiūlymui nustatyti, bus naudojama perkamų Darbų lentelėje Nr. 1 ir lentelėje Nr.2 nurodytų, visų eilučių suma.

- Maksimali Sutarties vertė lygi 1.560.000,00 Eur be PVM. Sutarties galiojimo trukmė 36 mėn. nuo sutarties įsigaliojimo dienos arba tol, kol bus pasiekta maksimali perkamų Darbų vertė, priklausomai nuo to, kuri iš šių aplinkybių įvyks anksčiau.

- Apmokėjimas vykdomas tik už pilnai padarytus Darbus, pagal pateiktą užsakymą. Pvz. Nr. 1.: negali būti skaidomas į požemio darbus ir antžemio darbus. Pvz. Nr. 2: 10 objektų padarytų po 50% negali būti įtraukiami į darbų atlikimo aktą.

- Darbams turi būti suteikiama kokybės garantija ne mažiau kaip 24 mėnesiai. Garantiniu laikotarpiu nustatytų trūkumų pašalinimo terminas turi būti ne ilgesnis kaip 30 kalendorinių dienų.

- Atliktus Darbus priima  Pirkėjo atsakingas atstovas pasirašant atliktų Darbų priėmimo – perdavimo aktą.

- Tiekėjas įsipareigoja Darbų atlikimui naudoti įrenginius, kabelius, montavimo medžiagas ir gaminius, kurie yra sertifikuoti Lietuvos Respublikoje arba ES. Jie turi būti montuojami, išbandomi bei suderinami pagal jų gamintojų standartus arba technines sąlygas. Statybos produktai, tinkami naudoti pagal paskirtį ir atitinkantys darniųjų techninių specifikacijų reikalavimus turi būti pažymėti „CE“ ženklu.

- Darbams atlikti visas reikalingas medžiagas, įrangą ir gaminius privalo įsigyti Tiekėjas.

- Visi Darbai, kurie yra būtini atliekamų įrengimo/rekonstravimo/remonto užbaigimui ir tinkamam sistemų eksploatavimui, turi būti privalomai atlikti nepriklausomai nuo to, ar jie yra nurodyti šioje techninėje specifikacijoje ar ne. Atliktus įrengimą, rekonstravimą ar remontą, bandymų rezultatus Tiekėjas įformina Pirkėjo patvirtintų formų aktuose ir protokoluose. Detalus atliekamų Darbų įforminimas aprašytas IV skyriuje, o dokumentų formos pridėtos techninės specifikacijos prieduose.

- Tiekėjas įsipareigoja pagal gautus užsakymus suprojektuoti ir įrengti, rekonstruoti, suremontuoti katodinės apsaugos sistemos įrenginius ar jų sudedamąsias dalis laikantis nurodytų standartų, taisyklių ir kt. norminių dokumentų reikalavimų. Prieš atliekamų Darbų pradžią Tiekėjas medžiagų sąrašą suderina su Pirkėjo už sutartį atsakingu specialistu. Tiekėjas įsipareigoja atliekamiems Darbams naudoti medžiagas atitinkančias „Medžiagų techninės specifikacijos“ punktuose keliamus techninius reikalavimus. Atliekant Darbus vadovautis „Darbų techninėmis specifikacijomis“, darbuotojų saugos reikalavimais, darbo brėžiniais, technologinėmis schemomis, ir kt. aktualia informacija, kuri užtikrintų saugų, kokybišką Darbų atlikimą. Prieš atliekant Darbus, situacijų planus pasirašytinai suderinti su žemės sklypų savininkais, patikėtiniais ir/arba naudotojais, inžinerinių tinklų ir kt. komunikacijų savininkais, su trečiaisiais asmenimis, jei tai yra reikalinga.

- Prieš pradedant bet kokius darbus veikiančiame gamtinių dujų perdavimo sistemos objekte ar jo apsaugos zonoje, privaloma gauti AB „Amber Grid“ sutikimą šiems Darbams  atlikti https://www.ambergrid.lt/lt/perdavimo-sistema/saugumas/sutikimo-isdavimo-salygos.

- Prieš atliekamų Darbų pradžią ir pabaigus Darbus objekte Tiekėjas privalo atlikti darbų zonos foto fiksaciją, fotografijoje turi matytis data.

- Prieš Darbų atlikimo pradžią uždaviniai žemių klausimais:

  - informacijos parengimas ir atnaujintos informacijos teikimas Perkančiajam subjektui apie žemės sklypus ar į atskirus sklypus nesuformuotą žemę, patenkančius į teritorijas, kuriose turi būti nustatyti (pakeisti) servitutai ir (ar) nustatytos (nustatytos naujai, pakeistos, panaikinamos) teritorijos, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos (toliau – Specialiosios sąlygos), pateikiant (atnaujinant) sąrašą, kuriame turi būti nurodyta (konkreti sąrašo forma turi būti suderinta su Perkančiuoju subjektu):

- žemės sklypo ir (arba) jame esančių statinių (registruotų nekilnojamųjų daiktų) kadastro numeris (taikoma tik sklypui) ir unikalus numeris, pagrindinė žemės naudojimo paskirtis (ir būdas), adresas;

- nuosavybės teisė (valdymo forma, taikytini apribojimai dėl turto valdymo, disponavimo ar pan.);

- žemės sklypo savininkas/ bendrasavininkai, jų  gimimo datos ir deklaruotos gyvenamosios vietos arba buveinės adresai;

- žemės sklypo patikėtiniai ar valdytojai, jų buveinių adresai (ar gyvenamosios vietos adresai), atstovų kontaktai;

- žemės sklypo ir (ar) statinių naudotojai (t. y. fiziniai ar juridiniai asmenys ar kitos organizacijos ar jų padaliniai, naudojantys žemę pagal VĮ Registrų centras Nekilnojamojo turto registre (toliau – NTR) įregistruotą sutartį ir (ar) joje (žemėje) esančių NTR įregistruotų nekilnojamųjų daiktų savininkai ar patikėtiniai), jų gimimo datos (jei tai fiziniai asmenys) ir deklaruotos gyvenamosios vietos ar buveinės adresai;

  - kitos daiktinės teisės ir (ar) kiti juridiniai faktai apie žemės sklypą ar į sklypus nesuformuotą žemę. Jei reikalinga, kitų privalomų dokumentų, būtinų projektavimo (įskaitant projekto vykdymo priežiūrą) paslaugoms suteikti, statybos darbams atlikti;

  - visų dokumentų, skaitmeninių duomenų ir informacijos (Perkančiajam subjektui, įskaitant teisės aktų nustatyta tvarka institucijoms, įstaigoms ar organizacijoms būtiną pateikti informaciją, atitinkamai pagal reikalavimus įformintą tiek popieriuje, tiek ir skaitmeniniu formatu), parengimas bei būtinų veiksmų, procedūrų nustatytais terminais, reikalingų žemės naudojimo klausimams spręsti, atlikimas, jų organizavimas, įskaitant dėl servitutų ir (ar) specialiųjų sąlygų teritorijų, nustatymo (jeigu bus nustatoma, keičiama ir (arba) naikinama), įregistravimo, išregistravimo, informavimo, kompensacijų apskaičiavimo (pagal poreikį), ir (ar) žemės sklypų (jų dalių) ar į žemės sklypus nesuformuotos žemės laikino panaudojimo Perkančiojo subjekto naudai) atliekant darbus, visų sutikimų gavimas, kai jie privalomi.

  - reikiamų sutikimų, leidimų, išankstinių pritarimų ir suderinimų dėl parengtų Projektų sprendinių gavimas iš atitinkamų valstybės ar savivaldybės institucijų, įstaigų ar organizacijų, ar kitų subjektų, vykdančių teisės aktais priskirtas funkcijas (jeigu tai numatyta teisės aktuose), įskaitant bet neapsiribojant prašymo per Geomatininką pateikimas į Nacionalinę žemės tarnybą prie Aplinkos ministerijos.

  - esant poreikiui, servitutai ir (ar) specialiųjų sąlygų teritorijos bus nustatyti notarine tvarka sudarytų susitarimų, kurių sąlygos turi būti suderintos su Perkančiuoju subjektu, pagrindu. Kompensacijas, numatytas šiuose susitarimuose, ir susitarimų sudarymo išlaidas apmokės Perkantysis subjektas.

  - esant poreikiui, nagrinėti prašymus, skaičiuoti kompensacijas už nustatytas specialiąsias sąlygas pagal SŽNS įstatymo 13 straipsnyje nurodytą metodiką, ir kt.

  - Perkantysis subjektas nėra atsakingas už susitarimų su žemės sklypų bei nekilnojamojo turto savininkais, patikėtiniais, valdytojais ir (arba) naudotojais organizavimą, už kompensacijų dėl servitutų ir (arba) specialiųjų sąlygų teritorijų nustatymo apskaičiavimą viso projektavimo paslaugų sutarties vykdymo (įskaitant Projekto vykdymo priežiūrą) metu.

  - Projekte (-uose) būtina nurodyti, kad Tiekėjas ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas iki numatomų statybos darbų pradžios privalo raštu informuoti apie planuojamus atlikti statybos darbus žemės savininkus, patikėtinius ir (ar) naudotojus, jei reikia, kitus trečiuosius asmenis. Atlikti žemės rekultivavimo ir atstatymo į pradinę padėtį, aplinkos tvarkymo darbus, atstatyti pažeistas ir (ar) įrengti naujas melioracijos, drenažo ir kitas inžinerines sistemas, taip pat savo lėšomis žemės savininkams, patikėtiniams, naudotojams ir (ar) tretiesiems asmenims išmokėti kompensacijas už statybos darbų vykdymo metu statybos darbais padarytą žalą (jeigu tokia padaryta) ir pateikti Perkančiajam subjektui pažymas ar kitus dokumentus, iš kurių būtų galima spręsti, kad šie asmenys pretenzijų neturi.

  - Parengti visus dokumentus (įskaitant skaitmeninius duomenis) ir reikiamą informaciją, reikalingus žemės naudojimo klausimams (dėl servitutų ir (ar) specialiųjų sąlygų nustatymo (jeigu bus nustatoma keičiama ir (arba) naikinama)) spręsti (įskaitant, bet neapsiribojant, i) žemės sklypų planų servitutams nustatyti parengimą; ii) žemės sklypų planų ir (arba) planų (duomenų) apie į žemės sklypus nesuformuotą žemę teritorijoms, kuriose taikomos Specialiosios sąlygos parengimą; iii) visų kitų reikiamų dokumentų (skaitmeninių duomenų) teritorijoms, kuriose taikomos specialiosios sąlygos, įregistravimui ir (arba) išregistravimui; iv) aktų dėl kompensacijos pagal Metodiką dėl specialiųjų sąlygų parengimą (tuo atveju, jei prašymai dėl kompensacijų už taikytinas specialiąsias sąlygas būtų gauti Paslaugų teikimo (įskaitant projekto vykdymo priežiūrą) metu), v) atsakymų į gautus prašymus išmokėti kompensacijas parengimą, kitus dokumentus (informaciją ar skaitmeninius duomenis). Teikėjas viso Darbų atlikimo (įskaitant projekto vykdymo priežiūrą) metu turi koordinuoti visų dokumentų ir kitos informacijos pateikimą, iki servitutai ir (ar) nustatytos teritorijos, kuriose taikomos Specialiosios sąlygos, bus nustatytos bei įregistruotos Nekilnojamojo turto registre ir kadastre, taip pat parengti informaciją bei atsakymus į gautus prašymus (paklausimus) dėl apribojimų nustatymo ir kompensacijų išmokėjimo, taip pat kitų dokumentų, reikalingų žemės sklypus (jų dalis) ar į žemės sklypus nesuformuotą žemę laikinai panaudoti statybos darbams atlikti ir kita.

    - Žemės sklypų planus pateikti popieriuje (egz. skaičius priklausomai nuo žemės sklypo savininkų skaičiaus ir visuomet papildomai 1 egz.) ir 1 egz. skaitmeniniu formatu (dokumentų kopijos – spalvotos, su rengėjų parašais, „pdf“ (ar lygiaverčiu formatu)), siunčiant elektroniniu paštu ar pateikiant kitomis su Perkančiuoju subjektu suderintomis elektroninėmis sistemomis;

    - Nustatomų specialiųjų sąlygų teritorijų duomenys turi būti parengti pagal Teritorijų, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, erdvinių duomenų rinkinio specifikacijos, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2024 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. D1-21 (aktualios redakcijos), nuostatas ir su Perkančiuoju subjektu suderinti erdviniai duomenys su užpildyta atributine informacija iki SLD gavimo.

    - Perduoti visus žemės klausimams rengtus dokumentus, duomenis, įskaitant, bet neapsiribojant:

- 1 egz. skaitmeniniu formatu (tekstiniai ir grafiniai dokumentai („doc“, „xls“, „dwg“, „shp“ (ar lygiaverčiu formatu)), visų Tiekėjo parengtų originalių dokumentų (išskyrus sutikimų (sutarčių) pasirašytų pas notarą) su dokumentų rengėjų parašais, spalvotos kopijos („pdf“ (ar lygiaverčiu formatu)), įrašytos į laikmenas (USB ar lygiavertes), pateikiant su Perkančiuoju subjektu suderintomis elektroninėmis sistemomis (per Perkančiojo subjekto suteikiamą bendrąją duomenų aplinką DALUX (toliau-DALUX)). Skaitmeninių dokumentų bylų (katalogų) ir jose pateikiamų dokumentų pavadinimai turi atitikti informacijos turinį juose;

- žemės sklypų planus pateikti popieriuje (egz. skaičius priklausomai nuo žemės sklypo savininkų skaičiaus ir visuomet papildomai 2 egz.) ir 1 egz. skaitmeniniu formatu (dokumentų kopijos – spalvotos, su rengėjų parašais, „pdf“ (ar lygiaverčiu formatu)), siunčiant elektroniniu paštu ar pateikiant kitomis su Perkančiuoju subjektu suderintomis elektroninėmis sistemomis.

- Įregistruotų specialiųjų sąlygų teritorijų erdviniai duomenys Perkančiajam subjektui perduodami su įrašytais įregistruotoms specialiųjų sąlygų teritorijoms suteiktais unikaliais numeriais bei su sudarytu šių teritorijų sąrašu (sąraše bei perduodamuose duomenyse turi būti įtraukti ir įregistruotoms teritorijoms VĮ Registrų centras suteikti unikalūs numeriai). Taip pat turi būti perduodami ir įregistruotų Specialiųjų sąlygų teritorijų nekilnojamojo turto registro duomenų bazės išrašai. Tiekėjas pateikia Pirkėjui suderinti žemės sklypų, kuriuose vykdys Darbus, sąrašą bei tikslią/-ias naujoje vietoje statomų KMK koordinates. Tiekėjo pareiga suderinti su žemės savininkais, patikėtiniais, valdytojais ir (ar) trečiaisiais asmenimis (toliau – Žemės naudotojas) ir Pirkėju patogiausią naujų KMK pastatymo vietą žemės sklypuose bei organizuoti notarinės Servitutų ir teritorijų, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, nustatymo sutarties (toliau – Sutartis) pasirašymą tarp Pirkėjo ir Žemės naudotojo. Pirkėjas kompensuoja Žemės naudotojui už žemės sklype nustatomą servitutą.

- Pabaigus Darbus atlikti žemės rekultivavimo ir atstatymo į pradinę padėtį, aplinkos tvarkymo darbus, atstatyti pažeistas ir (ar) įrengti naujas melioracijos, drenažo ir kitas inžinerines sistemas, taip pat savo lėšomis Žemės naudotojams išmokėti kompensacijas už Darbų vykdymo metu padarytą žalą už servituto ribų ir pateikti Pirkėjui pažymas apie tai, kad Žemės naudotojai pretenzijų neturi.

- Atliekant Darbus gamtinių dujų aplinkoje Tiekėjas turi vadovautis aktualios redakcijos Degiųjų dujų aplinkoje atliekamų darbų saugos taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2021 m. birželio 25 d. įsakymu Nr. 1-155, bei AB „Amber Grid“ viešai paskelbtų Darbų, atliekamų AB „Amber Grid“ gamtinių dujų perdavimo sistemos objektuose gamtinių dujų aplinkoje, kategorijomis, numatant atitinkamą minimalų darbus atliekančių darbuotojų skaičių bei darbų įforminimą: https://www.ambergrid.lt/lt/perdavimo-sistema/darbu-kategorijos).

Lentelė Nr.1. Perkami darbai:

| Eilės Nr. | Darbai | Mato vienetas | Kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Anodinio įžeminimo įrengimas su paprastojo remonto aprašu. | Kompl. | 9 |
| 2 | Seno anodinio kabelio pakeitimas nauju su paprastojo remonto aprašu. | m | 400 |
| 3 | KMK, tipas T1 įrengimas (MDV padengtuose bitumine arba izoliacinių juostų dangomis). MDV perizoliuojamas kiekis - 1 m. | Kompl. | 100 |
| 4 | KMK, tipas T1 įrengimas (MDV vamzdžiuose padengtuose 3 sluoksnių polietileno, poliuretano arba epoksidinėmis dangomis). Naudojama dvi komponentė užpilama izoliacinės dangos sistema. (Kettner) | Kompl. | 40 |
| 5 | KMK, tipas T12 įrengimas (MDV vamzdžiuose padengtuose bitumine arba izoliacinių juostų dangomis). MD perizoliuojamas kiekis – 1 m, dėklui naudojama dvi komponentė užpilama izoliacinės dangos sistema. (Kettner) | Kompl. | 15 |
| 6 | KMK, tipas T12 įrengimas (MDV vamzdžiuose padengtuose 3 sluoksnių polietileno, poliuretano arba epoksidinėmis dangomis). Dujotiekiui ir dėklui naudojama dvi komponentė užpilama izoliacinės dangos sistema. (Kettner) | Kompl. | 15 |
| 7 | KMK, Tipas T1J įrengimas (MDV su visomis dangomis) | Kompl. | 6 |
| 8 | KMK, Tipas T1456Z (MDV su visomis dangomis) | Kompl. | 4 |
| 9 | Paprastojo remonto aprašas užsakyme pateiktoms KMK. | Kompl. | 3 |
| 10 | Senos KMK demontavimas. MDV perizoliuojamas kiekis – 1 m. | Kompl. | 60 |
| 11 | Senos KMK demontavimas. MDV perizoliuojamas kiekis – 2 m. | Kompl. | 60 |
| 12 | Papildomai MDV perizoliuojamas kiekis prie demontuojamos ar įrengiamos KMK. | m | 100 |
| 13 | Senos KMK demontavimas prieš įrengiant naują. | Kompl. | 100 |
| 14 | Apsauginio žiedo įrengimas KMK. | Kompl. | 100 |
| 15 | Korozijos greičio daviklio įrengimas įrengiant KMK. | Kompl. | 10 |
| 16 | Palyginamojo elektrodo įrengimas įrengiant KMK. | Kompl. | 10 |
| 17 | Poliarizacinio elektrodo įrengiamas įrengiant KMK. | Kompl. | 10 |
| 18 | Geodezinės nuotraukos parengimas. | Kompl. | 318 |

Lentelė Nr. 2. Perkamos paslaugos pagal poreikį *:

| Eil. Nr. | Pirkimo objekto ir/arba jos dedamųjų pavadinimas | Mato vienetas |
| --- | --- | --- |
| 1. | Žemės sklypo su nustatytu (-ais) servitutu (-ais) plano parengimas. Dokumentų pateikimo forma: originalas (dok. parengimas) ir skaitmeninė kopija (pdf.). | 1 planas |
| 2. | Žemės sklypo su nustatytu (-ais) servitutu (-ais) plano parengimas. Dokumentų pateikimo forma: kitas originalo egz. (originalaus dok. dauginimas pasirašant orig. parašu). | 1 planas |
| 3. | Žemės sklypo su nustatomomis teritorijomis, kuriose taikomos spec. žemės naudojimo sąlygos, plano parengimas. Dokumentų pateikimo forma: originalas (dok. parengimas) ir skaitmeninė kopija (pdf.). | 1 planas |
| 4. | Žemės sklypo su nustatomomis teritorijomis, kuriose taikomos spec. žemės naudojimo sąlygos, plano parengimas. Dokumentų pateikimo forma: kitas originalo egz. (originalaus dok. dauginimas pasirašant orig. parašu). | 1 planas |
| 5. | Erdvinių duomenų dėl naujų ir (arba) papildomų ir (arba) tikslinamų teritorijų, kuriose taikomos spec. žemės naudojimo sąlygos, parengimas. Dokumentų pateikimo forma: SHP byla (ESRI skaitmeninis vektorinių duomenų formatas su būtinomis SHP, SHX ir DBF bylomis) arba DWG byla (kompiuterinio projektavimo programų skaitmeninis duomenų formatas, skirtas vektoriniams duomenims ir tekstinei informacijai saugoti). | 1 byla |

* Lentelėje Nr. 2 nurodytos paslaugos bus perkamos pagal poreikį. Už faktiškai Lentelėje Nr. 2 suteiktas paslaugas bus atsiskaitoma pagal Lentelėje Nr. 2 nurodytus įkainius. Perkantysis  subjektas turi teisę nepirkti Lentelėje Nr. 2 nurodytų paslaugų, jei nebus poreikio.

- MEDŽIAGŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Izoliacinės dangos sistemos požeminiams dujotiekiams:

  - šaltu būdu vyniojama izoliacinė juosta atitinkanti LST EN 12068 standarto C – 50 mechaninio atsparumo klasę.

  - kontrolinių laidininkų, prijungtų prie apsauginių dėklų ir dujotiekių padengtų 3LPE izoliacine danga, PUR arba EPO, sandarinimui nuo aplinkos poveikio galima naudoti dvi komponentę užpilamą izoliacinės dangos sistemą.

- Kabeliai:

  - Katodinės apsaugos sistemos kabeliai 4 arba 2 varinių monolitinių gyslų. Gyslų apvalkalo spalvos „Ruda“ ir „Mėlyna“ dvilaidėje sistemoje, „Ruda“ „Mėlyna“, „Juoda“, „Juoda“ keturlaidėje sistemoje. Pastaba: kabeliai turintys geltonai žalią gyslą KA sistemoje nenaudojami. Projekte numatyta naudoti dvigubos izoliacijos kabelius, pritaikytus ilgalaikiam eksploatavimui grunte. Kabelių laidininkai turi būti variniai su monolitinio išpildymo gyslomis. Kabelių izoliacija XLPE/PVC arba HMWPE (arba lygiaverčiame) apvalkalu, vardinė įtampa 1 kV. Mažiausi naudojamų laidininkų skerspjūviai yra šie:

- Anodinis – 4x10 mm2

- Katodinis – 4x6 mm2

- Kontrolinis – 2x2,5 mm2

- Kontrolės matavimo kolonėlė:

  - Apvalios KMK įrengimas

- Korpusas: apvalus, pagamintas iš UV stabilizuoto plastiko.

- Vidinis skersmuo: nuo 85 mm iki 115 mm.

- Spalva: RAL 1021 arba 1018 (arba lygiavertė) pasižymintis atsparumu ultravioletiniams spinduliams, cheminėms medžiagoms, spalvos sodrumas užtikrinamas ne trumpiau kaip 15 metų.

- Kolonėlės ilgis: nuo 3,0 iki 3,3 m (su vėliavėle).

- Aptarnavimas: pilnai nuimama viršutinė dalis, taip pat viršutinėje dalyje numatytas ne mažiau vienas greito aptarnavimo skydelis (-iai).

- Užraktas: daugiasūkis vidinis arba išorinis mechanizmas užsukamas naudojant trikampį raktą. Pastaba: pilnai surinkus kolonėlę, būtina užtikrinti standų ardomų detalių priveržimą prie korpuso (pvz. greito aptarnavimo skydelis ir kt.).

- Tvirtinimas grunte: skersinis strypas arba lygiavertis tvirtinimas.

- Ženklinimas: UV stabilizuoto plastiko lentelė, su keičiamais simboliais, tvirtinama kolonėlės viršutinėje dalyje. Simboliais užpildoma visa lentelė.

- Darbo aplinkos temperatūra : -30 °C ÷ +80 °C.

- Laidų pajungimo skydelis: greito sumontavimo – demontavimo, dielektrinis su skylėmis skirtomis pavieniams matavimo lizdams įsukti. Minimalus skylių skaičius – 16 vnt.

  - Stačiakampės spintos KMK įrengimas.

- Matmenys: aukštis – ne mažiau kaip 1900 mm, plotis – ne mažiau kaip 260 mm, gylis – ne mažiau kaip 230 mm.

- Spalva: RAL 1021 (arba lygiavertė), atspari ultravioletiniams spinduliams, cheminėms medžiagoms, spalvos sodrumas užtikrinamas ne trumpiau kaip 15 metų; Spintelei spalva suteikiama gamybos procese, panaudojant geltonos spalvos pigmentą gaminant liejinį. Prailginimas: yra galimybė prijungti prailginimą ne trumpesnį kaip 200 mm.

- Kabelių komutavimas: komplektuojama vidinė, stabili montažinė plokštė su laikikliais.

- Atskyrimas: vidinė spintelės ertmė atskirta plastikiniu dugnu nuo antžeminės spintelės ertmės.

- Užraktas: rankena su įleidžiama spyna. Visos tiekiamos spintelės rakinamos vienu raktu.

- Vėliavėlė: stiebas pagamintas iš profilio su praplatėjimu viršutinėje dalyje, kurioje tvirtinamos dvi greta viena kitos UV stabilizuoto plastiko lentelės su keičiamais simboliais, lentelės matmuo ne mažesnis kaip 140x200 mm. Vėliavėlės viršus ne mažiau nei 2100 mm žemės paviršiaus atžvilgiu. Vėliavėlė ir spintelė tokios pačios spalvos. KMK vėliavėlė dažoma milteliniu būdu. Simboliais užpildoma visa lentelė.

- Darbo aplinkos temperatūra : -20 °C ÷ +80 °C

- KMK kontaktų gnybtai.

  - Apvaliose KMK montuojami kontaktų gnybtai iš atsparaus korozijai lydinio (pvz. nikelio/bronzos lydinys arba lygiavertis):

- Lizdo diametras – 4 mm;

- Įtampa – DC 60 V;

- Nominali srovė – 16 A;

- Varža - 2 mOhm;

- Medžiaga – žalvaris, padengtas nikeliu;

- Temperatūra - nuo -25 °C iki +50 °C.

  - Stačiakampėse KMK montuojamos rinklės, kurių darbo aplinkos temperatūra: -15 °C ÷ +50 °C, kištukinių ertmių matavimo prietaisų prijungimui vidinis diametras 4 mm., greito komutavimo slinktys. Gero kontakto savybių užtikrinimas ne mažiau kaip 10 metų.

- Kabelių ir kabelių gyslų žymenys. Kabeliai ir laidai žymimi šviesios spalvos termosusitraukiančiais vamzdeliais su juodos spalvos simboliais. Žymenys turi būti tinkami naudoti drėgnoje aplinkoje, taip pat temperatūroje: -25 °C ÷ +50 °C. Simboliai turi išlikti ryškios spalvos ne trumpiau kaip 15 metų ir visą šį laikotarpį termosusitraukiantis vamzdelis turi nepakeisti savo pozicijos (neslankioti, nesisukioti), be to markeriai turi būti pritaikyti žymimo kabelio ir jo gyslų skersmenims. Ant didelio diametro kabelių priklijuojamas užrašas, jį apsaugant permatomu termosusitraukiančiu vamzdeliu.

- Principinės KMK schemos. Schemos turi būti pagamintos iš atsparios drėgmei, stipraus prilipimo medžiagos, tinkamos eksploatuoti drėgnoje aplinkoje, taip pat temperatūroje: -30 °C ÷ +50 °C. Simboliai schemoje neturi būti paveikiami drėgmės, UV. Ryškus schemos vaizdas turi išlikti ne trumpiau kaip 15 metų.

- Gofruotas apsauginis vamzdis. Apsaugai nuo mechaninių pažeidimų kabeliai klojami apsauginiuose vamzdžiuose. Naudojami lankstus, apsauginis kabelių vamzdis be halogenų iš PE kompozicijos. Išorinė vamzdžio pusė gofruota, vidus lygus, mechaninis atsparumas 450N. Tinkantis naudoti -25 °C iki +90 °C temperatūroje. Spalva – raudona (RAL 3020 (arba lygiavertė)) arba juoda (RAL 9005 (arba lygiavertė)).

- Signalinė juosta iš polietileno, geltonos spalvos, skirta klojimui žemėje, ne siauresnė kaip 150 mm pločio, ne plonesnė kaip 0,5 mm storio su užrašu „Dėmesio! Kabelis“. Juostos atsparumas tempimui - 15 MPa, aplinkos temperatūra iki –30 °C, naudojimo trukmė - ne mažiau 40 metų.

- Palyginamasis vario/vario sulfato elektrodas su 1 cm2 poliarizaciniu elektrodu. Tarnavimo trukmė ne trumpiau kaip 20 metų.

- Skersmuo  nuo 10 iki 11 cm;

- Ilgis nuo 50 iki 55 cm;

- Svoris nuo 2 iki 3 kg;

- Laido ilgis ne trumpesnis kaip 6 m;

- Elektrinio kontakto paviršiaus zona – 106 cm2;

- Cheminė sudėtis: 80 gramų aukšto grynumo 99,9 % vario ir 500 ml elektrolitinio gelio;

- Užšalimo temperatūra – ne aukštesnė nei -20 oC.

Poliarizacijos daviklio charakteristikos:

- Paviršiaus plotas 1 cm2;

- Tipas – anglies plienas (AISI 1018, ASTM A108, AMS5069);

- Laido ilgis ne trumpesnis kaip 6 m;

- Kabelis – varinis, vieno laido kvadratūra ne mažesnė kaip 3 mm2.

- Kontrolinių laidininkų prilitavimas prie konstrukcijos.

Kontaktų varinio laidininko privirinimas prie plieninio vamzdžio turi būti atliekamas taškinio suvirinimo būdu neišardomais kontaktais, Pin Brazing (arba lygiaverte) technologija.

Kontaktų charakteristika:

- litavimo antgalis – 8 mm diametro, žalvarinis, su sidabro kapsule;

- litavimo žiedelis – 10 mm diametro, varinis;

- kabelio jungtis – 10 mm2, varinė..

- Hidroizoliacinė medžiaga – specializuotas keramzitas, skirtas elektros įrenginių hidrozioliavimui drėgnose sąlygose.

- Anodinio įžeminimo medžiagos.

Anodinio įžemiklio techninė specifikacija:

- Gaminio medžiaga – mišriųjų metalų oksidai (Ti/MMO);

- Elektrodo konstrukcija – pilnaviduris, monolitinis strypas;

- Ilgis – nuo 800 mm iki 1100 mm;

- Skersmuo – nuo 20 mm iki 30 mm;

- Minimali srovė vienam elektrodui – 7 A;

Jungiamojo kabelio techninė specifikacija:

- Laidininko medžiaga – varis;

- Laidininko skerspjūvio plotas –  nuo 10 mm2;

- Laidininkas izoliuotas – PVC/HMWPE; geresnis arba lygiaverte, skirta eksploatuoti agresyviuose gruntuose.

- Kabelio ir elektrodo sujungimo vieta turi išlaikyti  ne mažesnę kaip 8000 N jėgą.

- Kiekvienas elektrodas prijungtas prie atskiro kabelio. Išimtys gali būti taikomos, jei yra žinoma grunto savitoji varža gręžinio gylyje ir rezultatai atitinka keliamus reikalavimus, tokiu atveju galimas nuoseklus elektrodų jungimas numatant kabelį  prijungti prie pirmojo elektrodo viršaus ir paskutiniojo apačios. Į KMK įvedami du kabeliai prijungti prie anodinės grandinės (en. Dual feed).

Gręžinio užpildo techninė specifikacija:

- Aktyviajam kontūro stulpui suformuoti naudojamas naftos koksas;

- Frakcija – smulkus, dalelių skersmuo nuo 1 mm iki 2,5 mm, be dulkių (LORESCO RS-3 arba lygiavertis), gerai skęstantis vandenyje.

- Centravimo elementai, tinkantys gręžiniui, kurio skersmuo 300 mm.

- Įžeminimo įrenginiai, naudojami standartiniai vertikalūs elektrodai ir jų apjungimui tarpusavyje bei prie esamos sistemos naudojamos cinkuotos juostos strypai ir jungtys.

  - Įžeminimo elektrodas – plieninis strypas elektrolitiniu metodu padengtas varine 99,9 grynumo plėvele, kuri molekulių lygyje susijungia su plienu. Varinė plėvelė yra 0,25 mm storio ir garantuoja gerą įžeminimą.  Elektrodai turi atitikti LST EN 62561-2 standarto reikalavimus. Išorinis diametras – 17,2 mm. Ilgis – 1,5 m.

  - Elektrodų sujungimo mova, vidinis diametras – 17,2 mm, medžiaga – plienas, padengtas varine plėvele.

  - Cinkuota plieninė juosta, kaip įžeminimo laidininkas naudojama karštu galvaniniu būdu apdirbta gamyklinio cinkavimo 40x4 mm juosta. Standartas EN DIN 62561-2, atitinka reikalavimus pagal VDE 0185-305 (IEC 62305).

  - Varžtinės jungtys, cinkuoto plieno varžtinė jungtis „juosta - kabelis" skirta dviejų plokščių laidininkų sujungimui tarpusavyje varžtinio sujungimo pagalba. Sujungiamų laidininkų plotis - 40 mm, storis - 4 mm.

- DARBŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Kabelio klojimas.

- Kabelio klojimas esamų kabelių vietose.

Kabelių tranšėjos kasamos mechanizuotai ir/arba rankiniu būdu. Visose vietose kabelio klojimo gylis ne mažiau nei 1,0 metras. Apsaugai nuo mechaninio poveikio, kabeliai klojami esamame biriame grunte, apsauginiame gofruotame vamzdyje, užpilant biraus grunto sluoksniu be akmenų. Virš kabelių tranšėjoje 50 cm gylyje klojama signalinė juosta ,,Dėmesio! Kabelis‘‘. Kabelių galai ir laidininkai žymini žymenimis, numatytais darbo brėžiniuose. Naujai įrengiami kabeliai nejungiami movomis, jei jie trumpesni kaip 1 km. Susikirtimuose su komunikacijomis ir perėjimuose per kelius bei įeinant į kontrolės matavimo kolonėlę kabeliai klojami polietileniniuose apsauginiuose vamzdžiuose. Prie vamzdyno kabeliai tvirtinami vamzdyno izoliacinėmis juostomis. Kabelių galai ir laidininkai žymimi žymenimis numatytais darbo brėžiniuose. Naujai įrengiami kabeliai nemovuojami, jei jie trumpesni kaip 1 km. Matavimų kolonėlėje kabelių gyslos išlankstomos taip, kad po sujungimų nedeformuotų kontaktų plokštelės. Statybos eigoje kabelių galai saugomi nuo purvo ir drėgmės, juos izoliuojant lipnia izoliacine juosta. Elektros ir anodinis kabelis į g/b namelį įveriamas per esančią pamato kiaurymę, atskirose gofruotose vamzdžiuose ir prijungiami prie katodinės apsaugos įrenginio. Kabeliai klojami po esamomis komunikacijomis išlaikant minimalius atstumus, kurie aprašyti norminių dokumentų reikalavimuose. Kabeliai klojami ne mažiau nei 1 metro gylyje nuo pralaidos dugno. Baigus kabelio klojimo darbus, gerbūvis atstatomas į pradinę padėtį.

- Kabelio klojimas naujai numatytoje vietoje.

Naujai įrengiamus kabelius kloti valstybinėje žemėje, nesant galimybei kabelius įrengti privačiuose sklypuose, gavus raštišką savininko pritarimą, su galimybe sudaryti kabeliui eksploatuoti, aptarnauti servituto sutartį.

- Metalinių paviršių paruošimas. MD paviršiaus paruošimas pagal standarto LST EN ISO 8501-1:2007 „Plieninio pagrindo paruošimas prieš padengiant dažais ir su jais susijusiais produktais. Regimasis paviršiaus švarumo įvertinimas. 1 dalis. Nepadengtų plieninių pagrindų ir plieninių pagrindų, nuo kurių visiškai pašalinta ankstesnioji danga, surūdijimo ir paruošimo laipsniai“ reikalavimus, švarumo klasė SA— 2,5, paviršiaus šiurkštumas nuo 30 µm iki 50 µm.

- Kontrolinių laidininkų prijungimas prie konstrukcijos. Požemyje kontroliniai laidininkai prijungiami neardomuoju būdu, tiesiojoje vamzdžio dalyje išlaikant minimalų 15 cm atstumą nuo artimiausios suvirinimo siūlės. Kontrolinius laidininkus prie fasoninių dalių ar kitų sudėtingų dujotiekio detalių prijungti negalima, išskyrus atvejus, kai nėra kitos galimybės, o individualūs sprendiniai yra suderinti su Pirkėjo paskirtuoju asmeniu.

- Palyginamojo ir poliarizacinio elektrodo įrengimas. Palyginamieji elektrodai (Cu/SO4). Palyginamieji elektrodai įrengiami kartu su poliarizaciniais davikliais. Elektrodai įrengiami 0,3 m atstumu nuo dujotiekio statmenai dujotiekio ašiai. Į esamą gruntą gramzdinamas palyginamasis elektrodas su poliarizacijos davikliu. Elektrodai gramzdinami taip, kad jų pagrindo apačia sutaptų su dujotiekio ašimi. Kiekvieno įrengto palyginamojo elektrodo identifikavimo numeris užrašomas KMK patikrinimo protokolo formoje.

- Kontrolinių laidininkų izoliavimas dujotiekiuose padengtuose 3 sluoksnių polietileno, poliuretano arba epoksidinėmis dangomis. Paviršių izoliavimui naudojama dvi komponentė užpilama izoliacinės dangos sistema . Dujotiekiai, kurie padengti šaltu būdu vyniojama izoliacine juosta, termosusitraukiančiomis rankovėmis arba bitumine izoliacija, tokio tipo izoliacinės dangos sistemos, laidininkų sandarinimo rinkinys nenaudojamas.

- Kontrolinių laidininkų izoliavimas dujotiekiuose. Kontrolinio laidininko izoliavimui nuo aplinkos poveikio naudojama izoliacinės dangos sistema, atitinkanti standarto LST EN 12068:2001 B50 ir/arba C30 mechaninio atsparumo klasės reikalavimus. Konkreti dangos mechaninio stiprumo klasė bus nurodyta užsakymo metu. Kontroliniai laidininkai laikomi izoliuoti kokybiškai, jei pasiekti šie minimalūs rodikliai:

Dangos storis atitinka gamintojo duomenų lapų reikalavimus.

Dangos prilipimo prie metalinio paviršiaus jėga tikrinama pagal parametrus ir procedūras, kurie nurodyti LST EN ISO 21809-3:2016 standarto reikalavimuose.

Po danga sujungimo vietose, prie išilginių ir žiedinių siūlių nenustatyta oro tarpų.

Dangoje nenustatyta defektų atlikus tikrinimą aukšta įtampa, kuri yra 5 kV+5 kV/mm dangos storio.

- Kontrolės matavimo kolonėlės įrengimas.

Apskritos kolonėlės užraktas atsukamas statmenai dujotiekio ašiai priešpriešai piketų didėjimo krypčiai. Kolonėlė statoma statmenai grunto paviršiui. Kontrolės matavimų kolonėlė įgilinama 0,75 m nuo grunto paviršiaus. Gruntas statant kolonėlę tankinamas. Kolonėlės matavimo kolonėlės aukštis nuo žemės paviršiaus h=2,25 m, kolonėlės montavimo gylis - 0,75 m. Kabelių gyslų galuose užpresuojami variniai alavuoti antgaliai, kabeliai veržlėmis prisukami prie lizdų. Kabeliai ir kabelių gyslos žymimi skaitiniais žymenimis. Įrengus KMK, stulpelio vidų, 2/3 tūrio apatinės dalies, pripilti hidroizoliacinės medžiagos.

Stačiakampės kolonėlės durelės atsukamas lygiagrečiai dujotiekio ašiai piketų didėjimo kryptimi. Ženklinimo vėliavėlė tvirtinama prie korpuso ir orientuojama priešpriešai piketų didėjimo krypčiai. Kolonėlė statoma statmenai grunto paviršiui. Kontrolės matavimų kolonėlė įgilinama 0,75 m nuo grunto paviršiaus. Gruntas statant kolonėlę tankinamas. Kolonėlės aukštis nuo žemės paviršiaus h=2,25 m, kolonėlės montavimo gylis - 0,75 m. Kabeliai ir kabelių gyslos žymimi skaitiniais žymenimis. Įrengus KMK, apatinės surenkamos dalies vidų, 2/3 tūrio apatinės dalies, pripilti hidroizoliacinės medžiagos.

- Izoliavimas šaltu būdu vyniojamomis juostomis

Esamas dujotiekis turi būti izoliuojamas panaudojant šaltu būdu vyniojamas juostas.

Šaltu būdu vyniojama juostinė danga turi atitikti standarto LST EN 12068 C50 klasės, reikalavimus. Kad išvengti galimų raukšlių izoliavimo metu, juostos plotis turi būti parinktas atsižvelgiant į izoliuojamo vamzdžio skersmenį kaip rekomenduoja juostos gamintojas.

Juosta vyniojama laikantis standarto LST EN ISO 21809-3 reikalavimų ir gamintojo nurodymų.

Apnuogintą plieno vamzdį ir greta esančią vamzdžio dangą toje vietoje, kur bus montuojama juostinė izoliacija reikia nuvalyti nuo purvo, tepalo, dulkių, rūdžių. Jei reikia galima panaudoti tirpiklį, kurio sudėtyje nėra tepalo ar riebalų.

Izoliuojamoje zonoje paviršiniai defektais, kurie gali pažeisti izoliaciją, turi būti nušlifuoti iki P 2 laipsnio pagal standarto LST EN ISO 8501-3 nurodymus.

Plieno paviršių apdoroti smėliasrove. Po apdorojimo metalo paviršius turi atitikti SA 2 minimum paviršiaus švarumo klasę pagal standartą LST EN ISO 8501-1 kaip nurodyta gamintojo instrukcijoje.

Metaliniu šepečiu reikia išgauti nuo 50 iki 100 mikronų paviršiaus šiurkštumą matuojant pagal standartą LST EN ISO 8503-5. Baigus vamzdžio paviršiaus valymą reikia vizualiai apžiūrėti. Ant paviršiaus neturi likti nesušiurkštintų plotų.

Siekiant galutinai pašalinti visus nešvarumus izoliuojamas paviršius turi būti nuvalytas atplaišų nepaliekančio audinio (mikropluošto) šluoste ar nupučiamas sausu oru kad izoliuojama zona  būtų švari ir sausa. Izoliuojamo paviršiaus temperatūra visuomet turi būti 3°C min. aukštesnė už rasos taško temperatūrą.

Juosta montuojama (tepamas gruntas, nelygumai užtaisomi, juosta vyniojama) laikantis izoliacinės juostos gamintojo pateiktos montavimo instrukcijos.

Užvyniotos izoliacijos storis turi būti toks kaip nurodo juostos gamintojas.

Baigus montavimą aukštos įtampos kibirkštiniu defektoskopu patikrinamas vientisumas (poringumas). Apsauginės dangos vientisumo tikrinimo įtampa apskaičiuojama sekančiai U=5 kV+5kV/mm*S, kur S izoliacijos storis milimetrais. Bet kuriuo atveju įtampa turi būti ne didesnė kaip 25 kV.

- Dujotiekio užkasimas. Atlikus magistralinio dujotiekio izoliavimo darbus ir patikrinus jų kokybę, vamzdis užkasamas, vietiniu biriu gruntu. Ekskavatoriaus pagalba, suformuojamas tranšėjos pagrindas iki dujotiekio vamzdžio apačios, jį sutankinant. Vamzdžio šonai ir viršus, siekiant išvengti izoliacinės dangos pažeidimų, užpilami gruntu, kuriame nėra akmenų (didesnių kaip 40mm), statybinių atliekų ar aštrių medžiagų. Prikasus magistralinį dujotiekį, likusi tranšėja užpilama vietiniu iškastiniu gruntu. Darbo vietoje atstatomas derlingas sluoksnis ir gerbūvis į pradinę padėtį.

- Anodinio įžeminimo įrengimas.

Reikalavimai anodiniam kontūrui:

- anodinio įžeminimo kontūro minimalus tarnavimo laikas 25 metai, užtikrinant maksimalų reikalaujamos srovės poreikį, kuris nurodomas kiekvienoje techninėje užduotyje individualiai, visą tarnavimo laikotarpį. Lygintuvo išėjimo įtampa 45V. Leistina neigiamo poveikio aplinkinėms metalinėms konstrukcijoms įtampa iki 0,5 V.

- Atliekant anodinio įžeminimo kontūro įrengimo darbus, vadovautis pridėtais darbo brėžiniais, kuriuose nurodyta: gręžinio diametras, gylis, elektrodų išdėstymas gręžinyje, kokso smulkmės stulpo aukštis ir kt. matmenys, parametrai, kurių būtina laikytis įgyvendinant techninius sprendinius.

- Jei Pirkėjas nepateikia darbo brėžinių anodinio įžeminimo kontūro įrengimui, tai Tiekėjas atlieka šiuos veiksmus:

- Atlieka grunto korozingumo vertinimą tokiame gylyje, kuris techniškai ir ekonomiškai naudingiausias vertinant kontūro tarnavimo laiką ir reikalaujamą srovės dydį, poveikį aplinkai. Preliminarus žvalgomasis gylis parenkamas remiantis geologijos centro duomenimis iš artimiausių įrengtų gręžinių arba kt. informacijos šaltiniais. Matavimų  rezultatų diskretiškumas vienas metras.

- Vadovaujantis grunto korozingumo ataskaitos duomenimis parengia ir suderina su Pirkėjo specialistu anodinio įžeminimo kontūro įrengimo darbo brėžinį 300 mm skersmens gręžiniui, kuriame nurodomi šie duomenys:

- gręžinio (-ių) gylis;

- elektrodų kiekis ir atstumai tarp elektrodų;

- centravimo žiedų montavimo vietos elektrodų grandinėje;

- ventiliacinės sistemos tvirtinimas;

- kokso smulkmės stulpo aukštis;

- atsargos kokso smulkmės stulpo aukštis;

- pasyviosios kontūro dalies užpylimo aukštis.

- Vadovaujantis suderintu brėžiniu, Tiekėjas atlieka įrangos montavimo darbus.

- Visais atvejais atliekamas gręžinio pasyviojoje dalyje paviršinių ir giluminių vandenų izoliavimas, naudojant kompaktonito granules.

- REIKALAVIMAI DOKUMENTACIJOS PARENGIMUI

Katodinės apsaugos įrenginiuose atliekami darbai privalo būti įforminti žemiau išvardintuose dokumentuose (kiekvienam objektui pildoma pagal atliktus darbus):

- Matavimų / bandymų protokolai

  - Apsauginės dangos priekibos (adhezijos) patikrinimo protokolas (Priedas Nr. 1);

  - Dujotiekio apsauginės dangos vientisumo patikrinimo protokolas (Priedas Nr. 2);

  - KMK priėmimo aktas (Priedas Nr. 3);

  - KMK patikrinimo protokolas (Priedas Nr. 4);

  - MD Užkasimo ir izoliavimo kiekių schema (Priedas Nr. 5).

  - Anodinio įžeminimo įrengimo protokolai/aktai (Priedas Nr.6)

  - Kabelių paklojimo darbų patikrinimo protokolas (Priedas Nr.7)

- Paprastojo remonto aprašai;

- Pažymos apie tai, kad žemės savininkai, patikėtiniai, valdytojai ir (ar) tretieji asmenys pretenzijų neturi dėl Darbų metu Darbais padarytos žalos;

- Medžiagų sertifikatai;

- Parengtos katodinės apsaugos įrenginių kontrolinių matavimo kolonėlių ir izoliacijos remonto vietų geodezinės schemos masteliu 1:500, DWG ir PDF (pastarasis pasirašytas el. parašu) formatais. Geodezinių matavimų schemose turi būti nurodytos apsauginės dangos remonto vietos su pririšimu LKS-94 koordinačių sistemoje, apsauginės dangos tipas ir jos parametrai, KMK numeris ir jos vieta. Geodezinių matavimų schemos pavadinimas turi atitikti KMK numerį. Geodezinių matavimų schemas siųsti el. paštu gis@ambergrid.lt.

- DARBŲ KOKYBĖS KONTROLĖ

- Tuo atveju, jeigu vykdoma Darbų priežiūra ar kontrolė, objekte tikrinami tik tie Darbai, kurie atlikti ir įforminti dokumentacijoje.

- Atliktų Darbų tikrinime dalyvauja Pirkėjo paskirtas atsakingas atstovas ir  Tiekėjo darbų vadovas, vadovavęs darbams objekte.

- Prieš Darbų pradžią Tiekėjas su Pirkėju suderina, kurią savaitės dieną bus atliekama atliktų Darbų kokybės patikra. Apie atliktų Darbų patikros laiką Tiekėjas informuoja Pirkėją elektroniniu paštu. Darbų kokybė priduodama Pirkėjo techninės priežiūros specialistams. Patikros metu bus tikrinamas dangos vientisumas, storis, dangų sujungimas su esančia sistema, dangos prilipimas ir sulipimas.

- Tiekėjas atskirai informuoja Pirkėją elektroniniu paštu apie planuojamus KMK įrengimo patikrinimo darbus.

- Prieš kviečiant Pirkėjo atstovus, Tiekėjo darbų vadovas turi pats pasitikrinti priduodamų Darbų kokybę: apžiūrėti izoliuotą ruožą vizualiai, patikrinti dangos prilipimą, dangos storį, dangos vientisumą įtampa, esant poreikiui iš Pirkėjo – atsiųsti tikrinimo procedūrų video/foto medžiagą.

- ATLIEKŲ TVARKYMAS

Darbų metu susidariusios atliekos (mediniai padėklai, kartoninės dėžės, polietileno pakuotės, sena PE izoliacinė danga, betono laužas ir kt.) turi būti vežamos į specialiai tam skirtas utilizavimo vietas. Paslaugų Tiekėjas pateikia statybines atliekas tvarkančių įmonių išduotus dokumentus apie priduotas statybines atliekas (dokumentuose, pvz., sąskaitoje faktūroje, atliekų perdavimo–priėmimo akte, turi būti nurodyta: perduotų atliekų rūšys, atliekų kodas ir svoris, atliekų perdavimo data).

Su technine specifikacija pridedamas Priedas Nr.1.1, jo sudėtis:

Priedas Nr.1 - Apsauginės dangos priekibos (adhezijos) patikrinimo protokolas

Priedas Nr.2 - Dujotiekio apsauginės dangos vientisumo patikrinimo protokolas

Priedas Nr.3 - KMK priėmimo aktas

Priedas Nr.4 - KMK patikrinimo protokolas

Priedas Nr.5 - MD Užkasimo ir izoliavimo kiekių schema

Priedas Nr.6 - Anodinio įžeminimo įrengimo protokolai/aktai

Priedas Nr.7 – Kabelių paklojimo darbų patikrinimo protokolas

Priedas Nr.8 - KMK trasoje be žiedo

Priedas Nr.9 - KMK trasoje su žiedu

Priedas Nr.10 - KMK Skaičių lentelė

Priedas Nr.11 - MD ir dėklo kabelių izoliavimo schema

Priedas Nr.12 - Izoliavimo schema

Priedas Nr.13 - KMK tipas T1 schema

Priedas Nr.14 - KMK tipas T12 galas A schema

Priedas Nr.15 - KMK tipas T12 galas B schema

Priedas Nr.16 - KMK tipas T145 schema

Priedas Nr.17 – KMK tipas T147 schema

Priedas Nr.18 – KMK tipas T1J schema

Priedas Nr.19 – KMK tipas T1456Z schema

Priedas Nr.20 – KMK stačiakampės įrengimo be apsauginio žiedo schema

Priedas Nr.21 – KMK stačiakampės įrengimo su apsauginiu žiedu schema