## Eišiškių NV
Eišiškių m. Nuotekų valymo įrenginiai | [9 empty] | Atliekamų darbų grafikas
Prietaiso įrenginio pavadinimas | Technologinis numeris, pagaminimo metai | Įrenginių kiekis | El. Galingumas | Gamintojas | Techninis aprašymas | Profilaktiniai darbai, aprašymas | Atlikimo periodiškumas | Maksimalus aptarnavimų skaičius per metus | Pastabos | SAUSIS | VASARIS | KOVAS | BALANDIS | GEGUŽĖ | BIRŽELIS | LIEPA | RUGPJUTIS | RUGSĖJIS | SPALIS | LAPKRITIS | GRUODIS
Maišykle | 02.1-1 02.2-1 | 2 | 3.9 | Grundfos | AMG.30.64.336.5.1B | TP-2 Alyvos lygio, maitinimo kabelio, variklio laikiklio varžtų tikrinimas.Naudojamos srovės patikra. TP-3 Atliekami visi TP-2 darbai.Alyvos keitimas veleno sandariklio korpuse. | TP-2 Kas pusė metų TP-3 Kas 8000 d/val.. arba karta i metus | 2 | Biologinis valymas (aerotankai) |  |  |  | TP-2 | [5 empty] | TP-3
Maišykle | 01-20.1 01-21.1 | 3 | 2.1 | Grundfos | AMG.15.55.339.5.0B |  |  |  | Biologinis valymas (išlyginimo ir avarinis rezervuaras) |  |  |  | TP-2 | [5 empty] | TP-2
Perteklinio dumblo siurblys | 02.1-4 02.2-4 | 3 | 1.5 | Grundfos | SLV80.80.11.4.50D | TP-2 Tikrinama: Naudojama galia, alyvos lygis ir kokybė; maitinimo kabelio ir kabelio įvado būklė; darbaračio,siurblio korpuso būklė; rutuliniai guoliai. Keičiama alyva alyvos kameroje | TP-2 Kas 2000 d/val.. arba kartą į metus | 1 | Dumblo tvarkymas (aerotankai ir avarinis rezervuaras |  |  |  |  | TP-2
Panardinamas nuotekų siurblys | 01-20.1 01-21.1 | 2 | 3.7 | Grundfos | SL1.80.800.30.4.50D |  |  |  | Biologinis valymas (išlyginimo rezervuaras) |  |  |  |  | TP-2
Srutų siurblys | 04.1 04.2 | 2 | 2.7 | Grundfos | SL1.80.80.22.4.50D |  |  |  | Nuotekų valymas (srutų siurbline) |  |  |  |  | TP-2
Sutankinto dumblo padavimo siurblys | 01-19.1 | 1 | 1.5 | NETZCH NEMO | NM038BY | TP-2 Vizuali apžiūra.Pašalinių garsų,vibracijų patikra. Naudojamos srovės patikra. Maitinimo kabelio, varžtinių sujungimų patikra. | TP-2 Kartą į metus | 1 | Dumblo tvarkymas (dumblo siurbline) | [5 empty] | TP-2
Polimerų padavimo siurblys | 01-01.17 | 1 | 0.37 | NETZCH NEMO | NM015BY |  |  |  | Dumblo tvarkymas (dumblo sausykla) | [5 empty] | TP-2
Emulsijos padavimo siurblys | 01-01.5 | 1 | 0.37 | NETZCH NEMO | NM005BY |  |  |  | Dumblo tvarkymas (dumblo sausykla) | [5 empty] | TP-2
Drenažinis siurblys | 01-19.3 | 1 | 0.7 | Grundfos | Unilift | TP-2 Tikrinama: Naudojama galia, maitinimo kabelio ir kabelio įvado būklė; darbaračio,siurblio korpuso būklė; rutuliniai guoliai; plūdės veikimas. Atliekamas siurblio valymas | TP-2 Kartą į metus | 1 | Dumblo tvarkymas (dumblo siurbline) | [5 empty] | TP-2
Panardinamas nuotekų siurblys | 01-18.1 01-18.2 | 2 | 0.6 | WILO | TSW 32/11-A |  |  |  | Dumblo tvarkymas (gravitacinis tankintuvas) | [5 empty] | TP-2
Dozavimo siurblys | 01-05.2 01-05.3 | 2 | 0.05 | Grundfos | SMART Digital-DDA 17-7 AR-PP/E/C-F-31U2U2FG | TP-2 Vožtuvų ir diafragmos valymas, įvado ir išvado vožtuvų valymas | TP-2 Kas 4000 d/val.. arba kartą į metus | 1 | Geležės sulfato dozavimas (krekiklio patalpa) | [11 empty] | TP-2
Hidroforas | 01-07.2 | 1 | 1.5 | Grundfos | Hydro Solo | TP-2 Vizualine apžiūra, variklio aušinimo radiatoriaus ir ventiliatoriaus mentės valymas | TP-2 Kartą į metus | 1 | Parengtinis valymas, dumblo tvarkymas (laboratorija) | [9 empty] | TP-2
Vandens siurblys | 01-16.3 | 1 | 2.2 | Grundfos | H9E90SB2-FT115-91 |  |  |  | Tretinis valymas | [9 empty] | TP-2
Orapūte | 01-06.1 01-06.2 01-06.3 | 3 | 7.61 | Atlas Copco | DT 30/42 | TP-2 Tepimo diskų veikimo patikrinimas,alyvos lygio patikrinimas. TP-3 Alyvos , diržų, oro filtro keitimas.Variklio guolių sutepimas.Varžtinių sujungimų patikra. TP-4 Orapūtės krumpliaračių, manometrų, vožtuvų, vidinio ir pagrindinio aušinimo ventiliatorio patikrinimas, esant reikalui keitimas. | TP-2 Kas 2000 d/val.arba kas pusė metų TP-3 Kas 4000 d/val.. arba kartą į metus. TP-4 Kas 16000 d/val. arba kartą į 3 metus. | 2 | Biologinis valymas (orapūtinė) |  |  | TP-2 | [5 empty] | TP-3 TP-4
Parengtinio valymo įrenginys | 01-04.1-10 | 1 | 4.76 | Passavant Geiger | NSI Combi 1000FF SWC80 | TP-2 Srieginių sujungimų, alyvos lygio pavarų varikliuose, sijojimo spiralės ir smėlio separatorio slydimo atramų, riebalų gaudykles grandinės įtempimo ir grandinės kreipančiosios patikra. TP-3 Visi TP-2 darbai. Alyvos keitimas pavarų varikliuose.Patikrinti ir jeigu reikia pakeisti variklių rutulinius guolius,riebokšlius. | TP-2 Kas pusė metų TP-3 Kas 2000 d/val.. arba karta i 2 metus | 2 | Parengtinis (mechaninis) valymas (parengtinio valymo patalpa) |  |  |  |  | TP-2 |  |  |  |  | TP-3
Nuotekų išleidimo uždorius su pavara | 02.1-6 02.2-6 | 2 | 0.5 | Bernard Controls | HIK ST14 | TP-2 Veleno varžto sutepimas.Veleno plokštės tarpinės apžūra.Atraminio guolio sutepimas.Tvirtinimo varžtų, sandarinimo elementų patikrinimas(esant reikalui keitimas). | TP-2 Kas pusė metų | 2 | Biologinis valymas (aerotankai) |  |  | TP-2 | [5 empty] | TP-2
Oro padavimo vožtuvas su pavara | 01-06.4 01-06.5 | 2 | 0.1 | Bernard Controls | AS18 | TP-2 Vizualine apzūra. Patikrinti, ar tvirtai užveržti tvirtinimo varžtai tarp servopavaros ir armatūros. | TP-2 Kartą į metus | 1 | Biologinis valymas (orapūtinė) | [8 empty] | TP-2
Dumblo išleidimo vožtuvas | 01-18.3 01-18.4 | 2 | 0.5 | Bernard Controls | ST6 |  |  |  | Dumblo tvarkymas (dumblo siurbline) | [8 empty] | TP-2
Dumblo padavimo vožtuvas | 01-19.4 01-19.5 | 2 | 0.5 | Bernard Controls | ST6 |  |  |  | Dumblo tvarkymas (dumblo siurbline) | [8 empty] | TP-2
Tretinio valymo įrenginys | 01-16.1 | 1 | 0.37 | HUBER | RoDisc | TP-2 Patikrinti sandarinimą įtėkmės pusėje. Patikrinti ar nesusidėvejusi poliuretano sandarinimo medžiaga. Patikrinti angalių priveržimą, jei reikia, užveržti.Patikrinti, ar nepažeisti diskai, jei reikia, pakeisti vieną segmentą. Sutepti ritinėlius. Patikrinti hidrostatinio slėgio zondus ir išvalyti juos naudojant žarną.Patikrinti purškimo strypa. Jei reikia, išvalyti angalius. Išvalyti filtravimo disko segmentus su citrinos rūgšties ir natrio hipochlorido pagalba. | TP-2 Kas pusė metų | 2 | Biologinis valymas (tretinio valymo patalpa) | [5 empty] | TP-2 | [5 empty] | TP-2
Dekanteris | 01-01.1 | 1 | 9.06 | GEA | UCD 205-00-02/32 | TP-2 Išvalyti tepalų rinktuvus. Išvalyti gaubto užraktus. TP-3 Diržų įtempimo ir susidėvėjimo patikra. Būgno susidėvinčių įvorių, plokštelių ir menčių patikra. Pavaros patepimas. TP-4 Visi TP-3 darbai. Diržų keitimas. Apvaliųjų ir atraminių guolių keitimas. Alyvos keitimas variklių pavarose. | TP-2 Kas mėnesį TP-3 Kas pusė metų TP-4 karta i metus | 12 | Dumblo tvarkymas (dumblo sausykla) | TP-4 | TP-2 | TP-2 | TP-2 | TP-2 | TP-2 | TP-3 | TP-2 | TP-2 | TP-2 | TP-2 | TP-2
Dyzelinė el. stotis |  | 1 | 26.4 | AKSA | APD33A | TP-2 Alyvos ir antifrizo keitimas | TP-2 Kartą į metus | 1 | Nuotekų valymas | [9 empty] | TP-2
Polimerų paruošimo stotele | 01-01.3 | 1 | 0.61 | ProMinent | ULTA ATF 0400 | TP-2 Vizuali apžiūra. Valymas. Kalibravimas | TP-2 Kas 6 mėn. | 2 | Dumblo tvarkymas (dumblo sausykla) | [5 empty] | TP-2 | [5 empty] | TP-2
Smulkiaburbulinė aeravimo sistema | 02.1-3 02.2-3 | 1 |  | Upinis | DMD-300 | Difuzorių valymas nuo susikaupusių nuosėdų. Difuzorių žiedų (ar pakankamai priveržti) patikrinimas.Visų kietų ir reguliuojamų jungčių patikrinimas. Tvirtinimo detalių patikrinimas | Kartą į metus | 1 | Biologinis valymas (aerotankai) | [7 empty] | TP-2
Kėlimo gervės |  | 2 |  | Grundfos | 6AF | TP-2 Krumpliaračių ir guolių įvorės sutepimas universaliu tepalu. Gervės tikrinimas | TP-2 Kas 6 mėn. | 2 | Biologinio valymo talpos |  |  |  | TP-2 | [5 empty] | TP-2
Elektrifikuota peiline sklendė | be techn. Nr. | 1 | __ | Tecofi | Tecofi | TP-2 Vizualine apzūra. Patikrinti, ar tvirtai priveržti tvirtinimo varžtai tarp servopavaros ir armatūros, ar sklandžiai juda sklendės slankiklis, jei ne, tai sutepti | TP-2 Kas 6 mėn. | 2 | Atvežtinių nuotekų priėmimo punktas |  | TP-2 | [5 empty] | TP-2
Smulkintuvas | be techn. Nr. | 1 | 2.2 | MONO | T203 | TP-2 Vizuali apžiūra.Pašalinių garsų,vibracijų patikra. Naudojamos srovės patikra. Maitinimo kabelio, varžtinių sujungimų patikra. TP-3 Atliekami visi TP-2 darbai. Atliekama guolių, pavarų,ir tarpiklių fiksacijos apžiūrąir tuo pačiu papildomas tepalas. | TP-2 Kas 3 mėn metų TP-3 Kartą į metus | 4 | Atvežtinių nuotekų priėmimo punktas | TP-2 |  |  | TP-2 |  |  | TP-3 |  |  | TP-2
Kompresorius | be techn. Nr. | 1 | 2.2 | HERKMANN | 1C124 | TP-2 Vizuali apžiūra.Pašalinių garsų,vibracijų patikra. Naudojamos srovės patikra. Maitinimo kabelio, varžtinių sujungimų patikra, patikrinama oro filtro būklė, jei užterštas pakeičiamas. TP-3 Atliekami visi TP-2 darbai. Pakeičiamas tepalas tepalas. | TP-2 Kas pusė metų TP-3 Kartą į metus | 2 | Atvežtinių nuotekų priėmimo punktas |  |  | TP-2 | [5 empty] | TP-3

## Eišiškių NV profilaktikos
Nr. | Įrenginio pavadinimas | Atidirbtos darbo valandos iki techninio aptarnavimo | Techninis aptarnavimas
1 | Parengtinio valymo irenginys
| El. varikliai | Kas 2 men | Dulkiu ir nešvarumu nuvalimas
| Avarinis atjungiklis | Kas savaite
| Variklių pavaros | Kas pusmetį | Alyvos lygis pavarų varikliuose
|  | Kas 2000 d.val arba karta i 2 metus | Alyvos keitimas pavarų varikliuose | Reduktoriai R07,R17,R27,F27, ir Spiroplan sutepti visam ekspl. Laikui, tad jiems priežiūros nereikia
| Sijojimo spirales šepetys | Kas savaite | Ar tinkamas
| Slydimo atramos(spirale + smėlio separatorius) | Kas pusmetį | Ar tinkamas
| Riebalų gaudyklės grandinė ir grandinės kreipiančiosios, pasukimo ritinėliai | Kas mėnesį | Pateptos, grandines įtempimas
| Varikliai | 10000 d/val | Patikrinti ir jeigu reikia pakeisti rutulinius guolius, riebokšlius, išvalyti aušinimo ortakius
2 | Ištirpusio deguonies jutiklis | Kas 60 dienų | Jutiklio kalibravimas
|  | Kas 90 dienų | Jutiklio valymas
|  | Kas 120 dienų | O-žiedo keitimas
|  | Kas 365 dienų | Jutiklio keitimas
3 | Drumstumo matuoklis | Kas mėnesi | Kalibravimas
|  | Kas 2 metus | Tarpiklio keitimas
|  | 2000 ciklu | Valytuvo keitimas ir skaitiklio atstatymas
|  | Kas 6 mėn. | Skaitiklio patikrinimas
4 | Pavaros orapūtėms | Kas 3 metus | Vidinio ventiliatoriaus pakeitimas
|  | Kas 5 metus | Pagrindinio aušinimo ventiliatoriaus pakeitimas
|  | Kas 10 metų | Kondensatorių, valdymo skydelio baterijos pakeitimas
5 | Pasukamosios pavaros AUMA | Karta i metus | Apžiūra + tepalu patikrinimas
6 | Slėgine aeracinė sistema | Karta i savaite | Dregmes ištuštinimas
|  | Nuolat | Slegio matavimas
7 | Oraputes | Kas 4000 d/val, arba karta i metus | Alyvos keitimas
|  | Kas 4000 d/val, arba karta i metus | Oro filtro keitimas
|  | Kas 3000 d/val, arba karta i metus | Diržų keitimas
|  | Kas 16000 d/val, arba karta i 4 metus | Manometrų keitimas
|  | Kas 16000 d/val, arba karta i 4 metus | Patikrinimo vožtuvo keitimas
|  | Kas 8000 d/val, arba karta i 4 metus | Pavaros variklio guolių tepimas
|  | Kas 20000 d/val, arba karta i 3 metus | Krumpliaračių patikrinimas, vibracijos matavimas (Atlas Copco)
8 | Vandentiekio siurblys su reguliuojama pavara | Karta i savaite | Variklio aušinimo radiatoriaus ir ventiliatorių mentes valymas
9 | Dozavimo siurbliai | Kas 4000 d/val, arba karta i metus | Diafragmų ir vožtuvų valymas
10 | Kėlimo gerves | Karta i metus | Gerves tikrinimas
11 | Srutų siurbliai | Kas 3000 d/val, arba karta i metus | Alyvos keitimas
Dumblo siurbliai
12 | Drenažinis siurblys | Karta i metus | Siurblio valymas
13 | Kilnojamas nuotekų siurblis | Kas 3000 d/val | Alyvos keitimas
14 | Nuotekų siurbliai | Kas 2000 d/val, arba karta i metus | Siurblio tikrinimas
|  | Kas 25000 d/val | Rutulinių guolių keitimas
|  | Suveikus WIO jutikliui | Alyvos keitimas
15 | Maišykles | Kas 8000 d/val, arba karta i metus | Alyvos keitimas
16 | Vent. agregatai | Karta i pusmeti | Agregato valymas, filtru tikrinimas