## Šalčininkų NV
Šalčininkų miesto Nuotekų valymo įrenginiai | [9 empty] | Atliekamų darbų grafikas
Prietaiso įrenginio pavadinimas | Technologinis numeris, pagaminimo metai | Įrenginių kiekis | El. Galingumas, kWh | Gamintojas | Techninis aprašymas | Profilaktiniai darbai, aprašymas | Atlikimo periodiškumas | Maksimalus aptarnavimų skaičius per metus | Pastabos | SAUSIS | VASARIS | KOVAS | BALANDIS | GEGUŽĖ | BIRŽELIS | LIEPA | RUGPJUTIS | RUGSĖJIS | SPALIS | LAPKRITIS | GRUODIS
Maišykle | 3.3.1 3.3.2 3.4.1 3.4.2 | 4 | 6.9 | Grundfos | AMG 55.50.335 | TP-2 Alyvos lygio, maitinimo kabelio, variklio laikiklio varžtų tikrinimas.Naudojamos srovės patikra. TP-3 Atliekami visi TP-2 darbai.Alyvos keitimas veleno sandariklio korpuse. | TP-2 Kas pusė metų TP-3 Kas 8000 d/val.. arba karta i metus | 2 | Biologinis valymas (aerotankai) |  |  |  | TP-2 | [5 empty] | TP-3
Maišykle | 3.1.1 3.1.2 3.5.1 | 3 | 3.75 | Grundfos | AMG 30.47.328 |  |  |  | Biologinis valymas (išlyginimo ir avarinis rezervuaras) |  |  |  | TP-2 | [5 empty] | TP-3
Maišykle | 3.2.1 | 1 | 2.75 | Grundfos | AMG 22.45.325 |  |  |  | Dumblo tvarkymas (perteklinio dumblo rezervuaras) |  |  |  | TP-2 | [5 empty] | TP-3
Maišykle | 3.6.1 | 1 | 1.88 | Grundfos | AMG 15.40.325 |  |  |  | Dumblo tvarkymas (sutankinto dumblo rezervuaras) |  |  |  | TP-2 | [5 empty] | TP-3
Panardinamas nuotekų siurblys | 3.1.3 3.1.4 | 2 | 16 | Grundfos | S2.100.250.135.4.54E.S.218.GND | TP-2 Tikrinama: Naudojama galia, alyvos lygis ir kokybė; maitinimo kabelio ir kabelio ivado būklė; darbaračio,siurblio korpuso būklė; rutuliniai guoliai. Keičiama alyva alyvos kameroje | TP-2 Kas 2000 d/val.. arba kartą į metus | 1 | Biologinis valymas (išlyginimo rezervuaras) |  |  |  |  | TP-2
Perteklinio dumblo siurblys | 3.3.6 3.4.6 3.5.2 | 3 | 1.9 | Grundfos | SLV80.80.15.4.50D |  |  |  | Dumblo tvarkymas (aerotankai ir avarinis rezervuaras |  |  |  |  | TP-2
Srutų siurblys | 1.2.1 1.2.2 | 2 | 4.8 | Grundfos | SLV.80.80.40.2.51D |  |  |  | Nuotekų valymas (srutų siurbline) |  |  |  |  | TP-2
Panardinamas kilnojamas nuotekų siurblys |  | 1 | 7.8 | Grundfos | DW.100.66.3 |  |  |  | Nuotekų valymas |  |  |  |  | TP-2
Perteklinio dumblo padavimo siurblys | 3.7.1 | 1 | 4 | SEEPEX | BN 17-6L | TP-2 Vizuali apžiūra.Pašalinių garsų,vibracijų patikra. Naudojamos srovės patikra. Maitinimo kabelio, varžtinių sujungimų patikra. | TP-2 Kartą į metus | 1 | Dumblo tvarkymas (dumblo siurbline) | [5 empty] | TP-2
Polimerų padavimo siurblys | 2.5.4(T) | 1 | 0.75 | SEEPEX | BN 1-6L |  |  |  | Dumblo tvarkymas (dumblo sausykla) | [5 empty] | TP-2
Emulsijos padavimo siurblys | 2.5.3(T) | 1 | 0.37 | SEEPEX | MD 006-12 |  |  |  | Dumblo tvarkymas (dumblo sausykla) | [5 empty] | TP-2
Sutankinto dumblo padavimo siurblys | 3.7.2 | 1 | 2.2 | NETZCH NEMO | NM045BY |  |  |  | Dumblo tvarkymas (dumblo siurbline) | [5 empty] | TP-2
Polimerų padavimo siurblys | 2.5.4(D) | 1 | 0.37 | NETZCH NEMO | NM015BY |  |  |  | Dumblo tvarkymas (dumblo sausykla) | [5 empty] | TP-2
Emulsijos padavimo siurblys | 2.5.3(D) | 1 | 0.37 | NETZCH NEMO | 01XZ-71L14 TF |  |  |  | Dumblo tvarkymas (dumblo sausykla) | [5 empty] | TP-2
Polimerų paruošimo stotele | 2.5.11(D) | 1 | 0.61 | ProMinent | ULTA ATF 0400 | TP-2 Vizuali apžiūra. Valymas. Kalibravimas | TP-2 Kas 6 mėn. | 2 | Dumblo tvarkymas (dumblo sausykla) | [5 empty] | TP-2 | [5 empty] | TP-2
Polimerų paruošimo stotele | 2.5.11(T) | 1 | 1.28 | ProMinent | ATF 1000 KK |  |  |  | Dumblo tvarkymas (dumblo sausykla) | [5 empty] | TP-2 | [5 empty] | TP-2
Drenažinis siurblys | 3.7.3 | 1 | 0.7 | Grundfos | Unilift KP 350 A1 | TP-2 Tikrinama: Naudojama galia, maitinimo kabelio ir kabelio įvado būklė; darbaračio,siurblio korpuso būklė; rutuliniai guoliai; valdymo automatikos veikimas. Atliekamas siurblio valymas | TP-2 Kartą į metus | 1 | Dumblo tvarkymas (dumblo siurbline) | [5 empty] | TP-2
Dozavimo siurblys | 2.3.2 2.3.3 | 2 | 0.05 | Grundfos | DDI60-10 AR PVC/V/G-S-31B16F222-60D-10003 | TP-2 Vožtuvų ir diafragmos valymas, įvado ir išvado vožtuvų valymas | TP-2 Kas 4000 d/val.. arba kartą į metus | 1 | Geležės sulfato dozavimas (krekiklio patalpa) | [11 empty] | TP-2
Hidroforas | 2.1.13 | 1 | 2.2 | Grundfos | Hydro Solo-E CRE 10-6 | TP-2 Vizualine apžiura, variklio aušinimo radiatoriaus ir ventiliatoriaus mentės valymas | TP-2 Kartą į metus | 1 | Parengtinis valymas, dumblo tvarkymas (parengtinio valymo patalpa) | [9 empty] | TP-2
Orapūte | 2.2.1 2.2.2 2.2.3 | 3 | 22.15 | Atlas Copco | ZL-1000 | TP-2 Tepimo diskų veikimo patikrinimas,alyvos lygio patikrinimas. TP-3 Alyvos , diržų, oro filtro keitimas.Variklio guolių sutepimas.Varžtinių sujungimų patikra. TP-4 Orapūtes krumpliaračių, manometrų, vožtuvų, vidinio ir pagrindinio aušinimo ventiliatoriaus patikrinimas, esant reikalui keitimas. | TP-2 Kas 2000 d/val.arba kas pusė metų TP-3 Kas 4000 d/val.. arba karta i metus. TP-4 Kas 16000 d/val. arba kartą į 3 metus. | 2 | Biologinis valymas (orapūtinė) |  |  | TP-2 | [5 empty] | TP-3 TP-4
Parengtinio valymo įrenginys | 2.1 | 1 | 3.9 | Passavant Geiger | NSI Combi 1200FF | TP-2 Srieginių sujungimų, alyvos lygio pavarų varikliuose, sijojimo spiralės ir smėlio separatorio slydimo atramų, riebalų gaudyklės grandinės įtempimo ir grandinės kreipančiosios patikra. TP-3 Visi TP-2 darbai. Alyvos keitimas pavarų varikliuose.Patikrinti ir jeigu reikia pakeisti variklių rutulinius guolius,riebokšlius. | TP-2 Kas pusė metų TP-3 Kas 2000 d/val.. arba kartą į 2 metus | 2 | Parengtinis (mechaninis) valymas (parengtinio valymo patalpa) |  |  |  |  | TP-2 | [5 empty] | TP-3
Nuotekų išleidimo uždorius su pavara | 3.3.4 Z1 3.3.4 Z2 3.4.4 Z3 3.4.4 Z4 | 4 | 0.75 | Auma | HIK 1500*1200 mm SAR10.1-F10 | TP-2 Veleno varžto sutepimas.Veleno plokštės tarpinės apžūra.Atraminio guolio sutepimas.Tvirtinimo varžtų, sandarinimo elementų patikrinimas(esant reikalui keitimas). | TP-2 Kas pusė metų | 2 | Biologinis valymas (aerotankai) |  |  | TP-2 | [5 empty] | TP-2
Oro padavimo vožtuvas su pavara | 2.2.4 2.2.5 | 2 | 0.16 | Auma | SG05.1-F07 | TP-2 Vizualine apzūra. Patikrinti, ar tvirtai priveržti tvirtinimo varžtai tarp servopavaros ir armatūros. | TP-2 Kartą į metus | 1 | Biologinis valymas (orapūtinė) | [7 empty] | TP-2
Dumblo tankintuvas | 2.5.1 | 1 | 2 | HUBER | RoS 2S | TP-2 Vizuali apziūra(purkštukų angailiai,filtro disko sandariklis, susidėvėjimo strypai, atraminis guolis, alkūnės),alyvos lygio patikra pavaruose, garsai, vibracijos. TP-3 Visi TP-2 darbai. Alyvos keitimas pavarų varikliuose. | TP-2 Kas pusė metų TP-3 Kas 10000 d/val.. arba kartą į 2 metus | 2 | Dumblo tvarkymas (dumblo sausykla) |  |  |  | TP-2 | [5 empty] | TP-3
Dekanteris | 2.5.7 | 1 | 20.2 | GEA | UCD 305-00-02/32 | TP-2 Išvalyti tepalų rinktuvus. Išvalyti gaubto užraktus. TP-3 Diržų įtempimo ir susidėvėjimo patikra. Būgno susidėvinčių įvorių, plokštelių ir menčių patikra. Pavaros patepimas. TP-4 Visi TP-3 darbai. Diržų keitimas. Apvaliųjų ir atraminių guolių keitimas. Alyvos keitimas variklų pavaruose. | TP-2 Kas mėnesį TP-3 Kas pusė metų TP-4 karta i metus | 12 | Dumblo tvarkymas (dumblo sausykla) | TP-4 | TP-2 | TP-2 | TP-2 | TP-2 | TP-2 | TP-3 | TP-2 | TP-2 | TP-2 | TP-2 | TP-2
Dyzelinė el. stotis |  | 1 | 54.2 | AKSA | APD70A | TP-2 Alyvos ir antifrizo keitimas | TP-2 Kartą į metus | 1 | Nuotekų valymas | [9 empty] | TP-2
Smulkiaburbulinė aeravimo sistema |  | 1 |  | ITT FLYGT LITUANICA | SANITAIRE | Difuzorių valymas nuo susikaupusių nuosėdų. Difuzorių žiedų (ar pakankamai priveržti) patikrinimas.Visų kietų ir reguliuojamų jungčių patikrinimas. Tvirtinimo detalių patikrinimas | Kartą į metus | 1 | Biologinis valymas (aerotankai) | [7 empty] | TP-2
Kėlimo gervės |  | 2 |  | Grundfos | 6AF 12AF | TP-2 Krumpliaračių ir guolių įvorės sutepimas universalių tepalų. Gervės tikrinimas | TP-2 Kas 6 mėn. | 2 | Biologinio valymo talpos |  |  |  | TP-2 | [5 empty] | TP-2
Maišykle |  | 1 | 2.5 | WILO | EMU TR50-2.34-4/8V | TP-2 Alyvos lygio, maitinimo kabelio, variklio laikiklio varžtų tikrinimas.Naudojamos srovės patikra. TP-3 Atliekami visi TP-2 darbai.Alyvos keitimas visuose kameruose. | TP-2 Kas pusė metų TP-3 Kartą į metus | 2 | Biologinio valymo talpos | [8 empty] | TP-2
Elektrifikuota peiline sklendė | be techn. Nr. | 1 | __ | Tecofi | Tecofi | TP-2 Vizualine apzūra. Patikrinti, ar tvirtai priveržti tvirtinimo varžtai tarp servopavaros ir armatūros, ar sklandžiai juda sklendės slankiklis, jei ne, tai sutepti | TP-2 Kas 6 mėn. | 2 | Atvežtinių nuotekų priėmimo punktas |  | TP-2 | [5 empty] | TP-2
Smulkintuvas | be techn. Nr. | 1 | 2.2 | MONO | T203 | TP-2 Vizuali apžiūra.Pašalinių garsų,vibracijų patikra. Naudojamos srovės patikra. Maitinimo kabelio, varžtinių sujungimų patikra. TP-3 Atliekami visi TP-2 darbai. Atliekama guolių, pavarų,ir tarpiklių fiksacijos apžiūrąir tuo pačiu papildomas tepalas. | TP-2 Kas 3 mėn metų TP-3 Kartą į metus | 4 | Atvežtinių nuotekų priėmimo punktas | TP-2 |  |  | TP-2 |  |  | TP-3 |  |  | TP-2
Kompresorius | be techn. Nr. | 1 | 2.2 | HERKMANN | 1C124 | TP-2 Vizuali apžiūra.Pašalinių garsų,vibracijų patikra. Naudojamos srovės patikra. Maitinimo kabelio, varžtinių sujungimų patikra, patikrinama oro filtro būklė, jei užterštas pakeičiamas. TP-3 Atliekami visi TP-2 darbai. Pakeičiamas tepalas tepalas. | TP-2 Kas pusė metų TP-3 Kartą į metus | 2 | Atvežtinių nuotekų priėmimo punktas |  |  | TP-2 | [5 empty] | TP-3