## Įrenginių sąrašas
Švenčionėlių miesto Nuotekų valymo įrenginiai | [9 empty] | Atliekamų darbų grafikas
Prietaiso įrenginio pavadinimas | Technologinis numeris, pagaminimo metai | Įrenginių kiekis | El. Galingumas, kWh | Gamintojas | Techninis aprašymas | Profilaktiniai darbai, aprašymas | Atlikimo periodiškumas | Maksimalus aptarnavimų skaičius per metus | Pastabos | SAUSIS | VASARIS | KOVAS | BALANDIS | GEGUŽĖ | BIRŽELIS | LIEPA | RUGPJUTIS | RUGSĖJIS | SPALIS | LAPKRITIS | GRUODIS
Maišykle | 3.3.1 3.3.2 3.4.1 3.4.2 | 4 | 6.9 | Grundfos | AMG 55.50.335 | TP-2 Alyvos lygio, maitinimo kabelio, variklio laikiklio varžtų tikrinimas.Naudojamos srovės patikra. TP-3 Atliekami visi TP-2 darbai.Alyvos keitimas veleno sandariklio korpuse. | TP-2 Kas pusė metų TP-3 Kas 8000 d/val.. arba karta i metus | 2 | Biologinis valymas (aerotankai) |  |  |  | TP-2 |  |  |  |  | TP-3
Maišykle | 3.1.1 .M2 3.1.1.M1 | 2 | 3.8 | Grundfos | AMG 30.47.328 |  |  |  | Biologinis valymas (išlyginimo ir avarinis rezervuaras) |  |  |  | TP-2 |  |  |  |  | TP-3
Maišykle | 3.5.1 3.5.2 | 2 | 2.75 | Grundfos | AMG 22.45.325 |  |  |  | Dumblo tvarkymas (perteklinio dumblo rezervuaras) |  |  |  | TP-2 |  |  |  |  | TP-3
Maišykle | 3.2.1 | 1 | 1.9 | Grundfos | AMG 15.40.325 |  |  |  | Dumblo tvarkymas (sutankinto dumblo rezervuaras) |  |  |  | TP-2 |  |  |  |  | TP-3
Panardinamas nuotekų siurblys | 3.1.3 | 1 | 11.9 | Grundfos | S1104AE1B511 | TP-2 Tikrinama: Naudojama galia, alyvos lygis ir kokybė; maitinimo kabelio ir kabelio ivado būklė; darbaračio,siurblio korpuso būklė; rutuliniai guoliai. Keičiama alyva alyvos kameroje | TP-2 Kas 2000 d/val.. arba kartą į metus | 1 | Biologinis valymas (išlyginimo rezervuaras) |  |  |  |  | TP-2
Perteklinio dumblo siurblys | 3.3.6 3.4.6 | 3 | 2.3 | Grundfos | SVO24CU50B |  |  |  | Dumblo tvarkymas (aerotankai ir avarinis rezervuaras |  |  |  |  | TP-2
Srutų siurblys | 1qf21 | 1 | 1.7 | FLYGT | 3068,180-1130876 |  |  |  | Nuotekų valymas (srutų siurbline) |  |  |  |  | TP-2
Panardinamas kilnojamas nuotekų siurblys | 3.3.5 | 1 | 7.8 | Grundfos | DW.100.66.3 |  |  |  | Nuotekų valymas |  |  |  |  | TP-2
Perteklinio dumblo padavimo siurblys | 3.2.1 | 1 | 2.2 | SEEPEX | BN 10-6L | TP-2 Vizuali apžiūra.Pašalinių garsų,vibracijų patikra. Naudojamos srovės patikra. Maitinimo kabelio, varžtinių sujungimų patikra. | TP-2 Kartą į metus | 1 | Dumblo tvarkymas (dumblo siurbline) | [5 empty] | TP-2
[9 empty] | Dumblo tvarkymas (dumblo siurbline) | [5 empty] | TP-2
[9 empty] | Dumblo tvarkymas (dumblo sausykla) | [5 empty] | TP-2
[9 empty] | Dumblo tvarkymas (dumblo sausykla) | [5 empty] | TP-2
Polimerų paruošimo stotele | 2.5.4 | 1 | 0.61 | ProMinent | ULTA ATF 0400 | TP-2 Vizuali apžiūra. Valymas. Kalibravimas | TP-2 Kas 6 mėn. | 2 | Dumblo tvarkymas (dumblo sausykla) | [5 empty] | TP-2 | [5 empty] | TP-2
Drenažinis siurblys | 2.1.13 3.3.1 | 2 | 0.4 | Grundfos | Unilift KP250 | TP-2 Tikrinama: Naudojama galia, maitinimo kabelio ir kabelio įvado būklė; darbaračio,siurblio korpuso būklė; rutuliniai guoliai; valdymo automatikos veikimas. Atliekamas siurblio valymas | TP-2 Kartą į metus | 1 | Dumblo tvarkymas (dumblo siurbline) | [6 empty] | TP-2
Hidroforas | 2.1.17 | 1 | 2.2 | Grundfos | Hydro Solo-E CRE 10-6 | TP-2 Vizualine apžiura, variklio aušinimo radiatoriaus ir ventiliatoriaus mentės valymas | TP-2 Kartą į metus | 1 | Parengtinis valymas, dumblo tvarkymas (parengtinio valymo patalpa) |  |  |  | TP-2
Orapūte | 2.2.1 .M1 2.2.2 .M2 | 2 | 37 | LUTOS |  | TP-2 Alyvos lygio patikrinimas. TP-3 Alyvos , diržų, oro filtro keitimas pagal manometrą.Variklio guolių sutepimas.Varžtinių sujungimų patikra. TP-4 Orapūtes krumpliaračių, manometrų, vožtuvų, vidinio ir pagrindinio aušinimo ventiliatoriaus patikrinimas, esant reikalui keitimas. | TP-2 Kas 1000 d/val.arba kas pusė metų TP-3 Kas 4000 d/val.. arba karta i metus. TP-4 Kas 16000 d/val. arba kartą į 3 metus. | 2 | Biologinis valymas (orapūtinė) |  |  | TP-2 |  |  | TP-2 |  |  | TP-3 TP-4 |  |  | TP-2
Parengtinio valymo įrenginys-smėliagaudė |  | 2 | 3.12 | Passavant- Geiger GmbH | Business Unit Noggerath | TP-2 Srieginių sujungimų, alyvos lygio pavarų varikliuose, sijojimo spiralės ir smėlio separatorio slydimo atramų. TP-3 Visi TP-2 darbai. Alyvos keitimas pavarų varikliuose.Patikrinti ir jeigu reikia pakeisti variklių rutulinius guolius,riebokšlius. | TP-2 Kas pusė metų TP-3 Kas 2000 d/val.. arba kartą į 2 metus | 2 | Parengtinis (mechaninis) valymas (parengtinio valymo patalpa) |  |  |  |  | TP-2 | [5 empty] | TP-3
Nuotekų išleidimo uždorius su pavara | 3.3.4 Z1 3.3.4 Z2 3.4.4 Z3 3.4.4 Z4 | 4 | 0.75 | Auma | Riester GmbHCo KG | TP-2 Veleno varžto sutepimas.Veleno plokštės tarpinės apžūra.Atraminio guolio sutepimas.Tvirtinimo varžtų, sandarinimo elementų patikrinimas(esant reikalui keitimas). | TP-2 Kas pusė metų | 2 | Biologinis valymas (aerotankai) |  |  | TP-2 | [5 empty] | TP-2
Dekanteris | 2.5.7 2007m. | 1 | 20.2 | Westfalia GEA | UCD 305-00-02 | TP-2 Išvalyti tepalų rinktuvus. Išvalyti gaubto užraktus. TP-3 Diržų įtempimo ir susidėvėjimo patikra. Būgno susidėvinčių įvorių, plokštelių ir menčių patikra. Pavaros patepimas. TP-4 Visi TP-3 darbai. Diržų keitimas. Apvaliųjų ir atraminių guolių keitimas. Alyvos keitimas variklų pavaruose. | TP-2 Kas DU mėn. TP-3 karta i metus | 12 | Dumblo tvarkymas (dumblo sausykla) | TP-3 |  |  | TP-2 |  |  | TP-2 |  |  | TP-2
Smulkiaburbulinė aeravimo sistema | 2008m. | 1 |  | ITT FLYGT LITUANICA | SANITAIRE | Difuzorių valymas nuo susikaupusių nuosėdų. Difuzorių žiedų (ar pakankamai priveržti) patikrinimas.Visų kietų ir reguliuojamų jungčių patikrinimas. Tvirtinimo detalių patikrinimas | Kartą į metus | 1 | Biologinis valymas (aerotankai) | [5 empty] | TP-2
Kėlimo gervės |  | 2 |  | Grundfos | 6AF 12AF | TP-2 Krumpliaračių ir guolių įvorės sutepimas universalių tepalų. Gervės tikrinimas | TP-2 Kas 6 mėn. | 2 | Biologinio valymo talpos |  |  |  | TP-2 | [5 empty] | TP-2