## Lapas1
Švenčionių miesto nuotekų valymo įrenginiai | [9 empty] | Atliekamų darbų grafikas
Prietaiso įrenginio pavadinimas | Technologinis numeris, pagaminimo metai | Įrenginių kiekis | El. Galingumas, kWh | Gamintojas | Techninis aprašymas | Profilaktiniai darbai, aprašymas | Atlikimo periodiškumas | Maksimalus aptarnavimų skaičius per metus | Pastabos | SAUSIS | VASARIS | KOVAS | BALANDIS | GEGUŽĖ | BIRŽELIS | LIEPA | RUGPJUTIS | RUGSĖJIS | SPALIS | LAPKRITIS | GRUODIS
Maišykle | 4.M.1 4.M.2 4.M.3 4.M.4 | 4 | 5.5 | Flygt | 4650 with Jetring | TP-2 Alyvos lygio, maitinimo kabelio, variklio laikiklio varžtų tikrinimas.Naudojamos srovės patikra. TP-3 Atliekami visi TP-2 darbai.Alyvos keitimas veleno sandariklio korpuse. | TP-2 Kas pusė metų TP-3 Kas 8000 d/val.. arba karta i metus | 2 | Biologinis valymas (aerotankai) |  |  |  | TP-2 |  |  |  |  | TP-3
Maišykle | 3.M.1 3.M.2 3.M.3 3.M.4 | 4 | 2.5 | Flygt | 4640 with Jetring |  |  |  | Biologinis valymas (išlyginimo rezervuarai) |  |  |  | TP-2 |  |  |  |  | TP-3
Maišykle | 1.M.1 | 1 | 2.5 | Flygt | 4640 without Jetring |  |  |  | Biologinis valymas (atvežtinių nuotekų rezervuaras) |  |  |  | TP-2 |  |  |  |  | TP-3
Maišykle | 8.M.1 8.M.2 | 2 | 2.5 | Flygt | 4640 without Jetring |  |  |  | Dumblo tvarkymas (perteklinio dumblo rezervuaras) |  |  |  | TP-2 |  |  |  |  | TP-3
Maišykle | 10.M.1 10.M.2 | 2 | 2.5 | Flygt | 4640 without Jetring |  |  |  | Dumblo tvarkymas (sutankinto dumblo rezervuaras) |  |  |  | TP-2 |  |  |  |  | TP-3
Panardinamas nuotekų siurblys | 3.S.1 3.S.2 3.S.3 3.S.4 | 4 | 13.9 | Flygt | N3153.091 21-18-4AA-W | TP-2 Tikrinama: Naudojama galia, alyvos lygis ir kokybė; maitinimo kabelio ir kabelio ivado būklė; darbaračio,siurblio korpuso būklė; rutuliniai guoliai. Keičiama alyva alyvos kameroje | TP-2 Kas 2000 d/val.. arba kartą į metus | 1 | Biologinis valymas (išlyginimo rezervuarai) |  |  |  |  | TP-2
Panardinamas nuotekų siurblys | 1.S.1 1.S.2 | 2 | 1.7 | Flygt | N3069.160 13-08-2BB-W |  |  |  | Biologinis valymas (atvežtinių nuotekų rezervuaras) |  |  |  |  | TP-2
Panardinamas nuotekų siurblys | 6.S.1 6.S.2 | 2 | 5.5 | Flygt | B2075.324 17-11-2AA-W |  |  |  | Biologinis valymas (techninio vandens rezervuaras) |  |  |  |  | TP-2
Panardinamas kilnojamas nuotekų siurblys |  | 1 | 5.9 | Flygt | N3127.161 21-12-4AL-W |  |  |  | Nuotekų valymas |  |  |  |  | TP-2
Perteklinio dumblo padavimo siurblys | 8.S.1 8.S.2 | 2 | 4 | NETZSCH | NM053BY | TP-2 Vizuali apžiūra.Pašalinių garsų,vibracijų patikra. Naudojamos srovės patikra. Maitinimo kabelio, varžtinių sujungimų patikra. | TP-2 Kartą į metus | 1 | Dumblo tvarkymas (dumblo siurbline rusys) | [5 empty] | TP-2
Perteklinio dumblo siurblys | 7.S.1 7.S.2 7.S.3 7.S.4 | 4 | 5.5 | NETZSCH | NM063BY |  |  |  | Dumblo tvarkymas (dumblo siurbline rusys) | [5 empty] | TP-2
Tankinto dumblo siurblys | 10.S.1 10.S.2 | 2 | 1.5 | NETZSCH | NM038BY |  |  |  | Dumblo tvarkymas (dumblo siurbline rusys) | [5 empty] | TP-2
Polimerų paruošimo stotele | 11.E1 | 1 | 0.61 | ProMinent | ULTA ATF 2000 | TP-2 Vizuali apžiūra. Valymas. Kalibravimas | TP-2 Kas 6 mėn. | 2 | Dumblo tvarkymas (dumblo sausykla) | [5 empty] | TP-2 | [5 empty] | TP-2
Polimerų paruošimo stotele | 9.E.1 | 1 | 0.61 | ProMinent | ULTA ATF 2001 |  |  |  | Dumblo tvarkymas (dumblo sausykla) | [5 empty] | TP-2 | [5 empty] | TP-2
Drenažinis siurblys |  | 1 | 0.4 | Grundfos | Unilift KP250 | TP-2 Tikrinama: Naudojama galia, maitinimo kabelio ir kabelio įvado būklė; darbaračio,siurblio korpuso būklė; rutuliniai guoliai; valdymo automatikos veikimas. Atliekamas siurblio valymas | TP-2 Kartą į metus | 1 | Dumblo tvarkymas (dumblo siurbline) | [6 empty] | TP-2
Slėgio kėlimo siurblys | 12.S.2 | 1 | 2.2 | Grundfos | Hydro Solo-E CRE 10-6 | TP-2 Vizualine apžiura, variklio aušinimo radiatoriaus ir ventiliatoriaus mentės valymas | TP-2 Kartą į metus | 1 | Dumblo tvarkymas (dumblo apdorojimo patalpa) |  |  |  | TP-2
Orapūte | 4.O.1 4.O.2 4.O.3 | 3 | 55 | AERZEN | GM35S | TP-2 Alyvos lygio patikrinimas. TP-3 Alyvos , diržų, oro filtro keitimas pagal manometrą.Variklio guolių sutepimas.Varžtinių sujungimų patikra. TP-4 Orapūtes krumpliaračių, manometrų, vožtuvų, vidinio ir pagrindinio aušinimo ventiliatoriaus patikrinimas, esant reikalui keitimas. | TP-2 Kas 1000 d/val.arba kas pusė metų TP-3 Kas 4000 d/val.. arba karta i metus. TP-4 Kas 16000 d/val. arba kartą į 3 metus. | 2 | Biologinis valymas (orapūtinė) | TP-2 |  |  |  |  | TP-2 | [5 empty] | TP-3 TP-4
Parengtinio valymo įrenginys-smėliagaudė | 2.E.1 2.E.2 | 2 | 4.5 | Aqseptence Group Carpi Srl Unipersonale | TOP/F45 | TP-2 Srieginių sujungimų, alyvos lygio pavarų varikliuose, sijojimo spiralės ir smėlio separatorio slydimo atramų. TP-3 Visi TP-2 darbai. Alyvos keitimas pavarų varikliuose.Patikrinti ir jeigu reikia pakeisti variklių rutulinius guolius,riebokšlius. | TP-2 Kas pusė metų TP-3 Kas 2000 d/val.. arba kartą į 2 metus | 2 | Parengtinis (mechaninis) valymas (parengtinio valymo patalpa) |  |  |  |  | TP-2 | [5 empty] | TP-3
Nuotekų išleidimo uždorius su pavara | 4.E.1 4.E.2 | 2 | 0.75 | Auma | Riester GmbHCo KG | TP-2 Veleno varžto sutepimas.Veleno plokštės tarpinės apžūra.Atraminio guolio sutepimas.Tvirtinimo varžtų, sandarinimo elementų patikrinimas(esant reikalui keitimas). | TP-2 Kas pusė metų | 2 | Biologinis valymas (aerotankai) |  |  | TP-2 | [5 empty] | TP-2
Būgninis tankintuvas | 9.E.2 | 1 | 1.5 | Alfa Laval | Aldrum Midi | TP-2 Veleno gulių sutepimas. Pavaros apžiūra | TP-2 kas pusė metų arba 600d/val. |  | Dumblo tvarkymas (dumblo sausykla) |  |  |  |  | TP-2 |  |  |  |  | TP-2
Dekanteris | 11.E.2 | 1 | 18.5 | Alfa Laval | ALDEC 20 | TP-2 Išvalyti tepalų rinktuvus. Išvalyti gaubto užraktus. TP-3 Diržų įtempimo ir susidėvėjimo patikra. Būgno susidėvinčių įvorių, plokštelių ir menčių patikra. Pavaros patepimas. TP-4 Visi TP-3 darbai. Diržų keitimas. Apvaliųjų ir atraminių guolių keitimas. Alyvos keitimas variklų pavaruose. | TP-2 Kas DU mėn. TP-3 karta i metus | 12 | Dumblo tvarkymas (dumblo sausykla) | TP-3 | TP-2 | TP-2 | TP-2 | TP-2 | TP-2 | TP-2 | TP-2 | TP-2 | TP-2 | TP-2 | TP-2
Smulkiaburbulinė aeravimo sistema |  | 1 |  | Upinis | VMD | Difuzorių žiedų (ar pakankamai priveržti) patikrinimas.Visų kietų ir reguliuojamų jungčių patikrinimas. Tvirtinimo detalių patikrinimas | Kartą į metus | 1 | Biologinis valymas (aerotankai) | [5 empty] | TP-2
Tretinis valymas | 6.E.1 | 1 | 12.5 | IN-EKO | 14FDG_B | TP-2 Diskinio filtro veleno įstatymo skridinių tikrinimas Vandens apiplovimo filtro valymas TP-3 Regeneracija ir TP-2 darbai | TP-2 Kas 1 mėn. TP-3 kas 3 mėn. | 2 | Tretinis valymas | TP-2 | TP-2 | TP-3 | TP-2 | TP-2 | TP-3 | TP-2 | TP-2 | TP-3 | TP-2 | TP-2 | TP-3