Specialiųjų pirkimo sąlygų 6 a priedas “Atitikimo techninės 
specifikacijos reikalavimams deklaracija“

PIRKIMO PAVADINIMAS:
 ŠILDYMO IR KITOS PASTATO ELEKTROS ĮRANGOS ELEKTROS INSTALIACIJOS MONTAVIMO DARBAI ĮGYNENDINANT PROJEKTĄ „MACIKŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ FLUORINTŲ DUJŲ NAUDOJIMO MAŽINIMAS“ 

ATITIKIMO TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS REIKALAVIMAMS DEKLARACIJA
	Eil. Nr.
	Įrangos techniniai ir kokybiniai rodikliai
	Minimalus reikalavimas
	Tiekėjo siūlomi techniniai parametrai
	Dokumentas patvirtinantis siūlomus techninius parametrus*


	1.
	Elektros tinklo parametrai
	400V, 50Hz, 3F
	
	

	2.
	Šilumos siurblių bendra šildymo galia be elektrinių tenų, kai A+7/W45°C ir šilumos siurblių skaičius:
	
	
	

	2.1.
	pastatui – Pensionas (1- as korpusas - unikalus Nr. 8899-6000-7011)
	≥ 326 kW
(ne daugiau kaip 4 siurbliai)
	
	

	2.2.
	pastatui – Gydykla (2- as korpusas - unikalus Nr. 8894-9000-6016)
	≥ 152 kW
(ne daugiau kaip 3 siurbliai)
	
	

	2.3.
	pastatui - Pagalbinis pastatas (5- as korpusas - unikalus Nr. 4400-2333-8389)
	≥ 96 kW
(ne daugiau kaip 3 siurbliai)

	
	

	3.
	Šilumos siurblių bendra šildymo galia be elektrinių tenų, kai A-20/W55°C ir šilumos siurblių skaičius:
	
	
	

	3.1.
	pastatui – Pensionas (1- as korpusas - unikalus Nr. 8899-6000-7011)
	≥ 205 kW
(ne daugiau kaip 4 siurbliai)
	
	

	3.2.
	pastatui – Gydykla (2- as korpusas - unikalus Nr. 8894-9000-6016)
	≥ 96 kW
(ne daugiau kaip 3 siurbliai)
	
	

	3.3.
	pastatui - Pagalbinis pastatas (5- as korpusas - unikalus Nr. 4400-2333-8389)
	≥ 70 kW
(ne daugiau kaip 3 siurbliai)
	
	

	4.
	Šilumos siurblių naudingumo koeficientas COP pagal EN141511-2022 normatyvą vidutinėje klimato zonoje A+7/W450C
	Ne žemesnis nei 3,55
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	5.
	Lauko darbinė temperatūra (minimalūs reikalavimai) 
	Nuo -20°C iki +35°C šildymui
	
	

	6.
	Maksimali šildymo sistemai ruošiama temperatūra nenaudojant elektrinių tenų
	≥75 °C (prie -20°C lauke)
	
	

	7.
	Šilumos siurblių šaltnešis
	Šilumos siurbliai turi būti užpildyti    F – dujų alternatyvomis, tai yra CO2, amoniaku, propanu (R290) arba  jų mišiniais, kurių visuotino atšilimo potencialas VAP yra mažesnis nei 150
	
	

	8.
	Garantijos (minimalūs reikalavimai)
	Įrangai (visoms įrenginio dalims) – ne mažiau 2 (du) metai (vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.338 straipsnio nuostatomis);
Darbams – vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.698 straipsnio nuostatomis.
	
	


Pastaba: * pateikiama nuoroda į gamintojo techninę dokumentaciją ir/ar techninės dokumentacijos psl. ir pastraipa dėl kiekvieno reikalaujamo parametro atitikimo ar tiekėjo deklaracija, jeigu techninėje dokumentacijoje reikšmė nedeklaruojama.
