Specialiųjų sąlygų 6 priedas

Techninė specifikacija

- Siekiant užtikrinti nepertraukiamą duomenų centro, esančio L. Stuokos-Gucevičiaus a. 9, Kupiškis (toliau – DC) ir visos šiame duomenų centre esančios inžinerinės įrangos veikimą, įsigyjamos Duomenų centro inžinerinių sistemų remonto ir priežiūros paslaugos. Jokia prieiga prie Fondo valdybos informacinės sistemos ir jos registrų paslaugos tiekėjui nesuteikiama.

- Paslaugos turi būti teikiamos 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę įrangos buvimo vietoje.

- Tiekėjo informacijos apsaugos sistema, užtikrinanti tiekėjo saugomos informacijos apsauga, turi atitikti LST EN ISO 27001:2013 (arba lygiaverčio) standartų reikalavimus. Kartu su pasiūlymu Tiekėjas turi pateikti kompetentingos institucijos išduotą sertifikatą, patvirtinantį, kad tiekėjo informacijos apsaugos sistema atitinka nurodytus ar lygiaverčius informacijos apsaugos valdymo standartus. Sertifikavimo sritys: Inžinerinių sistemų, technologinių inžinerinių sistemų, informacinių technologijų ir ryšių infrastruktūros priežiūra.

- Tiekėjo informacinių technologijų paslaugų valdymo sistema turi atitikti ISO/IEC 20000-1:2011 (arba lygiaverčio) standarto reikalavimus. Kartu su pasiūlymu Tiekėjas turi pateikti kompetentingos institucijos išduotą sertifikatą, patvirtinantį, kad tiekėjo informacijos apsaugos sistema atitinka nurodytus ar lygiaverčius informacijos apsaugos valdymo standartus. Sertifikavimo sritys: paslaugų valdymo sistema skirta informacinių technologijų, inžinerinių sistemų, programinės ir techninės įrangos priežiūrai ir plėtrai.

- Tiekėjo darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistema turi atitikti OHSAS 18001:2007 arba ISO 45001 (arba lygiaverčio) standarto reikalavimus. Tiekėjas turi pateikti kompetentingos institucijos išduotą sertifikatą, patvirtinantį, kad tiekėjo darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistema atitinka nurodytus ar lygiaverčius saugos ir sveikatos vadybos standartus. Sertifikavimo sritys: Inžinerinių sistemų, technologinių inžinerinių sistemų, informacinių technologijų ir ryšių infrastruktūros priežiūra.

- Tiekėjas, teikdamas paslaugas, privalo:

  - teikti paslaugas laikantis Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų, taisyklių ir prižiūrimos įrangos gamintojo rekomendacijų;

  - užtikrinti aplinkosaugos, darbų saugos, elektrosaugos bei priešgaisrinės saugos reikalavimų laikymąsi paslaugų suteikimo vietoje;

  - savo sąskaita atlikti visus veiksmus, kurie yra reikalingi, kad paslaugos būtų suteiktos pilnai ir kokybiškai;

  - teikti paslaugas netrikdant duomenų centro darbo.

  - visus darbus atlikti tik iš anksto suderinus su Fondo valdybos atsakingu asmeniu. Patekimas į DC patalpas galimas tik dalyvaujant Fondo valdybos atsakingam asmeniui.

- Visa aptarnaujama įranga:

  - turi būti remontuojama naudojant tik originalias įrangos gamintojo atsargines detales. Pakeistas (išmontuotas) detales utilizuoja Tiekėjas;

  - po jos remonto privalo būti ne žemesnių techninių ir funkcinių parametrų nei buvo iki gedimo. Po įrangos remonto suremontuotai įrangai/sistemai garantija turi galioti visą paslaugų teikimo laikotarpį.

- Atlikus bet kurios aptarnaujamos įrangos remontą, privalo būti atstatomas šios įrangos iki gedimo buvęs funkcionalumas, t.y. įranga prijungiama prie elektros maitinimo, duomenų perdavimo tinklo ir kitų informacinės infrastruktūros sistemų, atliekamas visas pilno aptarnaujamos įrangos funkcionalumo atstatymui reikalingas sistemos konfigūravimas.

- Visi gedimų šalinimai ir periodiniai priežiūros veiksmai turi būti fiksuojami priežiūros žurnaluose.

- Tiekėjas sutarties vykdymui privalo turėti 7 dienas per savaitę 24 valandas per parą nenutrūkstamai veikiančią pagalbos tarnybą, kuri turi turėti aprašytą ir veikiantį kreipinių ir incidentų sprendimo procesą, atitinkantį ITIL „Information technology infrastructure library“ (ar lygiavertės metodikos) geriausių praktikų rekomendacijas, pagal kurį registruojami gedimų kreipiniai, šalinami gedimai, sekama darbų vykdymo eiga. Tiekėjo pagalbos tarnyba privalo turėti interneto portalą, atitinkantį ITIL (ar lygiavertės metodikos) IT paslaugų valdymo geriausių praktikų metodiką, kuriame Fondo valdybos atsakingi asmenys turėtų galimybę registruoti gedimų kreipinius, sekti darbų vykdymo eigą. Tiekėjo pagalbos tarnyboje turi būti komunikuojama lietuvių kalba. Tiekėjo pagalbos tarnyba turi suteikti galimybes registruoti kreipinius tiek elektroniniu paštu, tiek telefonu, tiek per Web portalą.

- Ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo sutarties užregistravimo dienos Tiekėjas turės pateikti ir suderinti su Fondo valdyba paslaugų teikimo procedūras, kuriose turi būti nurodyta ši informacija:

  - periodinių aptarnavimo paslaugų (profilaktika ir pan.) atlikimo tvarkos ir grafikai (kokiu laiku, kaip pasirengiama, kaip informuojama Fondo valdyba ir pan.);

  - ataskaitų, aktų rekvizitai;

  - gedimų šalinimo ir periodinio aptarnavimo priežiūros žurnalai;

  - Tiekėjo pagalbos tarnybos svetainės adresas ir prisijungimo vardas bei slaptažodis Fondo valdybos atsakingiems asmenims.

- Pagal poreikį, atsiradus aptarnaujamos įrangos, sistemų aptarnavimo ar 8 punkte išvardintos informacijos pakeitimams, aptarnavimo paslaugų teikimo procedūros turi būti detalizuojamos ir papildomos ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo informacijos pasikeitimo momento.

- Tiekėjas paslaugų teikimo laikotarpiu ne rečiau kaip 1 (vieną) kartą per metus turi atlikti aptarnaujamos techninės įrangos mikrokodo (angl. Firmware) įvertinimą ir pateikti rekomendacijas dėl jų atnaujinimo. Tiekėjas turi užtikrinti visos aptarnaujamos įrangos mikrokodo (angl. Firmware) versijų ir atnaujinimų prenumeratą bei atlikti jų diegimą pagal poreikį, suderinęs su užsakovo atsakingu asmeniu.

- Prižiūrima įranga ir periodinės remonto ir priežiūros paslaugų apimtys:

Lentelė Nr. 1. Duomenų centro inžinerinių sistemų įranga, kuriai suteikiamos remonto ir priežiūros paslaugos

| Eil. Nr. | Aprašymas |
| --- | --- |
|  | Kondicionavimo ir ventiliacijos sistemos |
|  | DC apsaugos signalizacijos ir patekimo kontrolės sistema |
|  | Vaizdo stebėjimo ir įrašymo sistema |
|  | Automatinė gaisro gesinimo dujomis sistema |
|  | Valdymo sistema BMS |
|  | Nepertraukiamo maitinimo šaltinio ir dyzelinės elektros stoties sistema |
|  | Elektros paskirstymo sistema |
|  | Aspiracinė sistema |

Lentelė Nr. 2. Duomenų centro periodinės remonto ir priežiūros paslaugos

| Eil. Nr. | Aprašymas | Kiekis per metus |
| --- | --- | --- |
| Kondicionavimo ir ventiliacijos sistemos |  |  |
|  | Nustatytų paduodamo į duomenų centro patalpą oro parametrų (temperatūra, drėgnumas) patikrinimas, esant poreikiui – reguliavimas | 4 |
|  | Sistemos automatinio valdymo patikrinimas | 4 |
|  | Kondicionierių rotacijos persijungimo tikrinimas | 4 |
|  | Kondensato šalinimo trasų ir šalinimo siurblių tikrinimas bei valymas | 4 |
|  | Freono slėgio matavimas | 4 |
|  | Freono papildymas iki reikiamo kiekio | pagal poreikį |
|  | Tepalo lygio matavimas | 4 |
|  | Tepalo papildymas iki reikiamo kiekio | pagal poreikį |
|  | Sistemos vidinių blokų filtrų ir išorinių blokų kondensatorių išvalymas | 4 |
|  | Kontaktų varžymas | 2 |
|  | Ugnies vožtuvų padėties tikrinimas | 1 |
|  | Stoginio ventiliatoriaus veikimo tikrinimas | 1 |
|  | Kiti profilaktiniai darbai, būtini užtikrinti nepertraukiamą sistemos darbą | 2 |
|  | Sistemos priežiūros žurnalo pildymas | pagal faktą |
| Apsaugos signalizacijos ir patekimo kontrolės sistemos |  |  |
|  | Signalų perdavimo į apsaugos postą tikrinimas | 4 |
|  | Įvertinimas, ar neįtakoja apsaugos signalizacijos sistemų jutiklių veikimo atsiradę papildomi įrenginiai | 4 |
|  | Aptiktų sistemos funkcionalumo sutrikimų ar netinkamo funkcionavimo šalinimas | 4 |
|  | Apsaugos signalizacijos maitinimo šaltinių ir akumuliatorių patikra, esant poreikiui – keitimas | 4 |
|  | Apsaugos signalizacijos spindulių darbingumo ir „sabotažo" tikrinimas | 4 |
|  | Patekimo kontrolės sistemos elektromechaninių užraktų, durų pritraukimo mechanizmų tikrinimas | 4 |
|  | Durų kontrolerių maitinimo šaltinių bei akumuliatorių patikra, esant poreikiui – keitimas | 4 |
|  | Apsauginės signalizacijos sirenų veikimo patikra | 4 |
|  | Kiti profilaktiniai darbai, būtini užtikrinti nepertraukiamą sistemų darbą | 4 |
|  | Sistemos priežiūros žurnalo pildymas | pagal faktą |
| Vaizdo stebėjimo ir įrašymo sistema |  |  |
|  | Vaizdo įrašymo kokybės tikrinimas skirtingomis apšvietimo sąlygomis | 2 |
|  | Vaizdo įrašo archyvo apimties patikra | 2 |
|  | Kamerų suderinimo patikra/reguliavimas | 2 |
|  | Kamerų langelių patikra/valymas | 2 |
|  | Kiti profilaktiniai darbai, būtini užtikrinti nepertraukiamą sistemų darbą | 2 |
|  | Sistemos priežiūros žurnalo pildymas | pagal faktą |
| Automatinė gaisro gesinimo dujomis sistema |  |  |
|  | Automatikos valdymo skydo veikimo tikrinimas | 1 |
|  | Sistemos vamzdynų ir sujungimo žarnų apžiūra | 1 |
|  | Sistemos balionų, rankinių ir pneumatinių paleidiklių, vožtuvų tikrinimas | 1 |
|  | Išleidimo antgalių tikrinimas | 1 |
|  | Pneumatinių bandymų paskirstomajam vamzdyne atlikimas | pagal poreikį |
|  | Gaisrinės centralės veikimo tikrinimas | 1 |
|  | Priešgaisrinių signalizatorių tikrinimas | 1 |
|  | Garsinių sirenų veikimo tikrinimas | 1 |
|  | Spindulių/kilpų vientisumo tikrinimas/testavimas | 1 |
|  | Elektromagnetinių solenoidų veikimo tikrinimas | 1 |
|  | Maitinimo šaltinių/akumuliatorių tikrinimas, esant poreikiui – jų keitimas | 1 |
|  | Dujų balionų, slėginių indų patikros atlikimas | pagal poreikį |
|  | Kiti profilaktiniai darbai, būtini užtikrinti nepertraukiamą sistemos darbą | 1 |
|  | Sistemos priežiūros žurnalo pildymas | pagal faktą |
| Valdymo sistema BMS |  |  |
|  | Jutiklių tikrinimas ir kalibravimas | 2 |
|  | Temperatūros daviklių parametrų tikrinimas, nustatymas | 2 |
|  | Oro drėgmės daviklių parametrų tikrinimas, nustatymas | 2 |
|  | Vandens aptikimo daviklių parametrų tikrinimas, nustatymas | 2 |
|  | Sistemos pranešimų siuntimo SMS patikra | 2 |
|  | Programinės įrangos klaidų patikra ir šalinimas | 2 |
|  | Valdiklio programinės įrangos patikra/atnaujinimas | 2 |
|  | Kiti profilaktiniai darbai, būtini užtikrinti nepertraukimą sistemos darbą | 2 |
|  | Sistemos priežiūros žurnalo pildymas | pagal faktą |
| Nepertraukiamo maitinimo šaltinio ir dyzelinės elektros stoties sistema |  |  |
|  | Dyzelinio generatoriaus tepalo lygio patikra | 12 |
|  | Dyzelinio generatoriaus tepalo papildymas iki reikiamo kiekio | pagal poreikį |
|  | Dyzelinio generatoriaus aušinimo skysčio lygio patikra | 12 |
|  | Dyzelinio generatoriaus aušinimo skysčio papildymas iki reikiamo kiekio | pagal poreikį |
|  | Dyzelinio generatoriaus dyzelinio kuro lygio patikra | 12 |
|  | Dyzelinio generatoriaus dyzelinio kuro papildymas | pagal poreikį |
|  | Dyzelinio generatoriaus filtrų patikra | 12 |
|  | Dyzelinio generatoriaus filtrų keitimas | pagal poreikį |
|  | Dyzelinio generatoriaus veikimo patikra (prasukimas) | 12 |
|  | Valdiklio aliarminių pranešimų patikra | 12 |
|  | Dyzelinio generatoriaus tepalų keitimas | 1 |
|  | Dyzelinio generatoriaus diržų keitimas | pagal poreikį |
|  | Dyzelinio generatoriaus vožtuvų dangtelio ir alsuoklių tarpinių keitimas | pagal poreikį |
|  | Dyzelinio generatoriaus sankabos tepalo keitimas | pagal poreikį |
|  | Nepertraukiamo maitinimo šaltinio statinio jungiklio BYPASS patikrinimas persijungimo režime | 4 |
|  | Nepertraukiamo maitinimo šaltinio ventiliatorių ir kondensatorių patikrinimas | 4 |
|  | Nepertraukiamo maitinimo šaltinio baterijų patikra | 4 |
|  | Nepertraukiamo maitinimo šaltinio baterijų keitimas | pagal poreikį |
|  | Nepertraukiamo maitinimo šaltinio dulkių valymas | 4 |
|  | Automatinio rezervo įjungimo skyduose esančių ARĮ įrenginių kontaktų varžymas | 2 |
|  | Automatinio rezervo įjungimo skyduose esančių valdymo įrenginių patikra | 2 |
|  | Nepertraukiamo maitinimo šaltinio įvykių patikra | 4 |
|  | Kiti profilaktiniai darbai, būtini užtikrinti nepertraukiamą sistemos darbą | 4 |
|  | Sistemos priežiūros žurnalo pildymas | pagal faktą |
| Elektros paskirstymo sistema |  |  |
|  | Kontaktų ir saugiklių temperatūros patikrinimas | 2 |
|  | Kontaktų ir saugiklių keitimas | 2 |
|  | Kontaktų paveržimas | 2 |
|  | Automatinių jungiklių vizualinė apžiūra | 2 |
|  | Paskirstymo skydų išvalymas | 2 |
|  | ARĮ veikimo patikrinimas pagal gamintojo eksploatavimo instrukciją | 2 |
|  | Apkrovos patikrinimas pagal fazes ir fazių įtampos tikrinimas | pagal poreikį |
|  | Kontaktų valymas | 2 |
|  | Darbinės armatūros (šynos, izoliatoriai) vizualinė apžiūra | 2 |
|  | Įžeminimo kontūro varžos matavimas | pagal poreikį |
|  | Pereinamųjų taškų varžų matavimas | pagal poreikį |
|  | Įžeminimo elementų vizualinis tikrinimas | 2 |
|  | Kiti profilaktiniai darbai, būtini užtikrinti nepertraukiamą sistemos darbą | 2 |
|  | Sistemos priežiūros žurnalo pildymas | pagal faktą |
| Aspiracinė sistema |  |  |
| 92. | Automatikos valdymo skydo veikimo tikrinimas | 1 |
| 93. | Sistemos vamzdynų ir sujungimo žarnų apžiūra | 1 |
| 94. | Priešgaisrinių signalizatorių tikrinimas | 1 |
| 95. | Maitinimo šaltinių/akumuliatorių tikrinimas, esant poreikiui – jų keitimas | 1 |
| 96. | Kiti profilaktiniai darbai, būtini užtikrinti nepertraukiamą sistemos darbą | 1 |
| 97. | Sistemos priežiūros žurnalo pildymas | pagal faktą |

Lentelė Nr. 3. Duomenų centro inžinerinių sistemų techninės ir valdymo programinės įrangos komponentai

| Eil. Nr. | Aprašymas | Žymėjimas | Vnt. | Kiekis |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Apsauginės signalizacijos ir patekimo kontrolės sistema |  |  |  |  |  |
|  | Apsauginė centralė 16 sp., 64 neprikl. vartotojai, 99 kodų, išpl. Iki 512 sp., 20000 įvykių atmintis, 1A maitinimo šaltinis (su metaline montavimo dėžute) | Genesis | Kompl. | 1 |  |
|  | Vartotojo programa | Genesis | vnt. | 1 |  |
|  | Centralės grafinio monitoringo programa S1 (1 centralė 32 durys 128 įėjimai) | Genesis | vnt. | 1 |  |
|  | Apsauginės centralės valdymo klaviatūra (valdymo pultas) | Genesis | vnt. | 1 |  |
|  | Dviejų skaitytuvų kontroleris |  | vnt. | 2 |  |
|  | Kortelių skaitytuvas su kodine klaviatūra | K101BE | vnt. | 2 |  |
|  | Elektromechaninė spyna duryse, 12 V |  | vnt. | 2 |  |
|  | Biometrinis skaitytuvas | IEVO | vnt. | 1 |  |
|  | Durų atidarymo mygtukas |  | vnt. | 2 |  |
|  | Akustinis stiklo dūžio jutiklis | GlassTrek | vnt. | 1 |  |
|  | Magneto kontaktinis jutiklis |  | vnt. | 10 |  |
|  | Pasyvus IR spindulių judesio jutiklis (tūrinė kontrolės zona, apsaugos nuo maskavimo kontrolė) | DSC LP-100PI | vnt. | 5 |  |
|  | Durų pritraukėjas |  | vnt. | 2 |  |
| Vaizdo stebėjimo sistema |  |  |  |  |  |
|  | IP kamera su IR pašvietimu ir objektyvu | Riva | vnt. | 6 |  |
|  | Vaizdo įrašymo įrenginys (Serveris) 30TB | Dell | vnt. | 1 |  |
|  | SWITCH PoE 24 RJ-45 | extreme | vnt. | 1 |  |
|  | IP kamerų įrašymo programa | Digifort | vnt | 1 |  |
| Aspiracinė sistema |  |  |  |  |  |
|  | Aspiracinis ankstyvojo perspėjimo lazerinis dūmų detekcijos valdiklis su informaciniu ekranu, 6 įėjimai, 6 sritys | IFT-PT | vnt | 1 |  |
|  | 24Vdc/ 2A maitinimo šaltinis, korpusas 275×330×80mm (vieta 2 BS127) | PM862 | vnt. | 1 |  |
| BMS sistema |  |  |  |  |  |
|  | Duomenų apdorojimo blokas | APC NBRK0201 | vnt. | 1 |  |
|  | Kontrolės blokas | APC NBPD0150 | vnt. | 4 |  |
|  | Tinklo komutatorius 24 portai 10/100 | APC AP9224110 | vnt. | 1 |  |
|  | Duomenų centro infrastruktūros valdymo dedikuotas serveris 1U | APC AP9465 | vnt. | 1 |  |
| Davikliai |  |  |  |  |  |
|  | Temperatūros daviklis | APC AP9335T | vnt. | 14 |  |
|  | Drėgmės ir temperatūros daviklis | APC AP9335TH | vnt. | 9 |  |
| Elektrotechninė dalis |  |  |  |  |  |
|  | Nepertraukiamo maitinimo šaltinis (UPS) 96kVA | APC SY96K160H-PD SYPM10K16H WASSEMUPS5X8-PX-73 | kompl. | 1 |  |
|  | Dyzelinis generatorius 275kVA, 220kW | FV250 | kompl. | 1 |  |
|  | Automatinio rezervo įjungimo įrenginys su jį sudarančiais komplektuojančiais įrenginiais ir mazgais | FOGO | kompl | 1 |  |
|  | Paskirstymo spinta (RDU) 0,4kV | APC PDPM277H WSTRTUP5X8-PD-30 | kompl. | 2 |  |
|  | Įtampos paskirstymo modulis, 3P, 16A | APC PDM3516IEC-260 PDM3516IEC-320 PDM3516IEC-440 PDM3516IEC-500 | vnt. | 14 |  |
| Gaisro gesinimo sistema |  |  |  |  |  |
|  | Dujinio Gesinimo Centralė DGC | Kidde | kompl. |  | 1 |
|  | Sistemos būvio indikatorius | Kidde | vnt. |  | 2 |
|  | Gaisro pavojaus mygtukas |  | vnt. |  | 1 |
|  | Dūminis gaisrinis signalizatorius |  | vnt. |  | 14 |
|  | Gaisrinio pavojaus sirena |  | vnt. |  | 2 |
|  | Gaisrinio pavojaus skambutis |  | vnt. |  | 1 |
|  | Informacinis šviestuvas “Dujos! Išeiti” | Kidde | vnt. |  | 1 |
|  | Informacinis šviestuvas “Dujos! Neiti” | Kidde | vnt. |  | 1 |
|  | Magnetinis durų kontaktas |  | vnt. |  | 4 |
|  | Maitinimo blokas |  | vnt. |  | 1 |
|  | Dujų balionas 106l talpos | Tyco | vnt. |  | 2 |
|  | Gesinimo dujos NOVEC 1230 | Tyco | kg |  | 324 |
| Kondicionavimo sistemos TKK-1, TKK-2, TKK-3 ir TKK-4 |  |  |  |  |  |
|  | Tikslios kontrolės kondicionierius „In row“ tipo ACRP102: - Qc= 29 kW; kai Tpat.= 22°C; Tist.=29°C; d=35%; - Inverterinis kompresorius; - Freonas R407C - Kintamo našumo ventiliatoriai; - oro filtras (G4 klasės); - Su gariniu drėkintuvu; - N=20kW; 400V/3ph/50Hz. | ACRP102 | vnt. |  | 2 |
|  | Tikslios kontrolės kondicionierius „In row“ tipo ACRD502. - Q junt= 29 kW; kai Tpat.= 22°C; Tist.= 29°C; d=35%; - Inverterinis kompresorius; - Freonas R407C; - Kintamo našumo ventiliatoriai; - oro filtras (G4 klasės); - N=16kW; 400V; 3ph. | ACRD502 | vnt. |  | 2 |
|  | Išorinis oru aušinamas kondensatorius ACCD75207: - Parenkamas pagal kondicionierių, kai lauko oro temperatūra 35ºC; - Kintamo našumo ventiliatorius; - Freonas R407C - komplekte freono resiveris su el. pašildymu; - N=2,2kW; 400V; 3ph. | ACCD75207 | kompl. |  | 4 |
| Avarinio vėdinimo sistema AV-1 |  |  |  |  |  |
|  | Stoginis avarinio vėdinimo ventiliatorius: - L=1200m³/h, P=120Pa; - F200 klasės; - 230V/ 1ph/50Hz. |  | vnt. |  | 1 |
|  | Ortakių fasoninės dalys ir tvirtinimo elementai |  | kompl. |  | 1 |
| Technologinė patalpa |  |  |  |  |  |
|  | Kapsulė: Durų sistema su durų pritraukėju ir elektriniu fiksatoriumi – 1 vnt.; Elektroninė spyna – 1 vnt. | Balex metal | vnt. |  | 1 |

- Teikdamas duomenų centro inžinerinių sistemų įrangos (įskaitant jos valdymo sistemą), nurodytos šio priedo 1 lentelėje, remonto ir priežiūros paslaugas, Tiekėjas privalo užtikrinti:

  - Nenutrūkstamą ir patikimą inžinerinių sistemų techninės įrangos ir valdymo sistemos programinės įrangos darbą;

  - Savalaikį (pagal nurodytus reikalavimus) iškilusių techninės ir programinės įrangos gedimų ar klaidų pašalinimą;

  - Inžinerinių sistemų techninės įrangos ir valdymo sistemos programinės įrangos komponentų, nurodytų šio priedo 3 lentelėje, sutrikimų ir gedimų šalinimą (įskaitant visas tam reikalingas medžiagas, įrangą ir paslaugas) šios įrangos eksploatacijos vietoje, įskaitant:

    - gedimų nustatymą;

    - sugedusių komplektuojančių dalių (įskaitant akumuliatorinių baterijų ir kt.) keitimą;

    - inžinerinių sistemų techninės ir valdymo programinės įrangos derinimą;

    - technologinėje patalpoje įrengtų inžinerinių ir konstrukcinių sistemų sutrikimų ir gedimų šalinimą;

    - periodinius profilaktinius darbus;

  - Incidentų lygio nustatymo kriterijai:

    - Kritinio lygio gedimais ar įrangos darbo sutrikimais laikoma:

- duomenų centro patalpose neveikia instaliuota IT įranga dėl elektros maitinimo nebuvimo;

- elektros maitinimas visiškai netiekiamas duomenų centro patalpose instaliuotiems nepriklausomo maitinimo šaltiniams arba aušinimo įrangai;

- esant bent vienam iš elektros įvadų, elektros maitinimas tiekiamas tik iš rezervinio dyzelinės elektros stoties įvado;

- elektros maitinimas tiekiamas tik iš rezervinio dyzelinės elektros stoties įvado ilgiau nei 60 min.;

- stebima oro temperatūra duomenų centro patalpoje yra žemesnė nei +15 C arba aukštesnė nei +28 C;

- duomenų centrų patalpose drėgmė viršija 95%.

    - Vidutinio lygio gedimais ar įrangos darbo sutrikimais laikoma:

- neužtikrinamas šaldymo įrenginių minimalus rezervavimas;

- neveikiant dyzelinei elektros stočiai nebetiekiama elektros energija bent iš vieno įvado;

- elektros maitinimas tiekiamas tik iš vieno pagrindinio įvado ilgiau nei 120 min., išskyrus energijos tiekėjo planinio atjungimo darbus, arba gedimą energijos tiekėjo dalyje;

- elektros maitinimas duomenų centro patalpose instaliuotiems įrenginiams su dviem įvadais tiekiamas tik į vieną įvadą (neužtikrinamas rezervavimas);

- stebima oro temperatūra duomenų centro patalpose yra aukštesnė nei +26 C ilgiau nei 30 min.;

- stebima drėgmė duomenų centro patalpose yra mažesnė nei 25% arba didesnė nei 85%;

- dyzelinės elektros stoties ir jos valdymo sistemos gedimas, dėl ko dyzelinė elektros stotis nepasileidžia arba veikia neužtikrindama gamintojo parametrų.

    - Žemo lygio gedimais ar įrangos darbo sutrikimais, laikomi tie incidentai, kurie  neišvardinti kritinio ir vidutinio lygio incidentuose.

  - Duomenų centro inžinierinių sistemų remonto ir priežiūros paslaugų terminai:

    - Kritinio lygio gedimo ar įrangos darbo sutrikimo atveju, pagal Fondo valdybos atsakingo asmens ar saugos darbuotojo pranešimą SMS žinute ar Tiekėjo nurodytu telefonu ar elektroniniu paštu, atvykti į objektą ne vėliau kaip per 2 val. po pranešimo gavimo momento ir pradėti gedimo šalinimo darbus;

    - Kritinio lygio gedimo ar įrangos darbo sutrikimo atveju, nustatyti gedimo priežastį ir atstatyti įrangos darbą – ne ilgiau kaip per 4 val. po pranešimo gavimo momento;

    - Vidutinio lygio gedimo ar įrangos darbo sutrikimo atveju, pagal Fondo valdybos atsakingo asmens ar saugos darbuotojo pranešimą SMS žinute ar Tiekėjo nurodytu telefonu ar elektroniniu paštu, atvykti į objektą ne vėliau kaip per 3 val. po pranešimo gavimo momento ir pradėti gedimo šalinimo darbus;

    - Vidutinio lygio gedimo ar įrangos darbo sutrikimo atveju, nustatyti gedimo priežastį ir atstatyti įrangos darbą – ne ilgiau kaip per 24 val. po pranešimo gavimo momento;

    - Žemo lygio gedimo ar įrangos darbo sutrikimo atveju, pagal Fondo valdybos atsakingo asmens ar saugos darbuotojo pranešimą SMS žinute ar Tiekėjo nurodytu telefonu ar elektroniniu paštu, atvykti į objektą ne vėliau kaip per 1 darbo dieną po pranešimo gavimo momento ir pradėti gedimo šalinimo darbus;

    - Žemo lygio gedimo ar įrangos darbo sutrikimo atveju, nustatyti gedimo priežastį ir atstatyti įrangos darbą – ne ilgiau kaip per 10 darbo dienų po pranešimo gavimo momento.

  - Incidentų sprendimo metu incidentų lygiai gali būti keičiami šalių susitarimu atsižvelgiant į einamąją situaciją. Incidento lygio pradžia laikomas laikas, nuo kada incidento lygis buvo pakeistas.

  - Privalo būti atliktos periodinės Inžinerinių sistemų aptarnavimo paslaugos, ne mažesne apimtimi nei nurodyta šio priedo 2 lentelėje, užtikrinant įrangos patikimą funkcionavimą bei atsižvelgiant į įrangos gamintojų rekomendacijas.

  - Inžinerinių sistemų sutrikimų ir gedimų šalinimo paslaugų apimtyje privalo būti numatyta ne mažiau kaip 8 darbo val./mėn. papildomų (eksploataciniams darbams) aptarnavimo paslaugų, tokių kaip (apimant, bet neapsiribojant):

    - Dalyvavimas atliekant susijusių sistemų perjungimo ar remonto darbus; dalyvavimas, kai aptarnaujamas sistemas tikrina kontroliuojančios įstaigos;

    - Papildomų konsultacijų techninės įrangos eksploatacijos ar gedimų klausimais teikimas;

    - Papildomų, sutartyje nenumatytų, bet iš jos turinio išplaukiančių, aptarnavimo paslaugų įtraukimas. Papildomos aptarnavimo paslaugos suderinamos ir atliekamos iš anksto suderinus su Fondo valdybos atsakingu asmeniu.

________________________________________

_________________