Melsvai pažymėtas lentelės sritis pildo tiekėjas.

Pirkimo sąlygų 1 priedas

| TECHNINĖ SPECIFIKACIJA IR PASIŪLYMO KAINA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 - - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pirkimo pavadinimas: GAISRINĖS SAUGOS SISTEMŲ DARBINĖS BŪSENOS ATNAUJINIMAS (P KORPUSAS) (NR. 10516) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tiekėjo pavadinimas / ūkio subjektų grupės nariai: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tiekėjo kodas: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tiekėjo adresas: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tiekėjo PVM mokėtojo kodas: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A/s numeris: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bankas, banko kodas: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tiekėjo įmonės telefono nr., elektroninis paštas: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Asmens atsakingo už pasiūlymą el. pašto adresas: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Asmens, laimėjimo atveju pasirašysiančio sutartį, pareigos, vardas, pavardė: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tiekėjo įmonės vadovo pareigos, vardas, pavardė: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tiekėjo (laimėjimo atveju) paskirto atsakingo asmens už sutarties vykdymą pareigos, vardas, pavardė, tel. Nr., el. p. adresas: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tiekėjo elektroninio pašto adresas užsakymų teikimui: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tiekėjo patvirtinimai: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo dokumentų sąlygomis. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Jeigu kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, įsipareigojame perkančiajai organizacijai, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys. |  |  |  |  |  |  |  |

Pirkimo objektas

Perkančioji organizacija perka gaisrinės saugos sistemų įrengimo darbus (toliau - GSS).  Atnaujinimo bei plėtros darbai bus atliekami šiame Objekte: P korpusas, Santariškių g. 2, Vilnius.

Bendrieji reikalavimai

- Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomos įrangos atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir/ar siūlomos įrangos techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos įrangos atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu). Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.

- Visai sumontuotai įrangai turi būti suteiktą gamintojo garantija ne mažesniam kaip 2 metų laikotarpiui. Garantinės priežiūros laikotarpiu tiekėjas turi užtikrinti nemokamus remonto darbus. Garantinio laikotarpio metu Tiekėjas privalo iš Perkančiosios organizacijos buveinės paimti sugedusį įrenginį, atlikti jo remontą ir grąžinti į Perkančiosios organizacijos buveinę savo lėšomis. Sugedusią įranga tiekėjas įsipareigoja suremontuoti arba pakeisti ne ilgiau kaip per 20 darbo dienų.

- Darbams turi būti suteikiama nei trumpesnė nei 5 metų garantija.

- Tiekėjai, prieš teikdami pasiūlymą, suderinę laiką iš anksto, gali apžiūrėti objektus.

- Visa pateikiama įranga privalo būti nauja (negali būti atnaujinta, restauruota)nenaudota, pateikta nepažeistoje gamyklinėje pakuotėje. Įranga turi būti pateikta oficialiu gamintojo patvirtintu keliu. Įrangos dokumentai turi būti lietuvių arba anglų kalba. Užrašai ant įrenginio ir jo dalių turi būti anglų arba lietuvių kalba.

- Visi darbai turi būti atlikti per 8 mėnesius nuo užsakymo pateikimo.

- Visi darbai, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais instaliavimo darbų užbaigimui ir tinkamam sistemų eksploatavimui, turi būti privalomai atlikti, nepriklausomai nuo to, ar jie yra parodyti apibūdinti šiame dokumente ar ne.

- Montuojant GSS tiekėjas privalės laikytis gamintojų instrukcijų, Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių bei statybinių normų reikalavimais.

- Tiekėjas turės GSS pristatyti į vietą, sumontuoti, pademonstruoti, perduoti PO užbaigtoje ir visiškai eksploatuojamoje būklėje.

- Visos GSS sudedamos dalys turi būti montuojamos, išbandomos ir suderinamos pagal jų gamintojų standartus arba technines sąlygas nepažeidžiant Lietuvoje galiojančių teisės aktų reikalavimų.

- Tiekėjas per 20 darbo dienų nuo perkančiosios organizacijos užsakymo pateikimo turės parengti ir su PO suderinti įrenginių išdėstymo ir kabelinių linijų planus, įrenginių sujungimų principines schemos, įrenginių vidinių sujungimų principinės schemos ir t.t.

- Visi įrenginiai turi būti patiekiami su pilna dokumentacija, t. y.: kokybės atitikties sertifikatai,  įrenginių techniniai aprašymai, montavimo ir eksploatacijos instrukcijos.

- Adresinės gaisrinės signalizacijos instaliacijos montavimo ir išbandymo darbai turės būti atlikti vadovaujantis Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus įsakymu ,,Dėl normatyvinių statinio saugos dokumentų patvirtinimo“ patvirtintų  Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos, Projektavimo ir įrengimo taisyklių  reikalavimais.

- Bendri reikalavimai montuojamiems prietaisams ir detalėms:

  - Visi kabeliai bei sistemos struktūrinės dalys turi būti markiruojami.

  - Sistemų detalės tvirtinamos gerai prieinamose vietose taip, kad galima būtų patogiai atlikti patikrinimo ir išbandymo darbus.

  - Detalės ir prietaisai turi būti patikimai pritvirtinti parenkant tvirtinimo elementus pagal detalės ar prietaiso svorį, gabaritus, sienos ar kitos tvirtinimo vietos tipą ir medžiagą.

  - Montuojant kabelius statiniuose esančiose elektroninių ryšių trasose, užtikrinamas kitų ryšių kabelių išsaugojimas.

  - Kai kabeliai montuojami per sienas arba tarp statinio aukštų, jie turi būti apsauginiuose vamzdžiuose.

- Po montavimo darbų užbaigimo montavimo darbų vieta turi būti sutvarkyta.

- Visų gaisro jutiklių tiksli pastatymo vieta turi būti nustatoma priklausomai nuo lubų konstrukcijos, kitų inžinerinių sistemų išdėstymo, perkirtimų, sijų, stoglangių ir pan.

Aprašymas

Objekte, P korpuse, Santariškių g. 2, Vilniuje, priešgaisrinė sistema montuojama nauja. Naujai montuojama centralė turi būti komplektuojama su kilpų plokštėmis, kurios turi būti suderinamos su šiuo metu Santaros klinikose sumontuotais ESMI SYSTEM SENSOR detektoriais. Prie naujai įrengiamos centralės montuojami nauji priešgaisriniai sistemos detektoriai, mygtukai, sirenos, valdymo moduliai atvedant naują kilpą. Kilpos vedamos į kiekvieną aukštą atskirai. Patalpų planai pridedami prieduose Nr. 1 ir Nr. 2.

Kabelių trasa nuo naujai įrengiamų detektorių vedama iki A korpuso apsaugos posto A136. Sprendinius tikslinti montavimo darbų metu. Kabeliai montuojami paslėptai virš pakabinamų lubų tvirtinant laikikliais.

Darbai bus atliekami veikiančiame (lankytojus priimančiame) korpuse. Dalyje patalpų, dėl jų užimtumo darbo valandomis, galimi nestandartiniai įrangos montavimo darbų laikai (darbas po darbo valandų, darbas savaitgalį).

Gaisrinės signalizacijos sistema turi būti suderinama su šiuo metu esamomis ESMI tipo centralėmis FDP.

Gaisrinės saugos sistemos komponentų aprašymai:

| Eil. Nr. | Komponentas | Rodikliai ir jų reikalaujamos reikšmės | Siūloma reikšmė |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Adresinė gaisrinė centralė | Nurodyti gamintoją ir modelį (produkto kodą). Pateikti techninės dokumentacijos kopiją, kurioje pateikiama informacija apie siūlomos prekės pagrindines charakteristikas ir atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams. - 2 kilpų plečiama iki 8 kilpų. - Vienoje kilpoje ne mažiau 99 adresai. - Maitinimo įtampa 230 Vac ±10%. - Darbinė įtampa 19 – 30 Vdc ±10%. - LCD ekranas. - Ne mažiau kaip 2 vnt. RS485 jungtis. - Ne mažiau kaip 2 vnt. USB jungtis. - Ne mažiau kaip 1 vnt. Ethernet jungtis. - Komplektuojama su keturiomis kilpų plokštėmis. - Komplektuojama su rezervinio maitinimo baterijomis. |  |
| 2. | Adresinis analoginis optinis-dūminis jutiklis | Nurodyti gamintoją ir modelį (produkto kodą). Pateikti techninės dokumentacijos kopiją, kurioje pateikiama informacija apie siūlomos prekės pagrindines charakteristikas ir atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams. - Maitinimo įtampa nuo 15 iki 32 Vdc. - Aliarmo indikacija raudonas LED. - Komplekte montavimo bazė be izoliatoriaus arba su izoliatoriumi. - Suderinamas su adresine gaisrine centrale. |  |
| 3. | Adresinis temperatūrinis jutiklis | Nurodyti gamintoją ir modelį (produkto kodą). Pateikti techninės dokumentacijos kopiją, kurioje pateikiama informacija apie siūlomos prekės pagrindines charakteristikas ir atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams. - Maitinimo įtampa nuo 15 iki 32 Vdc. - Aliarmo indikacija raudonas LED. - Komplekte montavimo bazė be izoliatoriaus arba su izoliatoriumi. Suderinamas su adresine gaisrine centrale. |  |
| 4. | Suveikusio jutiklio indikatorius | Nurodyti gamintoją ir modelį (produkto kodą). Pateikti techninės dokumentacijos kopiją, kurioje pateikiama informacija apie siūlomos prekės pagrindines charakteristikas ir atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams. - Plastikinis korpusas su integruotu raudonos spalvos LED indikatoriumi. - Suderinamas su adresiniu analoginiu-dūminiu jutikliu. |  |
| 5. | Adresinis rankinis mygtukas | Nurodyti gamintoją ir modelį (produkto kodą). Pateikti techninės dokumentacijos kopiją, kurioje pateikiama informacija apie siūlomos prekės pagrindines charakteristikas ir atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams. - Maitinimo įtampa nuo 15 iki 32 Vdc. - Su atstatomu bloku - Suderinamas su adresine gaisrine centrale. |  |
| 6. | Adresinė vidinė sirena | Nurodyti gamintoją ir modelį (produkto kodą). Pateikti techninės dokumentacijos kopiją, kurioje pateikiama informacija apie siūlomos prekės pagrindines charakteristikas ir atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams. - Maitinimo įtampa nuo 15 iki 32 Vdc. - Komplekte montavimo bazė. - Spalva: raudona. - Suderinamas su adresine gaisrine centrale. |  |
| 7. | Kabelis (gaisrinis) | Nurodyti gamintoją ir modelį (produkto kodą). Pateikti techninės dokumentacijos kopiją, kurioje pateikiama informacija apie siūlomos prekės pagrindines charakteristikas ir atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams. - Gyslų skaičius – ne mažiau nei 2. - Degumo klasė ne mažesnė nei Dca - Gyslos skersmuo ne mažiau 1,4mm. |  |
| 8. | Instaliacinės medžiagos | Tiekėjas turi įvertinti visas montavimo medžiagas (kabelių tvirtinimo dirželiai, kabelio laikikliai, PVC vamzdžiai ir kt.) |  |
| 9. | Darbai | Tiekėjas turi įvertinti visus gaisrinės saugos sistemų komponentų atnaujinimo bei plėtros darbus. |  |

Preliminarūs medžiagų kiekiai

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Adresinė gaisrinė centralė | Vnt. | 1 |
| 2 | Adresinis analoginis optinis-dūminis jutiklis | Vnt. | 93 |
| 3 | Adresinis temperatūrinis jutiklis | Vnt. | 10 |
| 4 | Suveikusio jutiklio indikatorius | Vnt. | 58 |
| 5 | Adresinis rankinis mygtukas | Vnt. | 6 |
| 6 | Adresinė vidinė sirena, raudona | Vnt. | 6 |
| 7 | Kabelis | m. | 2500 |
| 8 | Instaliacinės medžiagos | Kompl. | 1 |
| 9 | Darbai | Kompl. | 1 |

Medžiagų kiekiai yra preliminarūs. Medžiagų kiekius tikslinti darbų atlikimo metu.

Aplinkosauginiai reikalavimai

Pirkimo objektui taikomi aplinkos apsaugos kriterijai: Aplinkosauginiai reikalavimai nustatyti, vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 redakcija) 4.4.4.1 punktu (prekei pagaminti ir (ar) tiekti, paslaugai teikti ar darbams atlikti sunaudojama mažiau gamtos išteklių ir (ar) sudėtyje yra pakartotinai panaudotų ir (ar) perdirbtų medžiagų):

- Rangovas privalo medžiagas atvežti Užsakovui ne kelių eismo piko valandomis, pirmadieniais − ketvirtadieniais nuo 9 iki 15 val., penktadieniais ir švenčių dienų išvakarėse nuo 9 iki 14 val. ir trumpiausiais galimais maršrutais.

- Rangovas įsipareigoja sutarties vykdymo metu teikti susijusią dokumentaciją elektroninėse laikmenose (sąskaitas faktūras, priėmimo perdavimo aktus ir kt.).

Tiekėjo siūlomi darbai ir kaina:

| Eilės Nr. | Pirkimo objekto pavadinimas | Mato vienetas | Kiekis | Kaina Eur, be PVM | PVM tarifas, % | PVM suma, Eur | Kaina Eur, su PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Gaisrinės saugos sistemų darbinės būsenos atnaujinimas (P korpusas) | kompl. | 1 |  |  |  |  |

Į pasiūlymo kainą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, susiję su prekių tiekimu.

*Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, tiekėjas privalo su pasiūlymu pateikti laisvos formos raštą dėl PVM netaikymo pagrindo.

| Pasiūlymo priedai ir konfidenciali informacija*: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Dokumento pavadinimas | Lapų skaičius | Dokumentas yra konfidencialus? Taip / Ne |  |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| * jeigu tiekėjas lentelės neužpildo, perkančioji organizacija laiko, kad pasiūlyme konfidencialios informacijos nėra. |  |  |  |  |  |
| Numatomi pasitekti subtiekėjai ir (ar) specialistai (jei nepasitelkiami, prašome įrašyti NEPASITELKIAMI): |  |  |  |  |
| Eil. Nr. | Subtiekėjo pavadinimas ir (ar) specialisto vardas pavardė | Subtiekėjo kodas | Perduodama veikla |  |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| * jeigu tiekėjas lentelės neužpildo, perkančioji organizacija laiko, kad subtiekėjai ir (ar) specialistai nepasitelkiami. |  |  |  |  |