UAB “Marijampolės Šilumos Tinklai”

Tvirtinu: …………………

2025m.    mėn.    d

Vandens šildymo katilinės, unikalus numeris 5198-3010-5012,Marijampolės sav. Marijampolės miestas, Panausupio g.12A, esamo dūmtraukio, keitimas analogišku nauju dūmtraukiu

Marijampolė

1.	Projekto pavadinimas:  – Vandens šildymo katilinės,  unikalus numeris 5198-3010-5012, Marijampolės sav., Marijampolės miestas,  Panausupio g. 12A,  esamo dūmtraukio  keitimas nauju  analogišku dūmtraukiu  -  paprastasis remontas.

2.    Statytojas:   – Uždaroji Akcinė Bendrovė “Marijampolės Šilumos Tinklai”, įmonės k. 151426755, Gamyklų g.8, LT68500, Marijampolės miestas. Kontaktinis asmuo Andrius Sakalauskas tel. +37064064964 el. p. andrius.sakalauskas@marijampolesst.lt

3.    Esamos katilinės  pagrindiniai duomenys ir esama situacija :

3.1.Vandens šildymo katilinė, Un. Nr. 5198-3010-5012, adresu:

Marijampolės sav. Marijampolės m. Panausupio g.12A, su visais jos priklausiniais veikia nuo 1983 metų. Katilinės kuras – gamtinės dujos. Katilinė šiluminę energiją vartotojams tiekia ištisus metus, Kasmetinių katilinės einamųjų remontų trukmė iki trijų parų.

3.2.Katilinės nominalinė galia – 0,974 MW. tame skaičiuje:

Vandens šildymo katilas Nr.1. tipas PREX500/550, nominalus galia 0,514 MW, slėgis 0,6 MPa, kuras –  gamtinės dujos, katilas veikia nuo 1998 metų ;

Vandens šildymo katilas Nr.2 tipas,  Paromat-Simplex, gamintojas “Viessman”  nominalinė galia 0,46 MW, slėgis 0,6 MPa, kuras – gamtinės dujos, katilas veikia nuo 2000 metų.

3.3. Katilinės pagrindinis darbo režimas – automatinis darbo režimas, be nuolatos budinčiojo personalo pačioje katilinėje.

3.4. Katilinės priklausinys  -  dūmtraukis:  metalinis, apšiltintas ir apskardintas cinkuota plieno skarda, aukštis H - 21,0 m.  diametras – 0,4 m. su  tvirtinimo atotampomis. Dūmtraukis šiuo metu yra stipriai pažeistas korozijos ir 2025 m. dūmtraukiui buvo atliktas būtinas laikinas remontas, kad dūmtraukis iki pakeitimo būtų eksploatuojamas saugiai, todėl  jo keitimas nauju analogiškų gabaritų  dūmtraukiu yra neišvengiama būtinybė.

4. Techniniai reikalavimai projektiniai dokumentacijai :  projektas -  “Vandens šildymo katilinės, unikalus numeris 5198-3010-5012, Marijampolės sav. Marijampolės m. Panausupio g.12A, esamo metalinio dūmtraukio keitimas – nauju analogišku dūmtraukiu”  - rengiamas, derinamas ir tvirtinamas, vadovaujantis LR statybos įstatymu,   statybos techniniais reglamentais – STR 1.01.08:2002, “Statinio statybos rūšys”, STR1.04.04:2017, “Statinio projektavimas, statinio ekspertizė”  ir kitais galiojančias  statybų norminiais  dokumentais.

5.   Techniniai reikalavimai esamo dūmtraukio demontavimui:

5.1. Esamas metalinis dūmtraukis su atotampomis ir dūmtakiu iki horizontalaus kanalo – demontuojamas.

5.2. Dūmtraukio, jo atotampų metalo laužas (ne ilgesniais kaip 6,0 m. ruošiniais) priduodamas statytojui – tai įforminant aktu.

5.3. Vykdant remonto darbus susidariusios ne metalo laužo atliekos yra kaupiamos Rangovo tam skirtose paženklintuose talpose (konteineriuose), nekeliant pavojaus aplinkai ir žmonių sveikatai.

5.4. Dūmtraukio ir dūmų kanalų iki horizontalaus kanalo demontavimo ir naujo kanalo sumontavimo metu susidariusios atliekos (išskyrus metalo laužą)  iki statybvietę perduodant Užsakovui turi būti perduotos atitinkamas atliekas teisę tvarkyti turintiems atliekų tvarkytojams pagal galiojančių “Statybinių  Atliekų Tvarkymo Taisykles” ir kitus atliekų tvarkymą reglamentuojančius teisės aktų reikalavimus. Kaip faktą, Rangovas turi pateikti statytojui atliekų pridavimo atliekų tvarkymo įmonei patvirtinančius dokumentus.

5.5 Jei aplinkosaugos kontroliuojančios institucijos darbų vykdymo metu nustatys pažeidimus, susijusius su aplinkosauginių reikalavimų tenkinimu, už šiuos pažeidimus bus atsakingas rangovas.

6.    Techniniai   reikalavimai   naujam   dūmtraukiui:

6.1. Naujas dūmtraukis:  plieninis, besiūlis, plieno vamzdis  D - 406,4 x 8,0  plieno markė S355, pagal EN10216 standartą (Arba lygiavertis),  dūmtraukio aukštis H - 21,0 m.  diametras – 0,4 m Dūmtraukis tvirtinimas – ant esamo pamato.  Dūmtraukio atotampos – plieninės, cinkuotos, tvirtinamos prie esamų inkarinių pamatų.

6.2. Dūmtraukis ir dūmų kanalas turi būti izoliuoti ir apskardinti cinkuota plieno  skarda arba analogiška danga. Izoliaciją įrengti vadovaujantis – “Įrenginių ir šilumos perdavimo tinklų šilumos izoliacijos įrengimo  taisyklėmis”  Skaičiuojamoji darbo temperatūra iki 250 °C, trumpalaikė iki 300 °C.  Izoliacijos,  akmens vatos demblių šilumos laidumo koeficientas  turi būti ne daugiau kaip  –  0,045 W/mK,  prie 100 °C,  ir ne daugiau  kaip 0,062 W/mK,  prie  200 °C.  Projektavimo  eigoje  - statytojui turi būt pateikta, šiluminės izoliacijos nuostolių skaičiuotė.

6.3. Dūmtraukio apatinėje dalyje numatyti kondensato išleidimo  atvamzdį su nuimama akle, ne mažesnį kaip DN50;

6.4. Dūmtraukio apatinėje dalyje numatyti angą dūmtraukio pravalymui – apvali anga ne mažesnė kaip 200 mm skersmens,  ir 120 laipsniu kampu į apačią patogiam valymui;

6.5. Dūmtraukio  ir dūmų kanalo išorinių paviršių apsauga nuo korozijos – paviršių, paruošimas,  gruntavimas ir dažymas  -  pagal iš anksto su statytoju suderintą technologiją.  Paviršių atsparumas karščiui – 300 °C,   apsauginių paviršių tarnavimo laiko garantija - ne mažiau 15 metų.

6.6.Dūmtraukyje turi būti numatyta ir  įrengta, degimo produktų, mėginių paėmimo vieta, pagal  - „Stacionarių taršos šaltinių išmetamų į aplinkos orą teršalų ir teršalų aplinkos ore ėminių laboratoriniams tyrimams atlikti ėmimo, matavimų ir tyrimų atlikimo taisykles“ patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. vasario 11 d. įsakymu Nr. D1-68 (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2020 m. balandžio 22 d. įsakymo Nr. D1-238 redakcija);

6.7. Dūmtraukiui suprojektuoti ir įrengti žaibosaugą pagal STR 2.01.06:2009  “Statinių apsauga nuo žaibo. Išorinė statinių apsauga nuo žaibo”,  RSN 139-2, “Pastatų ir statinių žaibosauga” – reikalavimus,  įrengiant naują įžeminimo kontūrą.

7.    Kiti reikalavimai.

7.1. Konkurso dalyvis, prieš teikdamas pasiūlymą, gali apsilankyti būsimoje – numatomų darbų vykdymo vietoje (prieš tai susiderinęs atvykimo laiką su statytoju, kontaktinis tel. Nr. +37064064964,  el. p. andrius.sakalauskas@marijampolesst.lt) susipažinti su esama situacija, įvertinti visus numatomus ir būtinus atlikti darbus,  bei įvertinti  visas  su tuo susijusias rizikas.

7.2. Numatomų darbų atlikimo laikotarpis – ne šildymo sezono laikotarpis (nuo 2026-m. Gegužės 1 d. iki 2026 m. rugsėjo 30 d.), Visi darbai turi būti atlikti katilinės stabdymo metu. Katilinė stabdoma ne ilgesniam kaip 3 parų laikotarpiui. Statytojas nemažiau kaip prieš 30 dienų informuoja Rangovą apie katilinės stabdymo datą.

7.3 Visus darbus vykdyti vadovaujantis LR Statybos Įstatymu,  STR1.06.01:2016 “Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra”,  STR1.05.01:2017, Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas” statybos techniniais reglamentais ir parengtu, bei statytojo patvirtintu projektu.

PRIDEDAMA:

- Priedas Nr.1. Valstybinė įmonė Registrų centro Marijampolės filialas. Nekilnojamojo daikto kadastrinių matavimų byla. Bylos Nr.18/4843, registro Nr.70/40910 (statiniai) adresas: Marijampolės sav. Marijampolės m. Panausupio g.12A, lapų skaičius  - 11 lapų

- Priedas Nr. 2.  Nekilnojamo turto registro duomenų bazės išrašas Pastatas – katilinė unikalus numeris 5198-3010-5012, adresas: Marijampolės sav. Marijampolės m. Panausupio g.12A.

Parengė: ……….

Suderinta: ………