DĖL ATSAKYMŲ Į TIEKĖJŲ KLAUSIMUS

Siunčiame atsakymus į tiekėjų klausimus ir pirkimo dokumentų patikslinimą (2025-ESO-1288) NK 110/35/10 kV Kuršėnų TP rekonstravimo darbai, Pramonės g. 39B, Kuršėnai, Šiaulių r. sav., (ESO ir Litgrid dalies darbai) pirkime.

Siekdami išvengti turinio interpretacijų, tiekėjų klausimus cituojame tiksliai taip, kaip buvo pateikti Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau – CVP IS) priemonėmis (tekstas neredaguotas).

| Eil.Nr.** | Pirkimo dokumento, kuriam teikiamas klausimas / siūlymas, rūšis * | Nurodyti punktą ar eilės numerį dėl kurio teikiamas klausimas / siūlymas | Klausimas / teikiamo siūlymo tekstas | Atsakymai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | * Kita | 2024.24-01-PP-E.SŽ, 4 lapas iš 6, 5.2. punktas | Prašome patikslinti 30 kV galinių movų kiekį. Pagal pateiktą sąunaudų žiniaraštį numatomos sumontuoti 14 vienos fazės movų, tačiau pagal principinę schemą tokių movų reikia 16 vnt. | Paaiškiname, kad galinių lauko tipo movų skaičius 16 vnt. |
| 2. | * Kita | 2024.24-01-PP-E.B-01 | Prašoem pateikti principinę schemą su 30 kV kabelių ilgiais. | Schema su 30 kV kabelių ilgiais pridedama. |
| 3. | * Kita | 2024.24-01-PP-E.SŽ, 4 lapas iš 6, 5.4. punktas | Prašome patikslinti ar tikrai reikės sumontuoti 1000km kontrolinių kabelių kurie yra nurodyti sąnaudų kiekių žiniaraštyje? | Paaiškiname, kad projektuotojo skaičiavimais, kontrolinių kabelių bus ~2 km. Tikslus kiekis turi būti nustatytas Rangovui ruošiant – techninį darbo projektą. |
| 4. | * Kita | 2024.24-01-PP-E.SŽ, 4 lapas iš 6, 5.8. ir 5.9. punktai | Prašome nurodyti tikslų medžiagų kiekį vamzdžių sandarinimui | Medžiagos vamzdžių galų sandarinimui po žeme: 50 kompl. Medžiagos vamzdžių galų sandarinimui ore: 18 kompl. |
| 5. | * Kita | 2024.24-01-PP-E.SŽ, 4 lapas iš 6, 5.10. punktas | Prašome nurodyti tikslų kabelių tvirtinimo apkabų kiekį ir diametrus. | Kabelio tvirtinimo apkaba projektuojamam 30 kV 630 mm kabeliui: 42 vnt. Kabelio tvirtinimo apkaba esamam 10 kV 300 mm kabeliui: 18 vnt. |
| 6. | * Kita | 2024.24-01-PP-E.SŽ, 4 lapas iš 6, 5.11. punktas | Prašome nurodyti tikslų termosusitraukiančių elementų kiekį ir diametrus. | Termosusitraukiantis elementas (Ø110 mm vamzdis – 30 kV 630 mm kabelis): 28 vnt. Termosusitraukiantis elementas (Ø110 mm vamzdis – 10 kV 300 mm kabelis): 16 vnt. |
| 7. | * Kita | 2024.24-01-PP-E.SŽ, 4 lapas iš 6, 5.12. punktas | Prašome nurodyti kokio pločio kabelinės kopėčios su dangčiais turės būti montuojamos? | 22 m - 600 mm pločio (kabelinės kopėčios projektuojamai 30 kV US) 8 m – 300 mm pločio (kabelinės kopėčios iki galios transformatorių valdymo spintų) |
| 8. | * Kita | 2024.24-01-PP-E.SŽ, 4 lapas iš 6, 6.1.. punktas | Prašome nurodyti tikslų lentelių ant įrenginių kiekį. | 23 vnt. |
| 9. | * Kita | 2024.24-01-PP-E.B-01 | Prašome patikslinti kas turės sumontuoti 30 kV kabelines linijas iš narvelių Nr. 303 ir Nr. 203? Linijos nubraižytos raudonai kaip ir visi kiti naujai projektuojami įrenginiai. | Nereikės montuoti šių kabelinių linijų. Jų montavimas numatytas kito projekto apimtyse. |
| 10. | * Kita | 2024.24-01-PP-E.B-03 | Prašome patikslinti kas sumontuos ir prijungs 10 kV esamą kabelinę liniją prie T-2 transformatoriaus? Šių darbų nėra sąnaudų kiekių žiniaraštyje. | Esamų 10 kV kabelių linijų montavimas numatytas šiame projekte ir šiuos darbus turės atlikti Rangovas (montavimas nurodytas statybos darbų eiliškume). |
| 11. | * Kita | 2024.24-01-PP-E.B-01 ir Sutarties SD projektas_1288 | Prašome paaiškinti ar AB ESO pateiks tinkamą galios transformatorių. Pagal principinę schemą transformatorius numatomas 115/33/10,5kV 40 MVA galios, tačiau pagal „Sutarties SD priedas Nr. 5“ lentelę transformatorius yra 110/33/10 kV 40 MVA. | Taip, ESO pateiks tinkamus transformatorius, nurodytus Sutarties SD Priede Nr.5. Paaiškiname, kad tai tie patys transformatoriai, tik vienur pažymėta nominali tinklo įtampa, kitur vardinė apvijų įtampa. |
| 12. | * Kita | Sutarties SD projektas_1288, Sutarties SD priedas Nr. 5 | Prašome nurodyti kada tiksliai galios transformatorius bus pristatytas konkursą laimėjusiam rangovui? | Galios transformatoriai bus pristatyti ne vėliau nei 2027-09 mėn. |
| 13. | * Kita |  | Prašome patvirtinti, kad projekte nebus atliekami jokie telekomunikacijų montavimo ar derinimo darbai AB ESO dalyje. Nėra pateikto atskiro projekto. | Visi telekomunikacijos sprendiniai susiję su naujais RAA terminalų pajungimais, TSPĮ išplėtimu, bei RAA monitoringas yra pateikti 2024.24-01-PP-TIS byloje. |
| 14. | * Kita | 2024.24-01-PP-E.B-05 | Pateiktame 30 kV US plane yra numatytas PS-1 skydelis. Prašome pateikti skydelio principinę schemą. | PS skydelis projektuojamas Rangovui ruošiant – techninį darbo projektą. |
| 15. | * Kita | 2024.24-01-PP-RAA.SŽ, 5 punktas | Prašome nurodyti kokios yra papildomos medžiagos spintų montimui? Kas įeina į komplektą? | Šiame punkte nurodyta: smulkios montavimo medžiagos (pvz: kabelių antgaliukai, montažinis laidas, markiruotės ir panašiai). |
| 16. | * Kita | 2024.24-01-PP-NS | Prašome patvirtinti, kad sumontavus naujus galios transformatorius nereikės keisti alyvos rezervuarų. | Pagal TU alyvos rezervuarų keitimas nenumatytas. |
| 17. | * Kita | 2024/24-01-PP-SK.B-01 | Prašome patikslinti neutralės įžemiklių montuojamų pamatų kiekį. Pagal pateiktą schemą matome, kad vienam neutralės įžemikliui montuojamas vienas pamatas, tačiau pagal pamatų žiniaraštį yra nurodyti 2 vnt. | Projektuojama T-2 Ir T-3 transformatoriai su savo neutralių įžemikliais. Todėl reikės 2 vnt. pamatų. |
| 18. | * Kita | 2024/24-01-PP-SK.B-01 | Prašome patikslinti įžemiklio varžai montuojamų pamatų kiekį. Pagal pateiktą schemą matome, kad vienai įžemiklio varžai montuojamas vienas pamatas tačiau pagal pamatų žiniaraštį yra nurodyti 2 vnt. | Projektuojama T-2 Ir T-3 transformatoriai su savo atskiromis varžomis. Todėl reikės 2 vnt. pamatų. |
| 19. | * Kita | 2024/24-01-PP-SK.B-01 | Prašome patikslinti uždegimo plokščių PT-10.5 kiekį. Pagal pateiktą sanaudų kiekių žiniaraštį jų montuojama 5vnt, tačiau pagal pamatų planą kiekis yra 32vnt. | Projektuojama 0,5m pločio, 32m ilgio kabelių kanalai. Jų uždegimui Rangovas privalo nusimatyti reikiamą kiekį plokščių. |
| 20. | * Kita |  | Prašome patikslinti per kiek laiko užsakovas pateiks pastabas darbo projektui nuo projekto pateikimo? | Per 5 darbo dienas. |
| 21. | * Kita |  | Ar konkursą laimėjusiam rangovui bus pateikta visos trasos, TP topografine nuotrauka bei redaguojami projekto failai? | Rangovui bus pateikti redaguojami projekto failai. |
| 22. | * Kita | Sutarties SD projektas_1288 Sutarties SD 3.9.2 | Nurodomi trys etapai, tačiau nėra išskirti kiekvieno iš etapų darbų atlikimo terminai. Prašome nurodyti kiekvieno etapo terminus, kadangi aktavimas numatytas etapais. | Darbų etapų terminai nustatomi rangovui derinant darbų vykdymo grafiką, po sutarties pasirašymo. |
| 23. | PSVS |  | Prašome patvirtinti, kad techniniuose projektuose yra tinkamai išspręsti ir įtraukti visi reikiami darbai, medžiagos ir įranga, pagal Techninėje užduotyje (projektavimo sąlygose) pateiktus Užsakovo reikalavimus. | Taip, patvirtiname. |
| 24. | * Kita | 2024/24-02-PP-E.SŽ, 2 lapas iš 9, 1.5. punktas | Prašome patikslinti LITGRID priimsi įrangą, jei 110 kV SF6 dujiniai jungtuvai bus fiziškai sumontuoti ant metalo konstrukcijų iki 2026-12-31, tačiau bus nepajungti ir nesuderinti? | Atsižvelgiant, kad nuo 2026-12-31 SF6 dujinių jungtuvų nebus galima montuoti, Pirkėjas atsisako reikalavimo montuoti SF6 dujinius jungtuvus ir teikia atnaujintas projektinių pasiūlymų dalis E; RAA; TIS, pakoreguotą E dalies techninę specifikaciją, darbų žiniaraštį: 2024.24-02-PP-E, 2024.24-02-PP-E.TS, 2024.24-02-PP-RAA, 2024.24-02-PP-TIS. Teikiant pasiūlymus prašome vadovautis aktualiais dokumentais. |
| 25. | * Kita |  | Prašome patikslinti ar reikia įsivertinti Schneider Electric, SBGS-0 įrangos gamintojo mokymo kursus? Taip pat ar užsakovo atstovai planuoja dalyvauti siūlomos įrangos gamykliniuose bandymuose? | Taip, du užsakovo asmenys dalyvaus gamykliniuose bandymuose. Mokymo kursų vertinti nereikia. |
| 26. | * Kita |  | Prašome patikslinti ar reikia įsivertinti Siemens, NxplusC 36kV įrangos gamintojo mokymo kursus? Taip pat ar užsakovo atstovai planuoja dalyvauti siūlomos įrangos gamykliniuose bandymuose? | Taip, du užsakovo asmenys dalyvaus gamykliniuose bandymuose. Mokymo kursų vertinti nereikia. |
| 27. | * Kita | 2024/24-01-PP-E.TS.TS, 5.21. punktas | Prašome patikslinti ar galime siūlyti 30 kV viengyslius kabelis dviejų gamintojų? | Pagal medžiagų lentelės tęsinį siūlyti alternatyvų 30 kV viengysliui kabeliui negalima. |
| 28. | * Kita | 2024/24-02-PP-E.SŽ, 3 lapas iš 9, 2 skyrius | Prašome patvirtinti, kad objekte nereikės įrengti giluminio įžeminimo. | Objekte nereikės įrenginėti giluminio įžemiklio. Sujungimas naujos dalies atliekamas su esamu įžeminimo kontūru. |
| 29. |  |  | Ar tikrai Rangovui skaičiuoti 110 KV ĮTAMPOS SF6 DUJINIAI JUNGTUVAI ? Nes mūsų žiniomis nuo 2026-01-01d. SF6 įrenginiai pagal Aplinkos ministerijos įstatyma yra negalimi. Prašome pakoreguoti tokiu atveju projekto techninę specifikaciją ir 2.5.2. Darbų žiniaraštis LITGRID | Atsižvelgiant, kad nuo 2026-12-31 SF6 dujinių jungtuvų nebus galima montuoti, Pirkėjas atsisako reikalavimo montuoti SF6 dujinius jungtuvus ir teikia atnaujintas projektinių pasiūlymų dalis E; RAA; TIS, pakoreguotą E dalies techninę specifikaciją, darbų žiniaraštį: 2024.24-02-PP-E, 2024.24-02-PP-E.TS, 2024.24-02-PP-RAA, 2024.24-02-PP-TIS. Teikiant pasiūlymus prašome vadovautis aktualiais dokumentais. |
| 30. | Byla 2024/24-01-PP-E.TS.TS | Skyrius 5.14 | Prašome nurodyti 30kV srovės transformatorių perkovos koeficiantą? | Paaiškiname, kad srovės perkrovos koeficientas 20 proc. |
| 31. | Byla 2024/24-01-PP-E.TS.TS | Skyrius 5.8 | Prašome patikslinti 30kV jungtuvų komutavimo seką? | Paaiškiname, kad jungtuvo komutavimo seka: O-0,3 s-CO-15 s-CO. |
| 32. |  |  | Ar Užsakovas planuoja dalyvauti 30kV skirstyklos gamykliniuose bandymose? | Paaiškiname, kad Užsakovas dalyvaus 30 kV narvelių gamykliniuose bandymuose. |
| 33. |  |  | Prašome dviems savaitėms nukelti pasiūlymo pateikimo terminą. Dėl didelio gamyklų apkrovimo, nurodytai konkurso pateikimo datai, nespėsime paruošti konkurencingo pasiūlymo. | Informuojame, kad Pirminių pasiūlymų pateikimo terminas bus nukeliamas pagal Pirkimo dokumentuose nustatytą tvarką. |
| 34. | SDKŽ | SDKŽ | Prašome patikslinti SDKŽ Litgrid ir nurodyti darbų kiekius. | Tiekėjai patys turi įsivertinti projekte nurodytus orientacinius kiekius ir atsižvelgiant į projekto turto grupes, užpildyti žiniaraštį nurodydami tik su projektu susijusių turto grupių kainas. Tiekėjai privalo įsivertinti ir užtikrinti, kad Pasiūlymas apimtų visus projekte nurodytus darbus, medžiagas bei gaminius, kad užtikrinti tinkamam Darbų įgyvendinimui be papildomų darbų ir/ar paslaugų įtraukimo. |
| 35. | Byla 2024/24-01-PP-E.TS.TS | Skyrius 5.13_p.18 | Prašome patikslinti ar tenkinsime Užsakovo reikalavimus, jeigu pasiūlysime 30kV įtampos transformatorius, kurių antrinės apvijos vardinės apkrovos bus 40/20/30 VA prie tikslumo klasių 0.5/0.5/3P ? | Paaiškiname, kad galima siūlyti ĮT su sekančiomis vardinėmis galiomis 40/20/30 VA. |
| 36. | Byla 2024/24-01-PP-E.TS.TS | Skyrius 5.14_p.20 | Prašome patikslinti ar tenkinsime Užsakovo reikalavimą, jeigu pasiūlysime įvadiniuose narveliuose 30kV srovės transformatorius 1250/1/1/1/1A, kurių antrinių apavijų vardinės apvijos bus 5/5/5/5 VA, vietoj reikalaujamų 2,5/2,5/5/5VA? | Paaiškiname, kad gali būti siūlomi ST kurių vardinės apkrovos bus 5/5/5/5 VA, tačiau tokiu atveju matavimo apvijoms turi būti numatytos papildomos reikiamos apkrovos varžos. |
| 37. | 2.4. Sutartis LITGRID AB | LITGRID AB projektavimo ir statybos rangos sutarties bendrosios sąlygos. 4.2.2. punktas | 4.2.2. Rangovas turi užtikrinti, kad jo nurodytas statinio statybos vadovas visą statybos darbų vykdymo laiką nuolat būtų Objekte, organizuotų statybos darbus ir jų vykdymo klausimais atstovautų Rangovui santykiuose su Užsakovu ir (ar) kitais rangovais. Statinio statybos vadovo Objekte gali nebūti tik dėl pateisinamų priežasčių. Statinio statybos vadovas per visą statybos darbų vykdymo laiką turi būti pasiekiamas Rangovo nurodytu mobiliuoju telefonu. Kai statybos darbai vykdomi keliomis pamainomis, Rangovas gali paskirti daugiau nei vieną statinio statybos vadovą. 1) Kuo remiantis statinio statybos vadovas turi pastoviai būti statybvieteje, jei STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ to nereikalauja? 2) STR 1.06.01:2016, leidžia deleguoti dalį funkcijų kitiems statybos dalyviams, kodėl statinio statybos vadovas privalo visą statybos darbų vykdymo laiką nuolat būti Objekte? | 1) Remiantis STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ vadovas privalo nuolat kontroliuoti, kad statinio statybos darbai būtų atliekami kokybiškai, pagal statinio projektą. 2) Siekiant užtikrinti tvarkingą statybos darbų eigos kontrolę ir organizavimą ypatingajame energetikos objekte. STR 1.06.01:2016 leidžia deleguoti dalį funkcijų, tačiau neeliminuoja pagrindinės vadovo atsakomybės už darbų organizavimą ir kontrolę. |
| 38. | 08_2024.24-01-PP-E.TS_2025-02-26 | 2024/24-01-PP-E.TS.TS Lapas 71 iš 78 LAUKE (ATVIRAME ORE) KLOJAMŲ KABELIŲ APSAUGINIAI VAMZDŽIAI | Šis reikalavimas skirtas ne vamzdžiams: Prašome panaikinti šį reikalavimą vamzdžių gamintojams, nes nei vienas gamintojas neturi ISO 4892-2 standarto. EN ISO 4892-2 standartas apibrėžia, kaip laboratorinėmis sąlygomis tikrinamas medžiagų atsparumas UV spinduliams naudojant ksenonines lempas. Tai padeda įvertinti, ar medžiaga išlaikys savo savybes bent 10 metų veikiama saulės šviesos. | Patiksliname minėtą punktą ir išdėstome sekančiai – „Medžiagos, iš kurių pagamintas vamzdis, turi būti atsparios ultravioletiniams spinduliams c) ≥ 10 metų“. |

Vadovaujantis Bendrųjų pirkimų sąlygų (BPS) nuostatomis, nukeliamas Pirminių pasiūlymų pateikimo terminas. Informacija apie patikslintą terminą pateikiama CVP IS.

PRIDEDAMA:

2024_24-01-PP-E.B-02 (Principine schema)

Darbų žiniaraštis LITGRID (Aktuali redakcija 12.19)

LITGRID 2024.24-02-PP-E, 2024.24-02-PP-E.TS, 2024.24-02-PP-RAA, 2024.24-02-PP-TIS bylos (Aktuali redakcija 12.19)

Pirkimų projektų vadovė Viktorija Bušauskienė, Mob. +370 695 05048