## Title Page - Titulinis
SERVICE ACTIVITIES
Paslaugų apimtys
TURBINE TYPE | SST-300 EP
Turbinos tipas
TURBINE NO. | 6051
Turbinos Nr.
TURBINE NAME | TG1
Turbinos pavadinimas
GEARBOX MANUFACTURER | RENK
Reduktoriaus gamintojas
GENERATOR MANUFACTURER | ABB
Generatoriaus gamintojas
CUSTOMER | Kauno kogeneracinė jėgainė
Užsakovas

## Inspection Scheadule - Grafikas
INSPECTION SCHEDULE
Inspekcijų grafikas
| YEAR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Metai
| TURBINE INSPECTION | A | A | A | B | A | A | A | C
Turbinos inspekcija
| GENERATOR INSPECTION | L1 | L2 | L1 | L3 | L1 | L2 | L1 | L4
Generatoriaus inspekcija

## Site check - Patikra objekte
| SITE CHECK | Patikra objekte | Inspections |  |  | Executed by
Activity No. | Activity description | Paslaugos apibūdinimas | A | B | C | SE | CUST
10 | TURBOSET - SITE CHECK | Turbogeneratorius - patikra objekte
10.1 | EHS Training by Customer | EHS mokymai atlieka Užsakovas | X | X | X | X | X
10.2 | Check of the site conditions for service activities | Paslaugų teikimo vietoje sąlygų patikrinimas | X | X | X | X | X
10.3 | Check of the tools and special preparation available at the site | Įrankių ir specialaus pasiruošimo, esančio darbo vietoje, patikrinimas |  | X | X | X | X
10.4 | Check of spare parts available at the Customer's stock | Kliento sandėlyje esančių atsarginių dalių patikrinimas | O | O | O | X | X
10.5 | - | -

## Mechanical works - Mech. darbai
| LIST OF SERVICE ACTIVITIES DIAGNOSTICS | Paslaugų sąrašas Diagnostika | Inspections |  | Executed by |  | Report
Activity No. | Activity description | Paslaugos aprašymas | A | B | SE | CUST
20 | TURBOSET | Turbogeneratorius
20.1 | Chech of the turboset operation parameters, comparison with operation manual and operation parameters after first commissioning incl councel with the operator | Turbogeneratoriaus veikimo parametrų patikrinimas, palyginimas su naudojimo instrukcija ir veikimo parametrais po pirmojo paleidimo, įskaitant konsultacijas su operatoriumi. | X | X | X |  | N
20.2 | Vibration diagnostic of the turboset and accessories (turbine, generator, gearbox, pumps, motors, ..) before shut down (by means of spectral analyser) | Turboagregato ir priedų (turbinos, generatoriaus, pavarų dėžės, siurblių, variklių, ...) vibracijos diagnostika prieš išjungimą (naudojant spektrinį analizatorių) | X | X | X |  | R
20.3 | Visual inspection of the turbine and auxiliaries (incl. steam piping, oil piping) | Vizuali turbinos ir pagalbinių įrenginių (įskaitant garo vamzdynus, alyvos vamzdynus) apžiūra | X | X | X |  | N
20.4 | Check by means of thermal imaging (insulation, steam leakage, drain system function) | Patikrinimas termovizoriumi (izoliacija, garo nuotėkis, drenažo sistemos veikimas) | X | X | X |  | R
20.5 | Visual check of the turbine insulation status / quality | Vizuali turbinos izoliacijos būklės ir kokybės patikra |  | X | X |  | R
20.6 | Videoscopic / endoscopic check of blading and accessible part of turbine (T of casing <50 °C), if applicable | Jei taikytina, vaizdo ir (arba) endoskopinis mentės ir prieinamos turbinos dalies (korpuso T <50 °C) patikrinimas. |  | X | X |  | R
20.7 | - | - |  |  |  |  | R
30 | TURBINE | Turbina
30.1 | Emergency Stop Valve (ESV) | Avarinio stabdymo vožtuvas (ASV)
30.1.1 | Check of ESV moveability and tightness (during shutdown) | ASV judrumo ir sandarumo patikrinimas (išjungimo metu) | X | X | X |  | R
30.1.2 | - | -
30.2 | HP Control Valves (HP CV) | AS reguliuojantys vožtuvai (AS RV)
30.2.1 | CV - tightness check | RV - sandarumo patikra | X | X | X |  | R
30.2.2 | HP CV - check of servo-actuator characteristic (stroke vs. input signal or impulse pressure) | AS RV servoelemento charakteristikos tikrinimas (eigos priklausomybė nuo įėjimo signalo arba impulsinio slėgio) | X | X | X |  | R
30.2.3 | - | -
30.3 | LP Control Valves (LP CV) | ŽS reguliuojantys vožtuvai (ŽS RV)
30.3.1 | LP CV - tightness check | RV - sandarumo patikra | X | X | X |  | R
30.3.2 | LP CV - check of servomotor characteristic (stroke vs. input signal or impulse pressure) | ŽS RV servoelemento charakteristikos tikrinimas (eigos priklausomybė nuo įėjimo signalo arba impulsinio slėgio) | X | X | X |  | R
30.3.3 | - | -
30.4 | Control Diaphragm | Valdymo diafragma
30.4.1 | Control Diaphragm - servomotor - check of characteristic | Valdymo diafragma - servo variklis - charakteristikos tikrinimas | X | X | X |  | R
30.4.2 | - | -
40 | GEARBOX | Reduktorius
40.1 | Diagnostic of gearbox, main oil pump and turning device: - subjective evaluation of noice, event. vibration - leakages | Pavarų dėžės, pagrindinio alyvos siurblio ir pasukimo mechanizmo diagnostika: - subjektyvus triukšmo ir vibracijos verrtinimas - pralaidos | X | X | X |  | R
40.2 | - | -
50 | GENERATOR | Generatorius
50.1 | Diagnostic of generator: - subjective evaluation of noice, event. vibration - leakages | Generatoriaus diagnostika: - subjektyvus triukšmo ir vibracijos verrtinimas - pralaidos | X | X | X |  | R
50.2 | - | -
60 | OIL SYSTEM | Alyvos sistema
60.1 | Lube oil and control oil system - visual inspection of piping, components and local instrumentation - check of oil and water leakage (tightness) - check of operation parameters (pressures, temperatures, oil filter pressure difference, oil level, etc…) | Tepimo alyvos ir valdymo alyvos sistemos - vizualinė vamzdynų, komponentų ir vietinių prietaisų apžiūra - alyvos ir vandens nuotėkio (sandarumo) patikrinimas - eksploatacinių parametrų (slėgio, temperatūros, alyvos filtro slėgio skirtumo, alyvos lygio ir t. t.) patikrinimas. | X | X | X |  | N
60.2 | Main oil pump run check - discharge pressure from local measurement - leakage | Pagrindinio alyvos siurblio veikimo patikrinimas - slegio numetimas iš vietinių matavimo prietaisų - pralaidos | X | X | X |  | N
60.3 | Auxiliary oil pump run check - discharge pressure from local measurement - leakage | Pagalbinio alyvos siurblio veikimo patikrinimas - slegio numetimas iš vietinių matavimo prietaisų - pralaidos | X | X | X |  | N
60.4 | Emergency oil pump run check - discharge pressure from local measurement - leakage | Avarinio alyvos siurblio veikimo patikrinimas - slegio numetimas iš vietinių matavimo prietaisų - pralaidos | X | X | X |  | N
60.5 | Jacking oil system run check (if installed) - discharge pressure from local measurement - leakage | Kėlimo alyvos sistemos veikimo patikrinimas (jei įrengta) - slegio numetimas iš vietinių matavimo prietaisų - pralaidos | X | X | X |  | N
60.6 | Oil level check | Alyvos lygio tikrinimas | X | X | X |  | N
60.7 | Oil system valves (incl. control valves and AMOT) - functional check | Alyvos sistemos vožtuvų (įskaitant valdymo vožtuvus ir AMOT) funkcinė patikra | X | X | X |  | N
60.8 | HP oil unit check - discharge pressure from local measurement - leakage | AS alyvos bloko patikra - slegio numetimas iš vietinių matavimo prietaisų - pralaidos | X | X | X |  | N
60.9 | - | -
70 | GLAND STEAM SYSTEM | Garo sandarinimo sistema
70.1 | Gland steam system - valves - visual check of leakages, … - check during operation | Vamzdžių garo sistema - vožtuvai - vizualinis nuotėkio patikrinimas, ... - patikrinimas eksploatacijos metu | X | X | X |  | N
70.2 | Gland steam system - reducing and cooling station - check during operation - discharge pressure from local measurement - leakage | Garo sistemos riebokšlis - redukcijos ir aušinimo stotis - patikrinimas eksploatacijos metu - slegio numetimas iš vietinių matavimo prietaisų - pralaidos | X | X | X |  | N
70.3 | Gland steam condenser - fan incl. electric motor - check during operation | Garo kondensatoriaus riebokšlis - ventiliatorius su elektros varikliu - patikrinimas eksploatacijos metu | X | X | X |  | N
70.4 | Gland steam system - valves - check during operation | Garo sandarinimo vožtuvų patikra eksploatacijos metu | X | X | X |  | N
70.5 | - | -
80 | STEAM PIPING SYSTEM | Garo vamzdynų sistma
80.1 | Flanged connections - tightness inspection (steam leakage) during operation - visual and/or by means of thermovision (partly dismantling of insulation - if needed) | Flanšinės jungtys - sandarumo (garo nuotėkio) tikrinimas eksploatacijos metu - vizualiai ir (arba) termovizoriumi (jei reikia, iš dalies išmontuojant izoliaciją) | X | X | X |  | N
80.2 | Valves - visual inspection of glands tightness during operation | Vožtuvai - vizualinė riebokšlių sandarumo patikra eksploatacijos metu | X | X | X |  | N
80.3 | Steam flaps - steam controled extraction and additional steam - during operation tightness test (back flow of steam), at shut-down moveability check | Garo sklendės - garo ištraukimo valdymas ir papildomas garas - eksploatacijos metu sandarumo bandymas (grįžtamasis garo srautas), išjungimo metu judrumo patikrinimas | X | X | X |  | N
80.4 | Valves - steam controled extraction and additional steam - visual inspection (thermal im) | Vožtuvai - garais valdomas ištraukimas ir papildomas garas - vizualinis patikrinimas (terminis im) | X | X | X |  | R
80.5 | Piping placing - visual inspection | Vamzdynų montavimas - vizualinė apžiūra | X | X | X |  | N
80.6 | Steam piping system - valves - check of function | Garo vamzdynų sistema - vožtuvai - veikimo patikrinimas | X | X | X |  | N
80.7 | - | -
90 | DRAIN SYSTEM | Drenavimo sistema
90.1 | Drain system - check of system function incl. steam traps- measuring of temperature difference during operation | Drenažo sistema - sistemos veikimo patikrinimas, įskaitant garo gaudykles - temperatūrų skirtumo matavimas darbo metu | X | X | X |  | N
90.2 | Drain system - flanged connections - visual check of tightness | Drenažo sistema - flanšinės jungtys - vizualinis sandarumo patikrinimas | X | X | X |  | N
90.3 | Drain system - valves - visual check of glands tightness | Drenažo sistema - vožtuvai - vizualinė riebokšlių sandarumo patikra | X | X | X |  | N
90.4 | Drain system - valves - check of function | Drenažo sistema - vožtuvai - veikimo patikrinimas | X | X | X |  | N
90.5 | - | -
91
91.1 | - | -
91.2 | - | -
91.3 | - | -
92
92.1 | - | -
92.2 | - | -
92.3 | - | -

## Generator - Generatorius
| LIST OF SERVICE ACTIVITIES GENERATOR | Paslaugų sąrašas Generatorius | Inspections |  | Executed by
Activity No. | Activity description | Veiklos aprašymas | L1 | L2 | SE | CUST
170 | GENERATOR ABB | Generatorius ABB
170.1 | Generator | Generatorius
170.1.1 | Look through all logged or recorded data available: load, temperature, vibrations etc. Fill in the report. Compare values with values from time of commissioning or earlier inspection. | Peržiūrėkite visus įregistruotus arba įrašytus duomenis: apkrovą, temperatūrą, vibraciją ir t. t. Užpildykite ataskaitą. Palyginkite vertes su vertėmis, gautomis paleidimo ar ankstesnio patikrinimo metu. | X | X | X
170.1.2 | Inspect exterior of generator for rust, leaks or other defects | Apžiūrėkite generatoriaus išorę, ar nėra rūdžių, nuotėkių ar kitų defektų. | X | X | X
170.1.3 | Visual inspection of all external fastenings | Vizualiai patikrinkite visus išorinius tvirtinimo elementus | X | X | X
170.1.4 | Replace air filter, if necessary | Jei reikia, pakeiskite oro filtrą | X | X | X
170.1.5 | Ensure ventilation ducts are clean and free of obstruction if connected to external air | Įsitikinkite, kad ventiliacijos kanalai yra švarūs ir be kliūčių, jei prijungti prie išorinio oro. | X | X | X
170.1.6 | Check of quality on sealing gaskets and sealing compound. Replace sealing gaskets and sealing compound, if necessary. | Patikrinkite sandarinimo tarpiklių ir sandarinimo mišinio kokybę. Jei reikia, pakeiskite sandarinimo tarpines ir sandarinimo mišinį. |  |  | X
170.1.7 | Foundation | Pamatai
170.1.7.1 | Inspect grouting and anchored bolts. Check for excessive clearances and correct as required. Inspect for cracks in the foundation. | Patikrinkite injektavimo siūles ir inkarinius varžtus. Patikrinkite, ar nėra per daug atstumus ir, jei reikia, pataisykite. Patikrinkite, ar nėra įtrūkimų pamatų įtrūkimus. |  |  | X
170.1.8 | Service/Repair | Aptarnavimas ir (arba) remontas
170.1.8.1 | Replacing, cleaning and modification acc to recommendation in earlier inspections and suppliers service bulletin. | Keitimas, valymas ir modifikavimas pagal ankstesnių patikrinimų ir tiekėjų paslaugų rekomendacijas biuletenį. |  |  | X
170.1.9 | - | -
170.2 | Stator | Statorius
170.2.1 | Stator winding | Statoriaus apvija
170.2.1.1 | Inspect winding connections | Patikrinkite apvijos jungtis | X | X | X
170.2.1.2 | Inspect winding and bracing rope | Patikrinkite apviją ir sutvirtinimo lyną | X | X | X
170.2.1.3 | Inspection for cleanliness, discoloration, condition of insulation, looseness, movement and wear. Clean if necessary. | Patikrinkite švarumą, spalvos pokyčius, būklę izoliacijos, laisvumo, judėjimo ir nusidėvėjimo. Jei reikia, išvalykite. |  |  | X
170.2.1.4 | Measure and record insulation resistance | Išmatuokite ir užregistruokite izoliacijos varžą |  | X | X
170.2.1.5 | Measuring of polarization index | Poliarizacijos indekso matavimas |  | X | X
170.2.2 | Pressure finger (see the O&M Manual) | Slėgio pirštas (žr. O&M vadovą)
170.2.2.1 | Inspect for discoloration | Patikrinkite, ar nėra spalvos pakitimų | X | X | X
170.2.3 | Air cover | Oro dangtelis
170.2.3.1 | Visual inspection of sealing | Vizuali sandarinimo apžiūra | X | X | X
170.2.4 | Resistance thermometer RTDs | Atsparumo termometras RTD
170.2.4.1 | Verify function of all RTDs | Patikrinkite visų RTD veikimą | X | X | X
170.2.5 | Heaters | Šildytuvai
170.2.5.1 | Functional check | Funkcijos patikrinimas |  |  | X
170.2.6 | - | -
170.3 | Stator terminal | Statoriaus išvadai
170.3.1 | Terminal box | Gnybtų spinta
170.3.1.1 | Visual inspection of all line- and neutral connections and stator bushings. | Vizualiai patikrinkite visas linijos ir nulinės srovės jungtis ir statoriaus įvorės. | X | X | X
170.3.1.2 | Visual inspection of general condition | Bendros būklės vizualinė apžiūra | X | X | X
170.3.1.3 | Inspection of pressure relief hatch | Slėgio mažinimo liuko apžiūra | X | X | X
170.3.1.4 | Visual inspection of insulators | Vizuali izoliatorių apžiūra | X | X | X
170.3.1.5 | Check tightening torque at all connections and insulation behind the terminals | Patikrinkite visų jungčių ir izoliacijos priveržimo momentą už gnybtų |  |  | X
170.3.1.6 | Test e.g. Current transformers (CT), etc. if applicable | Bandymas, pvz., srovės transformatorių (ST) ir t. t., jei taikoma. |  |  | X
170.3.1.7 | - | -
170.4 | Rotor | Rotorius
170.4.1 | Rotor | Rotorius
170.4.1.1 | Check all brazed connections for cracks | Patikrinkite, ar nėra įtrūkimų visose lituotose jungtyse. |  |  | X
170.4.1.2 | Measure field circuit insulation resistance | Išmatuokite lauko grandinės izoliacijos varžą |  | X | X
170.4.2 | Rotor coils | Rotoriaus ritės
170.4.2.1 | Check turn insulation, discoloration etc. | Patikrinkite apvijų izoliaciją, spalvos pakitimus ir pan. | X | X | X
170.4.2.2 | Check of coil internal connection | Patikrinkite ritės vidinę jungtį |  |  | X
170.4.2.3 | Check turn insulation (voltage drop test) | Patikrinkite apvijų izoliaciją (įtampos kritimo bandymas) |  |  | X
170.4.3 | Rotor coil support | Rotoriaus ritės atrama
170.4.3.1 | Inspect coil supports, screws, washers and insulation | Patikrinkite ritės atramas, varžtus, poveržles ir izoliaciją | X | X | X
170.4.3.2 | Check upper coil support insulation plate, max. movement, 10mm radially out of original position | Patikrinkite viršutinės ritės atramos izoliacinę plokštelę, maksimalus judesys 10 mm spinduliu nuo pradinės padėties |  |  | X
170.4.4 | Pole shoes | Polių dangteliai
170.4.4.1 | Check pole shoes for discoloration. | Patikrinkite, ar nepakite polių dangtelių spalvos. | X | X | X
170.4.5 | Pole bolts | Polių varžtai
170.4.5.1 | Inspect by knocking on bolt head. Check for loosening or corrosion | Patikrinkite stuksendami į varžto galvutę. Patikrinkite, ar nėra atsilaisvinę arba ar nėra korozijos. |  |  | X
170.4.6 | Fan | Ventiliatorius
170.4.6.1 | Inspect fan blades and weldings | Patikrinkite ventiliatoriaus mentes ir suvirinimo siūles. |  |  | X
170.4.7 | Balancing | Balansavimas
170.4.7.1 | Inspect balancing weights and fastening details | Patikrinkite balansavimo svarmenis ir tvirtinimo detales. |  |  | X
170.4.8 | Air gap | Oro tarpas
170.4.8.1 | Check of air gap after assembling of machine | Patikrinkite oro tarpą po mašinos surinkimo |  |  | X
170.4.9 | - | -
170.5 | Bearings | Guoliai
170.5.1 | Open bearings | Atidaryti guolius |  |  | X
170.5.2 | Bearing housing and support | Guolio korpusas ir atrama
170.5.2.1 | Inspect for leaks | Patikrinkite, ar nėra nuotėkio | X | X | X
170.5.2.2 | Inspect all bolted joints | Patikrinkite visus varžtinius sujungimus | X | X | X
170.5.2.3 | Inspect guide support | Patikrinkite kreipiančiąją atramą | X | X | X
170.5.3 | Shaft seals | Veleno sandarikliai
170.5.3.1 | Check for leaks. If leaks check wear and damages | Patikrinkite, ar nėra nuotėkio. Jei yra nuotėkių, patikrinkite nusidėvėjimą ir pažeidimus | X | X | X
170.5.3.2 | Clean drain holes in the shaft seals | Išvalykite veleno sandarikliuose esančias drenažo angas |  |  | X
170.5.3.3 | Check the clearance between the shaft seals and shaft with a feeler gauge after assembling. | Surinkę veleno sandariklius ir veleną, matuokliu patikrinkite tarpą tarp jų. |  |  | X
170.5.4 | Shaft surface | Veleno paviršius
170.5.4.1 | Verify that sealing surface are free from corrosion and wearing | Patikrinkite, ar sandarinimo paviršius nėra paveiktas korozijos ir susidėvėjęs. |  |  | X
170.5.5 | Bearing liners | Guolių įdėklai
170.5.5.1 | Visual inspection of contact surfaces | Vizualiai patikrinkite sąlyčio paviršius |  |  | X
170.5.6 | Bearing insulation | Guolių izoliacija
170.5.6.1 | Measure insulation resistance | Išmatuokite izoliacijos varžą |  |  | X
170.5.7 | Oil piping | Alyvos vamzdynas
170.5.7.1 | Inspect for leaks | Patikrinkite, ar nėra nuotėkio | X | X | X
170.5.8 | Measuring instrument | Matavimo prietaisas
170.5.8.1 | Verify function of all measuring instrument | Patikrinkite visų matavimo prietaisų veikimą | X | X | X
170.5.9 | Lube oil | Tepimo alyva
170.5.9.1 | Analyse oil for contamination and replace oil and clean the system if necessary | Išanalizuokite, ar alyva nėra užteršta, pakeiskite alyvą ir, jei reikia, išvalykite sistemą |  |  | X
170.5.9.2 | Check for water in each bearing and remove if necessary | Patikrinkite, ar kiekviename guolyje nėra vandens, ir, jei reikia, pašalinkite jį |  |  | X
170.5.10 | Air filter | Oro filtras
170.5.10.1 | If necessary replace filter for air intake to the air-lock seals, located on bearing pedestals | Jei reikia, pakeiskite filtrą, skirtą oro patekimui į oro blokavimo tarpiklius, esančius ant guolių pjedestalų | X | X | X
170.5.11 | - | -
170.6 | PMG (Permanent magnetic generator) | PMG (pastovus magnetinis generatorius)
170.6.1 | PMG Stator | PMG statorius
170.6.1.1 | Visual inspection | Vizuali apžiūra |  |  | X
170.6.1.2 | Measure insulation resistance | Išmatuoti izoliacijos varžą |  | X | X
170.6.2 | PMG Rotor | PMG rotorius
170.6.2.1 | Visual inspection | Vizuali apžiūra |  |  | X
170.6.3 | Air gap | Oro tarpas
170.6.3.1 | Check air gap | Patikrinti oro tarpą |  |  | X
170.6.4 | - | -
170.7 | Exciter and Rectifier | Žadintuvas ir lygintuvas
170.7.1 | Exciter Rotor | Sužadintuvo rotorius
170.7.1.1 | Visual inspection | Vizuali apžiūra | X | X | X
170.7.1.2 | Measure insulation resistance | Izoliacijos varžos matavimas |  | X | X
170.7.2 | Diodes, thyristors and RC-circuit (Rectifier) | Diodai, tiristoriai ir RC grandinė (lygintuvas)
170.7.2.1 | General cleaning | Bendras valymas |  |  | X
170.7.2.2 | Check all bolts fastening | Patikrinkite visus tvirtinimo varžtus |  |  | X
170.7.2.3 | Inverse voltage test | Atvirkštinės įtampos bandymas |  |  | X
170.7.3 | Control pulse unit (Rectifier) | Valdymo impulsų blokas (lygintuvas)
170.7.3.1 | Check wiring to and from the unit | Patikrinkite laidus į įrenginį ir iš jo |  |  | X
170.7.3.2 | Check firing level | Patikrinkite degimo lygį |  |  | X
170.7.4 | Rotor terminals | Rotoriaus gnybtai
170.7.4.1 | Check all connections to the exciter | Patikrinkite visas jungtis su žadintuvu |  |  | X
170.7.5 | Exciter stator | žadintuvo statorius
170.7.5.1 | Visual inspection | Vizuali apžiūra | X | X | X
170.7.5.2 | Measure insulation resistance | Išmatuokite izoliacijos varžą |  | X | X
170.7.6 | Air gap | Oro tarpas
170.7.6.1 | Check air gap | Patikrinkite oro tarpą |  |  | X
170.7.7 | Heaters | Šildytuvai
170.7.7.1 | Function check | Funkcijos patikrinimas |  |  | X
170.7.8 | - | -
170.8 | Rotor earth fault brush | Rotoriaus įžemėjimo šepetys
170.8.1 | Rotor earth fault brush | Rotoriaus įžemėjimo šepetys
170.8.1.1 | Visual inspection of brush. Replace if necessary | Vizualus šepečių patikrinimas. Jei reikia, pakeiskite | X | X | X
170.8.1.2 | Check rotor ground fault protection | Patikrinkite rotoriaus apsaugą nuo įžeminimo | X | X | X
170.8.1.3 | Measure insulation resistance | Išmatuokite izoliacijos varžą |  | X | X
170.8.2 | Hub for earth fault brush | Įžemėjimo šepečio riebokšlis
170.8.2.1 | Visual inspection of hub. Clean if necessary | Vizuali stebulės apžiūra. Jei reikia, išvalykite | X | X | X
170.8.3 | - | -
170.9 | Rotor earth brush | Rotoriaus įžeminimo šepetys
170.9.1 | Brush and brush holder | Šepetys ir šepetėlio laikiklis
170.9.1.1 | Visual inspection of brush. Replace if shorter than 15 mm | Vizuali šepetėlio apžiūra. Jei šepetys trumpesnis nei 15 mm, pakeiskite jį nauju. | X | X | X
170.9.2 | - | -
170.10 | Cooling system | Aušinimo sistema
170.10.1 | Coolers | Aušintuvai
170.10.1.1 | Visual inspection | Vizuali apžiūra | X | X | X
170.10.1.2 | Check for cleanliness, corrosion and erosion of air and water sides | Patikrinkite, ar oro ir vandens pusės yra švarios, ar nėra korozijos ir erozijos | F | F | X
170.10.1.3 | Clean air and water sides | Išvalykite oro ir vandens puses | F | F | X
170.10.1.4 | Inspect protection anodes (placed in tube sheet) for proper activity and replace if necessary | Patikrinkite, ar tinkamai veikia apsauginiai anodai (patalpinti vamzdžių lakšte), ir, jei reikia, pakeiskite juos |  |  | X
170.10.1.5 | Pressure test | Slėgio bandymas | F | F | X
170.10.1.6 | Function check of casing water leakage detector | Korpuso vandens nuotėkio detektoriaus veikimo patikrinimas | X | X | X
170.10.2 | - | -

## Commissioning - Derinimas
| LIST OF SERVICE ACTIVITIES COMMISSIONING | Paslaugų sąrašas Derinimas | Inspections |  | Executed by |  | Report
Activity No. | Activity description | Veiklos aprašymas | A | B | SE | CUST
180 | COMMISSIONING | Derinimas
180.1 | Cold Commissioning | Šaltasis derinimas
180.1.1 | Functional check of turbine protections - trip loop tests, alarm and trip limit adjustments as required (according to operation manual) | Turbinos apsaugų veikimo patikrinimas - suveikimo kontūro bandymai, pavojaus signalo ir suveikimo ribos reguliavimas pagal poreikį (pagal naudojimo instrukciją) | X | X | X |  | P
180.1.2 | Turbine protections - adjustment of alarms and protections | Turbinos apsaugos - aliarmo signalų ir apsaugų reguliavimas | F | F | X |  | P
180.1.3 | Loop tests, functional check of instrumentation, event. replacement of sensors (from customer's stock) | Kontūro bandymai, prietaisų funkcinė patikra, jutiklių keitimas (iš Užsakovo atsargų) | F | F | X |  | P
180.1.4 | Loop tests, alarms setting check, adjustment as required (including supervizory) | Kilpos bandymai, signalizacijos nustatymų patikrinimas, reguliavimas pagal poreikį (įskaitant priežiūrą) |  | O | X |  | P
180.1.5 | Emergency oil pump functionality check (from auxilliary pump to emergency pump) | Avarinio alyvos siurblio funkcionalumo patikrinimas (nuo pagalbinio siurblio iki avarinio siurblio) | X | X | X |  | R
180.1.6 | Turning device functionality check (function, protections (axial position, lube oil pressure, diassembly of cover) | Pasukimo mechanizmo funkcionalumo patikrinimas (funkcija, apsaugos (ašinė padėtis, tepimo alyvos slėgis, dangčio išardymas) | X | X | X |  | R
180.1.7 | Start-up sequence automatics check (functional groups) | Įjungimo sekos automatikos patikrinimas (funkcinės grupės) | X | X | X |  | R
180.1.8 | SW backup | Atsarginė SW kopija | X | X | X |  | N
180.1.9 | Visual check of switchboard components, cleaning of switchboards as required. Operator station - check of back up, check of PC diagnostic system, check of air condition function in switchboard, cleaning inside PC according to need. Functional check of power supply in switchboard | Vizuali skirstomųjų skydų komponentų patikra, prireikus - skirstomųjų skydų valymas. Operatoriaus stotis - atsarginio kopijavimo patikrinimas, kompiuterio diagnostikos sistemos patikrinimas, skirstomojo skydo oro kondicionavimo funkcijos patikrinimas, valymas kompiuterio viduje pagal poreikį. Skirstomojo skydo maitinimo šaltinio funkcinis patikrinimas | F | F | X |  | N
180.1.10 | Screw terminals check random check | Sraigtinių gnybtų patikra atsitiktinė patikra | X | X | X |  | N
180.1.11 | Screw terminals check of all screw terminals | Visų sraigtinių gnybtų patikrinimas |  |  | X |  | N
180.1.12 | Check of air filter inserts in control system cabinet | Valdymo sistemos spintos oro filtro įdėklų patikrinimas | X | X | X |  | N
180.1.13 | Replacement of air filter inserts (from operators stock) | Oro filtro įdėklų keitimas (iš operatoriaus atsargų) | F | F | X |  | N
180.1.14 | Sensors - adjustment of axial, speed, vibration sensors | Jutikliai - ašinių, greičio, vibracijos jutiklių reguliavimas |  | X | X |  | P
180.1.15 | Pressure switches - check and adjustment (by means of pressure pump) | Slėgio jungiklių tikrinimas ir reguliavimas (naudojant slėgio siurblį) | X | X | X |  | P
180.1.16 | - | -
180.2 | Turboset - Hot Tests | Turbogeneratorius - karštieji derinimai
180.2.1 | Overspeed test | Per didelio greičio bandymas | X | X | X |  | P
180.2.2 | Gland steam system, vacuum system functionality check | Glandų garo sistemos, vakuumo sistemos funkcionalumo patikrinimas | X | X | X |  | R
180.2.3 | Reverse power protection check | Apsaugos nuo atvirkštinio maitinimo patikrinimas | X | X | X |  | R
180.2.4 | Check of all operational parameters during preheating and commissioning | Visų eksploatacinių parametrų tikrinimas per išankstinį kaitinimą ir paleidimą | X | X | X |  | N
180.2.5 | - | -
180.3 | Turboset - Operation | Turbosistemų veikimas
180.3.1 | Check of all operational parameters | Visų eksploatacinių parametrų tikrinimas | X | X | X |  | R
180.3.2 | Turboset vibration diagnostic after start up (by spectral analyser) | Turbogeneratoriaus vibracijos diagnostika po paleidimo (spektriniu analizatoriumi) | O | X | X |  | P
180.3.3 | 72 hours test run (supervision) | 72 valandų bandomasis darbas (priežiūra) |  | O | X |  | P
180.3.4 | - | -

## Personnel - Personalas
| PERSONNEL REQUIREMENTS | Personalo poreikis | Inspections |  | Executed by
Personnel No. | No. of days - 6 working days/week, 10 hrs/day | Dienų skaičius - 6 darbo dienos per savaitę, 10 val. per dieną | A | B | SE | CUST
10 | SHUTDOWN DURATION | Išjungimo trukmė
10.1 | Shutdown duration incl. cooling time (calendar days) | Išjungimo trukmė, įskaitant aušinimo laiką (kalendorinėmis dienomis) | 4 | 13
10.2 | Diagnostics (working days) | Diagnostika (darbo dienos) | 2 | 3
10.3 | Mechanical works incl. site check (working days) | Mechaniniai darbai, įskaitant patikrinimą vietoje (darbo dienos) |  | 8
10.4 | Commissioning (working days) | Paleidimas į eksploataciją (darbo dienos) | 3 | 4
10.5 | - | -
20 | PERSONNEL | Personalas
20.1 | Turbine Field Service Engineer Mechanical (diagnostics) | Turbinų techninės priežiūros inžinierius mechanikas (diagnostika) | 2 | 3 | X
20.2 | Turbine Field Service Engineer Mechanical (mechanical works) | Turbinų techninės priežiūros inžinierius mechanikas (mechaniniai darbai) |  | 7 | X
20.3 | Turbine Field Service Engineer Mechanical (commissioning) | Turbinų techninės priežiūros inžinierius mechanikas (paleidimas) | 3 | 4 | X
20.4 | Turbine Field Service Engineer I&C and SW (diagnostics) | Turbinų lauko techninės priežiūros inžinierius I&C ir SW (diagnostika) | 2 | 3 | X
20.5 | Turbine Field Service Engineer I&C and SW (commissioning) | Turbinų techninės priežiūros inžinierius I&C ir SW (paleidimas) | 3 | 3 | X
20.6 | Turbine Supervisor | Turbinų priežiūros vadovas |  |  | X
20.7 | Turbine Fact-finding Engineer | Turbinų faktų nustatymo inžinierius |  | 2 | X
20.8 | Gearbox Technician | Reduktoriaus technikas |  |  | X
20.9 | Mechanical Hands - Fitters for turbine (no. of fitters/days) | Turbinų mechanikos specialistai - montuotojai (montuotojų skaičius per dieną) |  | 4/8 | X
20.10 | Site Coordinator | Objekto koordinatorius |  |  | X
20.11 | EHS Coordinator | EHS koordinatorius | OD | OD |  | X
20.12 | Turboset Operator | Turbinų agregato operatorius | OD | OD |  | X
20.13 | DCS Specialist | DCS specialistas |  | OD |  | X
20.14 | Electrician | Elektrikas |  | OD |  | X
20.15 | Scaffolding company | Pastolių įmonė | OD | OD |  | X
20.16 | Insulation company | Izoliacijos įmonė |  | OD |  | X
20.17 | Crane Operator (for crane without remote control) | Kranų operatorius (kranų be nuotolinio valdymo pulto) |  | OD |  | X
20.18 | NDT company | NDT įmonė |  | OD |  | X
20.19 | - | -
| PERSONNEL REQUIREMENTS | Personalo poreikis | Inspections |  |  | Executed by
Personnel No. | No. of days - 6 working days/week, 10 hrs/day | Dienų skaičius - 6 darbo dienos per savaitę, 10 val. per dieną | L1 | L2 | L3 | SE | CUST
30 | PERSONNEL GENERATOR | Personalas Generatoriui
30.1 | Generator Supervisor | Pagrindinis prižiūrintysis | 1 | 1 | 6 | X
30.2 | Mechanical Hands - Fitters for generator (no. of fitters/days) | Mechanikos montuotojai generatoriui | 1/1 | 1/2 | 3/6 | X
30.3 | - | -

## Obligations - Įsipareigojimai
| LIST OF CUSTOMER OBLIGATIONS | Užsakovo įsipareigojimų sąrašas | Inspections
Obligation No. | Obligation description | Įsipareigojimų aprašymas | A | B
10 | Site Facilities, Personal Services | Statybvietės įranga, asmeninės paslaugos | L1/L2 | L3
10.1 | Office incl. social facilities and cleaning | Biuras, įskaitant socialines patalpas ir valymą | X | X
10.2 | Ensuring of first aid means on the site (firts-aid kit, phone no. of emergency) | Pirmosios pagalbos priemonių statybvietėje užtikrinimas (pirmosios pagalbos vaistinėlė, skubios pagalbos telefono numeris) | X | X
10.3 | To ensure entry permission and HSE training and all administration requirements related to external workers | Užtikrinti leidimą įvažiuoti į teritoriją, HSE mokymus ir visus administracinius reikalavimus, susijusius su išorės darbuotojais | X | X
10.4 | Possibility of changing room, catering and sanitary facility for contractor staff | Galimybė rangovų darbuotojams įrengti persirengimo kambarį, maitinimo ir sanitarines patalpas | X | X
10.5 | Lockable store for material and tools cca 20 m2 | Užrakinama medžiagų ir įrankių saugykla apie 20 m2 | X | X
10.6 | Drinking water available in the machine hall | Mašinų salėje galima gauti geriamojo vandens | X | X
10.7 | - | -
20 | Workplace | Darbo vieta
20.1 | To provide lay down area in machine room for disassembled parts, to hand over plan of lay down areas incl allowed loads | Mašinų salėje įrengti išmontuojamų detalių išdėstymo vietą, pateikti išdėstymo vietų planą su leistinomis apkrovomis |  | X
20.2 | Enable to carry out service activities in the workshop or to carry out special "machine" activities by the Clients workers, in needed | Sudaryti sąlygas dirbtuvėse atlikti aptarnavimo darbus arba, esant poreikiui, klientų darbuotojams atlikti specialius "mašinų" darbus |  | X
20.3 | Crane and lifting device according to assembly requirements (check loading limit, to submit inspection certificate) | naudoti kraną ir kėlimo įrenginį pagal surinkimo reikalavimus (patikrinti apkrovos ribą, pateikti patikros sertifikatą) |  | X
20.4 | Lighting and electrical power supply 380 V a 220 V in the workplace | Apšvietimas ir elektros energijos tiekimas 380 V ir 220 V darbo vietoje | X | X
20.5 | Supply of dry compressed air in the workplace | Sauso suspausto oro tiekimas darbo vietoje |  | X
20.6 | To provide scaffolding (material and fitters), if required | Jei reikia, pasirūpinti pastoliais (medžiagomis ir montuotojais) | X | X
20.7 | In order to avoid penetration of impurities into condenser to cover up provisionally inlet steam part of condenser after disassembly of upper part of turbine casing | Siekiant išvengti nešvarumų patekimo į kondensatorių, išmontavus viršutinę turbinos korpuso dalį, laikinai uždengti kondensatoriaus įleidžiamojo garo dalį
20.8 | Ensuring of occupational safety condition during inspection of rear turbine bearing and disassembly of turbine casing upper part (work at confined space) | Užtikrinti darbo saugos sąlygas tikrinant galinį turbinos guolį ir išmontuojant viršutinę turbinos korpuso dalį (darbas uždaroje erdvėje) |  | X
20.9 | Subassembly area cca 60 m2 | Surinkimo plotas apie 60 m2 |  | X
20.10 | - | -
30 | Spare Parts | Atsarginės dalys
30.1 | Spare parts needed for service will be specified acc. to the "Type of Service" (A / B / C, L1 / L2 / L3 / L4) based on the diagnostic prior shutdown. Additional spare parts can be required and specified during dismantling and cheks. | Serviso darbams reikalingos atsarginės dalys nurodomos pagal "Serviso tipą" (A / B / C, L1 / L2 / L3 / L4), atsižvelgiant į diagnostiką prieš išjungimą. Išmontuojant ir tikrinant gali prireikti papildomų atsarginių dalių ir jos gali būti nurodytos. | X | X
30.2 | Stand for placing / transport of rotors (turbine, generator) | Stovas rotoriams (turbinai, generatoriui) statyti / transportuoti
30.3 | - | -
40 | Special Tools | Specialūs įrankiai
40.1 | Lifting device for turbine casing and rotor | Turbinos korpuso ir rotoriaus kėlimo įtaisas
40.2 | Heating elements (including switchboard) for loosening/tightening of the split plane bolts | Šildymo elementai (įskaitant skirstomąjį skydelį), skirti dalijamosios plokštumos varžtams atlaisvinti ir (arba) priveržti
40.3 | Front and rear jack of the rotor | Priekinis ir galinis rotoriaus domkratas |  | X
40.4 | Tool for ESV flange disassembly/assembly | ASV flanšo išardymo / surinkimo įrankis |  | X
40.5 | Spanners for split plane bolts | Veržliarakčiai skiriamosios plokštumos varžtams
40.6 | Device/Tools for generator rotor disassembly | Generatoriaus rotoriaus išardymo įtaisas/įrankiai
40.7 | Spanners for coupling bolts | Jungiamųjų varžtų veržliarakčiai |  | X
40.8 | Acetylene/electrical welding set (incl. gases, electrodes) according to need | Acetileno ir elektrinio suvirinimo rinkinys (įskaitant dujas, elektrodus) pagal poreikį
40.9 | - | -

## Explanations - Paaiškinimai
EXPLANATIONS / PAAIŠKINIMAI
Inspections / Inspekcijos
A - annual inspection / kasmetinė inspekcija
B - minor inspection / nedidelės apimties inspekcija
C - major inspection / pagrindinė inspekcija
X - standard activity / standartinė veikla
O - option / opcija
F - based on diagnostics or fact-finding / remiantis diagnostika arba faktų nustatymu.
N/A - not applicable / netaikoma
Executed by / Vykdo
SE - contractor / Rangovas
CUST - customer / užsakovas
Report / ataskaita
R - incl. in a report / tame tarpe ataskaitoje
P - protocol / protokolas
N - not available / nėra
Personnel / Personalas
OD - on demand / esant poreikiui