## Title Page
SERVICE ACTIVITIES
SERVISNÍ AKTIVITY
TURBINE TYPE | SST-300 EP
TYP TURBÍNY
TURBINE NO. | 6051
VÝROBNÍ ČÍSLO TURBÍNY
TURBINE NAME | TG1
NÁZEV TURBÍNY
GEARBOX MANUFACTURER | RENK
VÝROBCE PŘEVODOVKY
GENERATOR MANUFACTURER | ABB
VÝROBCE GENERÁTORU
CUSTOMER | XXX
ZÁKAZNÍK
LOCATION | Machining room
UMÍSTĚNÍ
YEAR OF MANUFACTURE | YYYY
ROK VÝROBY
PREPARED BY | PETR CHALUPA
PŘIPRAVIL
DEPARTMENT | SE GP I SV IST FS BRN
ODDĚLENÍ
QUOTATION NO. | 301864641 / CA00XXXX
ČÍSLO NABÍDKY
QUOTATION REVISION | 0
REVIZE NABÍDKY
DATE | 2025-12-19
DATUM

## Inspection Schedule
INSPECTION SCHEDULE
ROZVRH INSPEKCÍ
| YEAR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
ROK
| TURBINE INSPECTION | A | A | A | B | A | A | A | C
INSPEKCE TURBÍNY
| GENERATOR INSPECTION | L1 | L2 | L1 | L3 | L1 | L2 | L1 | L4
INSPEKCE GENERÁTORU

## Site Check
| SITE CHECK | KONTROLA STAVBY | Inspections |  |  | Executed by
Activity No. | Activity description | Popis činnosti | A | B | C | SE | CUST
10 | TURBOSET - SITE CHECK | TURBOSOUSTROJÍ - KONTROLA STAVBY
10.1 | EHS Training by Customer | Školení BOZP a PO odpovědným zaměstnancem zákazníka | X | X | X | X | X
10.2 | Check of the site conditions for service activities | Kontrola staveniště - podmínek pro servisní práce | X | X | X | X | X
10.3 | Check of the tools and special preparation available at the site | Kontrola dostupného nářadí a speciálních přípravků na stavbě |  | X | X | X | X
10.4 | Check of spare parts available at the Customer's stock | Kontrola náhradních dílů dostupných ve skladu zákazníka | O | O | O | X | X
10.5 | - | -

## Diagnostics
| LIST OF SERVICE ACTIVITIES DIAGNOSTICS | SEZNAM SERVISNÍCH ČINNOSTÍ DIAGNOSTIKA | Inspections |  |  | Executed by |  | Report
Activity No. | Activity description | Popis činnosti | A | B | C | SE | CUST
20 | TURBOSET | TURBOSOUSTROJÍ
20.1 | Chech of the turboset operation parameters, comparison with operation manual and operation parameters after first commissioning incl councel with the operator | Kontrola záznamů provozních údajů turbosoustrojí, srovnání s provozními předpisy a záznamy z měření po uvedení do provozu vč. konzultace s provozovatelem | X | X | X | X |  | N
20.2 | Vibration diagnostic of the turboset and accessories (turbine, generator, gearbox, pumps, motors, ..) before shut down (by means of spectral analyser) | Diagnostika vibrací turbosoustrojí a příslušenství (turbína, generátor, převodovka, čerpadla, motory, ..) před odstavením (spektrálním analyzátorem) | X | X | X | X |  | R
20.3 | Visual inspection of the turbine and auxiliaries (incl. steam piping, oil piping) | Vizuální kontrola turbíny a pomocných zařízení (vč. parního a olejového potrubí) | X | X | X | X |  | N
20.4 | Check by means of thermal imaging (insulation, steam leakage, drain system function) | Kontrola termokamerou (stav izolace, parní netěsnosti, kontrola funkce odvodnění) | X | X | X | X |  | R
20.5 | Visual check of the turbine insulation status / quality | Vizuální kontrola stavu izolace turbíny |  | X | X | X |  | R
20.6 | Videoscopic / endoscopic check of blading and accessible part of turbine (T of casing <50 °C), if applicable | Videoskopická / endoskopická kontrola lopatkování a přístupných částí turbíny (T skříně <50 °C), je-li aplikovatelné |  | X |  | X |  | R
20.7 | - | - | [5 empty] | R
30 | TURBINE | TURBÍNA
30.1 | Emergency Stop Valve (ESV) | Rychlozávěrný ventil (RZV)
30.1.1 | Check of ESV moveability and tightness (during shutdown) | Kontrola pohyblivosti a těsnosti RZV (při odstavení turbososustrojí) | X | X | X | X |  | R
30.1.2 | - | -
30.2 | HP Control Valves (HP CV) | VT Regulační ventily (VT RV)
30.2.1 | CV - tightness check | RV - kontrola těsnosti | X | X | X | X |  | R
30.2.2 | HP CV - check of servo-actuator characteristic (stroke vs. input signal or impulse pressure) | VT RV - kontrola charakteristiky servopohonů (zdvih / řídící signál nebo impulzní tlak) | X | X | X | X |  | R
30.2.3 | - | -
30.3 | LP Control Valves (LP CV) | NT Regulační ventily (NT RV)
30.3.1 | LP CV - tightness check | NT RV - kontrola těsnosti | X | X | X | X |  | R
30.3.2 | LP CV - check of servomotor characteristic (stroke vs. input signal or impulse pressure) | NT regulační ventily - kontrola charakteristiky servopohonů (zdvih / řídící signál nebo impulzní tlak) | X | X | X | X |  | R
30.3.3 | - | -
30.4 | Control Diaphragm | Regulační clona
30.4.1 | Control Diaphragm - servomotor - check of characteristic | Regulační clona - servopohon - kontrola charakteristiky | X | X | X | X |  | R
30.4.2 | - | -
40 | GEARBOX | PŘEVODOVKA
40.1 | Diagnostic of gearbox, main oil pump and turning device: - subjective evaluation of noice, event. vibration - leakages | Převodovka - diagnostika převodovky, hlavního olejového čerpadla a otáčecího zařízení: - subjektivní hodnocení hluku, event. vibrací - netěsnosti | X | X | X | X |  | R
40.2 | - | -
50 | GENERATOR | GENERÁTOR
50.1 | Diagnostic of generator: - subjective evaluation of noice, event. vibration - leakages | Převodovka - diagnostika generátoru: - subjektivní hodnocení hluku, event. vibrací - netěsnosti | X | X | X | X |  | R
50.2 | - | -
60 | OIL SYSTEM | OLEJOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
60.1 | Lube oil and control oil system - visual inspection of piping, components and local instrumentation - check of oil and water leakage (tightness) - check of operation parameters (pressures, temperatures, oil filter pressure difference, oil level, etc…) | Systém mazacího a regulačního oleje - vizuální kontrola potrubí a komponent a místního měření - kontrola úniků oleje / vody - kontrola provozních parametrů (tlaky, teploty, tlakový rozdíl na filtrech, hladina oleje atd…) | X | X | X | X |  | N
60.2 | Main oil pump run check - discharge pressure from local measurement - leakage | Hlavní olejové čerpadlo - kontrola chodu - tlak na výtlaku z místního měření - netěsnosti | X | X | X | X |  | N
60.3 | Auxiliary oil pump run check - discharge pressure from local measurement - leakage | Pomocné olejové čerpadlo - kontrola chodu - tlak na výtlaku z místního měření - netěsnosti | X | X | X | X |  | N
60.4 | Emergency oil pump run check - discharge pressure from local measurement - leakage | Nouzové olejové čerpadlo - kontrola chodu - tlak na výtlaku z místního měření - netěsnosti | X | X | X | X |  | N
60.5 | Jacking oil system run check (if installed) - discharge pressure from local measurement - leakage | Systém zvedacího oleje - kontrola činnosti (je-li instalováno) - tlak na výtlaku z místního měření - netěsnosti | X | X | X | X |  | N
60.6 | Oil level check | Kontrola hladiny oleje v nádrži | X | X | X | X |  | N
60.7 | Oil system valves (incl. control valves and AMOT) - functional check | Olejové hospodářství - ventily včetně regulačních ventilů a AMOTu - kontrola funkce | X | X | X | X |  | N
60.8 | HP oil unit check - discharge pressure from local measurement - leakage | VT olejová jednotka - kontrola chodu - tlak na výtlaku z místního měření - netěsnosti | X | X | X | X |  | N
60.9 | - | -
70 | GLAND STEAM SYSTEM | SYSTÉM UCPÁVKOVÉ PÁRY
70.1 | Gland steam system - valves - visual check of leakages, … - check during operation | Systém ucpávkové páry - armatury - vizuální kontrola za provozu (těsnost, ..) | X | X | X | X |  | N
70.2 | Gland steam system - reducing and cooling station - check during operation - discharge pressure from local measurement - leakage | Redukční a chladící stanice ucpávkové páry - kontrola za provozu - tlak na výtlaku z lokálního měření - netěsnosti | X | X | X | X |  | N
70.3 | Gland steam condenser - fan incl. electric motor - check during operation | Kondenzátor ucpávkové páry - ventilátor vč. elektromotoru - kontrola | X | X | X | X |  | N
70.4 | Gland steam system - valves - check during operation | Systém ucpávkové páry - armatury - kontrola funkce | X | X | X | X |  | N
70.5 | - | -
80 | STEAM PIPING SYSTEM | PARNÍ POTRUBNÍ SYSTÉM
80.1 | Flanged connections - tightness inspection (steam leakage) during operation - visual and/or by means of thermovision (partly dismantling of insulation - if needed) | Přírubové spoje - kontrola těsnosti (úniku páry) za provozu - vizuální, příp. pomocí termovize, dle potřeby částečně odkrýt izolaci | X | X | X | X |  | N
80.2 | Valves - visual inspection of glands tightness during operation | Armatury - vizuální kontrola těsnosti ucpávek za provozu | X | X | X | X |  | N
80.3 | Steam flaps - steam controled extraction and additional steam - during operation tightness test (back flow of steam), at shut-down moveability check | Klapky - regulovaný odběra přídavná pára - za provozu kontrola těsnosti (zpětné proudění páry), při odstavení kontrola pohyblivosti | X | X | X | X |  | N
80.4 | Valves - steam controled extraction and additional steam - visual inspection (thermal im) | Armatury odběru a přídavné páry - vizuální kontrola / (termovize) | X | X | X | X |  | R
80.5 | Piping placing - visual inspection | Uložení potrubí - vizuální kontrola | X | X | X | X |  | N
80.6 | Steam piping system - valves - check of function | Parní potrubní systémy - armatury - kontrola funkce | X | X | X | X |  | N
80.7 | - | -
90 | DRAIN SYSTEM | SYSTÉM ODVODNĚNÍ
90.1 | Drain system - check of system function incl. steam traps- measuring of temperature difference during operation | Systém odvodnění - kontrola funkce systému vč. odváděčů kondenzátu - pomocí měření rozdílů teplot za provozu | X | X | X | X |  | N
90.2 | Drain system - flanged connections - visual check of tightness | Systém odvodnění - přírubové spoje - vizuální kontrola těsnosti | X | X | X | X |  | N
90.3 | Drain system - valves - visual check of glands tightness | Systém odvodnění - armatury - vizuální kontrola těsnosti ucpávek | X | X | X | X |  | N
90.4 | Drain system - valves - check of function | Systém odvodnění - armatury - kontrola funkce | X | X | X | X |  | N
90.5 | - | -
91
91.1 | - | -
91.2 | - | -
91.3 | - | -
92
92.1 | - | -
92.2 | - | -
92.3 | - | -

## Mechanical Works
| LIST OF SERVICE ACTIVITIES MECHANICAL WORKS | SEZNAM SERVISNÍCH ČINNOSTÍ MECHANICKÉ PRÁCE | Inspections |  |  | Executed by |  | Report
Activity No. | Activity description | Popis činnosti | A | B | C | SE | CUST
100 | TURBOSET - COMMON ACTIVITIES | TURBOSOUSTROJÍ - SPOLEČNÉ AKTIVITY
100.1 | Discharging of cooling water and condensate from condenser, fixation of spring supports (participation of the Client- in a case of visual check and subsquent revision of condenser inner parts) | Vypuštění chladící vody a kondenzátu z kondenzátoru, fixování pružných podpěr (spoluúčast klienta - v případě vizuální kontroly a následné revize vnitřní části kondenzátoru) |  |  | X |  | X | N
100.2 | Disconnection of the turboset coupling | Rozespojkování turbosoustrojí |  | X | X | X |  | N
100.3 | Disassembly of instrumentation | Demontáž instrumentace |  | X | X | X |  | N
100.4 | Disassembly of insulation - if necessary | Demontáž izolace dle potřeby |  | X | X |  | X | N
100.5 | Disassembly of noice hood (if installed) for inspection as needed | Demontáž protihlukového krytu (je-li instalován) - pro inspekci dle potřeby |  | X | X |  | X | N
100.6 | Disassembly of steam piping connected to upper part of turbine casing | Demontáž parního potrubí připojeného k horní části turbínové skříně |  |  | X | X |  | N
100.7 | Assembly of insulation - if dismantled | Montáž izolace - pokud byla demontována |  | X | X |  | X | N
100.8 | Assembly of noice hood (if installed) - parts dismantled for inspection | Montáž protihlukového krytu (je-li instalován) - částí demontovaných pro potřeby inspekce |  | X | X |  | X | N
100.9 | Installation of instrumentation | Montáž instrumentace |  | X | X | X |  | N
100.10 | Installation of steam piping connected to upper part of turbine casing | Montáž parního potrubí připojeného k horní části turbínové skříně |  |  | X | X |  | N
100.11 | Fill-in of cooling water in condenser and release of condenser spring supports (participation of the Client) | Napuštění chladící vody a uvolnění pružných podpěr kondenzátoru (spoluúčast klienta) |  |  | X |  | X | N
100.12 | Recommendation for the Customer - to carry out analysis of turbine oil including specification of oil cleanliness class | Doporučení pro klienta - provedení analýzy turbínového oleje včetně určení třídy čistoty oleje. |  | X | X |  | X | P
100.13 | Oil system flushing | Proplach olejového systému |  | O | O | X | X | R
100.14 | Check of turboset alignment (without correction) | Kontrola vyrovnání turbosoustrojí (bez korekce) |  | X | X | X |  | R
100.15 | Alignment of turboset | Vyrovnání turbosoustrojí |  | F | F | X |  | R
100.16 | Connection of the turboset coupling | Sespojkování turbosoustrojí |  | X | X | X |  | N
100.17 | - | -
110 | TURBINE | TURBÍNA
110.1 | Emergency Stop Valve (ESV) | Rychlozávěrný ventil (RZV)
110.1.1 | ESV - pilot device - disassembly | RZV - řídící zařízení - demontáž | N/A | N/A | N/A |  |  | N
110.1.2 | ESV - servomotor - disassembly | RZV - servomotor - demontáž |  | O | X | X |  | N
110.1.3 | ESV - steam parts - disassembly | RZV - parní část - demontáž |  | O | X | X |  | N
110.1.4 | ESV - pilot device - cleaning by hand tools | RZV - řídící zařízení - vyčistění ručními prostředky | N/A | N/A | N/A |  |  | N
110.1.5 | ESV - pilot device - visual inspection | RZV - řídící zařízení - vizuální kontrola | N/A | N/A | N/A |  |  | R
110.1.6 | ESV - pilot device - NDT | RZV - řídící zařízení - NDT | N/A | N/A | N/A |  |  | R
110.1.7 | ESV - servomotor - cleaning by hand tools | RZV - servomotor - vyčistění ručními prostředky |  | O | X | X |  | N
110.1.8 | ESV - servomotor - visual inspection | RZV - servomotor - vizuální kontrola |  | O | X | X |  | R
110.1.9 | ESV - steam parts - cleaning by hand tools | RZV - parní část - vyčistění ručními prostředky |  | O | X | X |  | N
110.1.10 | ESV - steam parts - visual inspection | RZV - parní část - vizuální kontrola |  | O | X | X |  | R
110.1.11 | ESV - body, diffuser, cone check of accessible internal and external surface and flange surface - NDT | RZV - těleso, difuzor, kuželka - kontrola přístupných míst - vnější a vnitřní povrch a příruby - NDT |  |  | X |  | X | R
110.1.12 | ESV - pilot device - small repairs and adjustment of functional areas by hand tools, replacement of damaged or weared parts (from operator's stock). Eventually workshop repair - in a case of bigger scope of damaged or weared parts, according to fact finding, see item 110.1.5 | RZV - řídící zařízení - drobné opravy a úprava funkčních ploch ručními prostředky, výměna opotřebených nebo poškozených částí (ze skladových zásob provozovatele), případně dílenská oprava (při zjištěném větším poškození / opotřebení částí, dle nálezu - viz bod 110.1.5 | N/A | N/A | N/A |  |  | N
110.1.13 | ESV - servomotor - small repairs and adjustment of functional areas by hand tools, replacement of damaged or weared parts (from operator's stock). Eventually workshop repair - in a case of bigger scope of damaged or weared parts, according to fact finding, see item 110.1.8 | RZV - servomotor - drobné opravy a úprava funkčních ploch ručními prostředky, výměna opotřebených nebo poškozených částí (ze skladových zásob provozovatele), případně dílenská oprava (při zjištěném větším poškození / opotřebení částí, dle nálezu - viz bod 110.1.8 |  | F | F | X |  | N
110.1.14 | ESV - steam parts - small repairs and adjustment of functional areas by hand tools, replacement of damaged or weared parts (from operator's stock). Eventually workshop repair - in a case of bigger scope of damaged or weared parts, according to fact finding, see item 110.1.10 | RZV - parní část - drobné opravy a úprava funkčních ploch ručními prostředky, výměna opotřebených nebo poškozených částí (ze skladových zásob provozovatele), dílenská oprava (při zjištěném větším poškození / opotřebení částí, dle nálezu - viz bod 110.1.10 |  | F | F | X |  | N
110.1.15 | ESV - pilot device - reassembly including measurement and check | RZV - řídící zařízení - zpětná montáž včetně měření a kontrol | N/A | N/A | N/A |  |  | N
110.1.16 | ESV - servomotor - reassembly including measurement and check | RZV - servomotor - zpětná montáž včetně měření a kontrol |  | O | X | X |  | N
110.1.17 | ESV - stem parts - reassembly including measurement and check | RZV - parní část - zpětná montáž včetně měření a kontrol |  | O | X | X |  | N
110.1.18 | - | -
110.2 | HP Control Valves (HP CV) | VT Regulační ventily (VT RV)
110.2.1 | HP CV - servomotor - disassembly | VT RV - servomotor - demontáž |  | O | X | X |  | N
110.2.2 | HP CV - steam parts - disassembly | VT RV - parní část - demontáž |  | O | X | X |  | N
110.2.3 | HP CV - servomotor - cleaning by hand tools | VT RV - servomotor - vyčistění ručními prostředky |  | O | X | X |  | N
110.2.4 | HP CV - servomotor - visual inspection | VT RV - servomotor - vizuální kontrola |  | O | X | X |  | R
110.2.5 | HP CV - steam parts - cleaning by hand tools | VT RV - parní část - vyčistění ručními prostředky |  | O | X | X |  | N
110.2.6 | HP CV - steam parts - visual inspection | VT RV - parní část - vizuální kontrola |  | O | X | X |  | R
110.2.7 | HP CV - steam parts - NDT | VT RV - parní část - NDT |  | O | X |  | X | R
110.2.8 | HP CV - NDT - check of hard metal weld deposit on the valves cone - dye penetrant test, seat - dye penetrant test | VT regulační ventily - nedestruktivní zkoušky – kontrola návaru tvrdokovu v tělese kuželek - penetrační zkouška, sedlo - penetrační zkouška |  | O | X |  | X | R
110.2.9 | HP CV - servomotor - revision (at unsatisfactory characteristics), small repairs and adjustment of functional areas by hand tools, replacement of damaged or weared parts (from operator's stock). Eventually workshop repair - in a case of bigger scope of damaged or weared parts, according to fact finding, see item 110.2.4 | VT RV - servomotor - revize (při nevyhovující charakteristice) - drobné opravy a úprava funkčních ploch ručními prostředky, výměna opotřebených nebo poškozených částí ze skladových zásob provozovatele, případně dílenská oprava (při zjištěném větším poškození / opotřebení částí - viz bod 110.2.4 |  | F | F | X |  | N
110.2.10 | HP CV - steam parts - revision (at unsatisfactory characteristics), small repairs and adjustment of functional areas by hand tools, replacement of damaged or weared parts (from operator's stock). Eventually workshop repair - in a case of bigger scope of damaged or weared parts, according to fact finding, see item 110.2.6 | VT RV - parní část - revize (při nevyhovující charakteristice) - drobné opravy a úprava funkčních ploch ručními prostředky, výměna opotřebených nebo poškozených částí ze skladových zásob provozovatele, případně dílenská oprava (při zjištěném větším poškození / opotřebení částí - viz bod 110.2.6 |  | F | F | X |  | N
110.2.11 | HP CV - servomotor - reassembly including measurement and check | VT regulační ventil - servomotor - zpětná montáž včetně měření a kontrol |  | O | X | X |  | N
110.2.12 | HP CV - steam parts - reassembly including measurement and check | VT regulační ventil - parní část - zpětná montáž včetně měření a kontrol |  | O | X | X |  | N
110.2.13 | - | -
110.3 | LP Control Valves (LP CV) | NT Regulační ventily (NT RV)
110.3.1 | LP CV - servomotor - disassembly | NT RV - servomotor - demontáž |  | O | X | X |  | N
110.3.2 | LP CV - steam parts - disassembly | NT RV - parní část - demontáž |  | O | X | X |  | N
110.3.3 | LP CV - servomotor - cleaning by hand tools | NT RV - servomotor - vyčistění ručními prostředky |  | O | X | X |  | N
110.3.4 | LP CV - servomotor - visual inspection | NT RV - servomotor - vizuální kontrola |  | O | X | X |  | R
110.3.5 | LP CV - steam parts - cleaning by hand tools | NT RV - parní část - vyčistění ručními prostředky |  | O | X | X |  | N
110.3.6 | LP CV - steam parts - visual inspection | NT RV - parní část - vizuální kontrola |  | O | X | X |  | R
110.3.7 | LP CV - steam parts - NDT | NT RV - parní část - NDT |  | O | X |  | X | R
110.3.8 | LP CV - NDT - check of hard metal weld deposit on the valves cone - dye penetrant test, seat - dye penetrant test | NT regulační ventily - nedestruktivní zkoušky – kontrola návaru tvrdokovu v tělese kuželek - penetrační zkouška, sedlo - penetrační zkouška |  | O | X |  | X | R
110.3.9 | LP CV - servomotor - revision (at unsatisfactory characteristics), small repairs and adjustment of functional areas by hand tools, replacement of damaged or weared parts (from operator's stock). Eventually workshop repair - in a case of bigger scope of damaged or weared parts, according to fact finding, see item 110.3.4 | NT RV - servomotor - revize (při nevyhovující charakteristice) - drobné opravy a úprava funkčních ploch ručními prostředky, výměna opotřebených nebo poškozených částí ze skladových zásob provozovatele, případně dílenská oprava (při zjištěném větším poškození / opotřebení částí - viz bod 110.3.4 |  | F | F | X |  | N
110.3.10 | LP CV - steam parts - revision (at unsatisfactory characteristics, tightness), small repairs and adjustment of functional areas by hand tools, replacement of damaged or weared parts (from operator's stock). Eventually workshop repair - in a case of bigger scope of damaged or weared parts, according to fact finding, see item 110.3.6 | NT RV - parní část - revize (při nevyhovující charakteristice, těsnosti) - drobné opravy a úprava funkčních ploch ručními prostředky, výměna opotřebených nebo poškozených částí ze skladových zásob provozovatele, případně dílenská oprava (při zjištěném větším poškození / opotřebení částí - viz bod 110.3.6 |  | F | F | X |  | N
110.3.11 | LP CV - servomotor - reassembly including measurement and check | NT regulační ventil - servomotor - zpětná montáž včetně měření a kontrol |  |  | X | X |  | N
110.3.12 | LP CV - steam parts - reassembly including measurement and check | NT regulační ventil - parní část - zpětná montáž včetně měření a kontrol |  |  | X | X |  | N
110.3.13 | - | -
110.4 | Control Diaphragm | Regulační clona
110.4.1 | Control Diaphragm - servomotor - disassembly | Regulační clona - servopohon - demontáž |  | O | X | X |  | N
110.4.2 | Control Diaphragm - steam parts - disassembly (at case dismantling) | Regulační clona - parní část - demontáž (při demontáži skříně) |  |  | X | X |  | N
110.4.3 | Control Diaphragm - servomotor - cleaning by hand tools | Regulační clona - servopohon - vyčistění ručními prostředky |  | O | X | X |  | N
110.4.4 | Control Diaphragm - servomotor - visual inspection | Regulační clona - servopohon - vizuální kontrola |  | O | X | X |  | R
110.4.5 | Control Diaphragm - steam parts - cleaning by hand tools | Regulační clona - parní část - vyčistění ručními prostředky |  |  | X | X |  | N
110.4.6 | Control Diaphragm - steam parts - visual inspection | Regulační clona - parní část - vizuální kontrola |  |  | X | X |  | R
110.4.7 | Control Diaphragm - steam parts - NDT | Regulační clona - parní část - NDT |  |  | X |  | X | R
110.4.8 | Control Diaphragm - steam parts - revision (at unsatisfactory characteristics, stagnation during operation), small repairs and adjustment of contact areas by hand tools, replacement of damaged or weared parts (from operator's stock). Eventually workshop repair - in a case of bigger scope of damaged or weared parts, according to checking finding, see item 110.4.4 | Regulační clona - parní část - revize (při nevyhovující charakteristice, při "váznutí" za provozu) - drobné opravy a úprava spojovacích ploch ručními prostředky, výměna opotřebených nebo poškozených částí ze skladových zásob provozovatele, případně dílenská oprava (při zjištěném větším poškození / opotřebení částí, viz bod 110.4.4 |  |  | F | X |  | N
110.4.9 | Control Diaphragm - servo-actuator - revision (at unsatisfactory characteristics), small repairs and adjustment of contact areas by hand tools, replacement of damaged or weared parts (from operator's stock). Eventually workshop repair - in a case of bigger scope of damaged or weared parts, according to checking finding, see item 110.4.6 | Regulační clona - servopohon - revize (při nevyhovující charakteristice) - drobné opravy a úprava spojovacích ploch ručními prostředky, výměna opotřebených nebo poškozených částí ze skladových zásob provozovatele, případně dílenská oprava (při zjištěném větším poškození / opotřebení částí, viz bod 110.4.6 |  | F | F | X |  | N
110.4.10 | Control Diaphragm - steam parts- reassembly including measurement and check | Regulační clona - parní část - zpětná montáž včetně měření a kontrol |  |  | X | X |  | N
110.4.11 | Control Diaphragm - servomotor - reassembly including measurement and check | Regulační clona - servomotor - zpětná montáž včetně měření a kontrol |  |  | X | X |  | N
110.4.12 | - | -
110.5 | Bearing Pedestals | Ložiskové stojany
110.5.1 | Bearing pedestals - dismantling of pedestal cover | Ložiskový stojan - demontáž víka stojanu |  | X | X | X |  | N
110.5.2 | Bearing pedestals - bearings - clearance check | Ložiskový stojan - ložiska - měření vůlí |  | X | X | X |  | R
110.5.3 | Axial and radial bearings - disassembly | Axiální a radiální ložiska - demontáž |  | X | X | X |  | N
110.5.4 | Bearing pedestals - cleaning by hand tools | Ložiskový stojan - vyčištění ručními prostředky |  | X | X | X |  | N
110.5.5 | Bearing pedestals - visual inspection | Ložiskový stojan - vizuální kontrola |  | X | X | X |  | R
110.5.6 | Turbine bearings - cleaning of bearing metal | Ložiska turbíny - přečištění kompozice |  | X | X | X |  | N
110.5.7 | Turbine bearings - visual inspection | Ložiska turbíny - vizuální kontrola |  | X | X | X |  | R
110.5.8 | Turbine bearings - NDT - check of bearing metal adhesion quality and sliding surface damage - by means of dye penetrant test and ultrasonic test | Ložiska turbiny - NDT - kontrola kvality přilnutí kompozice a poškození povrchu kluzné plochy - penetrační nebo ultrazvuková zkouška |  | X | X |  | X | R
110.5.9 | Bearing pedestals - oil glands clearance check | Ložiskový stojan - kontrola vůlí v olejových ucpávkách |  | X | X | X |  | R
110.5.10 | Bearing pedestals, small repairs and adjustment of functional areas by hand tools, sharpening of razor-edges, replacement of damaged or weared parts (from operator's stock), according to checking finding, see item 110.5.5 and 110.5.7 | Ložiskové stojany, drobné opravy a úprava funkčních ploch ručními prostředky, naostření břitů, výměna opotřebených nebo poškozených částí ze skladových zásob provozovatele, viz bod 110.5.5 a 110.5.7 |  | F | F | X |  | N
110.5.11 | Axial and radial bearings - assembly including clearance check | Montáž radiálních a axiálních ložisek, proměření vůlí |  | X | X | X |  | R
110.5.12 | Closing of bearing pedestals | Uzavření ložiskových stojanů |  | X | X | X |  | N
110.5.13 | - | -
110.6 | Turbine Casing - Steam Path | Turbínová skříň - průtočná část
110.6.1 | Upper parts of turbine casing - dismantling | Vrchní části turbínové skříně - demontáž |  |  | X | X |  | N
110.6.2 | Blade carriers - dismantling | Nosiče lopatek - demontáž |  |  | X | X |  | N
110.6.3 | Nozzle casing - dismantling | Dýzová skříň - demontáž |  |  | X | X |  | N
110.6.4 | Steam Sealing - dismantling | Parní ucpávky - demontáž |  |  | X | X |  | N
110.6.5 | Check of turbine internal clearance - during disassembly of turbine internals - see item 110.6.2 - 110.6.4 | Kontrolní měření vůlí lopatkování a ucpávek během demontáže průtočné části - viz body 110.6.2 - 110.6.4 |  |  | X | X |  | N
110.6.6 | Turbine casing - cleaning by hand tools | Turbínová skříň - vyčistění ručními prostředky |  |  | X | X |  | N
110.6.7 | Turbine casing - NDT - check of accessible surface of outside and inside parts of casing (upper and lower part) and split plain by means of materiology test | Turbínová skříň - NDT - kontrola přístupných povrchů vnější a vnitřní části vršku a spodku skříně a dělicí roviny defektoskopickými zkouškami |  |  | X |  | X | R
110.6.8 | Nozzle casing - check of sealing rings functionality, visual check | Dýzová skříň – kontrola funkce těsnicích kroužků, vizuální kontrola |  |  | X | X |  | R
110.6.9 | Dimensional and visual check of steam glands (gland rings) | Rozměrová a vizuální kontrola stavu parních ucpávek (ucpávkové kroužky) |  |  | X | X |  | R
110.6.10 | Nozzles of control stage - NDT - check of the nozzle edges by means of materiology test | Dýzy regulačního stupně - NDT - povrch dýz ze strany odtokové hrany – defektoskopická zkouška |  |  | X |  | X | R
110.6.11 | Stator blades (check of all blades) - NDT - magnetic particle test and eddy current test of blade rows - by means of materiology test | Rozváděcí lopatky - NDT - kontrola všech řad lopatek - defektoskopická zkouška |  |  | X |  | X | R
110.6.12 | Carriers body of guide blades - NDT - outer and inner surface of carier upper and lower part and parting plane - by means of materiology test | Tělesa nosičů rozváděcích lopatek - NDT - vnější a vnitřní povrch vršku a spodku nosiče a dělící roviny – defektoskopická zkouška |  |  | X |  | X | R
110.6.13 | Measuring of casing flange bolts extension | Kontrola prodloužení šroubů turbínové skříně |  |  | X | X |  | R
110.6.14 | Upper part of turbine casing - modification of sealing surfaces by means of hand tools. Worn out or damaged parts to be replaced from the Client's stock. | Vrchní části turbínové skříně - úprava těsnících ploch ručními prostředky, výměna opotřebených nebo poškozených částí ze skladových zásob provozovatele |  |  | X | X |  | N
110.6.15 | Workshop repair of blades carriers - cleaning, sandblasting - cleaning of split plane, regrinding - replacement of split plane bolts - replacement of interstage sealing strips - dimensional check | Dílenská oprava nosičů - vyčištění, opískování - vyčištění dělící roviny, přebroušení - náhrada šroubů dělící roviny - výměna mezistupňových ucpávkových břitů - rozměrová kontrola |  |  | F | X |  | N
110.6.16 | Workshop repair of steam gland rings - cleaning, fine machining, dimensional check | Dílenská oprava ucpávkových kroužků - očištění, jemné obrobení povrchu, rozměrová kontrola |  |  | F | X |  | N
110.6.17 | Reassembly of turbine inner parts (blades carriers, nozzle casing, steam glands, ..) incl. measurement (clearances of blading and steam glands) | Zpětná montáž průtočné části (nosiče lopatek, dýzová skříň, ucpávky, ..), včetně měření vůle v lopatkách a parních ucpávkách |  |  | X | X |  | R
110.6.18 | Turbine casing - upper part - assembly | Montáž horní části skříně |  |  | X | X |  | N
110.6.19 | - | -
110.7 | Turbine Rotor | Rotor turbíny
110.7.1 | Rotor - dismantling - after dismantling of turbine inner parts | Rotor - demontáž - po demontáži průtočné části turbíny |  |  | X | X |  | N
110.7.2 | Turbine rotor - sand blasting, cleaning | Otryskání rotoru, očistění |  |  | F |  | X | N
110.7.3 | Turbine rotor - visual check - blades - radial bearing surface - axial bearing surface - sealing strips of steam gland - rotor surface in area of oil glands - gear of turning device | Vizuální kontrola rotoru - lopatky - ložiskové čepy - axiální terč - břity parních ucpávek - povrch rotoru v místě olejových ucpávek - ozubená kola natáčecího zařízení |  |  | X | X |  | R
110.7.4 | Rotor blades - NDT - check of blades - by means of materiology test | Lopatkování rotoru - NDT - kontrola všech lopatek - defektoskopická zkouška |  |  | X |  | X | R
110.7.5 | Turbine rotor - NDT - accessible surfaces - magnetic particle test | Rotor turbíny - NDT - magnetická zkouška přístupných povrchů |  |  | X |  | X | R
110.7.6 | Workshop rotor repair - dimensional check, run-out check - bearing surface repair (rolling) - strips edges repair - acc. to check - see item 110.7.3 | Dílenská oprava rotoru - - rozměrová kontrola, run-out (házení) - oprava čepů ložisek (válečkování) - přebřitování ucpávek - podle kontroly viz bod 110.7.3 |  |  | F | X |  | N
110.7.7 | Rotor high speed balancing | Rotor - vysokootáčkové vyvážení |  |  | F | X |  | P
110.7.8 | Rotor - assembly | Rotor - montáž |  |  | X | X |  | N
110.7.9 | - | -
120 | GEARBOX | PŘEVODOVKA
120.1 | Gearbox - disassembly of inspection hole cover, gear visual inspection, gear clearance checking, gear blue print | Převodovka - demontáž víka inspekčního otvoru, vizuální kontrola ozubení, kontrola vůle zubů, kontrola ozubení na barvu |  | X |  | X |  | R
120.2 | Gear - NDT | Ozubená kola - NDT |  |  | X |  | X | R
120.3 | Gearbox - diassembly of instrumentation | Převodovka - demontáž instrumentace |  | F | X | X |  | N
120.4 | Gearbox - upper casing disassembly, required for bearings and gears full access and for cleaning of split plane | Převodovka - víko (event. inspekční otvor) - demontáž, (je potřeba pro plný přístup k ložiskům a ozubenému soukolí) a očištění dělící roviny |  | F | X | X |  | N
120.5 | Main oil pump - dissassembly, revision of pump and gear drive, cleaning, reassembly, replacement od damaged parts (from stock) - acc. to diagnostic | Hlavní olejové čerpadlo - revize / demontáž, vyčištění, náhrada poškozených částí (ze skladu) - dle diagnostiky |  |  | F | X |  | N
120.6 | Rotor turning gear - dissassembly, revision of pump and gear drive, cleaning, reassembly, replacement od damaged parts (from stock), - acc to diagnostic | Otáčecí zařízení vč. pohonu - revize / demontáž, vyčištění, náhrada poškozených částí (ze skladu) - dle diagnostiky |  |  | F | X |  | N
120.7 | Oil glands clearance check | Kontrola vůlí v olejových ucpávkách |  |  | X | X |  | R
120.8 | Bearings - clearance check, visual check, hand cleaning of white metal | Ložiska - kontrola vůlí, vizuální kontrola, ruční přečištění kompozice |  |  | X | X |  | R
120.9 | Bearings - NDT - dye penetration test (sliding surface quality), ultrasonic test (composition adhesion check) | Ložiska převodovky - NDT - penetrační zkouška (kontrola povrchu kluzné plochy), ultrazvuková zkouška (kontrola přilnutí kompozice) |  |  | X |  | X | R
120.10 | Bearings - repair, acc. to check report, see item 120.8 - 120.9 | Ložiska - repase / oprava dle nálezů viz body 120.8 - 120.9 |  |  | F | X |  | N
120.11 | Gearbox - main oil pump - reassembly | Převodovka - hlavní olejové čerpadlo - zpětná montáž |  |  | F | X |  | N
120.12 | Gearbox - turning device incl drive - reassembly | Převodovka - otáčecí zařízení včetně pohonu -zpětná montáž |  |  | F | X |  | N
120.13 | Gearbox casing reassembly | Převodovka - víko - zpětná montáž |  | F | X | X |  | N
120.14 | Measurement sensors - reinstallation and set-up | Zpětná montáž a nastavení čidel |  | F | X | X |  | N
120.15 | - | -
130 | OIL SYSTEM | OLEJOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
130.1 | Main oil pump - dissassembly, revision of pump and gear drive, cleaning, reassembly, replacement od damaged parts (from stock) - acc. to diagnostic, see item 60.2 | Hlavní olejové čerpadlo - revize / demontáž, vyčištění, náhrada poškozených částí (ze skladu) - dle diagnostiky viz bod 60.2 | F | F | F | X |  | N
130.2 | Auxiliary oil pump - dissassembly, revision of pump and gear drive, cleaning, reassembly, replacement od damaged parts (from stock) - acc. to diagnostic, see item 60.3 | Pomocné olejové čerpadlo - revize / demontáž, vyčištění, náhrada poškozených částí (ze skladu) - dle diagnostiky viz bod 60.3 | F | F | F | X |  | N
130.3 | Emergency oil pump - dissassembly, revision of pump and gear drive, cleaning, reassembly, replacement od damaged parts (from stock) - acc. to diagnostic, see item 60.4 | Nouzové olejové čerpadlo - revize / demontáž, vyčištění, náhrada poškozených částí (ze skladu) - dle diagnostiky viz bod 60.4 | F | F | F | X |  | N
130.4 | Jacking oil system - dissassembly, revision and cleaning - reassembly, replacement od damaged parts (from stock) - acc. to diagnostic, see item 6.5 (if installed) | Systém zvedacího oleje - revize / demontáž, vyčištění, náhrada poškozených částí (ze skladu) dle diagnostiky bod 6.5 (je-li instalováno) | F | F | F | X |  | N
130.5 | Oil system - valves (incl control valves, KALB valves and AMOT valve) -dismantling, cleaning and check | Olejového hospodářství - ventily, včetně regulačních ventilů, AMOTu a KALBu - demontáž, vyčištění a kontrola | F | F | F | X |  | N
130.6 | Oil coolers - disassembly, cleaning, check of parts, eventual replacement od damaged parts (from stock) | Olejové chladiče - demontáž, vyčištění, kontrola součástí, případná výměna součástí (ze skladu zakázníka) | F | F | F | X |  | N
130.7 | Oil filters - disassembly, cleaning, check of parts, eventual replacement od damaged parts (from stock) | Olejové filtry - demontáž, vyčištění, kontrola součástí, případná výměna součástí (ze skladu zakázníka) | F | F | F | X |  | N
130.8 | Oil mist separator - disassembly, cleaning, check of parts, eventual replacement od damaged parts (from stock) | Odsavač olejových par - demontáž, vyčištění, kontrola součástí, případná výměna součástí (ze skladu zakázníka) | F | F | F | X |  | N
130.9 | Oil coolers - reassembly | Olejové chladiče - zpětná montáž | F | F | F | X |  | N
130.10 | Oil filters - reassembly | Olejové filtry - zpětná montáž | F | F | F | X |  | N
130.11 | Oil mist separator - reassembly | Separátor olejových par - zpětná montáž | F | F | F | X |  | N
130.12 | Oil system - valves (incl control valves, KALB valves and AMOT valve) - reinstallation | Olejové hospodářství - ventily, vč regulačních ventilů, AMOTu a KALBu - zpětná montáž | F | F | F | X |  | N
130.13 | Eventual oil fill-up - by the Client under Siemens Energy supervision - acc. to check, see item 60.6 | Případné doplnění oleje - provede zákazník pod dozorem Siemens Energy - dle kontroly viz bod 60.6 | F | F | F | X | X | N
130.14 | Sludging of oil tank - (only for separated oil sytems, done by the Client /external supplier under Siemens Energy supervision) | Odkalení olejové nádrže - pro oddělené olejové hospodářství (provede Objednatel/externí dodavatel za účasti Siemens Energy) | X | X | X | X | X | N
130.15 | HP oil unit - disassembly, revision, cleaning, assembly | VT olejová jednotka - demontáž, revize, čištění, montáž | F | F | F | X |  | N
130.16 | - | -
140 | GLAND STEAM SYSTEM | SYSTÉM UCPÁVKOVÉ PÁRY
140.1 | Gland steam system - reducing and cooling station - disassembly, cleaning, parts check, parts repair and eventual replacement od damaged parts (from stock) | Redukční a chladící stanice ucpávkové páry - demontáž, vyčistění, kontrola součástí, opravy, případná výměna součástí | F | F | F | X |  | N
140.2 | Gland steam condenser - fan incl. electric motor - disassembly, cleaning, parts check, parts repair and eventual replacement od damaged parts (from stock) | Kondenzátor ucpávkové páry - ventilátor vč. elektromotoru - demontáž, vyčistění, kontrola součástí, opravy, případná výměna součástí | F | F | F | X |  | N
140.3 | Gland steam system - valves - diassembly, cleaning, exchange of sealing and packing, .. acc to check, see item 70.1 - 70.4 | Systém ucpávkové páry - armatury - demontáž, vyčistění, výměna těsnění, ucpávek, .. - dle kontrol viz body 70.1 - 70.4 | F | F | F | X |  | N
140.4 | Gland steam condenser - check of water chambers -venting and eventual cleaning | Kontrola vodních komor kondenzátoru ucpávkové páry, odvzdušnění, případně vyčistění | F | F | F | X |  | N
140.5 | Gland steam condenser - check of steam part - venting and eventual cleaning | Kontrola parního prostoru kondenzátoru ucpávkové páry, odvzdušnění, případně vyčistění | F | F | F | X |  | N
140.6 | Gland steam condenser - valves - reinstallation | Kondenzátor ucpávkové páry - ventilátor vč. elektromotoru - zpětná montáž | F | F | F | X |  | N
140.7 | Gland steam system - valves - reinstallation | Systém ucpávkové páry - armatury - zpětná montáž | F | F | F | X |  | N
140.8 | - | -
150 | STEAM PIPING SYSTEM | PARNÍ POTRUBNÍ SYSTÉM
150.1 | Flanged connections - dismantling, cleaning, sealing exchange, ... according to check see item 80.1 | Přírubové spoje - revize - demontáž, očištění, výměna těsnění…… - dle kontroly viz bod 80.1 | F | F | F | X |  | N
150.2 | Valves - dismantling, cleaning, glands exchange, …... - according to check see item 80.2 and 80.6 | Armatury - revize - demontáž, vyčištění, výměna ucpávek …… - dle kontroly viz bod 80.2 a 80.6 | F | F | F | X |  | N
150.3 | Steam flaps - steam controled extraction and additional steam - dissassembly, cleaning - small repair, event replacement of damaged or used up parts (from stock) - acc to check see item 80.3 | Klapky (regulovaný odběr, přídavná pára) revize - demontáž, vyčištění, drobné opravy případně výměna opotřebených nebo poškozených částí ze skladových zásob provozovatele, …… - dle kontroly viz bod 80.3 | F | F | F | X |  | N
150.4 | Valves - steam controled extraction and additional steam - dissassembly, cleaning, small repair, event replacement of damaged or used up parts (from stock) - acc to check see item 80.4 | Armatury odběru a přídavné páry - demontáž, vyčištění, drobné opravy případně výměna opotřebených nebo poškozených částí ze skladových zásob provozovatele - dle kontroly viz bod 80.4 | F | F | F | X |  | N
150.5 | Revision of piping placing - according to fact finding, reassembly (see previous point) - acc to check, see item 80.5 | Uložení potrubí - revize - demontáž, opravy nebo výměny poškozených částí - dle kontroly viz bod 80.5 | F | F | F | X |  | N
150.6 | Steam flaps - steam controled extraction and additional steam - reassembly | Klapky (regulovaný odběr, přídavná pára) - zpětná montáž | F | F | F | X |  | N
150.7 | Valves - steam controled extraction and additional steam - reassembly | Armatury odběru a přídavné páry - zpětná montáž | F | F | F | X |  | N
150.8 | Piping placing - reassembly | Uložení potrubí - zpětná montáž | F | F | F | X |  | N
150.9 | Steam piping system - valves - reassembly | Parní potrubní systém - armatury - zpětná montáž | F | F | F | X |  | N
150.10 | - | -
160 | DRAIN SYSTEM | SYSTÉM ODVODNĚNÍ
160.1 | Drain system - steam traps - disassembly, cleaning, check of drain lines - according to check, - see item 90.1 | Systém odvodnění - odvaděče kondenzátu - demontáž, vyčištění, kontrola průchodnosti odvodnění - dle kontroly viz bod 90.1 | F | F | F | X |  | N
160.2 | Drain system - valves - dismantling, cleaning, sealing and glands exchange, ... - according to check see item 90.2 and 90.3 | Systém odvodnění - armatury - revize - demontáž, vyčištění, výměna těsnění a ucpávek, .. - dle kontroly viz bod 90.2 a 90.3 | F | F | F | X |  | N
160.3 | Drain system - steam traps - reassembly | Systém odvodnění - odvaděče kondenzátu - zpětná montáž | F | F | F | X |  | N
160.4 | Drain system - valves - reassembly | Systém odvodnění - armatury - zpětná montáž | F | F | F | X |  | N
160.5 | - | -
161
161.1 | - | -
161.2 | - | -
161.3 | - | -
162
162.1 | - | -
162.2 | - | -
162.3 | - | -

## Generator
| LIST OF SERVICE ACTIVITIES GENERATOR | SEZNAM SERVISNÍCH ČINNOSTÍ GENERÁTOR | Inspections |  |  |  | Executed by |  | Report
Activity No. | Activity description | Popis činnosti | L1 | L2 | L3 | L4 | SE | CUST
170 | GENERATOR ABB | GENERÁTOR ABB
170.1 | Generator | Generátor
170.1.1 | Look through all logged or recorded data available: load, temperature, vibrations etc. Fill in the report. Compare values with values from time of commissioning or earlier inspection. | Kontrola dostupných záznamů veličin generátoru jako jsou zatížení, teploty, vibrace atd. Vytvoření záznamu. Porovnání s hodnotami z uvádění do provozu nebo předchozí inspekce. | X | X | X | X | X
170.1.2 | Inspect exterior of generator for rust, leaks or other defects | Pohledová kontrola generátoru- kontrola koroze, úniku provozních kapalin a ostatní poškození. | X | X | X | X | X
170.1.3 | Visual inspection of all external fastenings | Kontrola všech externích spojů a šroubů | X | X | X | X | X
170.1.4 | Replace air filter, if necessary | V případě potřeby výměna vložek vzduchových filtrů | X | X | X | X | X
170.1.5 | Ensure ventilation ducts are clean and free of obstruction if connected to external air | Zajištění, že ventilační potrubí jsou čistá a bez překážek, pokud jsou napojeny na externí přívod vzduchu. | X | X | X | X | X
170.1.6 | Check of quality on sealing gaskets and sealing compound. Replace sealing gaskets and sealing compound, if necessary. | Kontrola kvality těsnění a tesnících směsí, jejich výměna podle potřeby. |  |  | X | X | X
170.1.7 | Foundation | Základ
170.1.7.1 | Inspect grouting and anchored bolts. Check for excessive clearances and correct as required. Inspect for cracks in the foundation. | Kontrola základových šroubů. Kontrola nadměrných vůlí a případná korekce. Vizuální kontrola základu generátoru na praskliny. |  |  | X | X | X
170.1.8 | Service/Repair | Oprava
170.1.8.1 | Replacing, cleaning and modification acc to recommendation in earlier inspections and suppliers service bulletin. | Výměna, čistění a úpravy generátoru na základě předchozích inspekcí a servisních bulletinů výrobce. |  |  | X | X | X
170.1.9 | - | -
170.2 | Stator | Stator
170.2.1 | Stator winding | Statorové vinutí
170.2.1.1 | Inspect winding connections | Kontrola spojení vinutí | X | X | X | X | X
170.2.1.2 | Inspect winding and bracing rope | Kontrola vinutí a krycí pásky | X | X | X | X | X
170.2.1.3 | Inspection for cleanliness, discoloration, condition of insulation, looseness, movement and wear. Clean if necessary. | Kontrola znečištění, barevných odlišností, stav izolace, volnosti, pohyblivosti a opotřebení. Čistění v případě potřeby. |  |  | X | X | X
170.2.1.4 | Measure and record insulation resistance | Měření a záznam izolačního odporu |  | X | X | X | X
170.2.1.5 | Measuring of polarization index | Měření polarizačního indexu. |  | X | X | X | X
170.2.2 | Pressure finger (see the O&M Manual) | Pressure finger (detail v Provozním Předpisu)
170.2.2.1 | Inspect for discoloration | Kontrola barevných odlišností | X | X | X | X | X
170.2.3 | Air cover | Vzduchový kryt
170.2.3.1 | Visual inspection of sealing | Vizuální kontrola těsnění | X | X | X | X | X
170.2.4 | Resistance thermometer RTDs | Odporové teploměry RTD
170.2.4.1 | Verify function of all RTDs | Kontrola funkcčnosti všech odporových těploměrů | X | X | X | X | X
170.2.5 | Heaters | Vyhřívání
170.2.5.1 | Functional check | Kontrola funkčnosti |  |  | X | X | X
170.2.6 | - | -
170.3 | Stator terminal | Vývod statoru
170.3.1 | Terminal box | Skříň vývodu
170.3.1.1 | Visual inspection of all line- and neutral connections and stator bushings. | Vizuální inspekce spojení všech vedení vývodů a nuly generátoru a statorových pouzder | X | X | X | X | X
170.3.1.2 | Visual inspection of general condition | Vizuální kontrola celkového stavu | X | X | X | X | X
170.3.1.3 | Inspection of pressure relief hatch | Kontrola přetlakového poklopu | X | X | X | X | X
170.3.1.4 | Visual inspection of insulators | Vizuální kontrola izolátorů | X | X | X | X | X
170.3.1.5 | Check tightening torque at all connections and insulation behind the terminals | Kontrola utahovacího momentu všech spojení a izolace za terminály |  |  | X | X | X
170.3.1.6 | Test e.g. Current transformers (CT), etc. if applicable | Test proudových transformátorů, atd. pokud je možno provést |  |  | X | X | X
170.3.1.7 | - | -
170.4 | Rotor | Rotor
170.4.1 | Rotor | Rotor
170.4.1.1 | Check all brazed connections for cracks | Kontrola všech pájených spojení na praskliny |  |  | X | X | X
170.4.1.2 | Measure field circuit insulation resistance | Měření izolačního odporu pole |  | X | X | X | X
170.4.2 | Rotor coils | Rotorové cívky
170.4.2.1 | Check turn insulation, discoloration etc. | Kontrola izolace, barevných odlišností, atd. | X | X | X | X | X
170.4.2.2 | Check of coil internal connection | Kontrola vnitřního propojení cívek |  |  | X | X | X
170.4.2.3 | Check turn insulation (voltage drop test) | Kontrola izolace (pokles napětí) |  |  | X | X | X
170.4.3 | Rotor coil support | Podpěry rotorových cívek
170.4.3.1 | Inspect coil supports, screws, washers and insulation | Kontrola podpěr cívek, šroubů, podložek a izolace | X | X | X | X | X
170.4.3.2 | Check upper coil support insulation plate, max. movement, 10mm radially out of original position | Kontrola izolačních desek vrchních podpěr cívek, max. pohyblivost 10mm radiálně od původní polohy |  |  | X | X | X
170.4.4 | Pole shoes | Pole shoes
170.4.4.1 | Check pole shoes for discoloration. | Kontrola barevných odlišností | X | X | X | X | X
170.4.5 | Pole bolts | Polové šrouby
170.4.5.1 | Inspect by knocking on bolt head. Check for loosening or corrosion | Kontrola polových šroubů poklepání. Kontrola povolených nebo korodovaných šroubů |  |  |  | X | X
170.4.6 | Fan | Ventilátor
170.4.6.1 | Inspect fan blades and weldings | Kontrola lopatek ventilátoru a svarových spojů |  |  | X | X | X
170.4.7 | Balancing | Vyvážení
170.4.7.1 | Inspect balancing weights and fastening details | Kontrola vyvažovacích závaží a šroubových spojů |  |  | X | X | X
170.4.8 | Air gap | Vzduchová mezera
170.4.8.1 | Check of air gap after assembling of machine | Kontrola vzduchové mezery po montáži |  |  |  | X | X
170.4.9 | - | -
170.5 | Bearings | Ložiska
170.5.1 | Open bearings | Otevření ložisek |  |  | X | X | X
170.5.2 | Bearing housing and support | Domek ložiska a podpěra
170.5.2.1 | Inspect for leaks | Kontrola úniku oleje | X | X | X | X | X
170.5.2.2 | Inspect all bolted joints | Kontrola šroubových spojů | X | X | X | X | X
170.5.2.3 | Inspect guide support | Kontrola vodících podpěr | X | X | X | X | X
170.5.3 | Shaft seals | Ucpávky
170.5.3.1 | Check for leaks. If leaks check wear and damages | Kontrola úniku oleje, v případě úniku kontrola na opotřebení a poškození | X | X | X | X | X
170.5.3.2 | Clean drain holes in the shaft seals | Vyčištění odpadních děr v ucpávkách |  |  | X | X | X
170.5.3.3 | Check the clearance between the shaft seals and shaft with a feeler gauge after assembling. | Kontrola vůlí mezi ucpávkami a rotorem po montáži |  |  | X | X | X
170.5.4 | Shaft surface | Povrch rotoru
170.5.4.1 | Verify that sealing surface are free from corrosion and wearing | Kontrola těsnícího povrchu rotoru na korozi a opotřebení |  |  | X | X | X
170.5.5 | Bearing liners | Ložiskové vložky
170.5.5.1 | Visual inspection of contact surfaces | Vizuální kontrola povrchu |  |  | X | X | X
170.5.6 | Bearing insulation | Izolace ložisek
170.5.6.1 | Measure insulation resistance | Měření izolačního odporu |  |  | X | X | X
170.5.7 | Oil piping | Olejové potrubí
170.5.7.1 | Inspect for leaks | Kontrola na olejové netěsnosti | X | X | X | X | X
170.5.8 | Measuring instrument | Měřící instrumentace
170.5.8.1 | Verify function of all measuring instrument | Ověření funkčnosti všech měření | X | X | X | X | X
170.5.9 | Lube oil | Mazací olej
170.5.9.1 | Analyse oil for contamination and replace oil and clean the system if necessary | Analýza oleje na nečistoty a výměna oleje a čištění systému v případě potřeby |  |  | X | X | X
170.5.9.2 | Check for water in each bearing and remove if necessary | Kontrola přítomnosti vody v ložiscích a její odstranění v případě potřeby |  |  | X | X | X
170.5.10 | Air filter | Vzduchový filtr
170.5.10.1 | If necessary replace filter for air intake to the air-lock seals, located on bearing pedestals | V případě potřeby výměna filtr pro přisávání vzduchu do ložiskových stojanů | X | X | X | X | X
170.5.11 | - | -
170.6 | PMG (Permanent magnetic generator) | PMG
170.6.1 | PMG Stator | PMG Stator
170.6.1.1 | Visual inspection | Vizuální inspekce |  |  | X | X | X
170.6.1.2 | Measure insulation resistance | Měření izolačního odporu |  | X | X | X | X
170.6.2 | PMG Rotor | PMG Rotor
170.6.2.1 | Visual inspection | Vizuální inspekce |  |  | X | X | X
170.6.3 | Air gap | Vzduchová mezera
170.6.3.1 | Check air gap | Kontrola vzduchové mezery |  |  | X | X | X
170.6.4 | - | -
170.7 | Exciter and Rectifier | Budič a usměrňovač
170.7.1 | Exciter Rotor | Rotor budiče
170.7.1.1 | Visual inspection | Vizuální kontrola | X | X | X | X | X
170.7.1.2 | Measure insulation resistance | Meření izolačního odporu |  | X | X | X | X
170.7.2 | Diodes, thyristors and RC-circuit (Rectifier) | Diody, thyristory a RC-obvod (usměrňovač)
170.7.2.1 | General cleaning | Čištění |  |  | X | X | X
170.7.2.2 | Check all bolts fastening | Kontrola šroubových spojů |  |  | X | X | X
170.7.2.3 | Inverse voltage test | Inverzní test napětí |  |  | X | X | X
170.7.3 | Control pulse unit (Rectifier) | Řídicí pulzní jednotka (usměrňovač)
170.7.3.1 | Check wiring to and from the unit | Kontrola kabeláže do a z jednotky |  |  | X | X | X
170.7.3.2 | Check firing level | Kontrola úrovně vzplanutí |  |  | X | X | X
170.7.4 | Rotor terminals | Terminály vinutí rotoru
170.7.4.1 | Check all connections to the exciter | Kontrola všech spojení s budičem |  |  | X | X | X
170.7.5 | Exciter stator | Stator budiče
170.7.5.1 | Visual inspection | Vizuální kontrola | X | X | X | X | X
170.7.5.2 | Measure insulation resistance | Meření izolačního odporu |  | X | X | X | X
170.7.6 | Air gap | Vzduchová mezera
170.7.6.1 | Check air gap | Kontrola vzduchové mezery |  |  | X | X | X
170.7.7 | Heaters | Vyhřívání
170.7.7.1 | Function check | Kontrola funkce |  |  | X | X | X
170.7.8 | - | -
170.8 | Rotor earth fault brush | Rotorový kartáč poruchy zemnění
170.8.1 | Rotor earth fault brush | Rotorový kartáč poruchy zemnění
170.8.1.1 | Visual inspection of brush. Replace if necessary | Vizuální kontrola kartáče, výměna v případě potřeby | X | X | X | X | X
170.8.1.2 | Check rotor ground fault protection | Kontrola rotorové ochrany poruchy zemnění | X | X | X | X | X
170.8.1.3 | Measure insulation resistance | Meření izolačního odporu |  | X | X | X | X
170.8.2 | Hub for earth fault brush | Náboj pro rotorový kartáč poruchy zemnění
170.8.2.1 | Visual inspection of hub. Clean if necessary | Vizuální kontrola náboj, očištění v případě potřeby | X | X | X | X | X
170.8.3 | - | -
170.9 | Rotor earth brush | Rotorový zemnící kartáč
170.9.1 | Brush and brush holder | Kartáč a držák kartáče
170.9.1.1 | Visual inspection of brush. Replace if shorter than 15 mm | Vizuální kontrola kartáče, výměna při výšce nižší než 15 mm | X | X | X | X | X
170.9.2 | - | -
170.10 | Cooling system | Chladící systém
170.10.1 | Coolers | Chladiče
170.10.1.1 | Visual inspection | Vizuální kontrola | X | X | X | X | X
170.10.1.2 | Check for cleanliness, corrosion and erosion of air and water sides | Kontrola čistoty, koroze a eroze vzduchové a vodní strany | F | F | X | X | X
170.10.1.3 | Clean air and water sides | Čištění vzduchové a vodní strany | F | F | X | X | X
170.10.1.4 | Inspect protection anodes (placed in tube sheet) for proper activity and replace if necessary | Kontrola ochraných anod pro správnou aktivitu a výměna v případě potřeby |  |  | X | X | X
170.10.1.5 | Pressure test | Tlaková zkouška | F | F | X | X | X
170.10.1.6 | Function check of casing water leakage detector | Funkční zkouška detektoru vody | X | X | X | X | X
170.10.2 | - | -

## Commissioning
| LIST OF SERVICE ACTIVITIES COMMISSIONING | SEZNAM SERVISNÍCH ČINNOSTÍ UVÁDĚNÍ DO PROVOZU | Inspections |  |  | Executed by |  | Report
Activity No. | Activity description | Popis činnosti | A | B | C | SE | CUST
180 | COMMISSIONING | UVÁDĚNÍ DO PROVOZU
180.1 | Cold Commissioning | Studené zkoušky
180.1.1 | Functional check of turbine protections - trip loop tests, alarm and trip limit adjustments as required (according to operation manual) | Funkční zkouška ochran turbíny - kontrola smyček ochran, kontrola nastavení limitů alarmů a ochran (podle provozního předpisu) | X | X | X | X |  | P
180.1.2 | Turbine protections - adjustment of alarms and protections | Ochrany - Nastavení limitů výstrah a ochran | F | F | F | X |  | P
180.1.3 | Loop tests, functional check of instrumentation, event. replacement of sensors (from customer's stock) | Kontrola smyček, kontrola funkčnosti snímačů, příp. výměna snímače (ze skladu zákazníka) | F | F | F | X |  | P
180.1.4 | Loop tests, alarms setting check, adjustment as required (including supervizory) | Kontrola smyček, kontrola nastavení výstrah, nastavení podle potřeby (včetně speciálního měření) |  | O | O | X |  | P
180.1.5 | Emergency oil pump functionality check (from auxilliary pump to emergency pump) | Kontrola záskoků čerpadel (z pomocného čerpadla na nouzové čerpadlo) | X | X | X | X |  | R
180.1.6 | Turning device functionality check (function, protections (axial position, lube oil pressure, diassembly of cover) | Kontrola funkce otáčecího zařízení (funkce, blokády (axiální poloha, tlak mazacího oleje, demontáž krytu pro ruční otáčení)) | X | X | X | X |  | R
180.1.7 | Start-up sequence automatics check (functional groups) | Kontrola automatiky najetí (funkční skupiny) | X | X | X | X |  | R
180.1.8 | SW backup | Záloha SW (záloha PLC, vizualizace, příslušenství) | X | X | X | X |  | N
180.1.9 | Visual check of switchboard components, cleaning of switchboards as required. Operator station - check of back up, check of PC diagnostic system, check of air condition function in switchboard, cleaning inside PC according to need. Functional check of power supply in switchboard | Vizuální kontrola součástí rozvaděčů, vyčistění rozvaděčů dle potřeby. Operátorská stanice – kontrola zálohování, kontrola diagnostického sytému PC, kontrola funkčnosti klimatizace v rozvaděči, vyčistění prachu uvnitř PC dle potřeby. Kontrola funkce napájecích zdrojů v rozvaděči | F | F | F | X |  | N
180.1.10 | Screw terminals check random check | Namátková kontrola šroubovaných svorek | X | X |  | X |  | N
180.1.11 | Screw terminals check of all screw terminals | Kontrola šroubovaných svorek - všechny spoje |  |  | X | X |  | N
180.1.12 | Check of air filter inserts in control system cabinet | Kontrola vložek vzduchových filtrů v panelu ŘS | X | X | X | X |  | N
180.1.13 | Replacement of air filter inserts (from operators stock) | Vyčištění / Výměna vložek vzduchových filtrů v panelu ŘS (ze skladu provozovatele) | F | F | F | X |  | N
180.1.14 | Sensors - adjustment of axial, speed, vibration sensors | Nastavení snímačů axiální posuv, otáčky, vibrace |  | X | X | X |  | P
180.1.15 | Pressure switches - check and adjustment (by means of pressure pump) | Kontrola funkce a nastavení tlakových spínačů (tlaková pumpa) | X | X | X | X |  | P
180.1.16 | - | -
180.2 | Turboset - Hot Tests | Turbosoustrojí - teplé zkoušky
180.2.1 | Overspeed test | Test přeotáček | X | X | X | X |  | P
180.2.2 | Gland steam system, vacuum system functionality check | Kontrola funkce ucpávkové páry, systému vakua | X | X | X | X |  | R
180.2.3 | Reverse power protection check | Kontrola odstavení TG pomocí dlouhé zpětné wattové ochrany | X | X | X | X |  | R
180.2.4 | Check of all operational parameters during preheating and commissioning | Kontrola všech provozních parametrů během prohřevu a najíždění | X | X | X | X |  | N
180.2.5 | - | -
180.3 | Turboset - Operation | Turbosoustrojí - za provozu
180.3.1 | Check of all operational parameters | Kontrola všech provozních parametrů | X | X | X | X |  | R
180.3.2 | Turboset vibration diagnostic after start up (by spectral analyser) | Diagnostika vibrací turbosoustrojí (spektrálním analyzátorem) | O | X | X | X |  | P
180.3.3 | 72 hours test run (supervision) | 72 hodinový zkušební provoz (dozor) |  | O | O | X |  | P
180.3.4 | - | -

## Personnel
| PERSONNEL REQUIREMENTS | PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ | Inspections |  |  | Executed by
Personnel No. | No. of days - 6 working days/week, 10 hrs/day | Počet dní - 6 pracovních dní/týden, 10 hod./den | A | B | C | SE | CUST
10 | SHUTDOWN DURATION | DOBA ODSTÁVKY
10.1 | Shutdown duration incl. cooling time (calendar days) | Doba odstávky včetně chládnutí (kalendářní dny) | 4 | 13 | 32
10.2 | Diagnostics (working days) | Diagnostika (pracovní dny) | 2 | 3 | 3
10.3 | Mechanical works incl. site check (working days) | Mechanické práce včetně kontroly stavby (pracovní dny) |  | 8 | 24
10.4 | Commissioning (working days) | Zkoušky a uvedení do provozu (pracovní dny) | 3 | 4 | 5
10.5 | - | -
20 | PERSONNEL | PERSONÁL
20.1 | Turbine Field Service Engineer Mechanical (diagnostics) | Servisní technik mechanik (turbína) (diagnostika) | 2 | 3 | 3 | X
20.2 | Turbine Field Service Engineer Mechanical (mechanical works) | Servisní technik mechanik (turbína) (mechanické práce) |  | 7 |  | X
20.3 | Turbine Field Service Engineer Mechanical (commissioning) | Servisní technik mechanik (turbína) (uvádění do provozu) | 3 | 4 | 4 | X
20.4 | Turbine Field Service Engineer I&C and SW (diagnostics) | Servisní technik MaR a SW (turbína) (diagnostika) | 2 | 3 | 3 | X
20.5 | Turbine Field Service Engineer I&C and SW (commissioning) | Servisní technik MaR a SW (turbína) (uvádění do provozu) | 3 | 3 | 4 | X
20.6 | Turbine Supervisor | Šéfmontér (turbína) |  |  | 24 | X
20.7 | Turbine Fact-finding Engineer | Revizní technik (turbína) |  | 2 | 4 | X
20.8 | Gearbox Technician | Servisní technik (převodovka) |  |  | 5 | X
20.9 | Mechanical Hands - Fitters for turbine (no. of fitters/days) | Montéři pro turbínu (počet montérů/dnů) |  | 4/8 | 6/24 | X
20.10 | Site Coordinator | Koordinátor stavby |  |  | 24 | X
20.11 | EHS Coordinator | Koordinátor BOZP | OD | OD | OD |  | X
20.12 | Turboset Operator | Operátor turbosoustrojí | OD | OD | OD |  | X
20.13 | DCS Specialist | Specialista DCS |  | OD | OD |  | X
20.14 | Electrician | Elektrikář |  | OD | OD |  | X
20.15 | Scaffolding company | Lešenářská firma | OD | OD | OD |  | X
20.16 | Insulation company | Izolatérská firma |  | OD | OD |  | X
20.17 | Crane Operator (for crane without remote control) | Jeřábník (pro jeřáb bez dálkového ovládání) |  | OD | OD |  | X
20.18 | NDT company | NDT firma |  | OD | OD |  | X
20.19 | - | -
| PERSONNEL REQUIREMENTS | PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ | Inspections |  |  |  | Executed by
Personnel No. | No. of days - 6 working days/week, 10 hrs/day | Počet dní - 6 pracovních dní/týden, 10 hod./den | L1 | L2 | L3 | L3 | SE | CUST
30 | PERSONNEL GENERATOR | PERSONÁL GENERÁTOR
30.1 | Generator Supervisor | Šéfmontér (generátor) | 1 | 1 | 6 | 6 | X
30.2 | Mechanical Hands - Fitters for generator (no. of fitters/days) | Montéři pro generátor (počet montérů/dnů) | 1/1 | 1/2 | 3/6 | 3/6 | X
30.3 | - | -

## Obligations
| LIST OF CUSTOMER OBLIGATIONS | SEZNAM PROTIPLNĚNÍ ZÁKAZNÍKA | Inspections
Obligation No. | Obligation description | Popis protiplnění | A | B | C
10 | Site Facilities, Personal Services | Zařízení staveniště, služby pracovníkům | L1/L2 | L3 | L4
10.1 | Office incl. social facilities and cleaning | Kancelář včetně sociální zařízení a úklidu | X | X | X
10.2 | Ensuring of first aid means on the site (firts-aid kit, phone no. of emergency) | Zajištění prostředků první pomoci v místě prací (lékárnička, telefonní číslo k přivolání pomoci) | X | X | X
10.3 | To ensure entry permission and HSE training and all administration requirements related to external workers | Zajištění povolení vstupu, školení bezpečnosti práce, PO a ŽP a všech potřebných administraitivních požadavků pro externí pracovníky | X | X | X
10.4 | Possibility of changing room, catering and sanitary facility for contractor staff | Možnost šatnování, stravování a sociálního zařízení pro pracovníky zhotovitele - dle plánu pracovníků, dok.č. ……. | X | X | X
10.5 | Lockable store for material and tools cca 20 m2 | Uzamykatelný sklad na materiál a nářadí cca 20 m2 | X | X | X
10.6 | Drinking water available in the machine hall | Pitná voda k dispozici ve strojovně | X | X | X
10.7 | - | -
20 | Workplace | Montážní pracoviště
20.1 | To provide lay down area in machine room for disassembled parts, to hand over plan of lay down areas incl allowed loads | Zajistit odkládací plochu ve strojovně pro demontované části zařízení, předat plán odkládacích ploch vč povolených zatížení |  | X | X
20.2 | Enable to carry out service activities in the workshop or to carry out special "machine" activities by the Clients workers, in needed | Umožnění provádění prací ve strojních dílnách, nebo provedení speciálních strojních činností pracovníky zákazníka, je li třeba |  | X | X
20.3 | Crane and lifting device according to assembly requirements (check loading limit, to submit inspection certificate) | Jeřáb a zdvihací zařízení dle požadavků montáže (zkontrolovat nosnost, doložit inspekční certifikát) |  | X | X
20.4 | Lighting and electrical power supply 380 V a 220 V in the workplace | Osvětlení a přívod el. energie 380 V a 220 V na místo provádění prací | X | X | X
20.5 | Supply of dry compressed air in the workplace | Přívod suchého stlačeného vzduchu na místo provádění prací |  | X | X
20.6 | To provide scaffolding (material and fitters), if required | Zajistit lešení (material, pracovníky) je-li potřeba | X | X | X
20.7 | In order to avoid penetration of impurities into condenser to cover up provisionally inlet steam part of condenser after disassembly of upper part of turbine casing | Po demontáži horní části turbínové skříně dočasně zakrýt vstup do vstupního hrdla páry kondenzátoru, aby se zabránilo vnikání nečistot a eventuálně i cizích těles do kondenzátoru |  |  | X
20.8 | Ensuring of occupational safety condition during inspection of rear turbine bearing and disassembly of turbine casing upper part (work at confined space) | Zajištění podmínek bezpečnosti práce při inspekci zadního ložiska turbíny a při demontáži horní části turbínové skříně (práce v uzavřeném prostoru) |  | X | X
20.9 | Subassembly area cca 60 m2 | Předmontážní plochu cca 60 m2 |  | X | X
20.10 | - | -
30 | Spare Parts | Náhradní díly
30.1 | Spare parts needed for service will be specified acc. to the "Type of Service" (A / B / C, L1 / L2 / L3 / L4) based on the diagnostic prior shutdown. Additional spare parts can be required and specified during dismantling and cheks. | Náhradní díly potřebné pro servisní opravu budou určeny podle druhu opravy (A / B / C, L1 / L2 / L3 / L4) na základě diagnostiky před odstávkou. Dodatečné nahrádní díly mohou být požadovány podle kontroly během demontáže. | X | X | X
30.2 | Stand for placing / transport of rotors (turbine, generator) | Odkládací stojany na uložení / transport rotorů turbosoustrojí (turbína, generátor) |  |  | X
30.3 | - | -
40 | Special Tools | Speciální přípravky a nářadí
40.1 | Lifting device for turbine casing and rotor | Přípravky pro zvedání skříně a rotoru turbíny |  |  | X
40.2 | Heating elements (including switchboard) for loosening/tightening of the split plane bolts | Nahřívací tělesa (včetně rozvaděče) pro povolování/utahování šroubů dělící roviny |  |  | X
40.3 | Front and rear jack of the rotor | Přední a zadní zvedák rotoru |  | X | X
40.4 | Tool for ESV flange disassembly/assembly | Přípravek pro demontáž/montáž příruby ESV |  | X | X
40.5 | Spanners for split plane bolts | Klíče pro šrouby dělící roviny |  |  | X
40.6 | Device/Tools for generator rotor disassembly | Přípravky pro demontáž rotoru generátoru |  |  | X
40.7 | Spanners for coupling bolts | Klíče na spojkové šrouby |  | X | X
40.8 | Acetylene/electrical welding set (incl. gases, electrodes) according to need | V případě potřeby soupravu pro svařování plamenem nebo elektrickou svařovací soupravu včetně potřebných technických plynů, elektrod aj. |  |  | X
40.9 | - | -

## Explanations
EXPLANATIONS / VYSVĚTLIVKY
Inspections / Inspekce
A - annual inspection / roční inspekce
B - minor inspection / střední inspekce
C - major inspection / velká inspekce
X - standard activity / standardní aktivity
O - option / opce
F - based on diagnostics or fact-finding / na základě diagnostiky nebo revizního nálezu
N/A - not applicable / nelze použít
Executed by / Bude provádět
SE - Siemens Energy
CUST - customer / zákazník
Report / Zpráva
R - incl. in a report / bude obsaženo ve zprávě
P - protocol / protokol
N - not available / bez záznamu
Personnel / Personál
OD - on demand / na požádání