## Pildymui
Pasiūlymo 1 priedėlis. Siūlomi Energijos nuostolių, apskaičiuotų 35 metų laikotarpiui, sąnaudų apskaičiavimo parametrai Appendix 1 of the proposal. The proposed parameters for calculating the costs of energy losses calculated for a period of 35 years
II. Siūlomi Energijos nuostolių, apskaičiuotų 35 metų laikotarpiui, sąnaudų apskaičiavimo parametrai (P) II. Proposed parameters for calculating the costs of energy losses calculated for a period of 35 years (P)
Privaloma užpildyti/Required to fill in:
|  |  | Parametro reikšmė/Value of the parameter | Parametro reikšmė/Value of the parameter
Transformatoriaus vardinė galia |  | Sr | 200 MVA | 350 MVA
Tuščiosios eigos nuostoliai/ No-load loss, kW |  | P0
Trumpojo jungimo nuostoliai/ Short-circuited load loss, kW |  | Pk
Aušinimo sistemos nuostoliai/ Cooling system losses | min. | PC0
| max. | PCS
Elektros energija, kurios kartu su Pc0 reikia aušinimo sistemai, kad ji veiktų esant kPEI kartų vardinei apkrovai/ Power required by the cooling system in addition to Pc0 to operate at kPEI times the rated load |  | Pck(kPEI)
Apkrovos koeficientas, kuriam esant nustatomas didžiausias efektyvumo indeksas/The load factor at which the maximum efficiency index is determined |  | kPEI
Tiekėjo apskaičiuota PEI vertė PEI calculated by Supplier |  | PEI
Autotransformatoriaus tarnavimo laikas, metais/ Service life of the autotransformer, in years |  | n |  |  | Pastaba: siekiant lyginti tarpusavyje įrenginius su skirtingais tarnavimo laikotarpiais ir atlikti skaičiavimus prie vienodų sąlygų, k1 koeficiento skaičiavimo formulėje bus naudojamas LITGRID AB nustatytas naudingas įrenginio tarnavimo laikas (n=35 metai). Note: in order to compare devices with different lifetimes and perform calculations under the same conditions, the useful lifetime of the device determined by LITGRID AB (n=35 years) will be used in the formula for calculating the k1 coefficient.

## Sheet1
Transformatoriaus veikimo laikas per metus, valandomis/ the operating time of the transformer in a year, in hours |  | t, h | 8760 | 8760
Vidutinė praėjusių metų elektros energijos kaina biržoje/ Average price of electricity on the stock exchange for the previous year |  | C, Eur/kWh | 0.094 | 0.094
Diskonto norma/ Discount rate norm |  | i, % | 0.0501 | 0.0501
Autotransformatoriaus tarnavimo laikas/ Service life of the autotransformer |  | n | 35 | 35
Tuščiosios veikos nuostolių kainos apskaičiavimo koeficientas/ Coefficient for calculating the loss price of the blank act |  | k1 | 13466 | 13466
Vidutinis apkrovimas per visą tarnavimo laiką/ Average load over the lifetime |  | kapkr, % | 0.6 | 0.6
Apkrovos nuostolių kainos apskaičiavimo koeficientas/the coefficient for calculating the cost of load loss |  | k2 | 4848 | 4848
Transformatoriaus vardinė galia/ Rated power of an autotransformer, kVA |  | Sr, kVA | 200000 | 350000
Tuščiosios eigos nuostoliai/ No-load loss, kW |  | P0, kW | 0 | 0
Trumpojo jungimo nuostoliai/ Short-circuited load loss, kW |  | Pk, kW | 0 | 0
Aušinimo sistemos nuostoliai/ Cooling system losses | min. | PC0, kW | 0 | 0
| max. | PCS, kW | 0 | 0
Elektros energija, kurios kartu su Pc0 reikia aušinimo sistemai, kad ji veiktų esant kPEI kartų vardinei apkrovai/ Power required by the cooling system in addition to Pc0 to operate at kPEI times the rated load |  | Pck(kPEI) | 0 | 0
PEI |  |  | 1 | 1
Energijos nuostolių, apskaičiuotų 35 metų laikotarpiui, sąnaudų/ Cost of loss calculated over a 35-year period |  | Px, kW | 0 | 0