Pasiūlymo priedas

SIŪLOMŲ REZERVINIŲ MAITINIMO DYZELINIŲ ELEKTROS GENERATORIŲ ATITIKTIES TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS REIKALAVIMAMS DEKLARACIJA

| Eil. Nr. | Parametro pavadinimas | Minimali parametro reikšmė (arba lygiavertė) | Tiksli reikšmė arba komentaras (tiekėjas įrašo konkrečias savo siūlomos įrangos reikšmes, su nuoroda į kartu su pasiūlymu pateiktą dokumentaciją) |
| --- | --- | --- | --- |
| REZERVINIAI MAITINIMO DYZELINIAi ELEKTROS GENERATORIAI - 7 VNT. |  |  |  |

| 1. | Generatorius |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Gamintojas/modelis | Nurodo tiekėjas |  |
| 1.1. | Įtampa | 230 / 400 V |  |
| 1.2. | Dažnis | 50 Hz |  |
| 1.3. | Fazių kiekis | 3 |  |
| 1.4. | Maksimali srovė | ne mažesnė kaip 26 A |  |
| 1.5. | Nominali galia | ne mažiau kaip 14 kW / 17,5 KVA |  |
| 1.6. | Maksimali galia | ne mažiau kaip 16 kW / 19,8 KVA |  |
| 1.7. | Galios koeficientas cos phi | 0,8 |  |
| 2. | Generatoriaus variklio charakteristikos |  |  |
| 2.1. | Cilindrų kiekis | 4 |  |
| 2.2. | Variklio darbinis tūris | ne mažesnis kaip 2,1 l |  |
| 2.3. | Variklio maksimalus galingumas | ne mažiau kaip 20 kW |  |
| 2.4. | Variklio apsukos | 1 500 apsisukimų per min. |  |
| 2.5. | Variklio aušinimas | vanduo |  |
| 2.6. | Variklio paleidimas | su el. starteriu |  |
| 2.7. | Variklio kuro sąnaudos esant 75 % apkrovai | ne daugiau kaip 4,2 l/val. |  |
| 2.8. | Kuras | dyzelinas |  |
| 2.9. | Autonomiškumas esant 75 % apkrovai | Ne mažiau kaip 11 val. |  |
| 2.9. | Variklio apsaugos | - nuo per aukštos temperatūros - nuo alyvos slėgio kritimo - nuo perkrovos |  |
| 2.10. | Variklio pašildymo sistema | Ne mažiau kaip 750 W |  |
| 2.11. | Variklio sūkių reguliatorius | Elektroninis/mechaninis |  |
| 2.12. | Išmetamųjų teršalų kiekio standartas pagal Europos parlamento ir tarybos reglamentą UE2016/1628 | EU STAGE 0 (arba lygiavertis) |  |
| 2.13. | Našumo lygis pagal ISO8528-5 | G2 |  |
| 3. | Alternatoriaus techninės charakteristikos |  |  |
| 3.1 | Generatoriaus tipas | Savaiminio susižadinimo, be šepetėlių |  |
| 3.2. | Generatoriaus apsukos | ne mažiau kaip 1500 apsisukimų per min. |  |
| 3.3. | Kontrolės sistema | savaiminis testavimas |  |
| 3.4. | Apsaugos klasė | ne žemesnė nei IP 23 |  |
| 3.5. | Įtampos reguliavimas | AVR |  |
| 3.6. | Apsaugos klasė | H |  |
| 3.7. | Įtampos paklaida | ±1% |  |
| 4. | Generatoriaus konstrukcija |  |  |
| 4.1. | Rėmas | variklis ir alternatorius sumontuoti ant plieninio rėmo su antivibracinėmis pagalvėmis, kuro bakas integruotas į pagrindinį rėmą, su skysčių surinkimo padėklu, lanksti jungtis duslintuvui |  |
| 4.2. | Gaubtas | skirtas eksploatuoti generatorių lauko sąlygomis |  |
| 4.3. | Generatoriaus matmenys | ne didesni nei 1800(±50) x 730(±50) x 1000(±50) mm (IxPxA) |  |
| 4.4. | Generatoriaus svoris (be kuro) | ne daugiau kaip 850 kg |  |
| 4.5. | Generatoriaus kuro bako talpa | ne mažiau kaip 45 l |  |
| 4.6. | Generatoriaus skleidžiamas triukšmo lygis | ne daugiau kaip 70 dB esant 7 m atstumui |  |
| 4.7. | Generatoriaus apsaugos | - įtampos nuokrypiai - įspėjimas apie gedimą - avarinis sustabdymo mygtukas |  |
| 5. | ARĮ |  |  |
| 5.1. | ARĮ su tinklo įvado/generatoriaus/ vartotojo valdymu/perjungimu | elektromechaninė komutacija - kontaktoriai |  |
| 5.2. | ARĮ komutuojama srovė | ne mažiau kaip 32 A |  |
| 5.3. | ARĮ veikimas | automatinis ir rankinis (valdoma iš generatoriaus valdiklio) |  |
| 6. | Generatoriui, jo montavimui keliami reikalavimai |  |  |
| 6.1. | Generatorius uždaro tipo, pritaikytas darbui lauko sąlygomis. |  |  |
| 6.2. | Generatorius turi būti pateiktas su visu eksploatacinių skysčių komplektu, įskaitant kurą bandymams. |  |  |
| 6.3. | Generatoriaus valdymo pulte-displėjuje turi matytis pagrindinių parametrų reikšmės ir nuotolinio valdymo ir kontrolės galimybė. |  |  |
| 6.4. | Generatoriaus valdymo pulte-displėjuje turi būti galimybė gauti informaciją apie generatoriaus būklę ir kartu tvarkyti jo funkcijas. |  |  |
| 6.5. | Turi būti pateikti elektros kabeliai generatoriui prijungti. |  |  |
| 6.6. | Tiekėjas turi pateikti visą eksploatacijai reikalingą dokumentaciją, eksploatacijos laikotarpiu teikti konsultacijas. Turi būti pateikta detali eksploatavimo ir valdymo instrukcija lietuvių kalba. |  |  |
| 6.7. | Garantinis laikotarpis – ne mažiau kaip 24 mėn. nuo perdavimo−priėmimo akto pasirašymo dienos. |  |  |
| 6.8. | Generatoriaus gaubto durys rakinamos raktu. |  |  |

* Patvirtiname, kad siūlomos prekės (įranga)  visiškai atitinka pirkimo dokumentuose, techninėse charakteristikose nustatytus reikalavimus ir įsipareigojame perkančiajai organizacijai paprašius pateikti  siūlomų prekių atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams pagrindžiančius dokumentus ir / ar informaciją.

_____________________________                            ________________              __________________ (Pardavėjo įgalioto atstovo pareigos)                     (parašas)                           (vardas ir pavardė)