Pasiūlymo priedas

SIŪLOMŲ REZERVINIŲ MAITINIMO DYZELINIŲ ELEKTROS GENERATORIŲ ATITIKTIES TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS REIKALAVIMAMS DEKLARACIJA

	Eil. Nr.
	Parametro pavadinimas
	Minimali parametro reikšmė (arba lygiavertė)
	Tiksli reikšmė arba komentaras (tiekėjas įrašo konkrečias savo siūlomos įrangos reikšmes, su nuoroda į kartu su pasiūlymu pateiktą dokumentaciją)

	[bookmark: _GoBack]REZERVINIAI MAITINIMO DYZELINIAi ELEKTROS GENERATORIAI - 7 VNT.
	


	1.
	Generatorius

	1.
	Gamintojas/modelis
	Nurodo tiekėjas
	

	1.1.
	Įtampa
	230 / 400 V
	

	1.2.
	Dažnis
	50 Hz
	

	1.3.
	Fazių kiekis
	3
	

	1.4.
	Maksimali srovė
	ne mažesnė kaip 26 A	
	

	1.5.
	Nominali galia
	ne mažiau kaip 14 kW / 17,5 KVA
	

	1.6.
	Maksimali galia
	ne mažiau kaip 16 kW / 19,8 KVA
	

	1.7.
	Galios koeficientas cos phi
	0,8 
	

	2.
	Generatoriaus variklio charakteristikos

	2.1.
	Cilindrų kiekis
	4
	

	2.2.
	Variklio darbinis tūris
	ne mažesnis kaip 2,1 l
	

	2.3.
	Variklio maksimalus galingumas
	ne mažiau kaip 20 kW
	

	2.4.
	Variklio apsukos
	1 500 apsisukimų per min.
	

	2.5.
	Variklio aušinimas
	vanduo 
	

	2.6.
	Variklio paleidimas
	 su el. starteriu
	

	2.7.
	Variklio kuro sąnaudos esant 75 % apkrovai
	ne daugiau kaip 4,2 l/val.
	

	2.8.
	Kuras
	dyzelinas
	

	2.9.
	Autonomiškumas esant 75 % apkrovai
	Ne mažiau kaip 11 val.
	

	2.9.
	Variklio apsaugos
	- nuo per aukštos temperatūros
- nuo alyvos slėgio kritimo 
- nuo perkrovos
	

	2.10.
	Variklio pašildymo sistema
	Ne mažiau kaip 750 W
	

	2.11.
	Variklio sūkių reguliatorius
	Elektroninis/mechaninis
	

	2.12.
	Išmetamųjų teršalų kiekio standartas pagal Europos parlamento ir tarybos reglamentą UE2016/1628
	EU STAGE 0 (arba lygiavertis)
	

	2.13. 
	Našumo lygis pagal ISO8528-5
	G2
	

	3.
	Alternatoriaus techninės charakteristikos

	3.1
	Generatoriaus tipas
	Savaiminio susižadinimo, be šepetėlių
	

	3.2.
	Generatoriaus apsukos
	ne mažiau kaip 1500 apsisukimų per min.
	

	3.3.
	Kontrolės sistema
	savaiminis testavimas
	

	3.4.
	Apsaugos klasė 
	ne žemesnė nei IP 23
	

	3.5.
	Įtampos reguliavimas 
	AVR
	

	3.6.
	Apsaugos klasė
	H
	

	3.7.
	Įtampos paklaida
	±1%
	

	4.
	Generatoriaus konstrukcija

	4.1.
	Rėmas
	variklis ir alternatorius sumontuoti ant plieninio rėmo su antivibracinėmis pagalvėmis, kuro bakas integruotas į pagrindinį rėmą, su skysčių surinkimo padėklu, lanksti jungtis duslintuvui
	

	4.2.
	Gaubtas
	skirtas eksploatuoti generatorių lauko sąlygomis
	

	4.3.
	Generatoriaus matmenys
	ne didesni nei 1800(±50) x 730(±50) x 1000(±50) mm (IxPxA)
	

	4.4.
	Generatoriaus svoris (be kuro)
	ne daugiau kaip 850 kg
	

	4.5.
	Generatoriaus kuro bako talpa
	ne mažiau kaip 45 l
	

	4.6.
	Generatoriaus skleidžiamas triukšmo lygis
	ne daugiau kaip 70 dB esant  7 m atstumui
	

	4.7.
	Generatoriaus apsaugos
	- įtampos nuokrypiai
- įspėjimas apie gedimą
- avarinis sustabdymo mygtukas
	

	[bookmark: _Hlk214895754]5.
	ARĮ

	5.1.
	ARĮ su  tinklo įvado/generatoriaus/ vartotojo valdymu/perjungimu
	elektromechaninė komutacija - kontaktoriai
	

	5.2.
	ARĮ komutuojama srovė
	ne mažiau kaip 32 A
	

	5.3.
	ARĮ veikimas
	automatinis ir rankinis (valdoma iš generatoriaus valdiklio)
	

	6.
	Generatoriui, jo montavimui keliami reikalavimai

	6.1.
	Generatorius uždaro tipo, pritaikytas darbui lauko sąlygomis.
	

	6.2.
	Generatorius turi būti pateiktas su visu eksploatacinių skysčių komplektu, įskaitant kurą bandymams.
	

	6.3.
	Generatoriaus valdymo pulte-displėjuje turi matytis pagrindinių parametrų reikšmės ir nuotolinio valdymo ir kontrolės galimybė.
	

	6.4.
	Generatoriaus valdymo pulte-displėjuje turi būti galimybė gauti informaciją apie generatoriaus būklę ir kartu tvarkyti jo funkcijas.
	

	6.5.
	Turi būti pateikti elektros kabeliai generatoriui prijungti.
	

	6.6.
	Tiekėjas turi pateikti visą eksploatacijai reikalingą dokumentaciją, eksploatacijos laikotarpiu teikti konsultacijas. Turi būti pateikta detali eksploatavimo ir valdymo instrukcija lietuvių kalba.
	

	6.7.
	Garantinis laikotarpis – ne mažiau kaip 24 mėn. nuo perdavimo−priėmimo akto pasirašymo dienos.
	

	6.8.
	Generatoriaus gaubto durys rakinamos raktu.
	



* Patvirtiname, kad siūlomos prekės (įranga)  visiškai atitinka pirkimo dokumentuose, techninėse charakteristikose nustatytus reikalavimus ir įsipareigojame perkančiajai organizacijai paprašius pateikti  siūlomų prekių atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams pagrindžiančius dokumentus ir / ar informaciją.

_____________________________                            ________________              __________________ (Pardavėjo įgalioto atstovo pareigos)                     (parašas)                           (vardas ir pavardė)


