SPS 2 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- PIRKIMO OBJEKTO APRAŠYMAS

  - Pirkimo objektas - Vandens apskaitos prietaisai su nuotolinio duomenų nuskaitymo galimybe (toliau – Prekės, skaitikliai).

  - Pirkimo objektas skaidomas į 2 (dvi) pirkimo dalis:

1.2.1. I pirkimo dalis. Vienasraučių mechaninių geriamojo vandens apskaitos prietaisų D15-D20 mm su nuotolinio duomenų nuskaitymo galimybe W-MBUS bei daugiasraučių mechaninių geriamojo vandens apskaitos prietaisų D25-D40 mm su nuotolinio duomenų nuskaitymo galimybe W-MBUS bei nuotolinio duomenų nuskaitymo įrangos pirkimas;

Perkami vienasraučiai mechaniniai  geriamojo vandens apskaitos prietaisai D15 mm (80 mm ir 110 mm ilgio) ir D20 mm su nuotolinio duomenų nuskaitymo galimybe W-MBUS, be antgalių bei daugiasraučiai mechaniniai geriamojo vandens apskaitos prietaisai D25-D40 mm su nuotolinio duomenų nuskaitymo galimybe W-MBUS, be antgalių.

Skaitikliai bus montuojami butuose/individualiuose namuose, pastatų įvaduose ir kituose objektuose.

1.2.2. II pirkimo dalis. Vienasraučių mechaninių geriamojo vandens apskaitos prietaisų D20 mm su nuotolinio duomenų nuskaitymo galimybe M-BUS bei daugiasraučių mechaninių geriamojo vandens apskaitos prietaisų D25-D40 mm su nuotolinio duomenų nuskaitymo galimybe M-BUS pirkimas.

Perkami vienasraučiai mechaniniai geriamojo vandens apskaitos prietaisai D20 mm su nuotolinio duomenų perdavimo M-BUS moduliu, be antgalių bei daugiasraučiai mechaniniai geriamojo vandens apskaitos prietaisai D25-D40 mm su nuotolinio duomenų perdavimo M-BUS moduliu, be antgalių.

Skaitikliai bus montuojami butuose/individualiuose namuose, pastatų įvaduose ir kituose objektuose.

- PREKIŲ / PASLAUGŲ / DARBŲ KIEKIS / APIMTYS

I pirkimo dalis

1 lentelė

| Eil. Nr. | Skersmuo, mm | Prekės konstrukcija | Ilgis, mm | Mato vnt. | Preliminarus kiekis 36 mėn. laikotarpiui |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 15 | Vienasrautis mechaninis su nuotolinio duomenų nuskaitymo galimybe W-MBUS, be antgalių | 80 | vnt. | 40 |
| 2. | 15 | Vienasrautis mechaninis su nuotolinio duomenų nuskaitymo galimybe W-MBUS, be antgalių | 110 | vnt. | 100 |
| 3. | 20 | Vienasrautis mechaninis su nuotolinio duomenų nuskaitymo galimybe W-MBUS, be antgalių | 130 | vnt. | 15 |
| 4. | 25 | Daugiasrautis mechaninis su nuotolinio duomenų nuskaitymo galimybe W-MBUS, be antgalių | 260 | vnt. | 25 |
| 5. | 32 | Daugiasrautis mechaninis su nuotolinio duomenų nuskaitymo galimybe W-MBUS, be antgalių | 260 | vnt. | 18 |
| 6. | 40 | Daugiasrautis mechaninis su nuotolinio duomenų nuskaitymo galimybe W-MBUS, be antgalių | 300 | vnt. | 18 |
| 7. | - | Nuotolinio duomenų nuskaitymo įrenginys „Walk-By“ su programine įranga duomenų perkėlimui | - | vnt. | 2 |

II pirkimo dalis

2 lentelė

| Eil. Nr. | Skersmuo, mm | Prekės konstrukcija | Ilgis, mm | Mato vnt. | Preliminarus kiekis 36 mėn. laikotarpiui |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 20 | Vienasrautis mechaninis su nuotolinio duomenų perdavimo M-BUS moduliu, be antgalių | 130 | vnt. | 85 |
| 2. | 25 | Daugiasrautis mechaninis su nuotolinio duomenų perdavimo M-BUS moduliu, be antgalių | 260 | vnt. | 110 |
| 3. | 32 | Daugiasrautis mechaninis su nuotolinio duomenų perdavimo M-BUS moduliu, be antgalių | 260 | vnt. | 175 |
| 4. | 40 | Daugiasrautis mechaninis su nuotolinio duomenų perdavimo M-BUS moduliu, be antgalių | 300 | vnt. | 145 |

2.1. Prekės bus užsakomos pagal Perkančiojo subjekto poreikį.

2.2. Preliminarūs Prekių kiekiai nėra laikomi maksimaliais. Perkantysis subjektas, įsigydamas Prekes, negali viršyti Specialiosiose pirkimo sąlygose numatytos sutarties apimties, nurodytos eurais, tačiau neįsipareigoja išpirkti visos sutarties apimties, nurodytos eurais.

- PREKIŲ PRISTATYMO / PASLAUGŲ / DARBŲ ATLIKIMO VIETA

  - Prekės turi būti pristatomos į Perkančiojo subjekto sandėlį adresu Birutės g. 39A, Šiauliai.

- GARANTIJOS

  - Prekėms suteikiamas ne trumpesnis kaip 24 mėnesių garantinis laikotarpis nuo prekių pristatymo dienos, jeigu gamintojas nesuteikia ilgesnės.

- PREKIŲ PRISTATYMO / PASLAUGŲ / DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI

  - Prekės turi būti pristatomos ne vėliau kaip per 30 darbo dienų nuo užsakymo raštu (elektroniniu paštu) pateikimo dienos.

  - Pristačius brokuotas Prekes, Tiekėjas jas privalo paimti iš Pirkėjo patalpų – Birutės g. 39A, Šiauliai, ir pakeisti jas ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo pranešimo raštu (elektroniniu paštu) pateikimo dienos.

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

  - Bendrieji reikalavimai Prekėms:

    - Prekių patikros galiojimo laikas turi atitikti Teisinio metrologinio reglamentavimo sritims priskirtų matavimo priemonių grupių ir laiko intervalų tarp periodinių patikrų sąrašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2014-08-01 įsakymu Nr. 4-523, 6.6.1, 6.6.2, 6.6.4 papunkčiuose numatytus laiko intervalus.

    - Prekės turi atitikti „Matavimo priemonių techninio reglamento“, patvirtinto Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2015-10-30 įsakymu Nr. 4-699, reikalavimus.

    - Prekės turi atitikti „Matavimo priemonių teisinio metrologinio reglamentavimo taisyklių“, patvirtintų Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2014-10-24 įsakymu Nr. 4-761, reikalavimus bei turi būti pažymėti ženklais ir/arba žymenimis ir/arba turėti dokumentus, patvirtinančius matavimo priemonės tipo įvertinimą, patvirtinimą ir einamųjų metų pirminę patikrą.

  - Techniniai reikalavimai I pirkimo daliai:

3 lentelė

| Eil. Nr. | Reikalavimo pavadinimas | Atitikimo reikalavimui patvirtinimas |
| --- | --- | --- |
| 1. | Vienasraučio mechaninio su nuotolinio duomenų nuskaitymo galimybe W-MBUS skaitiklio ir daugiasraučio mechaninio su nuotolinio duomenų nuskaitymo galimybe W-MBUS skaitiklio gamintojas, tipas/modelis. | (nurodyti gamintoją ir modelį) |
| 2. | Vienasrautis mechaninis su nuotolinio duomenų nuskaitymo galimybe W-MBUS skaitiklis ir daugiasrautis mechaninis su nuotolinio duomenų nuskaitymo galimybe W-MBUS skaitiklis, sausos eigos, apsaugotas nuo išorinio statinio magnetinio lauko poveikio. | (nurodyti ar atitinka ir pateikti nuorodą į pridedamą, atitiktį patvirtinantį dokumentą) |
| 3. | Matuojama terpė – geriamasis vanduo, vandens temperatūra nuo 0,1 °C iki 30 °C, didžiausias darbinis slėgis ≥1,6 Mpa. | (nurodyti ar atitinka ir pateikti nuorodą į pridedamą, atitiktį patvirtinantį dokumentą) |
| 4. | Skaitiklių D15 mm, D20 mm srautų santykis R, Q3/Q1 ≥ 160, montuojant horizontalioje (H) padėtyje. Skaitiklių D25 mm, D32 mm, D40 mm srautų santykis R, Q3/Q1 ≥ 100, montuojant horizontalioje (H) padėtyje. | (nurodyti skaitiklių D15 mm (80 mm ir 110 mm ilgio), D20 mm konkretų srautų santykį R bei ilgalaikio darbo srautą Q3 (m3/h) ir mažiausią srautą Q1 (m3/h) ir pateikti nuorodą į pridedamą, atitiktį patvirtinantį dokumentą) |
| 5. | Skaitiklio korpusas nerūdijančio metalo, sparnuotės ašis nerūdijančio plieno apsaugota nuo kalkių nuosėdų sankaupos. | (nurodyti ar atitinka ir pateikti nuorodą į pridedamą, atitiktį patvirtinantį dokumentą) |
| 6. | Skaičiavimo mechanizmas turi būti apsaugotas nuo kondensato rinkimosi. Apsaugos klasė ne žemesnė nei IP65. | (nurodyti ar atitinka ir pateikti nuorodą į pridedamą, atitiktį patvirtinantį dokumentą) |
| 7. | Skaitiklių pajungimo būdas – movinis. | (nurodyti ar atitinka ir pateikti nuorodą į pridedamą, atitiktį patvirtinantį dokumentą) |
| 8. | Skaitikliai turi turėti duomenų nuskaitymo funkciją, t. y. skaitiklių konstrukcijoje turi būti įrengtas duomenų nuskaitymo modulis. Duomenų perdavimo modulis, atitinkantis W-MBUS EN13757-4, Wireless M-BUS: 868 MHZ, Mode T standartus, gali būti įmontuotas skaitiklio konstrukcijoje arba įrengtas ant skaitiklio taip, kad netrukdytų matyti skaitiklio ciferblato rodmenų. | (nurodyti ar atitinka ir pateikti nuorodą į pridedamą, atitiktį patvirtinantį dokumentą) |
| 9. | Turi būti pateiktas nuotolinio duomenų nuskaitymo įrenginys „Walk-By“, atitinkantis W-MBUS EN13757-4, Wireless M-BUS: 868 MHZ, Mode T standartus, objektuose įrengtų skaitiklių rodmenų nuskaitymui. | (nurodyti ar atitinka ir pateikti nuorodą į pridedamą, atitiktį patvirtinantį dokumentą) |

6.3. Techniniai reikalavimai II pirkimo daliai:

4 lentelė

| Eil. Nr. | Reikalavimo pavadinimas | Atitikimo reikalavimui patvirtinimas |
| --- | --- | --- |
| 1. | Vienasraučio mechaninio su nuotolinio duomenų perdavimo M-BUS moduliu, be antgalių ir daugiasraučio mechaninio su nuotolinio duomenų perdavimo M-BUS moduliu, be antgalių, gamintojas, tipas/modelis. | (nurodyti gamintoją ir modelį) |
| 2. | Vienasrautis mechaninis su nuotolinio duomenų perdavimo M-BUS moduliu, be antgalių ir daugiasrautis mechaninis su nuotolinio duomenų perdavimo M-BUS moduliu, be antgalių, sausos eigos, apsaugotas nuo išorinio statinio magnetinio lauko poveikio. | (nurodyti ar atitinka ir pateikti nuorodą į pridedamą, atitiktį patvirtinantį dokumentą) |
| 3. | Matuojama terpė – šaltas geriamasis vanduo, vandens temperatūra nuo 0,1 °C iki 30 °C, didžiausias darbinis slėgis ≥1,6 Mpa. | (nurodyti ar atitinka ir pateikti nuorodą į pridedamą, atitiktį patvirtinantį dokumentą) |
| 4. | Skaitiklių D20 mm srautų santykis R, Q3/Q1 ≥ 160, montuojant horizontalioje (H) padėtyje. Skaitiklių D25 mm, D32 mm, D40 mm srautų santykis R, Q3/Q1 ≥ 100, montuojant horizontalioje (H) padėtyje. | (nurodyti skaitiklių D20 mm ir D25 mm, D32 mm, D40 mm konkretų srautų santykį R bei ilgalaikio darbo srautą Q3 (m3/h) ir mažiausią srautą Q1 (m3/h) ir pateikti nuorodą į pridedamą, atitiktį patvirtinantį dokumentą) |
| 5. | Skaitiklių korpusas nerūdijančio metalo, sparnuotės ašis nerūdijančio plieno apsaugota nuo kalkių nuosėdų sankaupos. | (nurodyti ar atitinka ir pateikti nuorodą į pridedamą, atitiktį patvirtinantį dokumentą) |
| 6. | Skaičiavimo mechanizmas turi būti apsaugotas nuo kondensato rinkimosi. Apsaugos klasė ne žemesnė nei IP65. | (nurodyti ar atitinka ir pateikti nuorodą į pridedamą, atitiktį patvirtinantį dokumentą) |
| 7. | Skaitiklių pajungimo būdas – movinis. | (nurodyti ar atitinka ir pateikti nuorodą į pridedamą, atitiktį patvirtinantį dokumentą) |
| 8 | Skaitikliai turi būti pateikti su ant jų sumontuotu ir sukonfigūruotu duomenų perdavimo M-BUS moduliu. Modulis turi būti suderintas su tiekiamais skaitikliais ir prijungtas prie skaitiklių nenaudojant laidų. | (nurodyti ar atitinka ir pateikti nuorodą į pridedamą, atitiktį patvirtinantį dokumentą) |
| 9. | Duomenų perdavimo modulis M-BUS turi perduoti duomenis nekoduotu protokolu. | (nurodyti ar atitinka ir pateikti nuorodą į pridedamą, atitiktį patvirtinantį dokumentą) |
| 10. | Duomenų perdavimo modulis M-BUS turi atitikti 2011/65 EU RoHS ir 2014/53/UE RED direktyvas. | (nurodyti ar atitinka ir pateikti nuorodą į pridedamą, atitiktį patvirtinantį dokumentą) |
| 11. | Skaitikliai su M-BUS duomenų perdavimo moduliais bus montuojami ne tik naujai statomuose objektuose, bet ir esamuose objektuose, todėl jie turi būti suderinami su tuose objektuose esančiais UAB „Informatikos ir ryšių technologijų centras“ įrenginiais. | (nurodyti ar atitinka ir pateikti nuorodą į pridedamą, atitiktį patvirtinantį dokumentą) |

7. KARTU SU PASIŪLYMU PATEIKIAMI DOKUMENTAI

7.1. Kiekvienam siūlomos Prekės tipui pateikti EB tipo sertifikatą ar CE atitikties deklaraciją ar kitą dokumentą originalo kalba ir vertimą į lietuvių kalbą, patvirtinantį matavimo priemonės atitiktį Matavimo priemonių techninio reglamento reikalavimams, matavimo priemonės  tipo ir  einamųjų metų pirminės patikros atlikimo patvirtinimą;

7.2. IP klasę patvirtinantį dokumentą originalo kalba ir vertimą į lietuvių kalbą;

7.3. Kitus dokumentus arba nuorodas į techninius dokumentus elektroniniame formate, patvirtinančius šios Techninės specifikacijos 3 ir 4 lentelėje nurodytus techninius reikalavimus.

8. SUTARTIES VYKDYMO METU PATEIKIAMI DOKUMENTAI

  - Pirmą kartą pristatant Prekes, kartu su Prekėmis pateikti:

    - informacinius ir įspėjamuosius užrašus, dedamus ant Prekių (ženklo pavyzdį, turinį), jei taip nustatyta gamintojo (parengtus lietuvių kalba, po 1 egz. kiekvienam matavimo priemonės tipui, modeliui);

    - programinę įrangą, suderinamą su ne žemesnės kaip Microsoft Windows 10 OS, skaitiklių rodmenų perkėlimui iš nuotolinio duomenų nuskaitymo įrenginio į Perkančiojo subjekto apskaitos sistemą (I pirkimo daliai).

  - Pateikiant Prekes (kiekvieną kartą), ant Prekės dėžutės viršaus turi būti užklijuotas lipdukas ir prekės brūkšninis (BAR) kodas (BAR formatas – 3/9):

    - Lipduke turi būti nurodyta ši informacija:

  - skaitiklio tipas;

  - skaitiklio skersmuo;

  - skaitiklio montažinis ilgis.

8.2.2. BAR kode turi būti užšifruota:

-    gamyklinis Nr.;

-    diametras, ilgis;

-    tipas;

-    skaitiklio patikros data.

Pagal Perkančiojo subjekto poreikį ši informacija, kartu su Prekėmis, gali būti pateikiama el. formatu.

  - Papildomai kartu su Prekėmis (kiekvieną kartą) pateikti laisvos formos dokumentą (perdavimo-priėmimo aktą, gamintojo deklaraciją ir pan.), kuriame turi būti nurodytas vandens skaitiklio diametras, gamyklinis Nr., vnt. skaičius.

- APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI

  - Pirkimo objektui taikomi aplinkos apsaugos reikalavimai, nurodyti Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo (toliau – Aprašas), patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28  d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ , 4.4.4.1 papunkčiu siekiant sunaudoti mažiau gamtos išteklių sutarties vykdymo metu, t. y. šalys įsipareigoja laikytis aplinkos apsaugos reikalavimų:

    - Mažinti popieriaus sunaudojimą, t. y. visa su Prekių tiekimu susijusi dokumentacija (prekių perdavimo-priėmimo aktai, sertifikatai, atitikties deklaracijos, techniniai pasai, instrukcijos, prekių užsakymai ir kt.) turi būti pateikta (siunčiama) ir, esant poreikiui, derinama elektroniniu formatu ir elektroninėmis priemonėmis. Visa sutarties vykdymui reikalinga informacija teikiama tik elektroniniu formatu.

- NACIONALINIO SAUGUMO REIKALAVIMAI

  - NETAIKOMA

- KITI REIKALAVIMAI

  - NETAIKOMA

- KONFIDENCIALI INFORMACIJA

  - Techninėje specifikacijoje konfidencialios informacijos nėra

- PRIEDAI PRIE TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

  - NĖRA