# PREKIŲ ATITIKTIES TECHNINIO PROJEKTO SPECIFIKACIJŲ REIKALAVIMAMS PALYGINAMOJI LENTELĖ

Užpildyti „Įrenginio modelį, gamintoją, pagaminimo šalį“ ir „Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomų prekių atitiktį reikalavimams“ stulpelius kur pateiktuose Prekių aprašymuose, techniniame pase, naudotojo vadove ar kitoje techninėje dokumentacijoje yra nurodyti parametrai, vykdoma funkcija, išpildymas ar savybė, patvirtinantys siūlomų Prekių atitikimą Techninio projekto techninėms specifikacijoms. Internetinių nuorodų teikti negalima, turi būti teikiami dokumentai.

1 priedas

TECHNINIAI REIKALAVIMAI APSAUGINĖS SIGNALIZACIJOS CENTRALĖS KOMPLEKTUI

| Eil. Nr. | Prekių techniniai parametrai, funkcija, išpildymas ar savybė | Kiekis (mato vnt.), reikalaujama parametro (mato vnt.) ar funkcijos reikšmė, išpildymas ar savybė | Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomų prekių atitiktį reikalavimams |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Dokumento pavadinimas | Psl. Nr. |
|  | Įrenginio modelis BOSCH MAP 5000 Small arba lygiavertis | [nurodyti įrenginio modelį, gamintoją, pagaminimo šalį] |  |  |
|  | Apsauginės signalizacijos įranga turi būti sertifikuota pagal standartus LST EN50131 ne žemesnę kaip 2 saugumo klasę |  |  |  |
|  | Eksploatavimo sąlygos - Patalpoje |  |  |  |
|  | Maksimali eksploatavimo oro aplinkos temperatūra ne žemesnė kaip +50°C |  |  |  |
|  | Minimali eksploatavimo oro aplinkos temperatūra ne aukštesnė kaip -5°C |  |  |  |
|  | Palaikomų adresinių detektorių kilpos modulių ne daugiau kaip 1 |  |  |  |
|  | Palaikomų valdymo klaviatūrų skaičius ne daugiau kaip 2 |  |  |  |
|  | Kontroliuojami įėjimai ne mažiau 8 |  |  |  |
|  | Ethernet sąsaja, jungtis RJ-45 |  |  |  |
|  | Laisvai programuojamų Form C tipo relinių išėjimų ne mažiau 2 |  |  |  |
|  | Įrenginys suderinamas su Bosch BIS programine įranga |  |  |  |
|  | Maitinimo šaltinis: |  |  |  |
|  | Maitinimo įtampa - 230 VAC (-15 %, + 10%) |  |  |  |
|  | Palaikoma akumuliatoriaus talpa - 18-80 Ah |  |  |  |
|  | Baterijos tipas - Hermetinė |  |  |  |
|  | Vardinė baterijos įtampa - 12V DC |  |  |  |
|  | Adresinių įrenginių kilpos modulis MAP LSN Gateway arba lygiavertis | [nurodyti įrenginio modelį, gamintoją, pagaminimo šalį] |  |  |
|  | Kilpos modulio palaikomas adresinių įrenginių skaičius iki 127 |  |  |  |
|  | Nominali maitinimo įtampa 28 VDC |  |  |  |
|  | Įrenginys suderinamas su Bosch BIS programine įranga |  |  |  |
|  | Adresinis konvencinių detektorių pajungimo modulis ISP-EMIL-3RDP arba lygiavertis įrenginys | [nurodyti įrenginio modelį, gamintoją, pagaminimo šalį] |  |  |
|  | 6 konvencinių detektorių zonos su stebėsena |  |  |  |
|  | Rėliniai sauso kontakto (NC NO) išėjimai |  |  |  |
|  | Vartojimo srovė < 5 mA |  |  |  |
|  | Maitinimo įtampa 15 - 33 V DC |  |  |  |
|  | Apsaugos klasė 3, EN50130-5, VdS-2110 |  |  |  |
|  | Darbinė temperatūra 0°C iki +50°C |  |  |  |
|  | Suderinamas su Bosch Local Security Network (LSN) sistema |  |  |  |
|  | Lietimui jautri centralės valdymo klaviatūra | [nurodyti įrenginio modelį, gamintoją, pagaminimo šalį] |  |  |
|  | Ekrano dydis ne mažesnis nei 14 cm. (5.7 in.) |  |  |  |
|  | Ekrano tipas TFT-LCD |  |  |  |
|  | Ekranos raiška ne mažiau kaip 16 bit ir 320 x 240 |  |  |  |
|  | Galimos kalbos: Lietuvių, Latvių, Lenkų, Anglų, Ukrainiečių / Lithuanian, Latvian, Polish, English, Ukrainian. |  |  |  |
|  | Korpusas: |  |  |  |
|  | Apsaugos klasė ne žemesnė kaip IP 30 |  |  |  |
|  | Saugos klasė ne žemesnė kaip IK06 |  |  |  |
|  | Tinkamas maitinimo šaltiniui, 2x 18Ah akumuliatoriams ir 2x LSN kilpų moduliams |  |  |  |
|  | Adresinis kilpos judesio jutikli Bosch PDL2-A12GL arba lygiavertis įrenginys | [nurodyti įrenginio modelį, gamintoją, pagaminimo šalį] |  |  |
|  | Srovė <5 mA |  |  |  |
|  | Maitinimo įtampa 9 - 28 V DC |  |  |  |
|  | Su apsauga nuo uždengimo |  |  |  |
|  | Sabotažo jungiklis |  |  |  |
|  | Darbinė temperatūra -25°C iki +50°C |  |  |  |
|  | Montuojamas laikiklyje |  |  |  |
|  | Suderinamas su Bosch Local Security Network (LSN) sistema |  |  |  |

2 priedas

TECHNINIAI REIKALAVIMAI ĮEIGOS KONTROLĖS KORTELIŲ SKAITYTUVUI

| Eil. Nr. | Prekių techniniai parametrai, funkcija, išpildymas ar savybė | Kiekis (mato vnt.), reikalaujama parametro (mato vnt.) ar funkcijos reikšmė, išpildymas ar savybė | Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomų prekių atitiktį reikalavimams arba nuoroda į viešai prieinamus dokumentus |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Dokumento pavadinimas ir/ar Nr./nuoroda | Psl. Nr. |
|  | Įeigos kontrolės kortelių skaitytuvas HID Signo Reader 20 (be klaviatūros) arba lygiavertis | [nurodyti įrenginio modelį, gamintoją, pagaminimo šalį] |  |  |
|  | Eksploatavimo sąlygos: Patalpoje ir lauke |  |  |  |
|  | Maksimali eksploatavimo oro aplinkos temperatūra ne žemesnė kaip: +65 °C |  |  |  |
|  | Minimali eksploatavimo oro aplinkos temperatūra ne aukštesnė kaip: -35 °C |  |  |  |
|  | Palaikomi kortelių standartai: iCLASS SEOS, iCLASS SE, MIFARE |  |  |  |
|  | iCLASS kortelių nuskaitymo atstumas: ne mažiau 40 mm |  |  |  |
|  | Duomenų perdavimas: RS485 Open Source Device Protocol (OSDP) |  |  |  |
|  | Mobilių raktų palaikymas: NFC/Bluetooth Smart |  |  |  |
|  | Skaitytuvo aparatinės programinės įrangos atnaujimo palaikymas per Bluetooth |  |  |  |
|  | Galimybė išjungti palaikomų kortelių standartus |  |  |  |

3 priedas

TECHNINIAI REIKALAVIMAI ĮEIGOS KONTROLĖS VALDIKLIUI

| Eil. Nr. | Prekių techniniai parametrai, funkcija, išpildymas ar savybė | Kiekis (mato vnt.), reikalaujama parametro (mato vnt.) ar funkcijos reikšmė, išpildymas ar savybė | Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomų prekių atitiktį reikalavimams arba nuoroda į viešai prieinamus dokumentus |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Dokumento pavadinimas ir/ar Nr./nuoroda | Psl. Nr. |
|  | Įeigos kontrolės valdiklis APC-AMC2-4R4CF arba lygiavertis | [nurodyti įrenginio modelį, gamintoją, pagaminimo šalį] |  |  |
|  | Eksploatavimo sąlygos: Patalpoje |  |  |  |
|  | Maksimali eksploatavimo oro aplinkos temperatūra ne žemesnė kaip: +45 °C |  |  |  |
|  | Minimali eksploatavimo oro aplinkos temperatūra ne aukštesnė kaip: 0 °C |  |  |  |
|  | Duomenų perdavimo sąsaja: RJ45 |  |  |  |
|  | Skaitytuvų sąsaja: RS485, OSDPv2 |  |  |  |
|  | Palaikomų skaitytuvų skaičius: 8 |  |  |  |
|  | Montavimo tipas: DIN bėgelis |  |  |  |
|  | Maitinimo šaltinis: 10 - 30 VDC, max. 60 VA |  |  |  |
|  | Turi būti suderinamas su Litgrid AB centriniame biure naudojama įeigos kontrolės sistemos programine įranga |  |  |  |

4 priedas

TECHNINIAI REIKALAVIMAI FIKSUOTAI VIDAUS VAIZDO KAMERAI

| Eil. Nr. | Prekių techniniai parametrai, funkcija, išpildymas ar savybė | Kiekis (mato vnt.), reikalaujama parametro (mato vnt.) ar funkcijos reikšmė, išpildymas ar savybė | Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomų prekių atitiktį reikalavimams arba nuoroda į viešai prieinamus dokumentus |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Dokumento pavadinimas ir/ar Nr./nuoroda | Psl. Nr. |
|  | Vaizdo stebėjimo kamera Flexidome 3100 NDE-3702-AL arba lygiavertė | [nurodyti įrenginio modelį, gamintoją, pagaminimo šalį] |  |  |
|  | Eksploatavimo sąlygos: Patalpoje |  |  |  |
|  | Maksimali eksploatavimo oro aplinkos temperatūra ne žemesnė kaip + 50 oC |  |  |  |
|  | Minimali eksploatavimo oro aplinkos temperatūra ne aukštesnė kaip -20 oC |  |  |  |
|  | Skiriamoji kameros geba: Full HD (1920x1080) |  |  |  |
|  | Vaizdo suspaudimo algoritmas: H.264 arba H.265 |  |  |  |
|  | Dinaminis diapazonas, išmatuotas pagal IEC 62676 (Part 5) standartą: >100dB |  |  |  |
|  | Objektyvo tipas: Fiksuotas |  |  |  |
|  | Fiksuotas |  |  |  |
|  | Objektyvo židinio nuotolis, ne daugiau 3,2 mm |  |  |  |
|  | Kameros veikimo režimai: Diena ir naktis |  |  |  |
|  | Integruotas IR pašvietimas |  |  |  |
|  | IR pašvietimo nuotolis, ne mažiau 15 m |  |  |  |
|  | Kameros srauto maksimalus palaikomas kadrų dažnis (k/s), ne mažiau 30 |  |  |  |
|  | Vidinė kameros RAM atmintis: Taip |  |  |  |
|  | Palaikoma vidinė papildoma atmintis: SDHC, SDXC (2TB) |  |  |  |
|  | Šifravimo palaikymas: Ne prastesnis nei TLS 1.2, AES 128, AES 256 |  |  |  |
|  | Prieigos apsaugos lygis: ne mažiau 3 lygių |  |  |  |
|  | Integruotas TPM kripto procesorius: Taip |  |  |  |
|  | PKI infrastruktūros palaikymas: Taip |  |  |  |
|  | Autentifikacijos sertifikatų palaikymas: Serverio ir kliento |  |  |  |
|  | Sertifikatų šifravimas privačiais raktais: Taip |  |  |  |
|  | Bevielės komunikacijos moduliai nenaudojami arba yra galimybė juos išjungti: Taip |  |  |  |
|  | Ethernet sąsaja, jungtis RJ-45: 1 |  |  |  |
|  | Palaikomi tinklo protokolai: IPv4; IPv6; UDP; TCP; HTTP; HTTPS; RTP/RTCP; RTSP; FTP; ARP; DHCP; APIPA; NTP (SNTP); SNMP; 802.1x, EAP/TLS; DNS; SMTP; iSCSI; UPnP |  |  |  |
|  | Vaizdo kameros maitinimo vardinė įtampa: 12V DC ir PoE |  |  |  |
|  | Palaikomi ONVIF standartai: Profile S, G, T |  |  |  |
|  | Vaizdo kameros korpuso apsaugos laipsnis: IP42 |  |  |  |
|  | Apsauga nuo smūgių: ne mažiau kaip IK08 |  |  |  |
|  | Vaizdo kameros aparatinės įrangos atnaujinimas: iš NATO ar ES teritorijoje esančių gamintojo tarnybinių stočių |  |  |  |
|  | Integruotos vaizdo tūrinio analizės savybės |  |  |  |
|  | Taisyklėmis pagrįsti pavojaus signalai: Taip |  |  |  |
|  | Linijos kirtimas / Line crossing |  |  |  |
|  | Patekimas ir išėjimas iš lauko: Taip |  |  |  |
|  | Krypties sekimas: Taip |  |  |  |
|  | Slampinėjimas: Taip |  |  |  |
|  | Dingę ir likę objektai: Taip |  |  |  |
|  | Žmonių skaičiavimas: Taip |  |  |  |
|  | Minios tankio įvertinimas: Taip |  |  |  |
|  | Papildomi analitikos objektų filtrai |  |  |  |
|  | Trukmė: Taip |  |  |  |
|  | Dydis: Taip |  |  |  |
|  | Proporcijos: Taip |  |  |  |
|  | Kryptis: Taip |  |  |  |
|  | Spalva: Taip |  |  |  |

5 PRIEDAS

TECHNINIAI REIKALAVIMAI FIKSUOTAI LAUKO VAIZDO KAMERAI

| Eil. Nr. | Prekių techniniai parametrai, funkcija, išpildymas ar savybė | Kiekis (mato vnt.), reikalaujama parametro (mato vnt.) ar funkcijos reikšmė, išpildymas ar savybė | Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomų prekių atitiktį reikalavimams arba nuoroda į viešai prieinamus dokumentus |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Dokumento pavadinimas ir/ar Nr./nuoroda | Psl. Nr. |
|  | Vaizdo stebėjimo kamera Flexidome 5100 NDE-5702-AL arba lygiavertė | [nurodyti įrenginio modelį, gamintoją, pagaminimo šalį] |  |  |
|  | Eksploatavimo sąlygos: Lauke |  |  |  |
|  | Maksimali eksploatavimo oro aplinkos temperatūra ne žemesnė kaip + 50 oC |  |  |  |
|  | Minimali eksploatavimo oro aplinkos temperatūra ne aukštesnė kaip -40 oC |  |  |  |
|  | Skiriamoji kameros geba: Full HD (1920x1080) |  |  |  |
|  | Vaizdo suspaudimo algoritmas: H.264 arba H.265 |  |  |  |
|  | Dinaminis diapazonas, išmatuotas pagal IEC 62676 (Part 5) standartą: >100dB |  |  |  |
|  | Vaizdo stabilizavimas: Taip |  |  |  |
|  | Objektyvo tipas: Kintamo židinio nuotolio |  |  |  |
|  | Objektyvo diafragmos valdymo metodas: P-type |  |  |  |
|  | Kameros veikimo režimai: Diena ir naktis |  |  |  |
|  | Kameros srauto maksimalus palaikomas kadrų dažnis (k/s), ne mažiau 50 |  |  |  |
|  | Vidinė kameros RAM atmintis: Taip |  |  |  |
|  | Palaikoma vidinė papildoma atmintis: SDHC, SDXC (2TB) |  |  |  |
|  | Šifravimo palaikymas: Ne prastesnis nei TLS 1.2, AES 128, AES 256 |  |  |  |
|  | Vaizdo autentifikavimo palaikomi algoritmai: Ne prastesni nei MD5, SHA-1, SHA-256 |  |  |  |
|  | Kameros kalibravimas: Automatinis |  |  |  |
|  | Integruotas giroskopinis jutiklis: Taip |  |  |  |
|  | Integruotas TMP kripto procesorius: Taip |  |  |  |
|  | Prieigos apsaugos lygis: ne mažiau 3 lygių |  |  |  |
|  | Integruotas TPM kripto procesorius: Taip |  |  |  |
|  | PKI infrastruktūros palaikymas: Taip |  |  |  |
|  | Autentifikacijos sertifikatų palaikymas: Serverio ir kliento |  |  |  |
|  | Sertifikatų šifravimas privačiais raktais: Taip |  |  |  |
|  | Bevielės komunikacijos moduliai nenaudojami arba yra galimybė juos išjungti: Taip |  |  |  |
|  | Ethernet sąsaja, jungtis RJ-45: 1 |  |  |  |
|  | Palaikomi tinklo protokolai: IPv4; IPv6; UDP; TCP; HTTP; HTTPS; RTP/RTCP; RTSP; FTP; ARP; DHCP; APIPA; NTP (SNTP); SNMP; 802.1x, EAP/TLS; DNS; SMTP; iSCSI; UPnP |  |  |  |
|  | Vaizdo kameros maitinimo vardinė įtampa: 12V DC ir PoE |  |  |  |
|  | Palaikomi ONVIF standartai: Profile S, G, T |  |  |  |
|  | Vaizdo kameros korpuso apsaugos laipsnis: IP66 |  |  |  |
|  | Apsauga nuo smūgių: ne mažiau kaip IK10 |  |  |  |
|  | Vaizdo kameros aparatinės įrangos atnaujinimas: iš NATO ar ES teritorijoje esančių gamintojo tarnybinių stočių |  |  |  |
|  | Integruotos vaizdo tūrinio analizės savybės |  |  |  |
|  | Taisyklėmis pagrįsti pavojaus signalai: Taip |  |  |  |
|  | Linijos kirtimas / Line crossing |  |  |  |
|  | Patekimas ir išėjimas iš lauko: Taip |  |  |  |
|  | Krypties sekimas: Taip |  |  |  |
|  | Slampinėjimas: Taip |  |  |  |
|  | Dingę ir likę objektai: Taip |  |  |  |
|  | Žmonių skaičiavimas: Taip |  |  |  |
|  | Minios tankio įvertinimas: Taip |  |  |  |
|  | Papildomi analitikos objektų filtrai |  |  |  |
|  | Trukmė: Taip |  |  |  |
|  | Dydis: Taip |  |  |  |
|  | Proporcijos: Taip |  |  |  |
|  | Kryptis: Taip |  |  |  |
|  | Spalva: Taip |  |  |  |

6 PRIEDAS

TECHNINIAI REIKALAVIMAI NEPERTRAUKIAMO MAITINIMO ĮRENGINIUI

| Eil. Nr. | Prekių techniniai parametrai, funkcija, išpildymas ar savybė | Kiekis (mato vnt.), reikalaujama parametro (mato vnt.) ar funkcijos reikšmė, išpildymas ar savybė | Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomų prekių atitiktį reikalavimams arba nuoroda į viešai prieinamus dokumentus |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Dokumento pavadinimas ir/ar Nr./nuoroda | Psl. Nr. |
|  | Nepertraukiamo maitinimo įrenginys Eaton 9SX1000IR arba lygiavertis | [nurodyti įrenginio modelį, gamintoją, pagaminimo šalį] |  |  |
|  | Dvigubo konvertavimo (on-line) tipo |  |  |  |
|  | Įėjimo įtampa: ~230V |  |  |  |
|  | Vienfazis, neutralė įžeminta |  |  |  |
|  | Galia: ≥500VA |  |  |  |
|  | Išėjimo įtampa: ~230V |  |  |  |
|  | Rezervinio maitinimo trukmė: |  |  |  |
|  | NMĮ turi būti pramoninio išpildymo, montuojamas spintoje 19“ rėme |  |  |  |
|  | NMĮ apsaugos: ≥4 val. |  |  |  |
|  | nuo per gilaus akumuliatorių baterijos išsikrovimo |  |  |  |
|  | per didelių srovių |  |  |  |
|  | trumpų jungimų |  |  |  |
|  | viršįtampių |  |  |  |
|  | per žemų įtampų |  |  |  |
|  | terminė |  |  |  |

7 PRIEDAS

TECHNINIAI REIKALAVIMAI DUOMENŲ TINKLO KOMUTATORIUS

| Eil. Nr. | Prekių techniniai parametrai, funkcija, išpildymas ar savybė |  |  |  |  |  |  |  |  | Kiekis (mato vnt.), reikalaujama parametro (mato vnt.) ar funkcijos reikšmė, išpildymas ar savybė | Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomų prekių atitiktį reikalavimams arba nuoroda į viešai prieinamus dokumentus |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Dokumento pavadinimas ir/ar Nr./nuoroda | Psl. Nr. |
|  | Duomenų tinklo komutatorius Cisco IE-3100-4P2S-E arba lygiavertis |  |  |  |  |  |  |  |  | [nurodyti įrenginio modelį, gamintoją, pagaminimo šalį] |  |  |
|  | Gamintojo kokybės vadybos sistema turi būti įvertinta sertifikatu: ISO 9001 arba lygiavertis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Gamintojo aplinkos vadybos sistema turi būti įvertinta sertifikatu: ISO 14001 arba lygiavertis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Gaminiui turi būti atliktos atitikties įvertinimo procedūros, kad pagamintas gaminys atitinka esminius Europos normų reikalavimus ir direktyvas / Product must be subject to conformity assessment procedures that produced the product complies with the essential requirements of European standards and directives. | Directive 2014/35/EU (Low voltage). |  |  |  |  | CE ženklinimas ir atitikties deklaracija / CE marking and declaration of conformity |  |  |  |  |  |
|  |  | Directive 2014/30/EU (Electromagnetic compatibility). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Aplinkos sąlygų parametrai pagal standartus: IEC 61850-3 ed.2 arba IEC 60870-2-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Eksploatavimo sąlygos: Specialios - lauko arba vidaus uždarose spintose |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Maksimali ilgalaikė eksploatavimo temperatūra: ≥ +70 oC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Minimali ilgalaikė eksploatavimo temperatūra: ≤ -40 oC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Eksploatavimo aplinkos santykinė drėgmės (be kondensato susidarymo): 5-95 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Visi moduliai sumontuoti Įrenginio korpuse , kurio apsaugos klasė indeksas pagal standartą IEC 60529: ≥ IP 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Atmintis: ≥ 1 GB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Aušinimas: Pasyvus be ventiliatorių |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tvirtinimas: DIN bėgelis (EN 50022) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vardinė maitinimo įtampa: 110 VDC arba 220 VDC arba 230 VAC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Patikimo veikimo vardinės maitinimo įtampos nuokrypis, : Nuo -20 iki +15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Maitinimo modulių kiekis, vnt.: 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Maitinimo modulių įėjimo grandinės: Atskirtos galvaniškai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Elektromagnetinio atsparumo parametrai ne žemesni nei standarte IEC 61850-3 rekomenduojamuose standartuose |  |  | Komunikaciniams ir maitinimo grandinių prievadams |  |  |  |  | IEC 61000-4-4 IEC 61000-4-5 IEC 61000-4-6 IEC 61000-4-18 |  |  |  |
|  |  |  |  | Korpusui |  |  |  |  | IEC 61000-4-2 IEC 61000-4-3 |  |  |  |
|  |  |  |  | Įžeminimui |  |  |  |  | IEC 61000-4-4 IEC 61000-4-6 |  |  |  |
|  | Elektromagnetinio spinduliavimo parametrai ne žemesni nei standarte IEC 61850-3 rekomenduojamuose standartuose: |  |  |  | CISPR 22 level A |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Elektrinės sąsaja: |  | Tipas |  |  |  |  | 10/100 BaseT arba 10/100/1000 BaseT |  |  |  |  |
|  |  |  | Jungtys |  |  |  |  | RJ45 |  |  |  |  |
|  |  |  | Kiekis |  |  |  |  | ≥4 |  |  |  |  |
|  | Šviesolaidinė sąsaja |  | Tipas |  |  |  |  | 00BaseFX arba / or 1000BaseX |  |  |  |  |
|  |  |  | Jungtys |  |  |  |  | LC |  |  |  |  |
|  |  |  | Kiekis |  |  |  |  | ≥2 |  |  |  |  |
|  | Prievado funkcijos: Auto-Crossing, AutoNegotiation, Auto-Poliarity |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Turi palaikyti protokolus ir standartus: |  |  |  | IEEE 802.1D; IEEE 802.1w; IEEE 802.1s; IEEE 802.1Q; IEEE 802.1X; IEEE802.1p; IEEE 802.3ad; IEEE 802.3af; IEEE 802.3at; |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Statinis IPv4 maršrutizavimas: ≥ 16 maršrutų |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | MTU dydis, baitais: ≥9000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Fizinių MAC adresų kiekis, vnt.: ≥8 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | VLAN identifikatoriai / VLAN identifiers: ≥256 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Multicast srauto valdymas: IGMP snooping |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nuotolinis srauto analizavimas: RSPAN arba lygiavertis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tinklo apsauga nuo duomenų srauto audrų per kiekvieną prievadą nustatant tikslų maksimalų paketų skaičių per sekundę, maksimalų bitų skaičių per sekundę, nustatant nuošimtį nuo prievado pralaidumo. Duomenų srautui viršijus nustatytas reikšmes prievade komutatorius privalo signalizuoti apie tai SNMP pranešimais ir blokuoti (atjungti) prievadą nustatytam laikui (laiko nustatymo galimybės nuo 60 iki 300 sekundžių): |  |  |  |  | Storm control: broadcast, multicast, unicast |  |  |  |  |  |  |
|  | Prisijungimo protokolai prie kitų tinklo įrenginių keičiant TCP prievadų numerius |  |  |  |  | Telnet ir SSH |  |  |  |  |  |  |
|  | Paketų klasifikavimas, žymėjimas ir prioritizavimas |  |  |  |  | Pagal DSCP reikšmes, IP adresą, TCP/UDP prievadus |  |  |  |  |  |  |
|  | Laiko sinchronizavimo protokolas |  |  |  |  | NTP (RFC 1305) |  |  |  |  |  |  |
|  | Valdymo ir stebėjimo protokolai |  |  |  |  | SSHv1,v2 SNMP v2, v3 |  |  |  |  |  |  |
|  | Pilnai valdomas įmonėje naudojama valdymo ir stebėsenos sistema |  |  |  |  | Cisco Prime Infrastructure |  |  |  |  |  |  |
|  | Pilnai suderinamas su įmonėje naudojama įrenginių prieigos prie tinklo kontrolės platforma |  |  |  |  | Cisco ISE (Identity Services Engine) |  |  |  |  |  |  |
|  | Lokalus administratoriaus autentifikavimas |  |  |  |  | Pagal vartotojo vardą ir slaptažodį |  |  |  |  |  |  |
|  | Centralizuotas administratoriaus autentifikavimas |  |  |  |  | TACACS+, RADIUS (RFC 2865) |  |  |  |  |  |  |
|  | Operacinės sistemos ir konfigūracijos persiuntimas |  |  |  |  | Bent vienu iš šių protokolų: SCP, HTTPS, SFTP |  |  |  |  |  |  |
|  | Serijinis (konsolės) prievadas valdymui |  |  |  |  | ≥1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Turi būti serijinis (konsolės) prievadas valdymui |  |  |  |  | Taip |  |  |  |  |  |  |
|  | Prieigos apsauga pagal IEEE1686-2013 |  |  |  |  | Slaptažodis |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Nenaudojamų funkcijų išjungimas |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Neaktyvios prieigos automatinis atjungimas |  |  |  |  |  |  |

8 priedas

TECHNINIAI REIKALAVIMAI GAISRO SIGNALIZACIJOS ADRESINIAM DŪMŲ DETEKTORIUI

| Eil. Nr. | Prekių techniniai parametrai, funkcija, išpildymas ar savybė | Kiekis (mato vnt.), reikalaujama parametro (mato vnt.) ar funkcijos reikšmė, išpildymas ar savybė | Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomų prekių atitiktį reikalavimams arba nuoroda į viešai prieinamus dokumentus |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Dokumento pavadinimas ir/ar Nr./nuoroda | Psl. Nr. |
|  | Adresinio tipo dūmų detektorius su tvirtinimo baze AVENAR detector 4000 arba lygiavertis įrenginys | [nurodyti įrenginio modelį, gamintoją, pagaminimo šalį] |  |  |
|  | Adresavimas atliekamas automatiniu ir rankiniu būdu |  |  |  |
|  | Dvigubo optinio spindulio technologija, leidžianti užtikrinti ankstyvą ir patikimą gaisro detekciją, bei aukštą atsparumą klaidingiems faktoriams |  |  |  |
|  | Maitinimo įtampa - 15-33 VDC |  |  |  |
|  | Vartojama srovė - <0,55mA |  |  |  |
|  | Oro srauto greitis - <20 m/s |  |  |  |
|  | Įmontuotas raudonas LED pavojaus signalo indikatorius |  |  |  |
|  | Sertifikuotas pagal EN 54 standarto reikalavimus |  |  |  |
|  | santykinis aplinkos drėgnumas 0-95%, be rasojimo |  |  |  |
|  | darbinė temperatūra -20...+60 °C |  |  |  |
|  | Atsparumo aplinkos poveikiui klasė – IP 43 |  |  |  |
|  | Komplektuojamas su standartine baze, kuri turi būti tinkama tiek dūminių, tiek temperatūrinių detektorių montavimui |  |  |  |

9 priedas

TECHNINIAI REIKALAVIMAI NUMERIŲ NUSKAITYMO SISTEMOS ĮRANGAI

| Eil. Nr. | Prekių techniniai parametrai, funkcija, išpildymas ar savybė | Kiekis (mato vnt.), reikalaujama parametro (mato vnt.) ar funkcijos reikšmė, išpildymas ar savybė | Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomų prekių atitiktį reikalavimams arba nuoroda į viešai prieinamus dokumentus |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Dokumento pavadinimas ir/ar Nr./nuoroda | Psl. Nr. |
|  | Numerių nuskaitymo vaizdo kamera | [nurodyti įrenginio modelį, gamintoją, pagaminimo šalį] |  |  |
|  | Raiška ne mažesnė kaip 1440x1080 |  |  |  |
|  | Židinio nuotolinio diapazonas ne siauresnis kaip 5 – 80 mm. |  |  |  |
|  | Priartinimas nemažiau kaip 17x |  |  |  |
|  | Priartinimas ir fokusavimo funkcijos: motorizuotas, nuotolinis valdymas, programuojami išankstiniai nustatymai |  |  |  |
|  | Vaizdo kodavimas ne blogiau kaip: JPEG, MJPEG stream, H.264 ar lygiaverčiais formatais |  |  |  |
|  | Optimalus numerio atpažinimas nuo 4 iki 20 metrų atstumu nuo vaizdo kameros |  |  |  |
|  | Ethernet sąsaja ne mažesnė kaip 100 Mbit/s |  |  |  |
|  | Integruotas programinis automobilio aptikimas: numerio ženklo aptikimas, virtuali indukcinė kilpa |  |  |  |
|  | Pašvietimas: integruotas IR LED modulis, bangos ilgis 760 nm arba 850 nm |  |  |  |
|  | Palaikomi protokolai: ARP, ICMP, TCP/IP, DHCP, NTP, FTP, HTTP, SMTP, RTP |  |  |  |
|  | Maitinimas 24-28Vac arba gamintojo lygiavertis (PoE, jei taikoma) |  |  |  |
|  | Darbinės temperatūros diapazonas ne siauresnis kaip: -30° iki +45° |  |  |  |
|  | Apsaugos klasė ne žemesnė kaip IP66 |  |  |  |
|  | Atsparumo smūgiams lygis ne žemesnis kaip IK10 |  |  |  |
|  | Suderinama su „ParkIT System“ programine įranga |  |  |  |
|  | Indukcinės kilpos valdiklis su indukciniu kabeliu |  |  |  |
|  | Indukcinės kilpos pajungimo modulis |  |  |  |
|  | 1 arba 2 kilpų pajungimas |  |  |  |
|  | Detektavimo induktyvumo ribų diapazonas ne siauresnis kaip 50-800mH |  |  |  |
|  | Detektavimo dažnio ribų diapazonas ne siauresnis kaip 30-80kHz |  |  |  |
|  | Reguliuojamo jautrumas diapazonas ne siauresnis kaip 0,02%-0,5% |  |  |  |
|  | Atsparumo klasė ne žemesnė kaip IP30 |  |  |  |
|  | Darbinės temperatūros diapazonas ne siauresnis kaip -20° iki +45°C |  |  |  |

10 priedas

TECHNINIAI REIKALAVIMAI PASIKALBĖJIMO SU APSAUGOS POSTU ĮRANGAI

| Eil. Nr. | Prekių techniniai parametrai, funkcija, išpildymas ar savybė | Kiekis (mato vnt.), reikalaujama parametro (mato vnt.) ar funkcijos reikšmė, išpildymas ar savybė | Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomų prekių atitiktį reikalavimams arba nuoroda į viešai prieinamus dokumentus |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Dokumento pavadinimas ir/ar Nr./nuoroda | Psl. Nr. |
|  | Pasikalbėjimo sistemos iškvietimo panelė | [nurodyti įrenginio modelį, gamintoją, pagaminimo šalį] |  |  |
|  | SIP 2.0 (RFC – 3261) arba lygiavertis protokolas |  |  |  |
|  | Ne daugiau kaip 2 vnt. Iškvietimo mygtukai su pašvietimu ir lengvai nuimama etikete |  |  |  |
|  | Integruotas mikrofonas |  |  |  |
|  | SIP 2.0 (RFC – 3261) arba lygiavertis protokolas; |  |  |  |
|  | Ne daugiau kaip 2 vnt. Iškvietimo mygtukai su pašvietimu ir lengvai nuimama etikete; |  |  |  |
|  | Integruotas mikrofonas; |  |  |  |
|  | Garsiakalbis ne mažiau kaip 2W, garso slėgis ne mažiau kaip 78dB; |  |  |  |
|  | Garso srauto kodavimas: G.711, G.729, G.722, L16/16kHz; |  |  |  |
|  | Vaizdo skiriamoji geba ne mažesnė kaip 1280 x 960 JPEG, 640 x 480 vaizdo skambučio; |  |  |  |
|  | Matymo kampai ne mažesni kaip 120°(horizontaliai), 90°(Vertikaliai); |  |  |  |
|  | Naktinio matymo galimybė: Taip; |  |  |  |
|  | Vaizdo kodavimas ne blogiau kaip: H.263+, H.263, H.264, MJPEG; |  |  |  |
|  | Maitinimas ne blogiau kaip 12V ± 15%/ 2A DC arba PoE; |  |  |  |
|  | PoE maitinimas ne blogiau kaip PoE 802.3af (Class 0 - 12.95W); |  |  |  |
|  | LAN ne blogiau kaip: 10/100BASE-TX with Auto-MDIX, RJ-45; |  |  |  |
|  | Relinis išėjimas: ne mažiau kaip 1 vnt. NC/NO; |  |  |  |
|  | Palaikomi protokolai: SIP2.0, DHCP opt. 66, ONVIF, SMTP, 802.1x, RTSP, RTP, TFTP, HTTP, HTTPS, Syslog; |  |  |  |
|  | Darbinės temperatūros diapazonas ne siauresnis kaip: -40°C – 60°C; |  |  |  |
|  | Apsaugos lygis ne žemesnis kaip IP54; |  |  |  |
|  | Atsparumo smūgiams lygis ne žemesnis kaip IK08; |  |  |  |
|  | Matmenys ne didesni kaip: 110x130x30mm (P x A x G); |  |  |  |
|  | Montavimo galimybė: paviršinis; |  |  |  |
|  | Turi tenkinti šiuos standartus: EN62368-1:2014+A11:2017; EN60950-22:2006, EN55024:2010+A1:2015; EN 55032:2015; EN 50581:2012; |  |  |  |
|  | Pasikalbėjimo sistemos atsiliepimo panelė | [nurodyti įrenginio modelį, gamintoją, pagaminimo šalį] |  |  |
|  | Valdymas: nemažiau kaip 7 mygtukai su RGB LED pašvietimu; |  |  |  |
|  | Integruotas mikrofonas; |  |  |  |
|  | Garsiakalbis ne mažiau kaip 2W; |  |  |  |
|  | Garso srauto kodavimas: G.711, G.729, G.722, L16/16kHz; |  |  |  |
|  | Ekranas ne mažesnis kaip 4,3 colio; |  |  |  |
|  | Ekrano skiriamoji geba ne mažesnė kaip 480 x 272; |  |  |  |
|  | Vaizdo kodavimas ne blogiau kaip: H.263, H.264, MJPEG; |  |  |  |
|  | Maitinimas ne blogiau kaip 12VDC arba PoE 802.3af; |  |  |  |
|  | LAN ne blogiau kaip: 10/100BaseT, RJ-45; |  |  |  |
|  | Darbinės temperatūros diapazonas ne siauresnis kaip: 0°C – 50°C; |  |  |  |
|  | Matmenys ne didesni kaip: 160 x 160 x 55 mm (P x A x G); |  |  |  |
|  | Montavimo galimybė: įleidžiamas arba pastatomas ant stalo; |  |  |  |
|  | Turi tenkinti šiuos standartus: EN62368-1:2014+A11:2017; EN55035:2017+A11:2020; EN 55032:2015; EN IEC 63000:2018; |  |  |  |

11 PRIEDAS

TECHNINIAI REIKALAVIMAI STACIONARIAM KOMPIUTERIUI

| Eil. Nr. | Prekių techniniai parametrai, funkcija, išpildymas ar savybė | Kiekis (mato vnt.), reikalaujama parametro (mato vnt.) ar funkcijos reikšmė, išpildymas ar savybė | Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomų prekių atitiktį reikalavimams arba nuoroda į viešai prieinamus dokumentus |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Atitikimą patvirtinanti parametro (mato vnt.) ar funkcijos reikšmė, išpildymas ar savybė | Dokumento pavadinimas ir/ar Nr./nuoroda | Psl. Nr. |
|  | Stacionarus kompiuteris |  |  |  |  |
|  | Gamintojas |  | [Nurodomas gamintojo pavadinimas] |  |  |
|  | Pavadinimas / Modelis |  | [Nurodomas tikslus įrenginio modelis] |  |  |
|  | Kilmės šalis |  | [Nurodoma kilmės šalis] |  |  |
|  | Procesoriaus našumas | kompiuterio procesoriaus našumas pagal viešai publikuojamus Passmark performance CPU mark procesorių įvertinimo rezultatus, pateikiamus http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php - ne mažiau nei 30000. Procesoriaus sparta negali būti dirbtinai padidinta; |  |  |  |
|  | Procesoriaus išleidimo į rinką data | ne ankstesnė nei 24 mėnesiai iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos |  |  |  |
|  | Procesoriaus architektūra | ne mažesnė nei 64 bitai |  |  |  |
|  | Vidinės vaizdo plokštės našumas | kompiuterio vidinės (neintegruotos) vaizdo plokštės našumas pagal viešai publikuojamus Passmark performance GPU mark įvertinimo rezultatus, pateikiamus http://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php - ne mažiau nei 12500. Vaizdo plokštės sparta negali būti dirbtinai padidinta |  |  |  |
|  | Galimybė prijungti monitorius | ne mažiau nei 3 monitorius |  |  |  |
|  | Operatyvinė atmintis | ne mažiau nei 32 GB, DIMM, DDR5 arba naujesnė |  |  |  |
|  | SSD vidinio disko talpa | ne mažiau nei 512 GB talpos (PCIe NVMe tipo) |  |  |  |
|  | Garso plokštė: | ne prastesnės kokybės kaip integruota 2 kanalų stereo garso plokštė. |  |  |  |
|  | USB jungtys | ne mažiau nei 2 vnt. |  |  |  |
|  | LAN tinklo plokštė | vidinė, 1 Gbps, visiškas dupleksinis režimas, PXE. Wake-on-Lan (arba lygiavertės technologijos) palaikymas |  |  |  |
|  | Operacinė sistema | naujausia Microsoft Windows Professional OEM 64 bitų versija arba lygiavertė |  |  |  |
|  | Kompiuterio ženklinimas | kompiuteris paženklintas CE ženklu |  |  |  |
|  | Surinkimo reikalavimai | visos siūlomo kompiuterio komplekto dalys (sisteminis blokas, pagrindinė plokštė, atmintis, diskinis kaupiklis, monitorius, pelė, klaviatūra) turi būti vieno gamintojo ar turi būti jo sertifikuotos (pažymėtos PC gamintojo firminiu ženklu). Sisteminis blokas turi būti sukomplektuotas komponentais gamintojo gamykloje arba oficialaus gamintojo atstovo servise. Kompiuteris komplektuojamas su visais kabeliais, adapteriais ir kitomis sudedamosiomis dalimis bei medžiagomis, reikalingomis visų užsakomos sistemos vidinių ir periferinių įrenginių sujungimui, užtikrinant sistemos funkcionavimą (pvz., maitinimo, kietojo disko kabeliai ir t.t.); |  |  |  |
|  | Atitiktis aplinkos apsaugos kriterijams | kompiuteris turi atitikti kompiuteriams keliamus aplinkos apsaugos kriterijus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. DI-401 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus tvarkos aprašo patvirtinimo“ |  | [Tiekėjas turi pateikti laisvos formos deklaraciją dėl atitikimo šiam punktui] |  |
|  | Garantija | garantija kompiuteriui, bei kartu su kompiuteriu užsakomiems priedams ne mažiau nei 5 metai |  |  |  |
|  | Klaviatūra | Deranti kompiuteriui klaviatūra (pilna lotyniškų raidžių ir atskirai skaičių, ne mažiau kaip 104 klavišai su graviruotais lietuviškos abėcėlėse ženklais, paženklinta CE ženklu). Klaviatūra privalo būti laidinė su USB jungtimi, 1 vnt.; |  |  |  |
|  | Pelė | Deranti kompiuteriui optinė pelė su ratuku (paženklinta CE ženklu).Pelė privalo būti laidinė su USB jungtimi. 1 vnt. |  |  |  |

12 PRIEDAS

TECHNINIAI REIKALAVIMAI MONITORIUI

| Eil. Nr. | Prekių techniniai parametrai, funkcija, išpildymas ar savybė | Kiekis (mato vnt.), reikalaujama parametro (mato vnt.) ar funkcijos reikšmė, išpildymas ar savybė | Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomų prekių atitiktį reikalavimams arba nuoroda į viešai prieinamus dokumentus |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Atitikimą patvirtinanti parametro (mato vnt.) ar funkcijos reikšmė, išpildymas ar savybė | Dokumento pavadinimas ir/ar Nr./nuoroda | Psl. Nr. |
|  | Monitorius |  |  |  |  |
|  | Gamintojas |  | [Nurodomas gamintojo pavadinimas] |  |  |
|  | Pavadinimas / Modelis |  | [Nurodomas tikslus įrenginio modelis] |  |  |
|  | Kilmės šalis |  | [Nurodoma kilmės šalis] |  |  |
|  | Ekrano forma | plokščia („Flat“) |  |  |  |
|  | Ekrano įstrižainė | ne mažiau 23,5" |  |  |  |
|  | Ekrano taškų skaičius | ne mažiau nei 2560 x 1440 |  |  |  |
|  | Ekrano kraštinių santykis | 16:9 |  |  |  |
|  | Reakcijos laikas | ne daugiau nei 8 ms |  |  |  |
|  | Ryškumas | ne mažiau nei 250 cd/m2 |  |  |  |
|  | Kontrasto santykis | ne mažesnis kaip 1000:1 (statinis) |  |  |  |
|  | Atnaujinimo dažnis | ne mažiau kaip 60 Hz |  |  |  |
|  | Vaizdo signalo sąsajos | ne mažiau 1 vnt. HDMI ir (arba) 1 vnt. DisplayPort |  |  |  |
|  | Matymo kampas | horizontaliai ir vertikaliai ne mažesnis kaip 178° |  |  |  |
|  | Monitoriaus stovas | keičiamas ekrano aukštis ir posvyrio kampas |  |  |  |
|  | Monitoriaus tvirtinimas prie sienos | monitoriaus tvirtinimas prie sienos turi atitikti gamintojo nustatytus reikalavimus tvirtinimo taškams ir svoriui, bei leidžiantis keisti ekrano plokštumos posvyrio kampą |  |  |  |
|  | Monitoriaus ženklinimas | CE ženklas |  |  |  |
|  | Suderinamumas | Tinkantis siūlomiems kompiuteriams |  |  |  |
|  | Atitiktis aplinkos apsaugos kriterijams | kompiuteris turi atitikti kompiuteriams keliamus aplinkos apsaugos kriterijus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. DI-401 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus tvarkos aprašo patvirtinimo“ |  | [Tiekėjas turi pateikti laisvos formos deklaraciją dėl atitikimo šiam punktui] |  |
|  | Garantija | garantija monitoriui ne mažiau nei 2 metai |  |  |  |