Pirkimo sąlygų 1 priedas

„Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| 1. | Pirkimo objekto pavadinimas: | - Vėdinimas ir kondicionavimas |
| --- | --- | --- |
| 2. | Techniniai reikalavimai pirkimo objektui: | - OBJEKTO ADRESAS - Kultūros namai, Maironio g. 8, Utena; Unikalus daikto Nr. 8294‑5000‑7010; kultūros paveldo objektas (unikalus kodas 43832)., II aukšto patalpų paprastas remontas. - PERKAMŲ REMONTO DARBŲ APIMTIS - AHU‑1 (kabinetas) Ltiek≈792 m³/h; Lšal≈822 m³/h; AHU‑2 (salė) Ltiek≈Lšal≈1188 m³/h; plokšteliniai rekuperatoriai, elektriniai kaloriferiai, EC/PM ventiliatoriai (IP54/IP55, IE4/IE5), ISO 16890 filtrai (F7/ePM1 ≥ 60 % ir M5/ePM10 ≥ 60 %), automatinės sklendės, EN 1886 klasės L1/T3/TB4/D2 (ar geresnės). - Ortakiai – cinkuota skarda; sandarumo klasė ≥ B; tvirtinimas EN 12236; palėpėje – izoliacija 50 mm; plyšiniai difuzoriai, oro greičiai: ≤ 4 m/s magistralėse, ≤ 3 m/s atšakose. - Gaisrinė sauga – ugnies vožtuvai EI60 kertant atitvaras; sublokuota su AG (gaisro atveju atjungiama). - Triukšmo kontrolė – slopintuvai; ≤ 35–40 dB(A) patalpose; akustiniai matavimai. - Kondicionavimas (OK‑1) – lauko blokas palėpėje (EER ≥ 3,2, ErP2021); viduje – 2× kasetės (~3,5 kW) + 1× sieninis (~5,0 kW); variniai vamzdžiai su antikondensacine izoliacija; vakuumavimas iki −100,7 kPa, sandarumo testai; kondensatas su rutuliniu sifonu. - MEDŽIAGOS, BANDYMAI, PRIĖMIMAS, DSS, NORMATYVAI - Aerodinaminiai/sandarumo/matavimo darbai – pagal LST EN 12599; ortakių švarumas – LST EN 15780; sistemos pasai; balansavimo protokolai. - Normatyvai – STR 2.09.02:2005, STR 2.01.01(2),(3),(5),(6); HN 33:2011; RSN 156‑94.. - DSS – darbai su šlapiais procesais; elektros sauga san. mazge. - GARANTIJOS - Garantija ≥ 24 mėn.; |
| 3. | Kiti reikalavimai: | - Su technine specifikacija susietos preliminaraus darbų kiekio žiniaraščio eilutės: Eil. 24 Rekuperacija/vėdinimas. 3.2 Kultūros paveldo sąlygos: sprendinių derinimas su Užsakovu; saugomų elementų neliečiamumas; kai taikoma – derinimas su KPD (NTR nurodyta paveldo registracija). 3.3 Darbų sauga/ aplinkosauga: LR DSS; priešgaisrinė sauga; elektros sauga; dulkių/triukšmo kontrolė; krovimo/kėlimo darbai; atliekų rūšiavimas ir tvarkymas (projekto E dalies AR 2.6). 3.4. Garantija ne mažiau nei 24 mėn. 3.5. Pridedama: Lietuvos šaulių sąjungos Utenos šaulių namų vidaus patalpų dalies techninis darbo projekto vėdinimo ir kondicionavimo dalis |

__________________