                  

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
[bookmark: _Hlk124948710]Gaisro gesinimo sistemų aptarnavimo ir nuolatinės (reguliarios) priežiūros paslaugos

1. SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI
1.1.	Pirkėjas – Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka
1.2.	Teikėjas (Paslaugos teikėjas) – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Preliminarią ar Pagrindinę sutartį.
1.3. Pasiūlymas – Pirkėjui vykdant viešojo pirkimo procedūras Tiekėjo pateiktų dokumentų visuma;
2. PIRKIMO OBJEKTAS 
2.1.	Pirkimo objektas: Gaisro gesinimo sistemų aptarnavimo ir nuolatinės (reguliarios) priežiūros paslaugos Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos knygų saugykloje, Žygimantų g. 1 , Vilniuje.
3. REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI
1. Paslaugų Tiekėjas privalo gaisro gesinimo deguonies išretinimu, vandens rūku, gaisro gesinimo automatikos sistemų ir gaisro aptikimo ir signalizavimo techninio aptarnavimo ir nuolatinės (reguliarios) priežiūros, sistemų ir įrangos gedimų nustatymo Paslaugą atlikti laiku ir kokybiškai, vadovaudamiesi šia technine užduotimi ir gaisro gesinimo deguonies išretinimu, vandens rūku, gaisro gesinimo automatikos sistemų ir gaisro aptikimo ir signalizavimo naudojimo ir priežiūros Lietuvos Respublikos norminių teisės aktų reikalavimais, taip pat kompetentingų valstybės institucijų nurodymais, nustatančiais gaisro gesinimo deguonies išretinimu, vandens rūku, gaisro gesinimo automatikos sistemų ir gaisro aptikimo ir signalizavimo techninio aptarnavimo ir nuolatinės (reguliarios) priežiūros, sistemų ir įrangos gedimų nustatymo tvarką ir susijusiais su tokios rūšies Paslaugos vykdymu, žmonių saugumu Paslaugos atlikimo vietose arba šalia jų. 
Planuojama paslaugų teikimo trukmė  12 mėn. nuo sutarties pasirašymo dienos.
2. Periodiškai pagal planinį gaisro gesinimo deguonies išretinimu, vandens rūku, gaisro gesinimo automatikos sistemų ir gaisro aptikimo ir signalizavimo techninio aptarnavimo ir nuolatinės (reguliarios) priežiūros grafiką, sudaromą pagal gaisro gesinimo deguonies išretinimu, vandens rūku,  gaisro gesinimo automatikos sistemų ir gaisro aptikimo ir signalizavimo techninio aptarnavimo ir nuolatinės (reguliarios) priežiūros surinkėjo rekomendacijas atlikti tinkamumo naudoti patikrinimą vadovaujantis Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie LR Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus įsakymu dėl gaisrinės saugos inžinerinių sistemų priežiūros rekomendacijų patvirtinimo.
3. Paslaugą teikti laikantis saugaus darbo, gaisrinės saugos bei elektrosaugos reikalavimų. Už saugų Paslaugos suteikimą atsakingas pats Paslaugos teikėjas.
4. Paslaugos teikimą pavesti atlikti gaisrinės saugos inžinerinių sistemų priežiūros specialistams. 
5. Vienam gaisro gesinimo deguonies išretinimu, vandens rūku, gaisro gesinimo automatikos sistemų ir gaisro aptikimo ir signalizavimo techninio aptarnavimo ir nuolatinės (reguliarios) priežiūros, sistemų ir įrangos gedimų nustatymo specialistui priskirtų prižiūrėti gaisrinės saugos inžinerinių sistemų skaičius turi būti nustatomas taip, kad, atsižvelgiant į gaisrinės saugos inžinerinių sistemų tipą, apžiūrų, reguliavimų ir remontų sudėtingumą, jis suspėtų kokybiškai atlikti jam patikėtą Paslaugos atlikimą. Gesinimo deguonies išretinimu, vandens rūku gaisro gesinimo automatikos sistemų ir gaisro aptikimo ir signalizavimo techninio aptarnavimo ir nuolatinės (reguliarios) priežiūros, sistemų ir įrangos gedimų nustatymo dokumentai turi būti tvarkomi taip, kad būtų galima nustatyti konkrečią techninio aptarnavimo ir nuolatinės (reguliarios) priežiūros, sistemų ir įrangos gedimų nustatymo  Paslaugą atlikusį specialistą, gaisrinės saugos inžinerinių sistemų techninio aptarnavimo ir nuolatinės (reguliarios) priežiūros, sistemų ir įrangos gedimų nustatymo Paslaugos atlikimo pobūdį, įvykius ir datą. Dokumentuose taip pat užrašomi Paslaugos atlikimo dieną nustatyti gaisrinės saugos inžinerinių sistemų matavimo prietaisų rodmenys.
6. Atlikti gaisro gesinimo deguonies išretinimu, vandens rūku gaisro gesinimo automatikos sistemų ir gaisro aptikimo ir signalizavimo techninio aptarnavimo ir nuolatinės (reguliarios) priežiūros, sistemų ir įrangos gedimų nustatymo ir šalinimo dokumentacijos tvarkymą:
6.1. gaisro gesinimo deguonies išretinimu, vandens rūku gaisro gesinimo automatikos sistemų ir gaisro aptikimo ir signalizavimo techninio aptarnavimo ir nuolatinės (reguliarios) priežiūros, sistemų ir įrangos gedimų nustatymo ir šalinimo registracijos žurnalas;
6.2. gaisro gesinimo deguonies išretinimu, vandens rūku gaisro gesinimo automatikos sistemų ir gaisro aptikimo ir signalizavimo techninio aptarnavimo ir nuolatinės (reguliarios) priežiūros Paslaugos atlikimo grafikas;
6.3. kiekvienas gaisrinės saugos inžinerinių sistemų gedimo, atjungimo arba suveikimo atvejis Paslaugos pirkėjo, gaisrinės saugos inžinerinių sistemų priežiūros specialisto ar asmens reaguojančio į gaisrinės saugos inžinerinių sistemų signalus, turi būti fiksuojamas gaisrinės saugos inžinerinių sistemų techninio aptarnavimo ir nuolatinės (reguliarios) priežiūros, sistemų ir įrangos gedimų nustatymo ir šalinimo registracijos žurnale;
6.4. visos susidėvėjusios arba pažeistos gaisrinės saugos inžinerinių sistemų dalys keičiamos tik dalimis, atitinkančiomis šių sistemų technines charakteristikas;
6.5. atliekant, gaisro gesinimo deguonies išretinimu, vandens rūku gaisro gesinimo automatikos sistemų ir gaisro aptikimo ir signalizavimo įrangos keitimus, atsižvelgiama į produktų, procesų ar Paslaugų techninio pajėgumo vystymosi stadiją – technikos pažangą. Gaisrinės saugos inžinerinių sistemų keitimai atliekami pagal Lietuvoje galiojančius tos srities teisės aktus.
7. Gaisrinės saugos inžinerinių sistemų priežiūros specialistai ir kiti gaisro gesinimo deguonies išretinimu, vandens rūku gaisro gesinimo automatikos sistemų ir gaisro aptikimo ir signalizavimo techninio aptarnavimo ir nuolatinės (reguliarios) priežiūros, sistemų ir įrangos gedimų nustatymo ir šalinimo Paslaugą atliekantys darbuotojai turi turėti specialių žinių ir nustatyta tvarka išlaikę atitinkamą žinių patikrinimo kvalifikacinį egzaminą.
8. Gaisrinės saugos gaisro gesinimo deguonies išretinimu, vandens rūku gaisro gesinimo automatikos sistemų ir gaisro aptikimo ir signalizavimo techninio aptarnavimo ir nuolatinės (reguliarios) priežiūros, sistemų ir įrangos gedimų nustatymo Paslaugą atliekančių specialistų funkcijos:
8.1. ne rečiau kaip kartą per metus, pasikeitus sąlygoms ar aplinkybėms, susijusioms su gaisro gesinimo deguonies išretinimu, vandens rūku gaisro gesinimo automatikos sistemų ir gaisro aptikimo ir signalizavimo techninio aptarnavimo ir nuolatinės (reguliarios) priežiūros, sistemų ir įrangos gedimų nustatymu, organizuoti asmenų, paskirtų reaguoti į gaisrinės saugos inžinerinių sistemų signalus, mokymą ir įgytų žinių testavimą;
8.2. būtina testuoti, derinti, keisti, valyti gaisrinės saugos inžinerines sistemas, taip pat pildyti gaisro gesinimo deguonies išretinimu, vandens rūku gaisro gesinimo automatikos sistemų ir gaisro aptikimo ir signalizavimo techninio aptarnavimo ir nuolatinės (reguliarios) priežiūros, sistemų ir įrangos gedimų nustatymo dokumentaciją;
8.3. gaisro gesinimo deguonies išretinimu, vandens rūku gaisro gesinimo automatikos sistemų ir gaisro aptikimo ir signalizavimo techninio aptarnavimo ir nuolatinės (reguliarios) priežiūros, sistemų ir įrangos gedimų nustatymo ir šalinimo metu atliktų matavimų duomenis palyginti su paskutinės priežiūros matavimų duomenimis. Jeigu rezultatai skiriasi - apie nustatytus trūkumus ir reikalinga atlikti papildomą Paslaugą nedelsiant informuoti Paslaugos pirkėją, surašant defektinį aktą ir jį pasirašant. Imtis priemonių rastiems defektams pašalinti;
8.4. parengti gaisro gesinimo deguonies išretinimu, vandens rūku gaisro gesinimo automatikos sistemų ir gaisro aptikimo ir signalizavimo techninio aptarnavimo ir nuolatinės (reguliarios) priežiūros instrukcijas ir šios Paslaugos atlikimo grafiką, organizuoti jo vykdymą.
8.5. suderinti su Paslaugos pirkėju gaisro gesinimo deguonies išretinimo, vandens rūku gaisro gesinimo automatikos sistemų ir gaisro aptikimo ir signalizavimo techninio aptarnavimo ir nuolatinės (reguliarios) priežiūros atlikimo grafiką;
8.6. gaisro gesinimo deguonies išretinimu, vandens rūku gaisro gesinimo automatikos sistemų ir gaisro aptikimo ir signalizavimo bandymų metu nesukelti nepageidaujamų pasekmių, imtis atsargumo priemonių, kad bandymų signalai nesukeltų nenumatytos  ar žalingos veiklos, netyčinio įrangos įjungimo ar įsijungimo;
8.7. šalia gaisro gesinimo deguonies išretinimu, vandens rūku gaisro gesinimo automatikos sistemų ir gaisro aptikimo ir signalizavimo valdymo ir rodymo įrangos matomoje vietoje nurodyti Paslaugos teikėjo kontaktinius duomenis;
8.8. prieš pradedant gaisro gesinimo deguonies išretinimu, vandens rūku gaisro gesinimo automatikos sistemų ir gaisro aptikimo ir signalizavimo bandymus, kurių metu įjungiami garso, šviesos signalizatoriai, visus patalpoje esančius asmenis, dirbančius žmones perspėti apie numatomus atlikti bandymus;
8.9. asmenims, paskirtiems reaguoti į gaisro gesinimo deguonies išretinimu, vandens rūku, gaisro gesinimo automatikos sistemų ir gaisro aptikimo ir signalizavimo signalus, būtina:
8.9.1. mokėti patikrinti ar gaisro gesinimo deguonies išretinimu, vandens rūku gaisro gesinimo automatikos sistemos ir gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos parengtos veikti ir reaguoti į signalus, imtis atitinkamų priemonių ir informuoti apie tai instrukcijoje nurodytus atsakingus asmenis;
8.9.2. išmanyti gaisro gesinimo deguonies išretinimu, vandens rūku gaisro gesinimo automatikos sistemų ir gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemų technines charakteristikas, veikimo principus, būti susipažinus su patalpomis, kuriose šios priemonės sumontuotos;
8.9.3. tvarkyti gaisro gesinimo deguonies išretinimu, vandens rūku gaisro gesinimo automatikos sistemų ir gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemų priežiūros dokumentaciją.
9. Atliekant gaisro gesinimo deguonies išretinimu, vandens rūku gaisro gesinimo automatikos sistemų ir gaisro aptikimo ir signalizavimo techninio aptarnavimo ir nuolatinės (reguliarios) priežiūros Paslaugą privaloma:
9.1. kartą per mėnesį:
9.1.1. tikrinti visus įrašus gaisrinės saugos inžinerinių  sistemų nuolatinės (reguliarios) priežiūros, sistemų ir įrangos gedimų registracijos žurnale;
9.1.2. atlikti gesinimo stoties įrenginių apžiūrą, tikrinti manometrų rodmenis;
9.1.3. tikrinti gesinimo sistemos valdymo pultų ar švieslentės šviesinę ir garsinę indikaciją gaisro, dirbant gedimo ir atjungimo režimais;
9.1.4. tikrinti gesinimo sistemų pagrindinį ir rezervinį maitinimą;
9.1.5. atlikti gesinimo dujomis sistemų vamzdynų apžiūrą ir vožtuvų padėtį, tikrinti purkštukų apsauginių gaubtų būklę;
9.1.6. tikrinti visų vandentiekio sklendžių padėtį ir jų padėčių indikaciją;
9.2. kartą per tris mėnesius:	
9.2.1. tikrinti gesinimo įrenginių purkštuvus, rezervuarų aušinimo įrenginius, signalizatorius, prireikus juos išvalyti;
9.2.2. tikrinti, ar nepažeistas vamzdyno įžeminimas, ar gesinimo sistemų vamzdynas nenaudojamas elektros prietaisams įžeminti;
9.2.3. tikrinti vandens srauto rėles, skambučius, drenažinius siurblius;
9.2.4. prieš prasidedant šaltajam sezonui tikrinti šildymo sistemą, kuri saugo gesinimo įrenginius nuo užšalimo. Nešildomose patalpose neapsaugotą nuo užšalimo vamzdyną drenuoti;
9.2.5. tikrinti atsarginių dalių kiekį ir būklę.
9.3. kartą per šešis mėnesius:
9.3.1. tikrinti visų mechaninių ir elektra valdomų vandentiekio (taip pat sumontuotų vandentiekio įvaduose) sklendžių uždarymą ir atidarymą;
9.3.2. tikrinti, ar automatiškai išjungiami elektros prietaisai ir elektros tiekimas į patalpas, kur yra gesinimo vandeniu įrenginiai;
9.3.3. atlikti išorinę vamzdynų, sklendžių ir kitos įrangos apžiūrą, tikrinti, ar įrenginiai nepažeisti korozijos;
9.3.6. tikrinti vandens tiekimą siurbliams, papildomų įrengimų veikimą, išvalyti siurblių filtrus;
9.3.7. tikrinti pagrindinį ir rezervinį maitinimą, rezervinio maitinimo automatinį įjungimą.
9.4. kartą per metus:
9.4.1. tikrinti, ar gesinimo sistemos dirba automatiniu režimu, ar palaikomas būtinas slėgis siurbliams veikiant automatiniu režimu, patikrinti jų paleidimą rankiniu būdu;
9.4.2. išbandyti pagrindinių ir rezervinių siurblių veikimą imituojant slėgio kritimą, šviesos ir garso signalus valdymo pulte; 
9.4.3. kiekvieną vandens siurblį bandyti pilnutinės apkrovos sąlygomis, gautos reikšmės turi atitikti jo technines charakteristikas;
9.4.4. tikrinti ar nesibaigęs slėginių indų ir gesinimo sistemos vamzdyno hidraulinio bandymo terminas. Jei pasibaigęs, atlikti jų bandymus.	Gaisrinės saugos inžinerinių sistemų slėginių indų ir vamzdynų hidraulinį bandymą atlikti papildomai – po avarijų, rekonstravimo bei remonto darbų;
9.4.5. atlikti sauso ir šlapio signalinių vožtuvų bandymus pagal gamintojo nurodymus, išbandyti atbulinius vožtuvus;
9.4.6. tikslinti, ar neatliktas patalpų perplanavimas, ar nepakito veiklos pobūdis, ar neatsirado kitų sąlygų, galinčių turėti įtakos gaisrų gesinimo sistemoms. Jei būtina, atlikti gaisrinės saugos inžinerinių sistemų ar jų komponentų keitimus;
9.4.7. tikrinti, ar laikomasi elektros įrenginių izoliacijos varžų matavimo periodiškumo, tikrinti  avarinį apšvietimą;
9.4.8. tikrinti sklendžių su elektros pavaromis, gaisrinių siurblių darbą, jų valdymą nuo šalia esančių gaisrinių čiaupų, esančių ranka valdomų pavojaus signalizavimo įtaisus iš gaisrinio posto ir siurblinės patalpų;
9.4.9. tikrinti, ar apsauginiai vožtuvai yra uždari, ar neįstrigę;
9.4.10. išbandyti gaisrų gesinimo ir gelbėjimo automobilių prisijungimo prie gaisrų gesinimo sistemų jungiamąsias movas.
10. Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemų priežiūros paslauga:
10.1. kartą per tris mėnesius:
10.1.1. tikrinti visus įrašus gaisrinės saugos inžinerinių  sistemų priežiūros ir gedimų registracijos žurnale;
10.1.2. tikrinti, ar sistemos būsena po automatinio režimo atjungimo buvo atkurta;
10.1.3. tikrinti pagrindinį ir rezervinį maitinimą, rezervinio maitinimo automatinį įjungimą;
10.1.4. atlikti valdymo ir indikacijos pultų, šviesinių ir garsinių įrenginių, detektorių, ranka valdomų pavojaus signalizavimo įtaisų ir kabelinių linijų apžiūrą;
10.1.5. tikrinti valdymo pultų ar švieslenčių šviesinę ir garsinę indikaciją gaisro, gedimo ir išjungimo režimų metu;
10.1.6. tikrinti (ne mažiau kaip ketvirtadalio detektorių) signalų perdavimą į valdymo ir rodymo įrenginį, imituojant gaisrą;
10.1.7. sistemoje, kurioje valdymo ir rodymo įranga nefiksuoja detektorių taršos lygio, ne mažiau kaip ketvirtadalio detektorių išvalyti optines kameras;
10.1.8. kiekvienoje saugomoje zonoje tikrinti, kaip suveikus detektoriui arba ranka valdomam pavojaus signalizavimo įtaisui, valdymo ir rodymo įranga priima signalus, ar signalai perduodami išoriniams įrenginiams (priešgaisrinėms durims, vartams ir šilumos kontrolės sistemoms ir kitiems gaisrinės saugos įrenginiams) valdyti;
10.1.9. tikrinti, ar siunčiamas signalas perduodamas į stebėjimo pultą;
10.1.10. apžiūrėti, ar nėra technologinės įrangos perstatymų, kurie turėtų įtakos detektorių suveikimui.
10.2. kartą per metus:
10.2.1. kompleksiškai tikrinti valdymo ir rodymo įrangos valdymo signalų veikimą, imituojant gaisrą ir kontroliuoti, ar valdomos dūmų ir šilumos kontrolės, stacionariosios gaisrų gesinimo, perspėjimo apie gaisrą ir evakavimo(si) valdymo sistemos, ar liftai nusileidžia į reikiamą aukštą, ar atblokuojami evakuacinių išėjimų durų užraktai, užsidaro priešgaisrinės durys, vartai, ugnį sulaikantys vožtuvai, patikrinti, ar automatiškai išsijungia patalpų vėdinimo sistemos (išskyrus oro tiekimo į Asg ir Bsg kategorijų pagal sprogimo ir gaisro pavojų patalpų priešgaisrinius šliuzus ir dūmų bei šilumos kontrolės sistemas);
10.2.2. tikrinti akumuliatorių būklę, jungtis, matuoti talpą (Ah). Akumuliatorius keisti, jeigu viršijami gamintojo nurodyti eksploatavimo terminai arba išmatuota talpa yra mažesnė nei pusė nurodytos akumuliatoriaus talpos;
10.2.3. tikslinti, ar neatliktas patalpų perplanavimas, ar nepakito veiklos pobūdis, ar neatsirado kitų sąlygų, galinčių turėti įtakos gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemoms.
11. Pranešimo apie gaisrą ir evakavimo(si) valdymo sistemų priežiūros paslauga:
11.1. kartą per tris mėnesius: 
11.1.1.tikrinti visus įrašus gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemų priežiūros ir gedimų registracijos žurnale, ar sistema dirba automatiniu režimu;
11.1.2. tikrinti pagrindinį ir rezervinį maitinimus, rezervinio maitinimo automatinį įjungimą;
11.1.3. tikrinti valdymo pultų ar švieslenčių šviesinę ir garsinę indikaciją gaisro, gedimo ir atjungimo režimų metu;
11.1.4. bandyti sistemų valdymą automatiniu, pusiau automatiniu ir rankiniu būdu. Vertinti žmonių judėjimo valdymą kiekvienoje zonoje;
11.1.5. apžiūrėti, ar gaisro pavojų skelbiantys įrenginiai, ranka valdomi signalizavimo mygtukai, kabelinės linijos mechaniškai nepažeisti.
11.2. kartą per metus:	
11.2.1. atlikti telefoninio ir gaisrinio stiprinimo aparatūros apžiūrą, tikrinti mikrofonų valdymo ir indikacijos pultų, šviesinių (švieslentės, rodyklės, ženklai ir kiti įrenginiai), garsinių (skambučiai, sirenos, švilpukai ir kiti mechaniniai bei elektriniai garsiniai įrenginiai) ir kalbos (kai informuojama per mikrofonus ir stacionarius stiprinimo aparatūros įrenginius) įrenginių, ranka valdomų pavojaus signalizavimo įtaisų, kabelinių linijų, spausdintuvų, televizinio ryšio aparatūros veikimą;
11.2.2. tikslinti, ar neatliktas patalpų perplanavimas, ar nepakito veiklos pobūdis, ar neatsirado kitų sąlygų, galinčių turėti įtakos perspėjimo apie gaisrą ir evakavimo (si) valdymo sistemoms;
11.2.3. išklausyti parengtą transliuoti tekstą gyventojų evakavimui valdyti ir įvertinti šio teksto atitiktis sudarytiems evakuacijos planams bei esamai situacijai.
12. Dūmų ir šilumos kontrolės sistemų priežiūros Paslauga:
12.1. kartą per tris mėnesius:
12.1.1. tikrinti visus įrašus priežiūros ir gedimų registracijos žurnale, ar sistema dirba automatiniu režimu;
12.1.2. tikrinti įrenginių pagrindinį ir rezervinį maitinimą;
12.1.3. atlikti valdymo ir indikacijos pultų, ventiliatorių, stoglangių, dūmų šalinimo, oro pritekėjimo vožtuvų, dūmų užuolaidų, priešgaisrinių durų, kabelinių linijų ir ranka valdomų pavojaus signalizavimo įtaisų apžiūrą;
12.1.4. prasidedant žiemos sezonui imtis priemonių, padedančių išvengti dūmams šalinti skirtų stoglangių ir liukų užšalimo;
12.1.5. tikrinti valdymo pultų ar švieslenčių šviesinę ir garsinę indikaciją gaisro, gedimo ir atjungimo režimo metu;
12.1.6. tikrinti, ar valdymo pavaros ir kabelinės linijos mechaniškai nepažeistos;
12.1.7. imituojant gaisrą išbandyti, kaip atsidaro bent vienas dūmų šalinimo vožtuvas, stoglangis, dūmų šalinimo liukas.
12.2. kartą per metus:
12.2.1. įjungus ventiliatorių atlikti susidaromo oro slėgio matavimus (ne anksčiau kaip praėjus 15 minučių po ventiliatoriaus įjungimo. Rezultatus įforminti schemose, kuriose nurodoma, kuriose vietose matuota);
12.2.2. imituojant gaisrą, kompleksiškai išbandyti, kaip atsidaro dūmų, oro pritekėjimo vožtuvai ir  (ar) dūmų šalinimo stoglangiai, kaip nusileidžia liukų, dūmų užuolaidos ir (ar) kaip veikia dūmų ištraukiamoji ventiliacija, kaip užsidaro ugnį sulaikantys vožtuvai, kaip atidaromi dūmų vožtuvai;
12.2.3. patikrinti, ar automatiškai išsijungia patalpų vėdinimo sistemos (išskyrus oro tiekimo į Asg ir Bsg kategorijų pagal sprogimo ir gaisro pavojų patalpų priešgaisrinius šliuzus ir dūmų bei šilumos kontrolės sistemos);
12.2.4. sutepti mazgus (guolius, turinčius specialius tepimo taškus ir pan.), suveržti jungtis, atlikti sausąjį ir šlapiąjį valymus;
12.2.5. tikslinti, ar neatliktas patalpų perplanavimas, ar nepakito veiklos pobūdis, ar neatsirado kitų sąlygų, galinčių turėti įtakos dūmų ir šilumos kontrolės sistemoms.
12.2.6. kai kurių įrenginių tikrinimo periodiškumas galima keisti suderinus su Paslaugos pirkėju.
13. Darbo laiku nuo 8.00 val. iki 17.00 val. vykdyti gaisro gesinimo deguonies išretinimu, vandens rūku gaisro gesinimo automatikos sistemų ir gaisro aptikimo ir signalizavimo techninio aptarnavimo ir nuolatinės (reguliarios) priežiūros, sistemų ir įrangos gedimų nustatymo ir šalinimo Paslaugą.
14. Nustačius gedimą ar defektą apie tai informuoti Paslaugos pirkėją, surašant defektinį aktą ir jį pasirašant.
15. Gaisro gesinimo deguonies išretinimu, vandens rūku gaisro gesinimo automatikos sistemų ir gaisro aptikimo ir signalizavimo techninio aptarnavimo ir nuolatinės (reguliarios) priežiūros, sistemų ir įrangos gedimų nustatymo ir šalinimo Paslaugą turi atlikti (vykdyti) ne mažiau kaip 2 (du) apmokyti ir atestuoti gaisrinės saugos inžinerinių sistemų priežiūros specialistai.
16. Kartu su kitomis institucijomis dalyvauti tiriant avarijas ar nelaimingus atsitikimus, įvykusius aptarnaujant  prieduose išvardintus įrenginius.
17. Gaisro gesinimo deguonies išretinimu, vandens rūku gaisro gesinimo automatikos sistemų ir gaisro aptikimo ir signalizavimo Paslaugos techniniai duomenys nurodyti: Techninės specifikacijos prieduose:
1) Deguonies išretinimo sistema
2) Rūko sistema 
	4. Aplinkosauginiai reikalavimai:


4.1. Užsakovas siekia jog jo ir Tiekėjo veiksmai darytų kuo mažesnį poveikį aplinkai, todėl:
4.1.1.	Viešojo pirkimo ir sutarties vykdymo metu bendravimas tarp Tiekėjo ir Užsakovo bus vykdomas tik elektroninėmis priemonėmis (telefonu, elektroniniu paštu, ar kt.);
4.1.2. Visa dokumentacija susijusi su Sutarties vykdymu teikiama Užsakovui ir Tiekėjui elektroninėmis priemonėmis (elektroniniu paštu ar kt.).
4.2. Tiekėjas įsipareigoja mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo, jeigu bus naudojamos kanceliarinės prekės, jos turi būti pagamintos iš perdirbtų žaliavų arba tinkamos perdirbimui.
4.3. Tiekėjas įsipareigoja paslaugų teikimo metu susidariusias atliekas rūšiuoti ir atliekas tinkamas perdirbimui ar pakartotinam panaudojimui perduoti tokias atliekas turinčiam teisę tvarkyti atliekų tvarkytojui, o netinkamas perdirbimui ar pakartotinam panaudojimui – utilizuoti specialiai tam skirtose vietose.
4.4. Jei paslaugų vykdymo metu Tiekėjo naudojamos prekės/medžiagos/žaliavos turi būti tiekiamos ar perduodamos antrinėje pakuotėje, ji turi atitikti pakuotėms nustatytus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nebent tai prieštarauja higienos normoms: pakuotės turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas.
Priedai:
1. SGGS (saugyklos pastatas) deguonies išretinimo sistema TP, Žygimantų g. 1., Vilnius
2. SGGS rūko sistema TP, Žygimantų g. 1, Vilnius
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