## SAMAT
L o k a l i n ė s ą m a t a N r. | 80 |  | 75
L o k a l i n ė s ą m a t a N r. 12
Sudaryta 2025.04 kainų lygiu.
Kompleksas: | Administracinės paskirties pastato ir mokslo paskirties pastato rekonstravimas į vieną mokslo paskirties pastatą projektas
Objektas: | Keramikų g. 98, Pabiržio k., Neveronių sen., Kauno r. sav.
Žiniaraštis: | ŠT |  |  |  |  | Iš viso |  | 0
Eil. | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Tiesioginės išlaidos su prisk. |  |  | Vieneto | Iš viso
Nr. | aprašymai | vnt |  | Darbas | Medžiagos | Mecha-nizmai | kaina
Skyrius ŠILUMOS PUNKTO ĮRENGINYS
1 | Išorinis inverterinis lauko blokas šildymui Qšild=15kW (prie -20oC, W35), ~400/50, 3f; Masė ~150kg | vnt. | 4 |  |  |  |  | 0
2 | Išorinio bloko pastatymo ant stogo rėmas (gali būti bendras arba atskiri) ~4000x1300x500mm | kompl. | 4 |  |  |  |  | 0
3 | Vidinis šilumos siurblio oras-vanduo blokas. Masė ~65kg. Komplekte su cirkuliacinius siurbliu, apsauginiu vožtuvu (3 bar), automatika, 9 kW pakopiniu el. tenu. Tvirtinimo elementai pakabinimui prie sienos | vnt. | 4 |  |  |  |  | 0
4 | Šilumos siurblių kaskados valdiklis su praplėtimo moduliais | vnt. | 1 |  |  |  |  | 0
5 | Akumuliacinė talpa, 1000l, izoliuota | kompl. | 1 |  |  |  |  | 0
6 | Kombinuotas tūrinis vandens šildytuvas 1000 ltr., su tvirtinimo detalėmis, nuorintoju ir drenažu, izoliuotas. Šilumokaičio šildomas plotas ≥8m2. Komplektuojamas su elektriniu tenu (12kW) | kompl. | 1 |  |  |  |  | 0
7 | Trieigis perjungimo vožtuvas su el. pavara Kvs=63, DN65 | vnt. | 1 |  |  |  |  | 0
8 | Šildymo sistemos papildymo vožtuvas (slėgio reduktorius), DN15, bronzinis, prijungimas – movinis. Sistemos užpildymo slėgis 1,5 bar. | vnt. | 1 |  |  |  |  | 0
9 | Kamerinis išsiplėtimo indas 200 ltr. | vnt. | 1 |  |  |  |  | 0
10 | Pratekantis išsiplėtimo indas geriamam vandentiekiui, 50 ltr. | vnt. | 1 |  |  |  |  | 0
11 | Rakinamas rutulinis ventilis su drenažu, DN20 išsiplėtimo indo pajungimui | vnt. | 1 |  |  |  |  | 0
12 | Rakinamas rutulinis ventilis su drenažu, DN40 išsiplėtimo indo pajungimui | vnt. | 2 |  |  |  |  | 0
13 | Cirkuliacinis siurblys šildymo sistemai su dažnio keitikliu G=4,6m³/h, H=6,5 m.v.st. 1f, 230V, 153W | vnt. | 1 |  |  |  |  | 0
14 | Cirkuliacinis siurblys karšto vandens cirkuliacijai G=0,2m³/h, H=4,5 m.v.st. 1f, 230V, 34W | vnt. | 1 |  |  |  |  | 0
15 | Slėgio relė 0-6 bar. (apsauga nuo sauso veikimo) | vnt. | 1 |  |  |  |  | 0
16 | Ultragarsinis šilumos skaitiklis DN50, qnom=15 m3/h, su M-Bus, tvirtinimo komplektu ir baterija, su temperatūros jutikliais J1, J2 | vnt. | 1 |  |  |  |  | 0
17 | Šalto vandens skaitiklis, ΔPmax.≤0,1MPa, Gnom=6,0m³/h, DN32 | vnt. | 1 |  |  |  |  | 0
18 | Rutulinis ventilis, DN32 | vnt. | 8 |  |  |  |  | 0
19 | Rutulinis ventilis, DN80 | vnt. | 4 |  |  |  |  | 0
20 | Rutulinis ventilis, DN50 | vnt. | 4 |  |  |  |  | 0
21 | Rutulinis ventilis, DN15 | vnt. | 4 |  |  |  |  | 0
22 | Rutulinis ventilis, DN40 geriamam vandentiekiui | vnt. | 1 |  |  |  |  | 0
23 | Rutulinis ventilis, DN40 geriamam vandentiekiui | vnt. | 2 |  |  |  |  | 0
24 | Rutulinis ventilis, DN20 geriamam vandentiekiui | vnt. | 2 |  |  |  |  | 0
25 | Rutulinis ventilis, DN25 geriamam vandentiekiui | vnt. | 3 |  |  |  |  | 0
26 | Rutulinis ventilis, DN15 geriamam vandentiekiui | vnt. | 2 |  |  |  |  | 0
27 | Atbulinis vožtuvas, DN32 | vnt. | 4 |  |  |  |  | 0
28 | Atbulinis vožtuvas, DN80 | vnt. | 2 |  |  |  |  | 0
29 | Atbulinis vožtuvas, DN50 | vnt. | 1 |  |  |  |  | 0
30 | Atbulinis vožtuvas, DN25 geriamam vandentiekiui | vnt. | 1 |  |  |  |  | 0
31 | Atbulinis vožtuvas, DN40 geriamam vandentiekiui | vnt. | 1 |  |  |  |  | 0
32 | Atbulinis vožtuvas, DN15 geriamam vandentiekiui | vnt. | 1 |  |  |  |  | 0
33 | Grubaus valymo filtras DN80 | vnt. | 1 |  |  |  |  | 0
34 | Purvo separatorius su magnetiniu filtru DN80 | vnt. | 1 |  |  |  |  | 0
35 | Grubaus valymo filtras DN50 | vnt. | 1 |  |  |  |  | 0
36 | Grubaus valymo filtras DN40 geriamam vandentiekiui | vnt. | 1 |  |  |  |  | 0
37 | Grubaus valymo filtras DN25 geriamam vandentiekiui | vnt. | 1 |  |  |  |  | 0
38 | Vandens minkštinimo filtras Gnom=1,5m3/h | vnt. | 1 |  |  |  |  | 0
39 | Apsauginis vožtuvas vandentiekiui. Suveikimo riba 6 bar, DN32 | vnt. | 1 |  |  |  |  | 0
40 | Vandens išleidimo ventilis DN20 | vnt. | 11 |  |  |  |  | 0
41 | Vandens išleidimo ventilis DN20 geriamam vandentiekiui | vnt. | 1 |  |  |  |  | 0
42 | Tech. manometras, ø100mm., tikslumo klasė 1,6 su trieigiu čiaupu | vnt. | 6 |  |  |  |  | 0
43 | Techninis termometras | vnt. | 5 |  |  |  |  | 0
44 | Automatinis nuorintojas, DN20 | vnt. | 4 |  |  |  |  | 0
45 | Karšto vandens temperatūros jutikliai (akumuliacinėms talpoms) | vnt. | 2 |  |  |  |  | 0
46 | Šildymo vandens temperatūros jutiklis | vnt. | 1 |  |  |  |  | 0
Vamzdynai
47 | Plieninis, juodas, elektra virintas vamzdis DN15 izoliuotas šilumos izoliacijos kevalais 40mm su al. folija „AE“ | m | 2 |  |  |  |  | 0
48 | Plieninis, juodas, elektra virintas vamzdis DN20 izoliuotas šilumos izoliacijos kevalais 40mm su al. folija „AE“ | m | 2 |  |  |  |  | 0
49 | Plieninis, juodas, elektra virintas vamzdis DN32x2.8 izoliuotas šilumos izoliacijos kevalais 40mm su al. folija „AE“ | m | 11 |  |  |  |  | 0
50 | Plieninis, juodas, elektra virintas vamzdis DN50 izoliuotas šilumos izoliacijos kevalais 40mm su al. folija „AE“ | m | 7 |  |  |  |  | 0
51 | Plieninis, juodas, elektra virintas vamzdis DN80x3.6 izoliuotas šilumos izoliacijos kevalais 40mm su al. folija „AE“ | m | 23 |  |  |  |  | 0
52 | Plieninių juodų vamzdynų fasoninės dalys | kompl | 1 |  |  |  |  | 0
53 | Plieninis, cinkuotas, vandens-dujų vamzdis DN15 izoliuotas antikondensacinės izoliacijos kevalais 20mm | m | 1 |  |  |  |  | 0
54 | Plieninis, cinkuotas, vandens-dujų vamzdis DN20 izoliuotas antikondensacinės izoliacijos kevalais 20mm | m | 2 |  |  |  |  | 0
55 | Plieninis, cinkuotas, vandens-dujų vamzdis DN25 izoliuotas šilumos izoliacijos kevalais 40mm su al. folija „AE“ | m | 3 |  |  |  |  | 0
56 | Plieninis, cinkuotas, vandens-dujų vamzdis DN40 izoliuotas šilumos izoliacijos kevalais 40mm su al. folija „AE“ | m | 3 |  |  |  |  | 0
57 | Plieninis, cinkuotas, vandens-dujų vamzdis DN40 izoliuotas antikondensacinės izoliacijos kevalais 20mm | m | 3 |  |  |  |  | 0
58 | Plieninių cinkuotų vamzdynų fasoninės dalys | kompl | 1 |  |  |  |  | 0
59 | Armatūros izoliavimas akmens vatos dembliais, apsauginis sluoksnis – armuota aliuminio folija, 50mm. Storio | m3 | 0.2 |  |  |  |  | 0
60 | Vamzdynų hidraulinis bandymas | m | 2 |  |  |  |  | 0
61 | Metalinių vamzdžių paviršių gruntavimas | m2 | 11 |  |  |  |  | 0
62 | Metalinių vamzdynų dažymas | m2 | 11 |  |  |  |  | 0
63 | Metalas vamzdynų ir įrangos tvirtinimui | kg | 50 |  |  |  |  | 0
64 | Izoliuotų vamzdžių žymėjimas skiriamaisiais ženklais | kompl | 1 |  |  |  |  | 0
65 | Prisijungimas prie vidaus šildymo, karšto vandens sistemų | kompl | 2 |  |  |  |  | 0
66 | Katilinės paleidimo ir derinimo darbai | vnt. | 1 |  |  |  |  | 0
67 | Varinis apšiltintas vamzdis šatlnešiui (freonui) ∅12.7 su fasoninėm dalim | m | 55 |  |  |  |  | 0
68 | Varinis apšiltintas vamzdis šatlnešiui (freonui) ∅25.4 su fasoninėm dalim | m | 55 |  |  |  |  | 0
69 | Apsauginis plastikinis šarvas freoniniams vamzdeliams lauke | m | 15 |  |  |  |  | 0
70 | Freonas R410A (viršijus 15m – papildomas kiekis 120g/m) | kg | 4.7 |  |  |  |  | 0
71 | Dujotiekio vamzdynų išbandymas pneumatiniu būdu | sist | 4 |  |  |  |  | 0
72 | Sistemos paleidimas, derinimas | kompl | 1 |  |  |  |  | 0
73 | Įrenginių montavimas ir paleidimas | kompl | 1 |  |  |  |  | 0
74 | Kondensato vonelė, šildoma | kompl | 4 |  |  |  |  | 0
75 | Šildomas el. kabelis (~18m), su išorės termostatu | kompl | 1 |  |  |  |  | 0
| Iš viso už poskyrių Vamzdynai | [6 empty] | 0,00
| Iš viso už skyrių ŠILUMOS PUNKTO ĮRENGINYS | [6 empty] | 0,00
Iš viso #1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| PVM | 21% | [5 empty] | 0
Iš viso #2 | [7 empty] | 0