## SAMAT
L o k a l i n ė s ą m a t a N r. | 136 |  | 116
L o k a l i n ė s ą m a t a N r. 5
Sudaryta 2025.04 kainų lygiu.
Kompleksas: | Administracinės paskirties pastato ir mokslo paskirties pastato rekonstravimas į vieną mokslo paskirties pastatą projektas
Objektas: | Keramikų g. 98, Pabiržio k., Neveronių sen., Kauno r. sav.
Žiniaraštis: | ŠVOK II etapas |  |  |  |  | Iš viso |  | 0
Eil. | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Tiesioginės išlaidos su prisk. |  |  | Vieneto | Iš viso
Nr. | aprašymai | vnt |  | Darbas | Medžiagos | Mecha-nizmai | kaina
Skyrius SISTEMA T11/T21 (II etapas)
1 | Balansavimo ventilis su uždarymo funkcija ir matavimovandens išleidimo antgaliais, impulsinio vamzdelio pajungimo lizdu: DN15, kvs=3,0 m3/h | vnt. | 3 |  |  |  |  | 0
2 | Balansavimo ventilis (slėgio perkričio reguliatorius) palaikantis pastovų slėgio perkritį stove, su uždarymo funkcija, impulsiniu vamzdeliu ir vandens išleidimo antgaliais: DN15, kvs=1,6 m3/h | vnt. | 3 |  |  |  |  | 0
3 | Automatinis nuorintojas | vnt. | 2 |  |  |  |  | 0
4 | Drenažiniai ventiliai, DN20 | vnt. | 2 |  |  |  |  | 0
5 | Daugiasluoksniai vamzdžiai, stabilizuoti, izoliuoti pūsto polietileno izoliacija 9 mm (potinkinių kolektorių pajungimui): 16x2,0 | m | 7 |  |  |  |  | 0
6 | Daugiasluoksniai vamzdžiai, stabilizuoti, izoliuoti pūsto polietileno izoliacija 9 mm (potinkinių kolektorių pajungimui): 20x2,0 | m | 7 |  |  |  |  | 0
7 | Daugiasluoksniai vamzdžiai, stabilizuoti, izoliuoti pūsto polietileno izoliacija 9 mm (potinkinių kolektorių pajungimui): 25x2,5 | m | 7 |  |  |  |  | 0
8 | Presuojami plieno vamzdžiai, cinkuoti išorėje dn15 | m | 21 |  |  |  |  | 0
9 | Presuojami plieno vamzdžiai, cinkuoti išorėje dn22 | m | 17 |  |  |  |  | 0
10 | Presuojami plieno vamzdžiai, cinkuoti išorėje dn28 | m | 17 |  |  |  |  | 0
11 | Vamzdžių fasoninės dalys | vnt. | 1 |  |  |  |  | 0
12 | Akmens vatos šilumos izoliacijos kevalai su aliuminio folija vamzdynams kurių d,mm /minimalus izoliacijos storis, mm d15/12 mm | m | 21 |  |  |  |  | 0
13 | Akmens vatos šilumos izoliacijos kevalai su aliuminio folija vamzdynams kurių d,mm /minimalus izoliacijos storis, mm d22/14 mm | m | 17 |  |  |  |  | 0
14 | Akmens vatos šilumos izoliacijos kevalai su aliuminio folija vamzdynams kurių d,mm /minimalus izoliacijos storis, mm d28/17 mm | m | 17 |  |  |  |  | 0
15 | Kolektorius grindiniam šildymui su laikikliais. Kolektorius iš 1" profilio grindiniam šildymui su ventiliais (po 2 vnt.), jungtimis el.pavaroms ir srauto reguliatoriais. Integruotas į kolektorinę dėžutę 4 žiedų | vnt. | 3 |  |  |  |  | 0
16 | Virštinkinė kolektorinė spintelė: 4 žiedų kolektoriui, bei armatūrai | vnt. | 3 |  |  |  |  | 0
17 | Adapteris elektrinei pavarai Adapteris M30×1,5 | vnt. | 12 |  |  |  |  | 0
18 | Profiliuota tarpinė skiriamajai siūlei su savaime prisiklijuojančiu paviršiumi | m | 6 |  |  |  |  | 0
19 | Tvirtinimo dirželis vamzdžių tvirtinimui prie vielos tinklo | vnt. | 650 |  |  |  |  | 0
20 | Lipni juosta (rulonas) | kompl | 19 |  |  |  |  | 0
21 | Pakraščių juosta 8×150 - su įpjova | m | 210 |  |  |  |  | 0
22 | Trišakis su automatiniu nuorinimo vožtuvu ir drenažo ventiliu G1" | vnt. | 6 |  |  |  |  | 0
23 | Ventilių komplektas, kampinis SET-K 1"×1" | vnt. | 6 |  |  |  |  | 0
24 | Fasoninės dalys ir jungtys | kompl | 1 |  |  |  |  | 0
25 | Vamzdis PE-RT su antidifuziniu apsauginiu sluoksniu pagal grindiniam šildymui 18×2.0 | m | 760 |  |  |  |  | 0
26 | Nejudanti atrama vamzdynų tvirtinimui, vamzdžiai iki d54 | vnt. | 2 |  |  |  |  | 0
27 | Prisijungimas prie I etape įrengto šildymo sistemos vamzdyno | kompl. | 1 |  |  |  |  | 0
28 | Hidraulinis išbandymas | kompl | 1 |  |  |  |  | 0
29 | Vamzdynų praplovimas | sist | 1 |  |  |  |  | 0
30 | Šiluminis išbandymas | kompl | 1 |  |  |  |  | 0
31 | Vamzdynų ženklinimas | kompl | 1 |  |  |  |  | 0
32 | Sistemos paleidimas, derinimas | kompl | 1 |  |  |  |  | 0
| Iš viso už skyrių SISTEMA T11/T21 (II etapas) | [6 empty] | 0,00
Skyrius VĖDINIMAS
SISTEMA AHU-6
33 | Lauko išpildymo oro tiekimo/šalinimo įrenginys, oro kiekiai: L=+6130/-6130m³/h, slėgiai: +190/-190Pa | vnt. | 1 |  |  |  |  | 0
34 | Įrangos pastatymo, aptarnavimo rėmas (7200x4000x500(h)), su atrėmimo kojomis iš surenkamo profilio. Atraminiai padai, vaikščiojimo grotelės, turėklas, užlipimo laipteliai | kompl | 1 |  |  |  |  | 0
35 | Šildomas el. kabelis (2 metrai) montuojamas į vamzdelį kondensato nubėgimui iš šilumokaičio. Su išorės termostatu | kompl | 1 |  |  |  |  | 0
36 | Oro šalinimo gaubtas (lauko), 800x500(h), 45o | kompl | 1 |  |  |  |  | 0
37 | Oro paėmimo gaubtas (lauko), 1200x600(h), 45o | vnt. | 1 |  |  |  |  | 0
38 | L=1500, 1400x700 (padavime į patalpas) | vnt. | 1 |  |  |  |  | 0
39 | L=800, 1400x700 (ištraukime iš patalpų) | vnt. | 1 |  |  |  |  | 0
40 | L=500, 1400x700 (paėmimas iš lauko) | vnt. | 1 |  |  |  |  | 0
41 | L=1400, 1400x700 (išmetimo į lauką) | vnt. | 1 |  |  |  |  | 0
42 | Oro srauto reguliavimo vožtuvai: d400 | vnt. | 7 |  |  |  |  | 0
43 | Sūkurinis oro tiekimo difuzorius su sparnuočių pasukimo kapą reguliuojančiu termostatu: d400 | vnt. | 7 |  |  |  |  | 0
44 | Plieninės oro šalinimo grotelės su viengubu oro krypties srauto reguliavimu ir su srauto reguliavimo vožtuvu: 1025x225, Aef=0,168 m2 | vnt. | 5 |  |  |  |  | 0
45 | Cinkuotos skardos apvalūs ortakiai: d400 | m | 12 |  |  |  |  | 0
46 | Cinkuotos skardos apvalūs ortakiai: d500 | m | 11 |  |  |  |  | 0
47 | Cinkuotos skardos apvalūs ortakiai: d630 | m | 24 |  |  |  |  | 0
48 | Cinkuotos skardos apvalūs ortakiai: d800 | m | 35 |  |  |  |  | 0
49 | Cinkuotos skardos stačiakampiai ortakiai: 800x500 | m | 7 |  |  |  |  | 0
50 | Cinkuotos skardos stačiakampiai ortakiai:1200x700 | m | 2 |  |  |  |  | 0
51 | Cinkuotos skardos stačiakampiai ortakiai:1400x700 | m | 1 |  |  |  |  | 0
52 | Ortakių fasoninės dalys ir tvirtinimo elementai | kompl | 1 |  |  |  |  | 0
53 | Tiekiamo oro ortakių antikondensacinė izoliacija, 10mm storio | m2 | 72 |  |  |  |  | 0
54 | Šiluminė izoliacija iš akmens vatos demblių su Al folija, 100mm | m2 | 30 |  |  |  |  | 0
55 | Cinkuota skarda ortakių apskardinimui | m2 | 30 |  |  |  |  | 0
56 | Pravalymo liukai | kompl | 1 |  |  |  |  | 0
57 | Montavimas ir sandarinimo medžiagos | kompl | 1 |  |  |  |  | 0
58 | Vėdinimo sistemų aerodinaminis išbandymas ir sureguliavimas | vnt. | 1 |  |  |  |  | 0
| Iš viso už poskyrių SISTEMA AHU-6 | [6 empty] | 0,00
SISTEMA AHU-7
59 | Pakabinamas lubinis oro tiekimo/šalinimo įrenginys, oro kiekiai: L=+1290/-1290m³/h, slėgiai: +170/-170Pa. | vnt. | 1 |  |  |  |  | 0
60 | Uždarymo sklendė su elektromechanine pavara, d315, 230V; | vnt. | 1 |  |  |  |  | 0
61 | Pirminis apvalus kanalinis el. oro šildytuvas 9 kW, d315,(-30...0oC veikimas), 400V/3f, su integruota automatika. | vnt. | 1 |  |  |  |  | 0
62 | Oro šalinimo gaubtas (lauko), d315, 45° | vnt. | 1 |  |  |  |  | 0
63 | Oro paėmimo gaubtas (lauko), d400, 45o | vnt. | 1 |  |  |  |  | 0
64 | Triukšmo slopintuvas, apvalus pertvarinis: L=900, d315 (paėmimas iš lauko) | vnt. | 1 |  |  |  |  | 0
65 | Triukšmo slopintuvas pertvarinis, stačiakampis: L=1450, 450x450 (padavime į patalpas) | vnt. | 1 |  |  |  |  | 0
66 | Triukšmo slopintuvas pertvarinis, stačiakampis: L=1250, 350x250 (ištraukime iš patalpų) | vnt. | 1 |  |  |  |  | 0
67 | Triukšmo slopintuvas pertvarinis, stačiakampis: L=950, 450x350 (išmetimo į lauką) | vnt. | 1 |  |  |  |  | 0
68 | Ugnies vožtuvai ne žemesnio kaip EI-60 atsparumo ugniai: d125 | vnt. | 1 |  |  |  |  | 0
69 | Ugnies vožtuvai ne žemesnio kaip EI-60 atsparumo ugniai: d160 | vnt. | 1 |  |  |  |  | 0
70 | Ugnies vožtuvai ne žemesnio kaip EI-60 atsparumo ugniai: d200 | vnt. | 6 |  |  |  |  | 0
71 | Ugnies vožtuvai ne žemesnio kaip EI-60 atsparumo ugniai: d250 | vnt. | 6 |  |  |  |  | 0
72 | Oro srauto reguliavimo vožtuvai: d125 | vnt. | 10 |  |  |  |  | 0
73 | Oro srauto reguliavimo vožtuvai: d160 | vnt. | 6 |  |  |  |  | 0
74 | Oro srauto reguliavimo vožtuvai: d200 | vnt. | 4 |  |  |  |  | 0
75 | Oro srauto reguliavimo vožtuvai: d250 | vnt. | 1 |  |  |  |  | 0
76 | Oro tiekimo difuzorius: d125 | vnt. | 3 |  |  |  |  | 0
77 | Oro tiekimo difuzorius: d160 | vnt. | 6 |  |  |  |  | 0
78 | Oro šalinimo difuzorius d125 | vnt. | 11 |  |  |  |  | 0
79 | Oro tiekimo tekstilinis difuzorius skirtas montuoti į modulines pakabinamas lubas 600x600-d200, su tvirtinimo elementais. Spalva derinama su architektu. | kompl | 2 |  |  |  |  | 0
80 | Oro šalinimo tekstilinis difuzorius skirtas montuoti į modulines pakabinamas lubas 600x600-d250, su tvirtinimo elementais. Spalva derinama su architektu. | kompl | 1 |  |  |  |  | 0
81 | Cinkuotos skardos apvalūs ortakiai: d125 | m | 26 |  |  |  |  | 0
82 | Cinkuotos skardos apvalūs ortakiai: d160 | m | 9 |  |  |  |  | 0
83 | Cinkuotos skardos apvalūs ortakiai: d200 | m | 19 |  |  |  |  | 0
84 | Cinkuotos skardos apvalūs ortakiai: d250 | m | 14 |  |  |  |  | 0
85 | Cinkuotos skardos apvalūs ortakiai: d315 | m | 18 |  |  |  |  | 0
86 | Cinkuotos skardos apvalūs ortakiai: d400 | m | 5 |  |  |  |  | 0
87 | Ortakių fasoninės dalys ir tvirtinimo elementai | kompl | 1 |  |  |  |  | 0
88 | Oro paėmimo ir išmetimo ortakių antikondensacinė izoliacija, 19mm storio | m2 | 10 |  |  |  |  | 0
89 | Pravalymo liukai | vnt. | 1 |  |  |  |  | 0
90 | Montavimas ir sandarinimo medžiagos | kompl | 1 |  |  |  |  | 0
91 | Vėdinimo sistemų aerodinaminis išbandymas ir sureguliavimas | vnt. | 1 |  |  |  |  | 0
| Iš viso už poskyrių SISTEMA AHU-7 | [6 empty] | 0,00
| Iš viso už skyrių VĖDINIMAS | [6 empty] | 0,00
Skyrius VENTKAMERŲ ŠILUMOS SIURBLIAI
AHU-6 VENTKAMEROS IŠORINIAI BLOKAI (OK-5,6)
92 | Išorinis inverterinis blokas AHU-6 vėdinimo kamerai, šaldymo galia 8,1 kW, šildymo galia 16,5 kW. Komplekte su montavimui skirtu rėmu ir spyruoklinėmis antivibracinėmis atramomis. Turi dirbti esant minusinei temperatūrai -20°C. 400V. Prie išorinio bloko komplektuojama 3 temperatūriniai jutikliai+valdiklis kameros pajungimui. | vnt. | 2 |  |  |  |  | 0
93 | Varinis apšiltintas vamzdis šatlnešiui (freonui) Ø9,5 su fasoninėm dalim | m | 12 |  |  |  |  | 0
94 | Varinis apšiltintas vamzdis šatlnešiui (freonui) Ø15,9 su fasoninėm dalim | m | 9 |  |  |  |  | 0
95 | Freonas R32 | vnt. | 3 |  |  |  |  | 0
96 | Slėginis vamzdynų bandymass | m | 21 |  |  |  |  | 0
97 | Sistemos paleidimas, derinimas | kompl | 2 |  |  |  |  | 0
98 | Įrenginių montavimas ir paleidimas | kompl | 2 |  |  |  |  | 0
| Iš viso už poskyrių AHU-6 VENTKAMEROS IŠORINIAI BLOKAI (OK-5,6) | [6 empty] | 0,00
| Iš viso už skyrių VENTKAMERŲ ŠILUMOS SIURBLIAI | [6 empty] | 0,00
Skyrius VĖSINIMAS
OK-4 (VRV tipo) sistema
99 | Išorinis inverterinis lauko blokas vėsinimui Qšald=11,2kW, Qšild=13,7kW ~400V/50, 3f ; Masė ~290kg. Komplekte su montavimui skirtu rėmu. SEER=7.5, SCOP=4.3 57dB(A). | vnt. | 1 |  |  |  |  | 0
100 | Vidinis pakabinamas lubinis kanalinis kondicionierius, Qšald=5,6kW, Qšild=6,3kW ~230/50, 1f. Komplekte su automatika, laikikliais ir pulteliu | vnt. | 2 |  |  |  |  | 0
101 | Sūkurinis oro tiekimo difuzorius su sparnuočių pasukimo kapą reguliuojančiu termostatu: d250 | vnt. | 4 |  |  |  |  | 0
102 | Plieninės oro šalinimo grotelės su viengubu oro krypties srauto reguliavimu:800x200, Aef=0,114 m2 | vnt. | 2 |  |  |  |  | 0
103 | Cinkuotos skardos apvalūs ortakiai: d250 | m | 8 |  |  |  |  | 0
104 | Cinkuotos skardos stačiakampiai ortakiai: 500x200 | m | 4 |  |  |  |  | 0
105 | Cinkuotos skardos stačiakampiai ortakiai: 800x200 | m | 1 |  |  |  |  | 0
106 | Ortakių fasoninės dalys ir tvirtinimo elementai | kompl | 1 |  |  |  |  | 0
107 | Tiekiamo oro ortakių antikondensacinė izoliacija, 10mm storio | m2 | 12 |  |  |  |  | 0
108 | Varinis apšiltintas vamzdis šatlnešiui (freonui) Ø6,4 su fasoninėm dalim | m | 21 |  |  |  |  | 0
109 | Varinis apšiltintas vamzdis šatlnešiui (freonui) Ø9,5 su fasoninėm dalim | m | 14 |  |  |  |  | 0
110 | Varinis apšiltintas vamzdis šatlnešiui (freonui) Ø12,7 su fasoninėm dalim | m | 21 |  |  |  |  | 0
111 | Varinis apšiltintas vamzdis šatlnešiui (freonui) Ø19,1 su fasoninėm dalim | m | 14 |  |  |  |  | 0
112 | Trišakis VRV sistemų vamzdelių jungimui | vnt. | 1 |  |  |  |  | 0
113 | Freonas R410A (papildomai) | kg | 3 |  |  |  |  | 0
114 | Slėginis vamzdynų bandymas | m | 70 |  |  |  |  | 0
115 | Sistemos paleidimas, derinimas | kompl | 2 |  |  |  |  | 0
116 | Įrenginių montavimas ir paleidimas | kompl | 2 |  |  |  |  | 0
| Iš viso už poskyrių OK-4 (VRV tipo) sistema | [6 empty] | 0,00
| Iš viso už skyrių VĖSINIMAS | [6 empty] | 0,00
Iš viso #1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| PVM | 21% | [5 empty] | 0
Iš viso #2 | [7 empty] | 0