RINKOS KONSULTACIJA

Dėl ketinamo įgyvendinti pirkimo

ELEKTRINIŲ AUTOBUSŲ ĮKROVIMO STOTELIŲ ĮRANGA, JOS ĮRENGIMO, PALEIDIMO IR DERINIMO DARBAI BEI  TECHNINIO APTARNAVIMO PASLAUGOS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Turinys

1.	SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI	3

2.	PIRKIMO OBJEKTAS	4

3.	ĮRANGOS PIRKIMO OBJEKTO ĮSIGIJIMO SKAIDYMAS Į ETAPUS	6

REIKALAVIMAI ĮKROVIMO INFRASTUKTŪROS PROJEKTAVIMUI IR ĮRENGIMUI	7

4.	BENDRIEJI TIEKIMO IR DARBŲ REIKALAVIMAI	8

6.	TECHNINIAI REIKALAVIMAI ĮRANGAI	10

7.	TECHNINIAI REIKALAVIMAI GARANTINIAMS ĮSIPAREIGOJIMAMS	22

8.	TECHNINIAI REIKALAVIMAI ATSARGINIŲ KOMPONENTŲ TIEKIMUI	24

9.	REIKALAVIMAI TECHNINIO APTARNAVIMO IR REMONTO PASLAUGOMS	25

# SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Užsakovas – ūkio subjektas, nurodytas pirkimo sutartyje.

  - Rangovas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Užsakovas sudaro Sutartį.

  - Sutartis – sutartis, sudaroma tarp Rangovo ir Užsakovo dėl Pirkimo objekto.

  - Darbai – Elektromobilių įkrovimo stotelių įrangos sumontavimo, pajungimo, paleidimo į eksploatavimą darbai.

  - Paslaugos – Elektromobilių įkrovimo stotelių techninis aptarnavimas (eksploatavimas) ir remontas. Techninis aptarnavimas/eksploatavimas - kompleksas prevencinių ir kitokių priemonių, kuriomis siekiama, kad įrengta įkrovimo infrastruktūra, įrenginiai ir mechanizmai būtų tinkamai techniškai prižiūrimi bei eksploatuojami,  ekonomišku ar kitaip pagrįstu naudojimo laikotarpiu patikimai funkcionuotų ir būtų užtikrintas saugus ir funkcionalus inžinerinės sistemos darbas (gedimų šalinimas, avarinių, pažeistų inžinerinių sistemų elementų keitimas, įvairių įrenginių techninė priežiūra, profilaktika ir kita) apimant, bet neapsiribojant LR teisės aktais, reglamentais, normomis bei gamintojo instrukcijomis.

  - Programinė įranga – programinė įranga užtikrinanti autobusų dinaminio įkrovimo valdymą realiu laiku.

  - Grafikas – Detalus kalendorinis planas, kuriame nurodyti Darbai, Paslaugos ir jų atlikimo terminai.

  - Įranga – visa būtinos įrangos ir darbų visuma, apimant, bet neapsiribojant – unifikuoti pamatų elementai, satelitinės galios spintos, įkrovimo stotelės ir visi būtini kabeliai (išskyrus tarp galios spintų ir įkrovimo stotelių maitinantys įkrovimo jėgos kabeliai), kabelių laikikliai (ritės ir specializuotos konstrukcijos stovai), kabelių konstrukcijos bei montavimo/paleidimo į eksploatavimą darbai.  Tame tarpe išpildomoji dokumentacija, Užsakovo personalo apmokymai eksploatuoti sumontuotą įrangą. Įranga suprantama kaip komplektas komponentų, kurių visuma užtikrina baigtinio rezultato pasiekimą ir Įrangos veikimą pagal funkciją – transporto įkrovimą pagal šiame pirkime ir jo prieduose nurodytas technines charakteristikas.

# PIRKIMO OBJEKTAS

  - Konkurso tikslas – parinkti Rangovą (-us), kuris (-ie) teiks šią Įrangą ir su Įrangos įsigijimu susijusius Darbus bei Paslaugas:

    - Įrangos, t. y. elektromobilių (autobusų) įkrovimo įrangos tiekimas (apimant, bet neapsiribojant – Įrangos tiekimas, transportavimas, montavimas, prijungimas, įdiegimas, bandymas ir paleidimas į eksploatavimą);

    - Pasiūlytos įkrovimo įrangos ir Užsakovo lygiagrečiai vykdomų lauko elekrotechnikos ir silpnųjų srovių dalies (kabelinių ir ryšio linijų) darbų bei Rangovo siūlomos įrangos įrengimo techninio darbo projekto ir/ar darbo projekto sprendinių integralumo užtikrinimo paslaugos, dalyvaujant projektavimo darbuose trečiosios šalies teisėmis, bei sprendinių tvirtinimas kaip tinkamų ir pakankamų sėkmingo galutinio rezultato pasiekimui, t. y. kad atvestos kabelinės linijos būtų suderinamos su Rangovo įranga bei jos pajungimu eksploatavimui;

    - Užsakovo pasirinktos trečiosios šalies - kabelinių ir ryšių linijų rangovo faktiškai atliekamų lauko elekrotechnikos ir silpnųjų srovių dalies (kabelinių ir ryšio tinklų) bei Rangovo siūlomos įrangos rangos darbų  projekto vykdymo priežiūros paslaugos, kurių metu turi būti kontroliuojama, ar kabelinių linijų įrengimo rangovas laikosi techniniame darbo projekte ir/ar darbo projekte sulygtų sprendinių, kurių galutinis rezultatas turi būti priimtinas Rangovui ir užtikrinti sklandų ir sėkmingą Rangovo įrangos sumontavimą bei paleidimą į eksploatavimą;

    - Įrangos montavimas ant esamos infrastruktūros paruošų;

    - Įrangos lauko elektrotechnikos ir ryšio linijų prijungimas prie Tiekiamos įrangos;

    - Įrangos paleidimas į eksploatavimą;

    - Įkrovimo įrangos dinaminio valdymo Programinės įrangos diegimas ir pirminio monitoringo atlikimas;

    - Įrangos eksploatacinio techninio aptarnavimo vykdymas teikiant 24/7 reagavimo paslaugas;

    - Įrangos remonto bei atsarginių komplektuojančių detalių teikimas.

  - Rangovas privalės įkrovimo infrastruktūros sprendinius suderinti raštu su Užsakovu, t. y. kiekviena įkrovimo pozicija ir jos sudedamieji elementai turės būti suderinta su Užsakovu.

  - Šis pirkimas apima vieningą įkrovimo Įrangos sumontavimą ir paleidimą į eksploataciją Užsakovo objektuose pagal nurodomą adresą:

    - Autobusų – troleibusų parke Justiniškių g. 14, Vilniuje, LT05131 (žemėlapio nuoroda);

    - Autobusų parke Verkių g. 52, Vilniuje, LT09109 (žemėlapio nuoroda);

    - Antakalnio troleibusų parke, Žolyno g. 15, Vilniuje, LT10209 (žemėlapio nuoroda);

    - Antakalnio kontaktinio tinkle bazėje, Žolyno g. 22, Vilniuje, LT10209 (žemėlapio nuoroda).

  - Techninėje specifikacijoje nurodyti reikalavimai taikomi tiek, kiek jie neprieštarauja galiojančių teisės aktų nuostatoms. Nustačius teisės aktuose ir techninėje specifikacijoje nurodytų reikalavimų neatitikimą – vadovaujamasi galiojančių teisės aktų nuostatomis.

  - Įrangos tiekimas skaidomas į skirtingus etapus, kurių detalizacija teikiama pirkimo techninėje specifikacijoje.

  - Kartu su pirkimo dokumentais Perkantysis subjektas teikia ketinamos įsigyti įrangos techninius-darbo projektus. Esant nesutapimams tarp nurodytų specifikacijų techninėje specifikacijoje ir parengtuose projektuose – taikomas bus aukštesnės vertės reikalavimas.

# ĮRANGOS PIRKIMO OBJEKTO ĮSIGIJIMO SKAIDYMAS Į ETAPUS

  - Perkantysis subjektas ketina įsigyti šį bendrą Įrangos kiekį:

    - Autobusų – troleibusų parke Justiniškių g. 14, Vilniuje – 48 įkrovimo vietos:

      - Pirmuoju etapu ketinama įsigyti 20 įkrovimo stotelių. Preliminarus įsigijimo terminas 2026 Q3;

      - Antruoju etapu ketinama įsigyti  28 įkrovimo stoteles. Preliminarus įsigijimo terminas 2028 Q3;

    - Autobusų parke Verkių g. 52, Vilniuje – 44 įkrovimo vietos:

      - Pirmuoju etapu ketinamos įsigyti 22 įkrovimo stotelės. Preliminarus įsigijimo terminas 2026 Q3;

      - Antruoju etapu ketinamos įsigyti  22 įkrovimo stotelės. Preliminarus įsigijimo terminas 2027 Q3;

    - Antakalnio troleibusų parke, Žolyno g. 15, Vilniuje – 5 įkrovimo stotelės, preliminarus įsigijimo terminas 2026 m. Q3;

    - Antakalnio kontaktinio tinkle bazėje, Žolyno g. 22 – 4 įkrovimo stotelės, preliminarus įsigijimo terminas 2026 m. Q3;

    - Dinaminio valdymo Programinė įranga – nuo įrangos paleidimo į eksploatavimą momento arba ne vėliau kaip likus vienam mėnesiui iki elektrinių autobusų pristatymo, priklausomai nuo to kas įvyks vėliau;

    - Sumontuotos Įrangos eksploatacinė priežiūra ir remontas – nuo Įrangos paleidimo į eksploatavimą momento;

  - Terminai yra orientacinio pobūdžio.

# REIKALAVIMAI ĮKROVIMO INFRASTUKTŪROS ĮRENGIMUI

  - Užsakovas viešojo pirkimo metu teikia parengtą techninį-darbo projektą (-us), kuriuose yra pateikiami Justiniškių g. 14, Verkių g. 52, Žolyno g. 15 ir Žolyno g. 22 ketinamos įsigyti Įrangos koncepciniai sprendiniai – toliau Projektas. Projekte yra suprojektuoti principiniai įkrovimo infrastruktūros sprendimai. Teikiant pasiūlymą Rangovas privalo išlaikyti Projekte suprojektuotus sprendinius ir be išankstinio rašytinio Užsakovo pritarimo Rangovas neturi teisės vienašališkai keisti Projekte suprojektuotų sprendinių.

  - Rangovas, prieš teikdamas pasiūlymą privalo įvertinti Užsakovo pateiktą Projektą ir jo sprendinius. Atsižvelgiant į Rangovo kvalifikaciją, profesionalumą ir patirtį panašaus tipo projektuose ir Rangovui nustačius Projekto trūkumus – Rangovas privalo informuoti Užsakovą apie nustatytus trūkumus bei raštu suderinti sprendinių teisingumą.

  - Rangovui įsivertinus Projekte pateiktas Įrangos specifikacijas, gali būti raštu siūloma ir suderinama aukštesnių parametrų įranga. Bet kokie pakeitimai galimi tik gavus Užsakovo rašytinį pritarimą.

  - Įrangą tiekiantis Rangovas teikdamas pasiūlymą sutinka ir įsipareigoja:

    - Užsakovas paves kabelines komunikacijas įrengti atskiru pirkimu parinktam rangovui (apimant ir kabelius tarp galios spintos ir satelitinės įkrovimo stotelės). Rangovas šiuo atveju privalės dedikuoti atsakingą projektų vadovą, kuris Užsakovo atsakingo asmens pavedimu, pagal atsakingo asmens nurodytą tvarką ir terminus, privalės dalyvauti rengiant darbo projektą. Rangovas ar jo atstovas privalės vykdyti žemiau nurodytas funkcijas rengiant požeminių komunikacijų darbo projektą (sąrašas pateikiamas apimant, bet neapsiribojant):

| Nr. | Funkcija | Terminas (nuo raštiško Užsakovo kreipimosi išsiuntimo) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Atsakingo projektų vadovo skyrimas | < 3 d. d. |
| 2 | Techninės užduoties suformavimas dėl požeminių kabelinių linijų prijungimo prie tiekiamos Įrangos | < 5 d. d. |
| 3 | Atsakymai į teikiamus susijusius klausimus elektroniniu paštu, apimant bet neapsiribojant, dėl įrangos montavimo, pajungimo ar kt. Rangovas privalo teikti konstruktyvius, tikslius ir aiškius atsakymus, leidžiančius suprasti esmę. | < 2 d. d. |
| 4 | Darbo projekto sprendinių patikrinimas ir patvirtinimas, esant būtinumui komentarų teikimas. | <3 d. d. |
| 5 | Darbo projekto sprendinių pasirašytinas tvirtinimas. | <2 d. d. |
| 6 | Dalyvavimas rengiant darbo projekto susirinkimus (ne rečiau kaip 2 kartus per savaitę). Susitikimo formatas – gyvas susirinkimas. Trukmė – iki 24 mėn. | Nuolat |
| *Rašytinis Užsakovo atsakingo asmens kreipimasis yra pakankamas kreipiantis elektroniniu laišku tarp atsakingų asmenų. |  |  |

    - Faktiškai vykdant požeminių komunikacijų įrengimo darbus Rangovas privalės paskirti atsakingą asmenį, kuris prižiūrės požeminių komunikacijų įrengimą, siekiant, kad požeminių komunikacijų įrengimas visiškai atitiktų Rangovo tiekiamos Įrangos funkcionalumą bei parametrus. Aiškumo tikslais, ši paslauga apima tik įkrovimo infrastruktūros ir su ja susijusių sistemų atsakomybės ribą, kuri būtina sėkmingam tiekiamos Įrangos montavimui, pajungimui, paleidimui, derinimui bei dinaminio valdymo Programinės įrangos tiekimui. Rangovo atstovas privalės lankytis objekte ne rečiau kaip 2 kartus per savaitę, apsilankymo trukmė ne trumpesnė kaip 2 valandos. Šios paslaugos teikimo trukmė – rangos darbų vykdymo metu, bet ne daugiau kaip 24 mėn.

  - Darbai turi būti atliekami netrukdant autobusų/troleibusų parkų kasdieninės veiklos;

  - Visi Darbų rezultatai turės būti suderinti su Užsakovo pasitelktu statybos techninės priežiūros paslaugų tiekėju. Tik suderinus Darbus su statybos techninės priežiūros paslaugų tiekėju, Rangovas gali teikti dokumentus derinimams su Užsakovu.

# BENDRIEJI TIEKIMO IR DARBŲ REIKALAVIMAI

  - Tiekiant Įrangą ir/ar atliekant Darbus, viskas turės būti vykdoma nestabdant nuolatinės kasdienės Užsakovo veiklos. Galimi išankstiniai trumpalaikiai veiklos trikdžiai, kuriuos Rangovas turės suderinti su Užsakovu, sudarant ir abiem Šalims pasirašant Darbų atlikimo grafiką. Užsakovas vienašališkai gali siūlyti kalendorinio grafiko etapo korekcijas, kurios yra susijusios su objektų veiklos nenutrūkstamu organizavimu ir Rangovas privalės atlikti nurodomas korektūras. Intensyviausia veikla objektuose yra nakties metu, t. y. nuo 19.00 iki 7.00 val. (tame tarpe ir savaitgaliai bei švenčių dienos).

  - Įkrovimo infrastruktūra visais atvejais bus įrengiama veikiančiuose objektuose. Rangovas privalės susiderinti Darbų frontus ir juose atliekamų Darbų trukmę. Visais atvejais Rangovo veikla neturi trukdyti nepertraukiamai Užsakovo veiklai objektuose.

  - Reikalavimai išpildomajai dokumentacijai:

    - Įrangos gamintojo dokumentacija, apimant bet neapsiribojant –techninės charakteristikos (data sheet), sumontuotų įrenginių ir panaudotų medžiagų eksploatacinių savybių deklaracijos lietuvių ir originalo kalbomis, įrenginių instaliavimo ir naudojimo instrukcijos anglų ir lietuvių kalbomis, sumontuotų įrenginių elektros schemos, paslėptų darbų aktai, sumontuotų įžeminimo kontūrų pasai, atliktų įžeminimo varžų, pereinamųjų varžų, kabelių izoliacijos varžų, elektros įrenginių grandinės fazė – nulis pilnosios varžos (trumpojo jungimo srovės) matavimų protokolai. Rangovas privalo pateikti išpildomosios dokumentacijos 1 egzempliorių (skaitmeninę versiją su aktyvia paieškos (search) funkcija) su numeruotu lydraščiu;

    - sumontuota Įranga (galios spintos, galios spintų jėgos moduliai, valdymo moduliai, įkrovimo stotelės, kabelio įtempimo ritės, įkrovimo kabeliai su kištuku, galios spintų pagrindinio įjungimo svirties mechanizmas, apsaugos nuo viršįtmpių skydas) turės būti sumarkiruoti inventorizaciniais numeriais, įrengiant spausdintą, vandeniui atsparų lipduką su identifikaciniu numeriu; Įrangos markiracija turės atitikti darbo projekte nurodytas markiracines žymes.

    - pateikti Įrangos gamintojo įrangos eksploatacinės techninės priežiūros taisykles lietuvių kalba;

    - visa išpildomoji dokumentacija turi būti sunumeruota su pridėtu dokumentacijos rejestru, pateikta susegta išardomuose segtuvuose (jei popierinių dokumentų gavimo poreikį Užsakovas nurodė užsakymo lange (ne daugiau kaip 1 egz.)), o jos skaitmeninės kopijos (*.doc/docx, *.vsd, *.dwg). turi būti pateiktos /USB laikmenoje bei pateikta nuoroda parsisiųsti dokumentus iš dalinimosi serverio.

  - Bendrieji Įrangos tiekimo ir Paslaugų/Darbų vykdymo terminai:

| Nr. | Įrangos/Paslaugų/Darbų atlikimo terminai | Terminas (nuo raštiško Užsakovo kreipimosi išsiuntimo) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Įkrovimo infrastruktūros galios spintų ir įkrovimo stotelių pamatinių erdvinių elementų, specialiųjų įrangos montavimo stulpų tiekimas. Įranga tiekiama pilnai sukomplektuota ir parengta montavimui. | <1 mėn. |
| 2 | Įkrovimo įrangos ir jos bet kokių komplektuojančių dalių tiekimas (apimant bet neapsiribojant, pilnai sukomplektuotos galios spintos, pilnai sukomplektuotos įkrovimo stotelės/valdymo blokai, įkrovimo kabeliai, kabelių įtempimo ritės ir kt.) | < 3 mėn. |
| 3 | Įkrovimo įrangos montavimas ant paruoštų pamatų. Įkrovimo įrangos (galios spintų ir įkrovimo stotelių) įvadinių kabelių pajungimas ant įrangos gnybtų, galios spintų ir įkrovimo stotelių kabelių pajungimas/užmaitinimas. Aiškumo tikslais – visi reikalingi Darbai nuo įrangos korpuse esančių gnybtų pajungimo iki įrangos paleidimo. Terminas skaičiuojamas nuo Įrangos gavimo momento. | < 1 mėn. |
| 4 | Įkrovimo įrangos paleidimas, įrangos derinimas ir paleidimas į eksploataciją. Įrangos dinaminio valdymo Programinės įrangos diegimas, programavimas, paleidimas į eksploataciją. Terminas skaičiuojamas nuo Įrangos gavimo momento. | < 1 mėn. |
| 5 | Užsakovo personalo mokymai eksploatuoti Įrangą (apimant bet neapsiribojant – suprasti Įrangos sandarą, esminius eksploatacinius veiksmus, remontinių gedimų identifikavimas). | <1 mėn. |
| *Rašytinis Užsakovo atsakingo asmens kreipimasis yra pakankamas kreipiantis elektroniniu laišku tarp atsakingų asmenų. |  |  |

  - Rangovui pažeidus Įrangos/Paslaugų/Darbų atlikimo terminus, nurodytus 5.4 punkte, Rangovas moka 0,2 (dviejų dešimtųjų) procento delspinigius nuo vėluojamo etapo užsakytos Įrangos  vertės, už kiekvieną pradelstą dieną.

# TECHNINIAI REIKALAVIMAI ĮRANGAI

  - Satelitinių sistemų galios (jėgos modulių) spintų privalomieji techniniai reikalavimai

| Nr. | Pavadinimas | Reikalavimas |
| --- | --- | --- |
| Satelitinių sistemų galios (jėgos modulių) spintų privalomieji techniniai reikalavimai |  |  |
| 1 | Įrangos parametrų vertinimas | Įrangos techninės charakteristikos turi būti deklaruojamos įrangai veikiant nuolatiniu darbo rėžimu, t.y. ne pikiniu ("boost") rėžimu. Visi įrangos parametrai turi būti aiškiai įvardinti veikiant nuolatiniu režimu. Jeigu techninių parametrų specifikacijoje nurodomi įrangos parametrai pikiniu "boost" režimu, Rangovas turi aiškiai įvardinti ir pateikti informaciją, kokiais parametrais įranga veikia nuolatiniu režimu |
| 2 | Fiziniai jėgos spintos matmenys | Fiziniai spintų matmenys ne didesni negu (milimetrais) 1. Gylis: ne daugiau 1050 mm. 2. Plotis: a) 360-400 KW spintoms ne daugiau 2100 mm; b) 600-800 kw - ne daugiau 2400 mm. 3. Aukštis: ne daugiau 2400 mm. 4. Matmenims taikoma 3 proc paklaida. |
| 3 | Pamatas | Pamatas turi atitikti šio tipo konstrukcijoms taikomus reikalavimus stipriui, gniuždymui ir druskos poveikiui. Pamatinis sprendinys privalo būti unifikuotas (gamyklinis), jame turi būti numatyti visi su įrangos gamintoju suderinti reikalaujami pajungimai/praėjimai ir tvirtinimai, atitinkantys įrangos pajungimo ertmes. |
| 4 | Bendrinė galios spintos komplektacija | Jėgos spintos komplektacija turi būti sudaryta ne mažiau kaip iš šių komplektuojamųjų elementų: 1. Kėlimo kilpos; 2. „Wi-Fi“ / mobiliojo ryšio / GPS antena; 3. Techninės priežiūros durelės su oro išleidimo angomis; 4. Oro cirkuliacijos grotelės; 5. Maitinimo (galios) moduliai; 6. Maitinimo (Galios) paskirstymo modulis; 7. Valdymo modulis; 8. Nuolatinės srovės išvestis (DIN bėgelis spintelės viduje); 9. Pagrindinis jungiklis; 10. Apsaugos nuo viršįtampių įtaisas; 11. Kintamosios srovės maitinimo kabelio įvadas; |
| 5 | Korpuso spalva | Derinama atskirai prieš užsakant įrangą |
| 6 | Rėmo atsparumas korozijai | Nerūdijančio plieno korpuso rėmas, skirtas atšiaurioms aplinkoms. Garantija rėmo atsparumui korozijai - ne mažiau kaip 10 metų nuo įrangos perdavimo momento ir ≥C3 klasė. |
| 7 | Aptarnavimo durų indikatorius | Atidarius bet kurias spintos aptarnavimo duris turi būti automatiškai sustabdytas įkrovimo įrangos darbas. |
| 8 | Apsauginės veikimo priemonės | Turi būti įdiegtos ir veikiančios ne mažiau kaip šios apsaugos priemonės: 1. Viršįtampis/per žema įtampa; 2. Apsauga nuo viršįtampių; 3. Apsauga nuo trumpojo jungimo (išėjimas); 4. Apsauga nuo perkrovos; 5. Nutekėjusios įžeminimo srovės stebėjimas; 6. Įrenginio perkaitimas; 7. Viršsrovis (įėjimas ir išėjimas). |
| 9 | Nominali įvado galia | 380-480 V |
| 10 | Išėjimo įtampa | Ne mažiau negu apatinėje riboje 149-205 VDC ir nedaugiau negu viršutinėje riboje 900-1050 VDC; |
| 11 | Įvado tipas | 3-ų fazių |
| 12 | Nominalus įėjimo dažnis | 50-60 Hz ±3% |
| 13 | Kintamosios srovės (AV) įvesties galios koeficientas esant pilnai apkrovai | ≥ 98 proc. |
| 14 | Bendras harmoninis iškraipymas (Total Harmonic Distortion) pilno apkrovimo metu: | Ne didesnis kaip arba lygus 4 proc. |
| 15 | Ethernet | RJ45, IEEE 802.3/802.3u |
| 16 | OCPP | 1.6j ir 2.0.1 |
| 17 | Suderinamumas su dinaminio valdymo programine įranga | Įranga turi būti suderinama su bet kuria Užsakovo pasirinkta dinaminio galios valdymo programine įranga ir užtikrinti programinės įrangos veikimo funkcionalumą, kuris pateikiamas programinės įrangos aprašymo dalyje. Rangovas privalo suteikti visas įmanomas teises, leidžiančias išnaudoti pilną įrangos funkcionalumą be jokių apribojimų. |
| 18 | Galios spintos galingumai | 1. Galios spintų kombinacijos yra pateikiamos techniniame kiekvieno objekto projekte. 2. Vadovaujantis pateikiamais kiekvieno objekto įrangos projektais yra numatomos galios spintų kombinacijų ribos: a) 180-200 kW; b) 360-400 kW; c) 600-800 kW. |
| 19 | Galios spintos veikimo principas | 1. Galios spinta komplektuojama iš jėgos modulių. Turi būti užtikrintas galios spintos galios paskirstymas įkrovimo jungtims tokiu principu (Dynamic Power Sharing): a) Pajungus vieną transporto priemonę visa galima spintos galia perduodama šiai transporto priemonei; b) Pajungus dvi transporto priemones - galia daloma per pus ir perduodama po lygiai į dvi transporto priemones; c) Pajungus tris transporto priemones - galia daloma į tris lygias dalis (atsižvelgiant į galios modulių žingsnio dalybos galimybes); d) Pajungus keturias transporto priemones - galia daloma į keturias lygias dalis. (Priklausomai nuo jungties maksimalios galios pralaidumo). Ši opcija turi būti įdiegta į standartinę įkrovimo įrangos komplektaciją. Įranga tokiu principu privalo veikti nesant papildomai įdiegtai dinaminio galios valdymo programinei įrangai. 2. Nepertraukiamo įkrovimo talpa ne trumpiau kaip per 1 val. turi sudaryti ne mažiau kaip 79 % numatomos maksimalios įkrovimo talpos. 3. Įkrovimo technologija - satelitinė įkrovimo sistema. |
| 20 | Galios spintos jungčių palaikymas | Galios spinta turi palaikyti ir dinamiškai balansuoti galią tarp įkrovimo jungčių. Įkrovimo jungčių kiekis yra nurodomas techniniame projekte. |
| 21 | Galios spintos vieno jėgos modulio projektinis galios dinaminio paskirstymo žingsnis | - Ne mažiau (arba lygu) kaip 49 kW ir ne daugiau (arba lygu) kaip 91 kW. - Visais atvejais vienas galios modulis gali būti sudarytas iš submodulių ir dalomas papildomais jėgos žingsniais (granuliacija). - Demontavus ar neveikiant vienam galios moduliui visa sistema turi išlaikyti savo funkcionalumą ir dinaminio galios balansavimo funkciją. - Sugedus nors vienam galios moduliui krovimo stotelės galia negali sumažėti daugiau negu sugedusio modulio nominali galia t.y. jeigu krovimo stotelė yra (pavyzdžiui) 300 kW ir joje yra 5 galios moduliai po 60 kW galios, sugedus vienam moduliui stotelės galia negali nukristi daugiau negu iki 239 kW |
| 22 | Galios spintos vieno jėgos modulio veikimas "pikiniu režimu" ("boost") esant +40 laipsnių aplinkos temperatūrai | Ne mažiau (arba lygu) kaip 49 kW ir ne daugiau (arba lygu) kaip 91 kW. |
| 23 | Galios spintos vieno jėgos modulio veikimas nuolatiniu režimu esant +40 laipsnių aplinkos temperatūrai | Ne mažiau (arba lygu) kaip 39 kW ir ne daugiau (arba lygu) kaip 91 kW. |
| 24 | Energijos konversijos efektyvumas (Nuolatinės srovės išvestis / DC): | Ne mežiau (arba lygu) kaip 95 proc. |
| 25 | Budėjimo rėžimo galia | ne daugiau (arba lygu) kaip 0.50 kW. |
| 26 | Darbinė temperatūra | Įranga turi atitikti šio temperatūrinio diapazono ribas (veikti ne siauresniame diapazone nei) −29...+49 °C. |
| 27 | Sertifikuota | CE |
| 28 | Veikimo altitudė | Turi būti užtikrintas veikimas iki (arba lygu) 2000 metrų altitudėje |
| 29 | Girdimas triukšmo lygis (maksimalaus darbo rėžimo metu) | ne daugiau kaip (arba lygu) 65 dB, ne didesniame (arba lygu) kaip 1 metro atstume esant +25 °C temperatūroje. |
| 30 | Aplinkos drėgnumas | Įranga turi būti pritaikyta darbui 5–95% santykinėje oro drėgmėje |
| 31 | Korpuso apsaugos reikalavimai | Korpusas turi atitikti ne žemesnius (arba lygu) nei nurodyti reikalavimai: 1. IP54; 2. IK10. |
| 32 | Galios spinta turi atitikti šiuos standartus | Siūloma įranga privalo būti sertifikuota ir atitikti arba viršyti žemiau nurodytus standartus: 1. IEC 61851-1 2. IEC 61851-23 3. IEC 61851-24 4. IEC 61851-21-2 5. ISO 15118 6. DIN 70121 |
| 33 | Išorinės taršos laipsnis pagal IEC 60947-1 | Ne žemesnis (arba lygu) kaip 3. |
| 34 | Valdymo sprendiniai | Automatinė sistema turės atjungti traukos akumuliatoriaus įkrovimą, kai pasiekiamas užduotas įkrovos lygis, kai išnyksta įkrovimo fazės arba viršijami įkrovimo parametrai. |
| 35 | Valdymo sprendiniai | Įranga turės palaikyti ir būti suderinta su VDV-Recommendation No. 261 funkcija ir jos palaikymu |
| 36 | Suderinamumas su įkrovimo stotelėmis | Galios spintos ir įkrovimo stotelės turi būti to paties gamintojo; sprendiniai, veikimo algoritmai ir tarpusavio suderinamumas turi būti užtikrintas sklandaus veikimui palaikymui (tiek įkrovimui, tiek eksploatacinių signalų perdavimui) |
| 37 | Minimalus tarnavimo ciklas | Atsarginių komplektuojančiųjų dalių tiekimo ir tarnavimo ciklas - nemažiau nei 10 metų nuo įrangos paleidimo į eksploataciją priėmimo-perdavimo momento |
| 38 | Gamintojo kokybės vadybos sistema | ISO 9001 |
| 39 | Gamintojo aplinkos apsaugos vadybos sistema | ISO 14001 |
| 40 | Gamintojo darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistema | ISO 45001 |
| 41 | Gamintojo informacijos saugumo vadybos sistema | ISO 27001:2022 |
| 42 | Įrangos perdirbamumo rodiklis | Ne mažesnis (arba lygu) kaip 99 proc. |
| 43 | Įranga turi LCA (Life Cyrcle Assessment) įvertinimą | Taip |
| 44 | Galimybė gauti tiesioginį gamintojo techninį palaikymą | Taip |
|  | Reikalavimas dėl patikimumo | Įrangos komponentai ir komplektuojančios detalės (apimant bet neapsiribojant elektronikos komponentais, elektrotechnikos elementais, mechaninėmis dalims ir detalėms) sudėtyje gali turėti ne daugiau kaip 4 procentus komponentų iš valstybių ir teritorijų, nurodytų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. kovo 30 d. nutarimu Nr. 280 patvirtintame Valstybių ar teritorijų, kurių Rangovai, jų subrangovai, ūkio subjektai, kurių pajėgumais yra remiamasi, gamintojai, techninės ar programinės įrangos priežiūrą ir palaikymą vykdantys asmenys ar juos kontroliuojantys asmenys nelaikomi patikimais, sąraše. |

  - Satelitinių sistemų įkrovimo stotelių privalomieji techniniai reikalavimai

| Nr. | Pavadinimas | Reikalavimas |
| --- | --- | --- |
| Satelitinių sistemų įkrovimo stotelių privalomieji techniniai reikalavimai |  |  |
| 1 | Įkrovimo stotelių veikimo sąlygos | Visa įranga turi būti satelitinio veikimo tipo ir suiderinama su siūlomomis galios spintomis. |
| 2 | Įkrovimo stotelių paskirtis | Visa įranga ir jos komplektuojančios dalys bei komponentai turi būti pritaikyta apimant, bet neapsiribojant, sunkiojo transporto įkrovimu. |
| 3 | Įrangos krovimo galia per vieną jungtį (veikiant nuolatinio veikimo rėžimu, t.y. ne "boost") apimant visus vienos įkrovimo stotelės elementus | Įranga turi užtikrinti šiuos įkrovimo parametrus: a) Pasiekti ne mažiau (arba lygu) kaip 99 kw įkrovimo galingumą esant 400 V įkraunamai baterijai esant 400 VDC; b) Pasiekti ne mažiau kaip (arba lygu) 149 KW įkrovimo galią esant 600 V įkraunamai baterijai esant 600 VDC. |
| 4 | Montavimas | a) Justiniškių g. 14 - ant esamos konstrukcijos; b) Verkių g. 52 - Rangovas teikia konstrukciją pagal brėžinį. C) Žolyno g. 22 - įranga montuojama ant esamos konstrukcijos; d) Žolyno g. 15 - montuojama standartinė satelitinė gamyklinė stotelė. e) Visi sprendiniai tikslinami prieš montavimo pradžią ir įrangos užsakymą. |
| 5 | Jungtis | - CCS (ang. Combined Charging System) Combo Type 2 tipo įkrovimo lizdas - Kabelio tipas – stacionarus. |
| 6 | Kabelio ilgis | ne mažiau (arba lygu) kaip 7 metrai. Tikslus kabelio ilgis derinamas užsakymo metu. |
| 7 | Ethernet | RJ45, IEEE 802.3/802.3u |
| 8 | OCPP | 1.6j ir 2.0.1 |
| 9 | Apsaugos reikalavimai | Turi atitikti ne žemesnius (arba lygu) nei nurodyti reikalavimai: 1. IP54; 2. IK10. |
| 10 | Apsaugos reikalavimai | Įranga bus eksploatuojama po atviru dangumi. Įranga turi atitikti nepertraukiamo veikimo sąlygas po atviru dangumi. |
| 11 | Reikalavimas kabeliui ir jungčiai | Ne mažiau (arba lygu) kaip IP 54 |
| 12 | Jungties reikalavimai | Turi būti sertifikuota ir atitikti ne žemesnius (arba lygu) reikalavimus: 1)DIN 70121:2012; 2)ISO 15118-1:2013; 3) IEC 62196-3 |
| 13 | Reikalavimai jungties autentifikavimui | Turi būti sertifikuota ir atitikti ne žemesnius (arba viršyti) reikalavimus: ISO 15118-2 |
| 14 | Jungties sauga | Kištuko jungčių temperatūros kontrolė |
| 15 | Kabelio jungtis prie valdymo bloko | Turi būti numatyta keičiamo įkrovimo kabelio opcija. |
| 16 | Įtampa | Turi būti užtikrinamas veikimas nedaugiau negu viršutinėje riboje 920-1050 VDC; |
|  | Integruota šviesinė integracija | LED tipo integruota į stotelės korpusą šviesinė įkrovimo integracija, parodanti sėkmingą krovimo pradžią. Indikacija turi būti įkrovimo stotelės korpuse. |
| 17 | Įrangos reikalavimai | Siūloma įranga privalo būti sertifikuota ir atitikti arba viršyti žemiau nurodytus standartus: 1. IEC 61851-1 2. IEC 61851-23 3. IEC 61851-24 4. IEC 61851-21-2 5. ISO 15118 6. DIN 70121 |
| 18 | Sertifikuota | CE |
| 19 | Korpuso spalva | Derinama atskirai prieš užsakant įrangą |
| 20 | Suderinamumas su dinaminio valdymo programine įranga | Įranga turi būti su derinama su bet kuria Užsakovo pasirinkta dinaminio galios valdymo programine įranga ir užtikrinti programinės įrangos veikimo funkcionalumą, kuris pateikiamas programinės įrangos aprašymo dalyje. Rangovas privalo suteikti visas įmanomas teises, leidžiančias išnaudoti pilną įrangos funkcionalumą be jokių apribojimų. |
| 21 | Budėjimo rėžimo galia | ne daugiau (arba lygu) kaip 0.30 kWh |
| 22 | Darbinė temperatūra | Įranga turi užtikrinti veikimą šame temperatūriniame diapozone (veikti ne siauresniame diapazone nei) nuo −29 iki +49 °C. |
| 25 | Aplinkos drėgnumas | Įranga turi būti pritaikyta darbui 5–95% santykinėje oro drėgmėje |
| 26 | Valdymo sprendiniai | Automatinė sistema turės atjungti traukos akumuliatoriaus įkrovimą, kai pasiekiamas užduotas įkrovos lygis, kai išnyksta įkrovimo fazės arba viršijami įkrovimo parametrai. |
| 27 | Valdymo sprendiniai | Įranga turės palaikyti ir būti suderinta su VDV-Recommendation No. 261 funkcija ir jos palaikymu |
| 28 | Suderinamumas su įkrovimo stotelėmis | Galios spintos ir įkrovimo stotelės sprendiniai turi būti to paties gamintojo; sprendiniai, veikimo algoritmai ir tarpusavio suderinamumas turi būti užtikrintas sklandaus veikimui palaikymui (tiek įkrovimui, tiek eksploatacinių signalų perdavimui) |
| 29 | Minimalus tarnavimo ciklas | Atsarginių komplektuojančiųjų dalių tiekimo ir tarnavimo ciklas - nemažiau nei 10 metų nuo įrangos paleidimo į eksploataciją priėmimo-perdavimo momento |
| 30 | Komplektuojamas su krovimo kabelio laikymo sistema ir CCS2 jungties laikikliu | Visais atvejais kabelis nenaudojimo metu turi neliesti žemės. Kabelio laikymo sistema turi būti pritaikyta patogiam, darbų saugos reikalavimus atitinkančiam naudojimui, asmeniui nuo 160 cm ūgio. Kabelio laikymo sistemos naudojimas turi būti užtikrintas darbuotojui stovint ant žemės ir nenaudojant jokių papildomų palipimo priemonių. Visi kabelio paėmimo sprendiniai turi būti sumontuoti ant kabelio arba kabelis turi būti sumontuotas specialioje konstrukcijoje. |
| 31 | Autentifikavimas | 1) Naudojant OCPP ir 2) AutoCharge. Visais atvejais automatiškai indentifikuojant transporto priemonę. |
| 32 | Nuotolinis programinės įrangos autnaujinimas (OTA) | Taip, įskaičiuotas į įrangos kainą neribotam laikui. |
| 33 | Nuotolinio techninio monitoringo funkcionalumas, įskaitant galimybę diagnozuoti konkrečių funkcijų mazgų gedimus | Taip |
| 34 | Gamintojo kokybės vadybos sistema | ISO 9001 |
| 35 | Gamintojo aplinkos apsaugos vadybos sistema | ISO 14001 |
| 36 | Gamintojo darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistema | ISO 45001 |
| 37 | Gamintojo informacijos saugumo vadybos sistema | ISO 27001:2022 |
| 38 | Įrangos perdirbamumo rodiklis | Ne mažesnis (arba lygu) kaip 99 proc. |
| 39 | Galimybė gauti tiesioginį gamintojo techninį palaikymą | Taip |
|  | Žolyno g. 15 montuojamų stotelių papildomi reikalavimai | Žolyno g. 15 numatomos įrengti pastatomos, standartinio tipo įkrovimo stotelės (satelitinė technologija). Taikomi šie reikalavimai: 1) Taikomi visi projekte ir techninėse specifikacijose numatyti reikalavimai; 2) Stotelės jungčių skaičius vienoje stotelėje - 1 vienetas; 3) Stotelės tipas - gamyklinio korpuso ir išpildymo tipo pastatoma ant žemės. |
|  | Transporto priemonių automatinis indentifikavimas | Pagal transporto priemonės MAC indentifikacinį kodą. Identifikavimas įgyvendinamas be papildomų veiksmų, tik įstatant įkrovos jungtį. |
|  | Reikalavimas dėl patikimumo | Įrangos komponentai ir komplektuojančios detalės (apimant bet neapsiribojant elektronikos komponentais, elektrotechnikos elementais, mechaninėmis dalims ir detalėms) sudėtyje gali turėti ne daugiau kaip 4 procentus komponentų iš valstybių ir teritorijų, nurodytų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. kovo 30 d. nutarimu Nr. 280 patvirtintame Valstybių ar teritorijų, kurių Rangovai, jų subrangovai, ūkio subjektai, kurių pajėgumais yra remiamasi, gamintojai, techninės ar programinės įrangos priežiūrą ir palaikymą vykdantys asmenys ar juos kontroliuojantys asmenys nelaikomi patikimais, sąraše. |

  - Dinaminio galios modeliavimo Programinė įranga

| Nr. | Pavadinimas | Reikalavimas |
| --- | --- | --- |
| Satelitinių sistemų įkrovimo stotelių dinaminio galios valdymo programinė įranga |  |  |
| 1 | Rangovas teikia vienos įkrovimo jungties vieno mėnesio dinaminio valdymo sistemos įkainį | Nurodomas vienos jungties vieno mėnesio įkainis, kuris taikomas visam Pirkėjo įsigytos ir sumontuotos įrangos bendram kiekiui. Pirkėjas įsipareigoja apmokėti mėnesinį mokestį pagal eksploatuojamų jungčių faktinį kiekį, tuo atveju, jeigu faktinis kiekis būtų mažesnis/didesnis nei nurodytas pirminis kiekis pirkimo dokumentuose. |
| 2 | Rangovas sutinka, kad vienos jungties vieno mėnesio įkainis bus taikomas visą sutarties galiojimo laikotarpį nepriklausomai nuo Pirkėjo ketinamų naudoti jungčių skaičiaus | Taip |
| 3 | Programinės įrangos funkcionalumas | Siūlomas maksimalaus funkcionalumo programinės įrangos paketas nenumatant jokių funkcijų apribojimo |
| 4 | Netaikomas instaliavimo mokestis visu sutarties galiojimo laikotarpiu už papildomai instaliuotas įkrovimo stotelių jungtis | Taip |
| 5 | Galimas sutarties nutraukimas | Taip, įspėjus raštu prieš 3 mėn. |
| 6 | Galimas kito plano pasirinkimas be jokių baudų ir mokesčių 1 kartą kas 6 mėnesius | Taip |
| 7 | Debesija (Cloud) | Visa debesije laikoma Europos serveriuose. Debesijos mokesčiai turi būti įskaičiuoti į paslaugos mėnesinį mokestį už vieną jungtį. |
| 8 | Atsarginių kopijų kūrimas | Rangovas užtikrina, kad ne rečiau kaip 1 kartą per savaitę atliekama vartotojo duomenų ir nustatymų kopija. Kopija išlaikoma ne trumpiau kaip 2 savaites. Pažeistų duomenų atstatymas iš atsarginės kopijos atliekamas netaikant papildomų mokesčių ir yra Rangovo atsakomybėje operatyviai atstatyti pažeistus duomenis ir nustatymus. |
| 9 | Vartotojų profiliai | Programinė įranga turi užtikrinti skirtingų vartotojų teisių nustatymą. 1) Master admin - pilna prieiga prie įrangos parametrų; 2) Admin - prieiga prie funkcionalumo užtikrinimo parametrų' 3) Naudotojas; |
| 10 | Nuotolinio įrangos valdymo funkcionalumas | Siūloma programinė įranga turi užtikrinti šį funkcionalumą: - Atlikti nuotolinius veiksmus, pvz., pradėti ir sustabdyti įkrovimo sesijas, perkrauti įkrovimo stoteles; - Apriboti įkrovimo galią. - Nustatyti jungties prioritetą. - Konfigūruoti įkroviklį: apibrėžti nustatymus, pvz., autorizacijos metodus, elgseną nutrūkus ryšiui ir dinaminį įkrovimo režimą. - Tvarkyti informaciją apie turtą. - Pasiekti išsamius visų prižiūrimų arba įkrovimo stotelių inventoriaus duomenis. - Pridėti pastabas kiekvienai įkrovimo jungčiai; |
| 11 | Nuotolinės diagnostikos funkcija | - Išsamiai peržiūrėti operacijų laiko juostą. - Analizuoti būsenos istoriją. - Analizuoti įrangos istorinio veikimo žurnalus, siekiant nustatyti problemas. - Eksportuoti sesijos informaciją ir žurnalus. - Saugoti ir peržiūrėti su stotimi susijusius užrašus ir dokumentus. - Stebėti įkrovimo stoteles ir įkrovimo sesijas. - Stebėti maitinimo kanalų, integracijų ir tinklo ryšių būseną. - Pasirinktų problemų sąrašo informavimas elektroniniu paštu ir SMS trumpųjų žinučių formatu realiu laiku atsiradusias problemas. - Išsamiai stebėti įkrovimo sesijas ir energijos grafikus. - Analizuoti praeities ir vykstančias sesijas, istoriškai fiksuoti įkrovimo trikdžius. - Analizuoti ir eksportuoti žinomų transporto priemonių įkrovimo sesijų duomenis. |
| 12 | Konkrečių funkcinių mazgų gedimų nustatymas realiu laiku | Taip |
| 13 | Įspėjimų sistema | Pasirinktų problemų sąrašo informavimas elektroniniu paštu ir SMS trumpųjų žinučių formatu realiu laiku atsiradusias problemas. |
| 14 | Nemokamas programinės įrangos atnaujinimas nuotoliniu būdu | Taip, ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo naujinio išleidimo. Atnaujinimas vyksta automatizuotai Rangovo iniciatyva bei atsakomybe. |
| 15 | Kelių įkrovimo įrangos grupių vienetų apjungimas į atskiras galios grupes | Taip |
| 16 | Dinaminis įvado galios stebėjimas ir įkrovimo įrangos galios valdymas pagal įrangos galios grupes | Taip, nustatant galios valdymo algoritmą ir jį palaikant nuolatiniam automatizuotam veikimui |
| 17 | Statinis galios grupių apkrovos valdymas | Taip |
| 18 | Dinaminis galios grupių galios valdymas | Taip, esant sumontuotam suderintam galio valdikliui |
| 19 | OCPP ir OCPI sąsajos | Taip |
| 20 | REST API sąsaja | Taip |
| 21 | Transporto priemonių identifikavimas pagal MAC adresą | Taip |
| 22 | Dinaminis transporto priemonių įkrovimas pagal grafiką | Taip |
| 23 | Sąsaja su Pirkėjo transporto valdymo sistema. | API protokolo pagrindu turi būti nepertraukiamai atnaujinama dinaminio įkrovimo informacija. |
| 24 | Dinaminis įkrovimas pagal grafiką | API protokolo pagrindu turi būti nepertraukiamai atnaujinama dinaminio įkrovimo informacija. |
| 25 | VDV261 protokolo palaikymas | Taip |
| 26 | VDV261 protokolo pagrindu transporto pašildymas ir baterijų parengimas išvykti | Taip |
| 27 | VDV463 planavimo protokolo palaikymas | Taip |
| 28 | Transporto priemonių su keliais MAC adresais įkrovimo planavimo palaikymas | Taip |
| 29 | Įspėjimo funkcija apie nukrypimą nuo įkrovimo plano | Taip |
| 30 | Įkrovimo optimizavimas pagal Nord Pool biržos kainas | Taip |
| 31 | Įkrovimo optimizavimas pagal maksimalią įkrovimo galią | Taip |
| 32 | Ataskaitų formavimas | Ataskaitų generavimas pagal Vartotojo poreikį apie transporto priemonių sunaudotą įkrovimo energiją pagal MAC adresą (valstybinį arba priemonės numerį), įkrovimo jungties naudojimą. Informacija pateikiama pagal atskirus objektus. |
| 33 | Pagalbos tarnyba | Visą parą visomis dienomis pasiekiama pagalbos tarnyba anglų ar lietuvių kalba. |
| 34 | Funkcionalumo atstatymas | Ne vėliau kaip per 4 darbo valandas nuo rašytinio kreipimosi registravimo momento (elektroniniu paštu arba per helpdesk sąsają). Funkcionalumo atstatymo kaštai turi būti įtraukti į paslaugos kainą ir papildomi įkainiai netaikomi. |
| 35 | Sertifikuota | CE |
| 36 | Gamintojo kokybės vadybos sistema | ISO 9001 |
| 37 | Gamintojo aplinkos apsaugos vadybos sistema | ISO 14001 |
| 38 | Gamintojo informacijos saugumo vadybos sistema | ISO 27001:2022 |
| 39 | Galimybė gauti tiesioginį gamintojo techninį palaikymą | Taip |

  - Papildomi reikalavimai Įrangai:

    - Įranga turi būti nauja (pagaminta ne anksčiau nei prieš 6 mėnesius nuo pirkimo sutarties pasirašymo dienos), nenaudota, neremontuota, nerestauruota;

    - visos Įrangos dalys, įskaitant valdiklį, jutiklių sąsajas, ryšio įrenginį ir kitą reikalingą įrangą, turi būti patalpintos į hermetišką spintą, apsaugančią joje sumontuotą įrangą nuo kritulių, drėgmės, dulkių, vabzdžių bei graužikų ir atitinkančią ne mažesnę kaip IP54 apsaugos klasę;

    - elektromobilių įkrovimo prieigos korpusas turi būti atsparus korozijai, spalvos praradimui, atmosferos poveikiui;

    - elektromobilių įkrovimo stotelė turi būti apsaugota nuo nesankcionuoto priėjimo į elektromobilių įkrovimo stotelės vidų;

    - Galios spintoje turi būti sumontuota ryšio įranga, skirta 24 val. per parą stebėti įrenginio veikimą, jo administravimą, ataskaitų suformavimą (SIM kortelę (jei jos reikia) įrenginiui suteikia ir su jos aptarnavimu susijusias išlaidas padengia Užsakovas);

    - elektromobilio įkrovimo stotelėje (arba ant ją maitinančio kabelio, šalia stotelės) turi būti sumontuota reikiama viršįtampių apsauga;

    - elektromobilio įkrovimo stotelėje (arba ant ją maitinančio kabelio, šalia stotelės) turi būti sumontuota srovės nuotėkio apsauga;

    - elektromobilio įkrovimo stotelė su prieiga turi turėti interneto ryšio prieigą (LAN, BT, 4G ar kt.).

    - Krovimo stotelės spinta turi apsaugoti sistemą nuo nesankcionuoto patekimo į krovimo stotelės vidų. Visų tiekiamų įrenginių spintos turi būti rakinamos raktu. Negali būti naudojamas universalūs užraktų tipai (pavyzdžiui, trikampis raktas ar pan.).

# TECHNINIAI REIKALAVIMAI GARANTINIAMS ĮSIPAREIGOJIMAMS

  - Garantinis laikotarpis Rangovo perduotai Įrangai – 36 mėnesiai. Ši garantija apima visus Įrangos komponentus (apimant bet neapsiribojant, konstrukcinius, mechaninius, elektrotechninius, elektronikos komponentus, įkrovimo kabelius, jungtis, kabelių laikymo sistemas).

  - Garantija užtikrinama iki kol Rangovas nepateikia Užsakovui Sutarties sąlygas atitinkančio garantinio laikotarpio užtikrinimą, kurio tekstas ir sąlygos turi būti raštu suderinti su Užsakovu, Sutartyje numatyta tvarka sulaikyti 5% (penkis procentus) nuo Sutarties kainos (su PVM) sulaikomi siekiant užtikrinti Rangovo garantinių įsipareigojimų įvykdymą. Šalys susitaria, jog tokiu atveju Užsakovas sulaikys atitinkamą mokėjimą 3 (trejus) metus po baigiamojo Darbų perdavimo – priėmimo akto pasirašymo dienos. Sutarties pagrindu sulaikytos lėšos iki jų išmokėjimo Rangovui yra laikomos Užsakovo nuosavybe. Užsakovas turi teisę disponuoti tokiomis lėšomis šios Sutarties tikslais, o Rangovas turi teisę gauti tik garantiniu laikotarpiu nustatytiems trūkumams šalinti nepanaudotą šioje dalyje nurodytų sulaikytų mokėjimų sumą, kuri Rangovui išmokama per 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų nuo nurodyto 3 (trejų) metų termino pabaigos.

  - Garantinis laikotarpis Rangovo perduotos Įrangos korpusams, kurie veikiami korozijos – 120 mėnesių.

  - Garantinis laikotarpis Rangovo suteiktoms suderinimo, montavimo ir paleidimo paslaugoms/darbams – 60 mėnesių.

  - Garantinis laikotarpis pradedamas skaičiuoti nuo Įrangos paleidimo į eksploatavimą perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos (perduodama pilnai funkcionuojanti ir savo funkciją atliekanti įranga).

  - Rangovas privalo garantuoti atsarginių dalių įsigijimo galimybę nuo Įrangos paleidimo į eksploatavimą perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos ir užtikrinti atsarginių dalių tiekimą mažiausiai 10 metų.

  - Jei per 24 mėnesius nuo eksploatacijos pradžios paaiškėja, kad mažiausiai 40 % Įrangos (ar jos dalių) turi tą patį arba labai panašų sisteminį gedimą, kuris yra konstrukcijos, gamybos, elektronikos ar elektrotechnikos klaida, Rangovas privalo savo lėšomis pašalinti šį gedimą arba jo priežastį visuose Įrangos komponentuose, kuriose yra tokie patys sprendimai. Sisteminis gedimas yra neatsiejamas nuo tam tikros Įrangos ar sprendimų grupės ir pasireiškia nepriklausomai nuo individualaus naudojimo ar priežiūros. Šis trūkumas gali būti susijęs su netinkamomis medžiagomis, klaidingu projektavimo sprendimu, brokuotu gamybos etapu ar panašiai.

  - Garantiniu laikotarpiu pakeistoms dalims suteikiama nauja garantija nuo pakeitimo dienos iki Įrangos garantijos pabaigos, bet ne trumpiau kaip 6 mėnesius.

  - Rangovas sutinka ir neprieštarauja, kad esant nesutarimui dėl Įrangos gedimo pripažinimo garantiniu, Užsakovas gali pasitelkti trečiąją šalį – ekspertą ir atlikti nepriklausomą gedimo analizę.

  - Garantiniu laikotarpiu taikomos garantinio aptarnavimo sąlygos:

    - Rangovas užtikrina, kad turi pasiekiamą garantinės priežiūros tarnybą ir/ar funkciją;

    - Rangovo garantinės priežiūros tarnyba ir/ar funkcija turi būti sudaryta iš ne mažiau kaip dviejų specialistų, kurie yra oficialiai atestuoti Įrangos gamintojo (turintys atestavimą/sertifikavimą patvirtinančius dokumentus) atlikti Įrangos diagnostiką/gedimo nustatymą/komponentų keitimą ir realiu laiku objekte atlikti Įrangos defektavimą, nustatant gedimo pobūdį ir defektinio akto sudarymą;

    - Rangovo garantinė tarnyba ir/ar funkcija turi būti pasiekiama telefonu, elektroniniu paštu ar per help desk sąsają Lietuvos Respublikoje galiojančiomis darbo dienų 8.00 - 17.00 darbo valandomis.

    - Garantinio aptarnavimo funkcija privalo ne vėliau kaip per 1 darbo dieną pradėti vykdyti Užsakovo užklausą ir identifikuoti Įrangos gedimą. Užklausos pradžios laikas yra laikoma data ir laikas nuo to momento, kai yra išsiunčiamas užklausimas į pagalbos tarnybą. Garantinė tarnyba įsipareigoja informuoti, kad Užsakovo žinutė yra gauta.

    - Garantinė funkcija per papildomą 1 darbo dieną nuo Užsakovo kreipimosi privalo identifikuoti gedimo pobūdį ir nustatyti gedimo tipą – garantinis ar einamasis remontas.

    - Garantinės funkcijos atlikimo gedimo pobūdžio indentifikavimo trukmė negali būti ilgesnė nei 2 darbo dienos nuo Užsakovo kreipimosi išsiuntimo momento. Gedimo pobūdžio fiksavimas privalo būti įformintas defektiniu aktu, atliktas įrašas Įrangos eksploatacinės priežiūros žurnale ne vėliau, kaip šiame punkte nurodyti terminai. Defektinis aktas privalo būti pateiktas elektroniniu būdu Užsakovo atstovams, atsakingiems už Įrangos eksploatavimą.

    - Garantinio laikotarpiu Rangovas įsipareigoja ne vėliau kaip per 1 darbo dieną nuo garantinio atvejo apie komplektuojantį komponentą paaiškėjimo, kuriam yra taikomas garantinis laikotarpis, laikinai, savo kaštais, sumontuoti pakaitinį Įrangos komponentą kol bus vykdomi sugedusio, garantinį laikotarpį atitinkančio komponento, remonto darbai, arba  pripažinta, kad komponentas bus keičiamas nauju. Šiuo atveju Rangovas privalo nusimatyti atsarginių komplektuojančiųjų dalių palaikymą, siekiant įgyvendinti nurodytas garantinių prievolių išpildymo sąlygas.

    - Aiškumo tikslais, defekto nustatymui ir pakaitinio komponento sukeitimui viso yra skiriamos 3 darbo dienos nuo Užsakovo kreipimosi išsiuntimo dienos.

    - Atvykimo, komponentų patikros, komponento keitimo, programavimo bei Įrangos eksploatavimo atstatymo kaštus dengia Įrangos Rangovas garantinio laikotarpio metu.

    - Taikytinos baudos už reagavimo trukmės ir/ar pareigų neatlikimą:

      - baudos nurodytos už kiekvieną atskiro komponento garantinį atvejį individualiai (taikoma atskirai kiekvienam komponentui);

      - už vėlavimą lokalizuoti gedimą (už kiekvieną papildomą vėlavimo valandą) bauda – 50 Eur be PVM; ir

      - už vėlavimą identifikuoti gedimą ir nustatyti pobūdį (garantinis/remontinis) (už kiekvieną papildomą vėlavimo valandą) bauda – 50 Eur be PVM; ir

      - už defektinio akto nepateikimą, įrašų žurnale neatlikimą (už kiekvieną papildomą vėlavimo kalendorinę dieną) bauda –  50 Eur be PVM; ir

      - už atsarginio komponento laikinąjį nepakeitimą per nurodytą trukmę bauda – 5 proc. be PVM nuo komponento mažmeninės rinkos kainos už kiekvieną pradelstą dieną.

    - Garantinių gedimų šalinimo terminas gali būti pratęsiamas tik Rangovui pateikus argumentuotą raštišką prašymą Užsakovui ir gavus raštišką Užsakovo pritarimą.

# TECHNINIAI REIKALAVIMAI ATSARGINIŲ KOMPONENTŲ TIEKIMUI

  - Įrangos Rangovas įsipareigoja Užsakovui tiekti įrangos komponentus, kurie yra reikalingi Įrangos eksploatavimo ir funkcionavimo palaikymui;

  - Įrangos Rangovas įsipareigoja nustatyta kaina tiekti komponentus 36 mėnesius.

  - Atsarginių dalių įkainiai gali būti koreguojami, atsižvelgiant į rašytinį Rangovo pagrindimą dėl objektyvaus kainų padidėjimo. Atsarginių dalių kaina negali didėti daugiau negu 5 procentai per metus. Dėl įkainių keitimo Šalys susitaria atskiru rašytiniu susitarimu.

  - Rangovas įsipareigoja, kad bet kurio Įrangos komponento tiekimas užtruks ne ilgiau nei 2 savaites nuo komponento užsakymo pateikimo momento.

  - Ketinamų įsigyti komponentų tipas ir kiekis pateikiamas atskirame priede (finansinio pasiūlymo priede atsarginių detalių pasiūlymo dalyje.

# REIKALAVIMAI TECHNINIO APTARNAVIMO IR REMONTO PASLAUGOMS

  - Užsakovas įsigyja įkrovimo įrangos eksploatacinio techninio aptarnavimo bei einamojo remonto paslaugas. Paslaugų teikimo trukmė – 36 mėnesiai.

  - Rangovas turi užtikrinti įkrovimo prieigos funkcionavimą ir elektromobilių įkrovimo stotelių infrastruktūros sistemos palaikymą.

  - Rangovas turi užtikrinti nuolatinį (t. y. 24 val. per parą ir 7 kalendorines dienas per savaitę) elektromobilių įkrovimo stotelių veikimą garantiniu laikotarpiu, o esant negarantiniams gedimams savo pajėgumu ir, iš anksto raštu suderintos sąmatos pagrindu, juos pašalinti;

  - Eksploatacinė techninė priežiūra atliekama tokia apimtimi ir intensyvumu kaip tai nurodyta Įrangos gamintojo rekomendacijose nuolatinei priežiūrai bei Lietuvos Respublikoje galiojančiose elektrotechninio ūkio priežiūros taisyklėse ir/ar kituose šiai veiklai taikomuose teisės aktuose.

  - Detalus Paslaugų aprašymas pateikimas atskirame Priede Nr.  (Techninio aptarnavimo paslaugų teikimo sutartis)

  - Ne vėliau kaip tą pačią dieną, kuomet Įranga bus parengta perimti į eksploataciją, Rangovas įsipareigoja perduoti, o Užsakovas perimti Įrangą trišalio priėmimo akto pagrindu į eksploataciją.

  - Rangovas įsipareigoja aptarnavimo paslaugas ne rečiau, kaip nurodyta šiame punkte:

Įkrovimo stotelių pagrindiniai techninio aptarnavimo reikalavimai

| CS0 | 1. Šioje lentelėje nurodyti darbai atliekami darbai privalo būti įtraukti į mėnesinį paslaugos įkainį ir papildomai negali būti apmokestinami. 2. Techninės priežiūros riba prasideda iš karto už ESO atsakomybės ribos ir atitinka visą abonentinės dalies elektros ūkį, kuris skirtas aptarnauti elektros įkrovimo infrastruktūrą. Į priežiūros apimtį patenka įvadiniai jėgos skydai, kabelinės linijos ir įkrovimo infrastruktūra. |
| --- | --- |
| CS1 | 1. Prieš paslaugų teikimą atnaujinti priežiūros darbų apimčių ir dažnumo grafiką atsižvelgiant į konkrečios įrangos gamintojo rekomendacijas; |
| CS2 | Ne rečiau kaip 1 kartą per savaitę: 1. Įkrovimo įrangos gamintojo standartinės techninio plaikymo sistemos parametrų peržiūra dėl gedimų prevencijos. 2. Įkrovimo įrangos dinaminio galios balansavimo programinės įrangos veikimo parametrų peržiūra dėl gedimų prevencijos. 3. Nustačius aukščiau minėtus veiksmus ir nustačius gedimus atliekami veiksmai: Informuojamas užsakovas ir gedimą Tiėkėjas pašalina nuotoliniu būdu (jeigu tai yra įmanoma). Nepavykus pašalinti gedimo nuotoliniu būdu - informuojamas užsakovas, kuris priima sprendimą dėl tarnybos vykimo į vietą arba gedimo šalinimo atidėjimo iki artimiausio planinio apsilankymo. |
| CS3 | 1 kartą kas ne rečiau kaip 1 kartą per mėnesį. |
|  | - Vizualiai tikrinamas stotelių korpusas, kad neturėtų vizualinių pažaidų, įkrovimo kabeliai būtų tvarkingi, kabelių kištukai ir lizdai atitiktų elektros saugos reikalavimus, kabelių laikymo mechanizmai funkcionuotų; |
|  | - Tikrinimas stotelės ar neindikuoja aliarmų. |
|  | - Apžiūrimi kištukai, tikrinama kontaktų fizinė būklė ir atitikimas elektros saugos reikalavimams. Esant matomiems nešvarumams - atliekamas kištuko valymas. |
|  | - Stotelės korpuso ir įkroviklio dangčio valymas (esant poreikiui); - Suslėgtu oru atliekamas vidaus valymas, išvalomos ventiliacinės angos. Išvalomi mechaniniai filtrai. - Patikrinamas ryšys su tinklu, ar yra funkcionuojantis; - Ventiliatorių darbo tikrinimas, ventiliatorių valymas. - Sandarumo tikrinimas. Tikrinama, ar įrangos tarpinės užtikrina sandarumą ir į vidų nepatenka dulkės ir drėgmė. - Vidaus elementų skleidžiamų garsų tikrinimas; - Atliekami kiti, gamintojo įrangos eksploatavimo instrukcijoje nurodyti darbai; -Elektros įvadinių ir paskirstymo skydų vizualinė apžiūra; - Įrenginių valdymo automatikos ir apsaugos įrangos būsenos, veikimo tikrinimas; |
| CS4 | Ne rečiau 1 kartą kas 6 mėn. - CS3 atliekami darbai; - Srovių ir įtampų tikrinimas; - Paskirstymo skydų užraktų, įžeminimo, kabelių tvirtinimo vizualus/fizinis tikrinimas; - Įvadinių ir išeinančių linijų apkrovimų matavimas; - Skirstyklų ir skydų valymas, tvarkymas; - Kontaktinių sujungimų ir laidininkų įšilimo tikrinimas (Užsakovui pateikti temperatūrų matavimo termovizines nuotraukas kur buvo tikrinama ir kokie rezultatai gauti); |
| CS5 | Ne rečiau kaip kartą per metus: - Atliekami CS4 apimties darbai; - Oro tiekimo bei šalinimo filtrų keitimas (filtrai apmokami atskirai); - Vidaus komponentų įšilimo patikrinimas termovizoriumi; - Vidaus elementų sausas valymas, vakuminis siurbimas; - Kontaktų paveržimas. - Galios modulių vidaus valymas aukštu oro slėgiu (dalinai išardant galios modulio korpusą). - Izoliacijos varžos, įžeminimo matavimai ir nuotėkio rėlės testavimas. Pateikiamas protokolas. - Stotelių ženklinimo ir markiravimo patikrinimas, esant poreikiui – atnaujinimas; - Stotelės apsauginių atitvarų būklės patikrinimas. - Kirtiklių ir automatų, automatinių išjungėjų, saugiklių įvadinėse spintose ir skydinėse patikra; - Elektros skydų principinių schemų atitikimo faktinei būklei tikrinimas; |
| Nuolat | - Techninės priežiūros žurnalo pildymas. Žurnale privalo būti atlikti detalūs įrašai, kas buvo patikrinta bei atlikta. Žurnale privalo būti įrašyta: „Sistema tinkama tolimesnei eksploatacijai“ arba „Sistema netinkama tolimesnei eksploatacijai, nes (nurodyti priežastis). Žurnale taip pat fiksuojami visi aptarnavimo bei remonto darbai, apimant bet neapsiribojant konkretaus darbo aprašymu, remonto vietos aprašymu, gautu rezultatu ir panaudotomis medžiagomis. |
| Nuolat | Įsakymu paskiriamas asmuo atsakingas už šios sistemos eksploatacinę priežiūrą. Pasikeitus atsakingam asmeniui – ne vėliau kaip per 3 darbo įsakymu įforminami pasikeitimai. Įsakymo dokumentai turi būti pridėti prie sistemos priežiūros žurnalo. |