MINIMALŪS INFORMACIJOS saugoS reikalavimai projektavimui ir diegimui V.1.2

## I. BENDROSIOS NUOSTATOS

- Šiuo dokumentu yra nustatomi minimalūs reikalavimai ir principai (toliau – Reikalavimai) taikomi informacinių sistemų projektavimui ir/ar projektams susijusiems su informacinių technologijų ir telekomunikacijų (toliau – ITT) įrenginiais, mikroprocesoriniais įrenginiais (pvz.: teleinformacijos surinkimo ir perdavimo įrenginiai, pastotės laiko sinchronizavimo įrenginiai, relinės apsaugos terminalai, valdymo pultai (HMI), momentinių duomenų valdikliai, bendros paskirties valdikliai, teleinformacijos surinkimo ir perdavimo sistema, komercinių duomenų valdikliai) ir t.t. (toliau – Įranga) ir šių projektų techniniam įgyvendinimui – diegimui (toliau – Projektas).

- Visuose Projekto įgyvendinimo etapuose turi būti laikomasi šių saugumo principų:

  - Minimalių teisių – valdant prieigą prie EPSO-G (toliau – Bendrovė) informacijos, informacinių sistemų ir Įrenginių, turi būti užtikrintas principo „būtina darbui“ ir „mažiausių teisių prieiga“ įgyvendinimas, t. y.  reikalavimas, kuris reiškia, kad prieiga gali būti suteikta tik patvirtintiems asmenims ir mažiausia apimtimi, kuri yra būtina vykdant konkrečias darbo ir kitas su Bendrove susijusias funkcijas.

  - Kompleksiškumo (angl. defence in depth) – saugumo grėsmių mažinimui taikomos ne atskiros, o viena kitą papildančios saugumo priemonės.

- Saugumo sprendimai turi būti grindžiami rizikų vertinimu ir priimami dalyvaujant Bendrovei ir tiekėjui, įgyvendinančiam Projektą (toliau – Tiekėjas). Projekto metu identifikuotų rizikų pagrindu Tiekėjas kartu su Bendrove detalizuos saugumo reikalavimus ir įtrauks į Projektą.

- Įrangos, įskaitant ir jos operacinę sistemą, gamintojų palaikymas turi galioti ne trumpiau nei 5 metus.

- Jeigu diegiamos Informacinės sistemos ar Įrenginių gamintojas yra išleidęs saugos rekomendacijas, jos, suderinus su Bendrove, turi būti įgyvendintos. Prieš pradedant eksploataciją, Bendrovei paprašius, turi būti pateikti suderintų gamintojo saugos rekomendacijų įgyvendinimo įrodymai.

## II. PAŽEIDŽIAMUMŲ VALDYMAS

- Sistemų ir Įrangos pažeidžiamumas (saugumo spragas ar silpnos vietos, angl. vulnerabilities) yra tikėtinas. Bendrovė ir Tiekėjas skirs deramas pastangas, siekdami identifikuoti pažeidžiamumą kuo ankstesniame Projekto etape.

- Saugumo skaidrumas – Tiekėjas, sužinojęs apie pažeidžiamumą, šią informaciją Bendrovei pateiks nedelsiant ir pilnoje apimtyje.

- Jeigu nenurodyta kitaip, prieš pradedant eksploataciją, Įrenginių operacinėje sistemoje, mikrokode (angl. firmware), programinėje įrangoje turi būti įdiegtos vėliausios gamintojo saugumo pataisos ir vėliausios siūlomos programinės įrangos versijos.

- Prieš pradedant kompleksinius bandymus teleinformacijos surinkimo ir perdavimo įrenginio (TSPĮ), pastotės laiko sinchronizavimo įrenginio (PLSĮ), operacinėje sistemoje, mikrokode (angl. firmware), programinėje įrangoje turi būti įdiegtos vėliausios gamintojo saugumo pataisos ir vėliausios siūlomos programinės įrangos versijos.

- Prieš pradedant gamyklinius bandymus, bet ne ankščiau nei 12 mėnesių iki relinės apsaugos ir automatikos įrenginių (RAA), teleinformacijos perdavimo įrenginių (TPĮ), bendros paskirties valdiklių (BPV) perdavimo į eksploataciją, RAA, TPĮ ir BPV operacinėje sistemoje, mikrokode (angl. firmware), programinėje įrangoje turi būti įdiegtos vėliausios gamintojo saugumo pataisos ir vėliausios siūlomos programinės įrangos versijos.

## III. APSAUGA NUO ŽALINGO KODO

- Įrangoje, kurioje yra atitinkamas funkcionalumas, laikantis saugumo rekomendacijų turi būti sukonfigūruotos lokalios ugniasienės ar kitos atitinkamos priemonės, blokuojančios visą nebūtiną įeinantį/ išeinantį duomenų srautą, bei perteklines funkcijas.

- Visoje įrangoje, kuri veikia Windows operacinės sistemos pagrindu, privalo būti įdiegta Bendrovės patvirtinta antivirusinė programinė įranga (kai dėl techninių apribojimų tas negali būti atlikta, išimtį tvirtina Bendrovė).

- Antivirusinė programinė įranga turi būti sukonfigūruota:

  - startuoti ir įsijungti sistemos startavimo metu;

  - tikrinti savo integralumą;

  - vykdyti realaus laiko stebėseną;

  - kad naudotojas jos negalėtų išjungti ar sustabdyti;

  - kad skenuotų visus atidaromus failus prieš jų atidarymą ir paleidimą;

  - pilnam skenavimui ne rečiau kaip kartą per mėnesį;

  - kuomet infekuotas failas yra rastas, sistema turi:

    - automatiškai išvalyti failą;

    - jei failo išvalymas negalimas – blokuoti prieigą prie infekuoto failo;

    - pranešti naudotojui garsiniu ir vaizdiniu pranešimu.

- Antivirusinės programos žalingo kodo duomenų bazės turi būti atnaujinamos:

  - Ugniasienės, antivirusinės programos serveriai – ne rečiau kaip 1 kartą į valandą;

  - Klientai (pvz. kompiuterinės darbo vietos) – ne rečiau kaip 1 kartą į 4 valandas.

- Standartiniams naudotojams draudžiamas programinės įrangos diegimas ir konfigūracijos keitimas.

- Prieš perduodant eksploatacijai informacinę sistemą ar Įrangą, visuose jos komponentuose turi būti pašalinti arba išjungti nebūtini sisteminiai servisai, vartotojai, tinklo prievadai, numatytoms užduotims nebūtina programinė įranga.

- Sistemos ir Įranga turi būti suprojektuota ir sukonfigūruota vadovaujantis gerosiomis saugos praktikomis numatytomis CIS Security bechmarks, Security baseline  for Windows dokumentuose.

- Sistemų ir Įrangos integracija į Bendrovės tinklą ar integracija su kitomis Bendrovės sistemomis neturi reikalauti sumažinti saugumo lygio esamose sistemose nukrypstant nuo gerųjų saugos praktikų.

## IV. TAPATYBĖS NUSTATYMAS IR PRIEIGOS PATVIRTINIMAS

- Prieiga prie informacinių sistemų ir Įrangos (pvz.: vietinė naudojant valdymo pultą (HMI), vietinė naudojant komunikacijos/diagnostikos prievadus ar nuotolinė naudojant komunikacijų terpę) turi būti apsaugota identifikatoriumi ir slaptažodžiu atitinkančiais Bendrovės nustatytus reikalavimus (reikalavimai pateikiami projekto įgyvendinimo metu).

- Prieigos saugumas informacinėse sistemose ir Įrangoje turi būti užtikrinamas taikant vaidmenimis pagrįstą teisių sistemą (angl. Role Based Access Control) – naudotojas sistemoje turi būti priskirtas tam tikram vaidmeniui, kuriam priskirtos minimalios, darbo užduočių atlikimui būtinos teisės.

- Tinklo prieiga prie Bendrovės resursų turi būti suteikiama tik patvirtintiems (autorizuotiems) naudotojams ir įrenginiams. Naudotojams turi būti pasiekiamos tik tos tinklo paslaugos (sąsajos, prievadai), kurie būtini jų darbui, prieiga prie administravimo/valdymo sąsajų turi būti apribota ir pasiekiama tik sistemų/įrenginių administravimo personalui.

- Standartiniai informacinių sistemų ir Įrangos paskyrų identifikatoriai ir slaptažodžiai turi būti pakeisti į identifikatorius ir slaptažodžius atitinkančius Bendrovės nustatytus reikalavimus (reikalavimai pateikiami Projekto įgyvendinimo metu) iki pradedant jų eksploataciją.

- Sistemose naudotojų paskyrų valdymas turi būti realizuotas naudojant centralizuotą Bendrovės paskyrų, teisių ir resursų valdymo sistemą – katalogų tarnybą.

- Iš interneto laisvai, be jokio papildomo apribojimo pasiekiami Bendrovės resursai vartotojų ir administratorių tapatumui patvirtinti turi naudoti Bendrovės patvirtintą dviejų veiksnių tapatumo patvirtinimo mechanizmą.

- Turi būti pateiktas visų sukurtų techninių/sisteminių paskyrų sąrašas su priskirtais už jų saugumą atsakingais Bendrovės darbuotojais – sistemų administratoriais.

- Visi prisijungimo metodai (įskaitant ir nuotolinį), priemonės ir prievadai turi būti dokumentuoti ir suderinti su Bendrovės Informacijos saugos grupės atstovu. Bet koks neautorizuotas ar nedokumentuotas prisijungimas draudžiamas.

- Bendrovės sistemose turi būti užtikrinta, kad:

  - prieš prisijungiant parodomas perspėjimas dėl neautorizuoto sistemos naudojimo;

  - prieiga prie sistemų programinės įrangos išeities tekstų (kodo) yra apribota pagal principą „būtina darbui“.

## V. DUOMENŲ PERDAVIMO TINKLAS

- Projektuojant, diegiant ir administruojant duomenų perdavimo tinklą turi būti vadovaujamasi ISO/IEC 27033 „Informacinės technologijos. Saugumo metodai. Tinklo saugumas“ standarto rekomendacijomis.

- Tinklo įrenginių administravimui turi būti naudojama centralizuota autentifikacijos sistema.

- Tinklo įrenginių administravimui turi būti naudojami šifruoti protokolai.

- Visi duomenys, perduodami viešaisiais tinklais, turi būti saugiai šifruojami (įskaitant, bet neapsiribojant SSL,  AES-CCMP).

- Visi nebūtini veiklai tinklo įrenginių valdymo prievadai turi būti panaikinti ar išjungti.

- Nenaudojami tinklo įrenginių prievadai ir duomenų tinklo fizinės jungtys turi būti deaktyvuojamos/atjungiamos.

- Perdavimo tinklo dispečerinio valdymo sistemos paslaugos teikimui bevielio tinklo prieiga nenaudojama, o iškilus tokiam poreikiui jis turi būti patvirtintas Bendrovės Informacijos saugos grupės vadovo ir realizuotas taip, kad atitiktų techninius kibernetinio saugumo reikalavimus numatytus Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

## VI. INFORMACIJOS PERDAVIMAS

- Prieš perduodant eksploatacijai, Bendrovei saugiu būdu turi būti perduoti informacinių sistemų ir Įrangos konfigūraciniai failai, atsarginės kopijos, identifikatoriai, slaptažodžiai, instrukcijos ir kita funkcionalumo atstatymui reikalinga ar projekto metu suderinta informacija.

## VII. ĮVYKIŲ REGISTRAVIMAS

- Visose informacinėse sistemose ir Įrangoje, kuriose tai techniškai įmanoma, turi būti registruojama ir ne mažiau kaip 2 savaites išsaugoma saugumo ir kitų svarbių įvykių informacija (Bendrovė projektavimo metu pateiks detalius reikalavimus priklausomai nuo Įrangos tipo).

- Turi būti užtikrinta, kad registruojamiems įvykiams lokaliai rezervuota pakankamai laisvos vietos.

- Informacinė sistema ir visa Įranga turi būti sukonfigūruota siųsti įvykių įrašus į Bendrovės centrinį žurnalinių įrašų serverį.

- Prieš pradedant Įrangos eksploataciją privaloma užpildyti žemiau pateiktą lentelę ir el. laišku išsiųsti Bendrovės Informacijos saugos grupės specialistui, kuris patikrins ar žurnaliniai įrašai iš Įrangos gaunami. Bendrovės Informacijos saugos grupės specialistą nurodys už Įrangos eksploataciją atsakingas Bendrovės darbuotojas.

| Eil. Nr. | Regionas | Pastotė | Įrenginio tipas ir gamintojas | Modelis | IP adresas | Įjungtas Syslog siuntimas (Taip/ Ne) | Pastaba |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1 lentelė. Žurnalinių įrašų testavimo forma

## VIII. SAUGUMO TESTAVIMAS

- Prieš pradedant eksploatuoti informacines sistemas Tiekėjas turi  atlikti saugumo testavimą, siekdamas nustatyti sistemos atitiktį saugumo reikalavimams ir pašalinti sistemos techninius pažeidžiamumus. Pagal atskirą Bendrovės nurodymą Tiekėjas privalo pateikti dokumentus, pagrindžiančius testavimo rezultatus. Testuojant turi būti įvertinama (bet neapsiribojant) atitiktis:

  - OWASP 10  dažniausiai pasitaikančių internetinių sistemų techninių pažeidžiamumų;

  - CWE/SANS 25 dažniausiai pasitaikančios programinės įrangos klaidos.

## IV. TREČIŲ ŠALIŲ KOMPONENTAI

- Skaidrumas. Tiekėjas privalo nurodyti visus sistemoje naudojamus trečių šalių komponentus, bibliotekas ir schemas nepriklausomai ar tai komercinė, nemokama, atviro ar uždaro kodo programinė įranga.

- Vertinimas. Tiekėjas turi imtis deramų priemonių užtikrinant, kad sistemoje naudojama trečių šalių programinė įranga atitinka saugumo reikalavimus keliamus sistemai ir yra tinkamai licencijuota.

- Kenksminga programinė įranga. Tiekėjas įsipareigoja pateikti sistemą, kurioje nėra jokių paslėptų, saugumą silpninančių funkcijų, įskaitant: kenksmingos programinės įrangos, virusų, „kirminų“, „laiko minų“, neautorizuotų prieigų ar funkcijų (angl. Trojans, backdoors, easter eggs).

## X. SAUGUMO VAIDMENYS

- Tiekėjas saugumo užtikrinimui deleguos kibernetinio saugumo kompetencijas turintį darbuotoją (saugumo architektą), kuris peržiūrės Projekto rezultatus iki pateikiant Bendrovei ir patvirtins atitikimą saugumo reikalavimams.

- Saugumo mokymai. Tiekėjo darbuotojai dalyvaujantys Projekte turi būti susipažinę su Reikalavimais, praėję Bendrovės parengtus mokymus ir sėkmingai išlaikę Bendrovės parengtą testą.

## XI. SAUGUMO AUDITAS

- Audito teisė. Užsakovas turi teisę atlikti Projekto auditą. Teikėjas privalo suteikti deramą pagalbą Bendrovei atliekant saugumo auditą, įskaitant išeities kodo pateikimą ir prieigos prie testavimo aplinkos suteikimą. Tuo atveju, jeigu audito metu nustatomi trūkumai, Tiekėjas privalo per Bendrovės nurodytą protingą terminą trūkumus pašalinti.

## XII. PAPILDOMI REIKALAVIMAI PRAMONINIŲ PROCESŲ VALDYMO SISTEMAI IR JOS DALIMS

- Visuose Įrangos įgyvendinimo etapuose  (projektavimas, diegimas, priežiūra ir kt.) turi būti laikomasi informacijos saugumo reikalavimų nustatytų Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu patvirtintame Organizacinių ir techninių kibernetinio saugumo reikalavimų, taikomų kibernetinio saugumo subjektams, apraše (aktualioje jo redakcijoje).

XIII. Atsakomybė

Bendrovė turi teisę tikrinti kaip Tiekėjas laikosi Reikalavimų, įskaitant, bet neapsiribojant, Tiekėjo Projekto įgyvendinimui naudojamų darbo priemonių atitikties Reikalavimams patikrinimą be išankstinio įspėjimo.

Tiekėjas, pažeidęs Reikalavimus, Bendrovei pareikalavus privalo sumokėti 1 000 eurų baudą ir atlyginti visus dėl tokio pažeidimo patirtus tiesioginius Bendrovės nuostolius, kiek jų nepadengia sumokėta bauda. Ši bauda laikoma minimaliais Bendrovės nuostoliais ir jų įrodinėti nereikia.