Techninės specifikacijos Priedas Nr. 1

- TECHNINIAI REIKALAVIMAI, KURIUOS TURI ATITIKTI PERKAMOS PREKĖS

  - Reikalavimai rutuliniam vožtuvui DN25 PN100 arba lygiaverčiam:

| Eil. Nr. | Parametro pavadinimas | Parametro reikšmė |
| --- | --- | --- |
|  | Nominalus diametras (DN) | DN 25 |
|  | Nominalus slėgis (PN) | PN 100 |
|  | Sandarumo klasė | Ne blogesnė nei V, pagal ANSI FCI 70-02 ar lygiavertį standartą |
|  | Flanšų, tarp kurių bus montuojami vožtuvai standartas | EN 1092-1 Type B DN25, PN100 arba lygiavertis |
|  | Terpė | Garo katilo vanduo |
|  | Terpės nuolatinė darbinė temperatūra | Iki 300 °C |
|  | Terpės maksimalus darbinis slėgis | 40 Bar |
|  | Korpuso konstrukcija | Pilno pralaidumo |
|  | Korpuso medžiaga | Nerūdijantis plienas 1.4401 arba lygiavertis |
|  | Sandarinimo paviršių medžiaga | Nerūdijantis plienas 1.4408+Cr-Carbide arba lygiavertis |
|  | Montavimo padėtis | Horizontalus vamzdynas |
|  | Montažinis ilgis | 160 ±1 mm |
|  | Valdymo pavaros pajungimo flanšas | ISO 5211 – F5 arba lygiavertis |
|  | CE ženklinimas | Turi būti |
|  | Sertifikatai | Atitikties sertifikatas pagal PED 2014/68/ES arba lygiavertę direktyvą |

  - Reikalavimai rutuliniam vožtuvui DN50 PN100 arba lygiaverčiam:

| Eil. Nr. | Parametro pavadinimas | Parametro reikšmė |
| --- | --- | --- |
|  | Nominalus diametras (DN) | DN 50 |
|  | Nominalus slėgis (PN) | PN 100 |
|  | Sandarumo klasė | Ne blogesnė nei V, pagal ANSI FCI 70-02 ar lygiavertį standartą |
|  | Flanšų, tarp kurių bus montuojami vožtuvai standartas | EN 1092-1 Type B DN50, PN100 arba lygiavertis |
|  | Terpė | Garo katilo vanduo |
|  | Terpės nuolatinė darbinė temperatūra | Iki 300 °C |
|  | Terpės maksimalus darbinis slėgis | 40 Bar |
|  | Korpuso konstrukcija | Pilno pralaidumo |
|  | Korpuso medžiaga | Nerūdijantis plienas 1.4401 arba lygiavertis |
|  | Sandarinimo paviršių medžiaga | Nerūdijantis plienas 1.4401+Cr-Carbide arba lygiavertis |
|  | Montavimo padėtis | Horizontalus vamzdynas |
|  | Montažinis ilgis | 300 ±1 mm |
|  | Valdymo pavaros pajungimo flanšas | ISO 5211 – F7 arba lygiavertis |
|  | CE ženklinimas | Turi būti |
|  | Sertifikatai | Atitikties sertifikatas pagal PED 2014/68/ES arba lygiavertę direktyvą |