Pirkimo Specialiųjų sąlygų 2 priedo Pasiūlymo formos 2 priedas

VOŽTUVŲ ATITIKTIES TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS REIKALAVIMAMS PALYGINAMOJI LENTELĖ*

- Rutulinių vožtuvų DN25 PN100 arba lygiaverčių techniniai parametrai:

| Gamintojas |  |
| --- | --- |
| Gamintojo registracijos šalis |  |
| Prekių kilmės šalis |  |
| Prekės pavadinimas ir modelis |  |

| Eil. Nr. | Techninėje specifikacijoje nurodyti prekių techniniai parametrai/reikalavimai | Dydis, sąlyga | Siūlomų rutulinių vožtuvų techniniai parametrai (nurodyti konkrečią reikšmę) | Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomų rutulinių vožtuvų techninius parametrus* |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Dokumento pavadinimas | Prisegamos elektroninės bylos pavadinimas arba nuoroda į atitikimą patvirtinančius dokumentus (psl. Nr.; dokumento pavadinimas ir t.t.) |
|  | Nominalus diametras (DN) | DN 25 |  |  |  |
|  | Nominalus slėgis (PN) | PN 100 |  |  |  |
|  | Sandarumo klasė | Ne blogesnė nei V, pagal ANSI FCI 70-02 ar lygiavertį standartą |  |  |  |
|  | Flanšų, tarp kurių bus montuojami vožtuvai standartas | EN 1092-1 Type B DN25, PN100 arba lygiavertis |  |  |  |
|  | Terpė | Garo katilo vanduo |  |  |  |
|  | Terpės nuolatinė darbinė temperatūra | Iki 300 °C |  |  |  |
|  | Terpės maksimalus darbinis slėgis | 40 Bar |  |  |  |
|  | Korpuso konstrukcija | Pilno pralaidumo |  |  |  |
|  | Korpuso medžiaga | Nerūdijantis plienas 1.4401 arba lygiavertis |  |  |  |
|  | Sandarinimo paviršių medžiaga | Nerūdijantis plienas 1.4408+Cr-Carbide arba lygiavertis |  |  |  |
|  | Montavimo padėtis | Horizontalus vamzdynas |  |  |  |
|  | Montažinis ilgis | 160 ±1 mm |  |  |  |
|  | Valdymo pavaros pajungimo flanšas | ISO 5211 – F5 arba lygiavertis |  |  |  |
|  | CE ženklinimas | Turi būti |  |  |  |
|  | Sertifikatai | Atitikties sertifikatas pagal PED 2014/68/ES arba lygiavertę direktyvą |  |  |  |

- Rutulinių vožtuvų  DN50 PN100 arba lygiaverčių techniniai parametrai:

| Gamintojas |  |
| --- | --- |
| Gamintojo registracijos šalis |  |
| Prekių kilmės šalis |  |
| Prekės pavadinimas ir modelis |  |

| Eil. Nr. | Techninėje specifikacijoje nurodyti prekių techniniai parametrai/reikalavimai | Dydis, sąlyga | Siūlomų rutulinių vožtuvų techniniai parametrai (nurodyti konkrečią reikšmę) | Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomų rutulinių vožtuvų techninius parametrus* |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Dokumento pavadinimas | Prisegamos elektroninės bylos pavadinimas arba nuoroda į atitikimą patvirtinančius dokumentus (psl. Nr.; dokumento pavadinimas ir t.t.) |

|  | Nominalus diametras (DN) | DN 50 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nominalus slėgis (PN) | PN 100 |  |  |  |
|  | Sandarumo klasė | Ne blogesnė nei V, pagal ANSI FCI 70-02 ar lygiavertį standartą |  |  |  |
|  | Flanšų, tarp kurių bus montuojami vožtuvai standartas | EN 1092-1 Type B DN50, PN100 arba lygiavertis |  |  |  |
|  | Terpė | Garo katilo vanduo |  |  |  |
|  | Terpės nuolatinė darbinė temperatūra | Iki 300 °C |  |  |  |
|  | Terpės maksimalus darbinis slėgis | 40 Bar |  |  |  |
|  | Korpuso konstrukcija | Pilno pralaidumo |  |  |  |
|  | Korpuso medžiaga | Nerūdijantis plienas 1.4401 arba lygiavertis |  |  |  |
|  | Sandarinimo paviršių medžiaga | Nerūdijantis plienas 1.4401+Cr-Carbide arba lygiavertis |  |  |  |
|  | Montavimo padėtis | Horizontalus vamzdynas |  |  |  |
|  | Montažinis ilgis | 300 ±1 mm |  |  |  |
|  | Valdymo pavaros pajungimo flanšas | ISO 5211 – F7 arba lygiavertis |  |  |  |
|  | CE ženklinimas | Turi būti |  |  |  |
|  | Sertifikatai | Atitikties sertifikatas pagal PED 2014/68/ES arba lygiavertę direktyvą |  |  |  |

* Šiame Pirkime Perkantysis subjektas taikys Įstatymo 58 straipsnio 41 dalyje numatytus galimo Pirkimo laimėtojo ir/ar jo pasiūlymo atmetimo pagrindus.

** Tuo atveju, jei nustatytam reikalavimui sertifikatai neišduodami, arba Prekės gamintojo dokumente nenurodyta konkreti reikšmė, tiekėjas gali pateikti savo pasirašytą deklaraciją.

______________________________________