Pirkimo sąlygų
1 priedo priedėlis

SIŪLOMŲ PREKIŲ TECHNINIAI PARAMETRAI
(Keltuvų įrengimas su montavimu)


	Eil. Nr.
	


Pavadinimas
	Reikalavimai
	Tiekėjo siūlomos prekės atitikties techninės specifikacijos reikalavimams patvirtinimas (kur reikalaujama, nurodyti tikslius siūlomos prekės techninius parametrus). 
	[bookmark: _Hlk212645407]Siūlomos Prekės gamintojo prekės techninis aprašymas ar kiti gamintojo išduoti dokumentai, patvirtinantys siūlomų prekių atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams.
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	1. KREIVAEIGIS NUOŽULNUS NEĮGALIŲJŲ KELTUVAS (1 vnt.)

	1.1. 
	Tipas
	Laiptinis nuožulnus keltuvas
	įrašyti
	Nurodyti kokio pateikto dokumento puslapyje yra nurodyta reikalavimo atitiktis

	1.2.
	Kiekis
	1 vnt. 
	įrašyti
	
X

	1.3.
	Greitis
	0,06-0.1 m/s
	įrašyti
	Nurodyti kokio pateikto dokumento puslapyje yra nurodyta reikalavimo atitiktis

	1.4.
	Keliamoji galia
	Ne mažiau 225 kg
	įrašyti
	Nurodyti kokio pateikto dokumento puslapyje yra nurodyta reikalavimo atitiktis

	1.5.
	Platformos matmenys (plotis x gylis, mm)
	Ne daugiau 800x1000 mm 
	įrašyti
	Nurodyti kokio pateikto dokumento puslapyje yra nurodyta reikalavimo atitiktis

	1.6.
	Sustojimų skaičius
	Ne mažiau 3
	įrašyti
	X

	1.7
	Pavaros maitinimas
	230 V 50Hz
	įrašyti
	Nurodyti kokio pateikto dokumento puslapyje yra nurodyta reikalavimo atitiktis

	1.8.
	Grindų danga
	Rifliuoto aliuminio danga 
	įrašyti
	Nurodyti kokio pateikto dokumento puslapyje yra nurodyta reikalavimo atitiktis

	1.9.
	Kėlimo eiga (įstrižainė)
	Preliminariai 22000 mm (tikslinama atlikus detalius matavimus objekte)
	įrašyti
	Nurodyti kokio pateikto dokumento puslapyje yra nurodyta reikalavimo atitiktis

	1.10.
	Galingumas
	Ne daugiau 0,5kW
	įrašyti
	Nurodyti kokio pateikto dokumento puslapyje yra nurodyta reikalavimo atitiktis

	1.11.
	180 laipsnių posūkių skaičius
	Ne mažiau 4
	įrašyti
	
X

	1.12.
	Platformos spalva
	RAL 7035 arba jai artima
	įrašyti
	Nurodyti kokio pateikto dokumento puslapyje yra nurodyta reikalavimo atitiktis

	1.13.
	Bėgiai
	Dažyto plieno bėgiai 
	įrašyti
	
X

	1.14.
	Valdymo elementai
	Integruotas ant platformos pultas su lanksčiu kabeliu. Pirmame, antrame ir trečiame aukštuose, bevieliai valdymo mygtukai
	įrašyti
	
Nurodyti kokio pateikto dokumento puslapyje yra nurodyta reikalavimo atitiktis

	1.15.
	Kita informacija
	Saugos įranga:
Avarinio sustojimo mygtukas; 
Važiuoja tik nuspaudus ir laikant valdymo mygtuką;
šepetėliai keltuvo šonuose.
Platforma:
Automatiškai užlenkiama platforma;
palikus keltuvą be priežiūros, platforma automatiškai užsilenkia, bet neilgiau nei per 120 s.;
laikantys turėklai ant platformos.
pritaikytas žmonėms su neįgaliųjų vežimėliu.
Valdymas:
Valdymo vietos įrengtos ant platformos ir sustojimo vietose;
elektrinė 12V pavara, maitinama iš baterijų.
Konstrukcija:
Tvirtinimas ant stulpelių;
stulpeliai montuojami ant pakopų;
keltuvas pritaikytas naudoti vidaus sąlygomis.
	įrašyti
	Nurodyti kokio pateikto dokumento puslapyje yra nurodyta reikalavimo atitiktis

	1.16.
	Papildomai / Pastabos
	· Turi atitikti standartą EN 81-40 arba lygiavertį;
· Keltuvo startas pirmame aukšte iš 180 laipsnių nuo laiptų, keltuvas sustoja tarpiniame antrame aukšte, trečiame aukšte sustoja ties paskutine pakopa ir ten parkuojasi;
· Baterijų nominali talpa ne mažiau 9,0 Ah. Kiekis ne mažiau 6 vnt.;
· Keltuvui turi būti suteikiama 24 mėn. garantija.
	įrašyti
	Nurodyti kokio pateikto dokumento puslapyje yra nurodyta reikalavimo atitiktis

	2. TIESIAEIGIS NUOŽULNUS NEĮGALIŲJŲ KELTUVAS (1 VNT.)

	

2.1
	Tipas
	Laiptinis nuožulnus keltuvas
	įrašyti
	Nurodyti kokio pateikto dokumento puslapyje yra nurodyta reikalavimo atitiktis

	2.2.
	Kiekis
	1 vnt.
	įrašyti
	

X

	2.3.
	Greitis
	0,1- 0.12 m/s
	įrašyti
	Nurodyti kokio pateikto dokumento puslapyje yra nurodyta reikalavimo atitiktis

	2.4.
	Keliamoji galia
	Ne mažiau 300 kg
	įrašyti
	Nurodyti kokio pateikto dokumento puslapyje yra nurodyta reikalavimo atitiktis

	2.5.
	Platformos matmenys (plotis x gylis, mm)
	Ne daugiau 800 x 1000 mm
	įrašyti
	Nurodyti kokio pateikto dokumento puslapyje yra nurodyta reikalavimo atitiktis

	2.6.
	Sustojimų skaičius
	Ne mažiau 2
	įrašyti
	X

	2.7.
	Pavaros maitinimas
	230 V 50Hz
	įrašyti
	Nurodyti kokio pateikto dokumento puslapyje yra nurodyta reikalavimo atitiktis

	2.8.
	Grindų danga
	Speciali neslidi danga guminė ar lygiavertė
	įrašyti
	Nurodyti kokio pateikto dokumento puslapyje yra nurodyta reikalavimo atitiktis

	2.9.
	Kėlimo eiga (įstrižainė)
	Preliminariai 2000 mm (tikslinama atlikus detalius matavimus objekte)
	įrašyti
	Nurodyti kokio pateikto dokumento puslapyje yra nurodyta reikalavimo atitiktis

	2.10.
	Galingumas
	Ne daugiau 0,5 kW
	įrašyti
	Nurodyti kokio pateikto dokumento puslapyje yra nurodyta reikalavimo atitiktis

	2.11.
	Platformos spalva
	RAL 7035 arba jai artima
	įrašyti
	Nurodyti kokio pateikto dokumento puslapyje yra nurodyta reikalavimo atitiktis

	2.12.
	Bėgiai
	Aliuminio
	įrašyti
	X

	2.13.
	Valdymo elementai
	Integruotas ant platformos pultas su lanksčiu kabeliu.
	įrašyti
	Nurodyti kokio pateikto dokumento puslapyje yra nurodyta reikalavimo atitiktis

	2.14.
	Kita informacija
	Saugos įranga:
Avarinio sustojimo mygtukas;
Važiuoja tik nuspaudus ir laikant valdymo mygtuką;
Platforma:
Automatiškai užlenkiama platforma;
palikus keltuvą be priežiūros, platforma automatiškai užsilenkia, bet neilgiau nei per 120 s.;
laikantys turėklai ant platformos.
pritaikytas žmonėms su neįgaliųjų vežimėliu.
Valdymas:
Valdymo vietos įrengtos ant platformos ir sustojimo vietose;
elektrinė 12V pavara, maitinama iš baterijų.
Konstrukcija:
Tvirtinimas ant stulpelių;
stulpeliai montuojami ant pakopų;
keltuvas pritaikytas naudoti vidaus sąlygomis
	įrašyti
	Nurodyti kokio pateikto dokumento puslapyje yra nurodyta reikalavimo atitiktis

	2.15.
	Papildomai / Pastabos
	· Turi atitikti standartą EN 81-40 arba lygiavertį;
· Baterijų nominali talpa ne mažiau 9,0 Ah. Kiekis ne mažiau 4 vnt.;
· Keltuvui turi būti suteikiama 24 mėn. garantija.
	įrašyti
	Nurodyti kokio pateikto dokumento puslapyje yra nurodyta reikalavimo atitiktis



