Techninė specifikacija

- Pirkimo objektas - atvirkštinės osmozės įrenginio ROAW 9152 DTG 74 (toliau – AO) planinio techninio aptarnavimo remonto paslaugos (toliau – Paslaugos) įskaitant reikalingas medžiagas ir detales;

- Paslaugų teikimo vieta – Vievio g. 26, Vidugirių k., Vievio sen., Elektrėnų sav.;

- Paslaugos susideda iš:

  - Planinio techninio aptarnavimo, kurį sudaro:

    - AO patikra pagal šios techninės specifikacijos 1 priedo apžiūros registravimo lentelėje nurodytus tikrinimo periodiškumus ir reikalingus atlikti darbus;

    - Į šios paslaugos įkainį turi būti įskaičiuotas alyvos pakeitimas aukšto slėgio siurblio karteryje (alyvos tipas: variklinė alyva SAE 30) bei kitos su patikra susijusios išlaidos;

    - Po kiekvieno planinio techninio aptarnavimo per 5 d. d. Perkančiajai organizacijai Paslaugos teikėjas el. paštu pateikia planinio techninio aptarnavimo atliktų darbų aktą, kuriame nurodomi atlikti darbai, AO eksploatacijos išvados ir rekomendacijos, įskaitant AO reikalingi atlikti remonto bei dalių/detalių keitimo darbai;

  - AO remonto. Planinio techninio aptarnavimo metu nustačius AO gedimus, kuriems reikia remonto ir/arba dalių/detalių keitimo, Paslaugų teikėjas atlieka AO įrenginio remonto darbus prieš tai el. paštu suderinęs darbų apimtis ir remontuojamas/keičiamas dalis/detales su Perkančiosios organizacijos atsakingu asmeniu. AO remonto darbai turi būti atlikti kaip įmanoma greičiau, bet ne ilgiau kaip per 10 d. d. nuo suderinimo su Perkančiosios organizacijos atsakingu asmeniu. Perkančioji organizacija gali pateikti Paslaugų teikėjui AO remontui atlikti ir savo turimas AO dalis/detales, jeigu jos konkretaus gedimo atvejui yra tinkamos;

- Visoms naujoms AO dalims ir detalėms turi būti suteikiama ne mažiau 12 mėn. garantija, remonto darbams – ne mažiau 3 mėn.;

- Paslaugų teikėjas prieš pateikdamas pasiūlymą gali susipažinti su AO bei Kazokiškių atliekų sąvartyno atvirkštinės osmozės filtrato valymo įrenginio eksploatavimo ir priežiūros instrukcija vietoje Vievio g. 26, Vidugirių k., Vievio sen., Elektrėnų sav. prieš tai susiderinęs susitikimo laiką su kontaktiniu asmeniu – Rokas Vilniškis tel. +370 614 95063.

- Į Paslaugų kainą turi būti įskaičiuotos visų šioje techninėje specifikacijoje nurodytų Paslaugų sąnaudos įskaitant ir transporto išlaidas.

1 priedas

Vilniaus regioninio nepavojingų atliekų sąvartynas, atvirkštinės osmozės įrenginys ROAW 9152 DGT 74 (apžiūros registravimo lentelė)

| Nr. | Tikrinimo periodiškumas | Pozicija | Pavadinimas | reikalinga atlikti darbus | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | kartą į kertvirtį | FICRA18021 | Srauto daviklis | valymas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | kartą į ketvirtį |  |  | mechaninis patikrinimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | kartą į kertvirtį |  |  | kalibracija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | kartą į kertvirtį | FIR13021 | Srauto keitiklis | valymas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | kartą į kertvirtį |  |  | matavimo kontrolė |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | kartą į kertvirtį | YI02211 | pH daviklis | valymas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | kartą į kertvirtį |  |  | matavimo kontrolė |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | kartą į kertvirtį |  |  | kalibracija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | kartą į kertvirtį |  |  | 4-20 mA signalo kontrolė |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | kartą į kertvirtį | YI09711 |  | valymas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | kartą į kertvirtį |  |  | matavimo kontrolė |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | kartą į kertvirtį |  |  | kalibracija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | kartą į kertvirtį |  |  | 4-20 mA signalo kontrolė |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | kartą į kertvirtį | YI17011 |  | valymas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | kartą į kertvirtį |  |  | matavimo kontrolė |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | kartą į kertvirtį |  |  | kalibracija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | kartą į kertvirtį |  |  | 4-20 mA signalo kontrolė |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | kartą į kertvirtį | NI09711 | Konduktyvumo daviklis | valymas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | kartą į kertvirtį |  |  | matavimo kontrolė |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | kartą į ketvirtį |  |  | kalibracija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | kartą į kertvirtį |  |  | 4-20 mA signalo kontrolė |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | kartą į kertvirtį | NI13011 |  | valymas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | kartą į kertvirtį |  |  | matavimo kontrolė |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | kartą į ketvirtį |  |  | kalibracija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | kartą į kertvirtį |  |  | 4-20 mA signalo kontrolė |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | kartą į kertvirtį | NI18011 |  | valymas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | kartą į kertvirtį |  |  | matavimo kontrolė |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | kartą į ketvirtį |  |  | kalibracija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | kartą į kertvirtį |  |  | 4-20 mA signalo kontrolė |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | kartą į pusmetį | PT16021 | Slėgio jutiklis | 4-20 mA signalo kontrolė |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | kartą į pusmetį | TI09711 | Temperatūros daviklis | 4-20 mA signalo kontrolė |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | kartą į pusmetį | TI13011 |  | 4-20 mA signalo kontrolė |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | kartą į pusmetį | TI18011 |  | 4-20 mA signalo kontrolė |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | kartą į kertvirtį | PI00811 | Slėgio matuoklis | mechaninis patikrinimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | kartą į kertvirtį | PI00911 |  | mechaninis patikrinimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | kartą į kertvirtį | PI02311 |  | mechaninis patikrinimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | kartą į kertvirtį | PI03011 |  | mechaninis patikrinimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | kartą į kertvirtį | PI03021 |  | mechaninis patikrinimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | kartą į kertvirtį | PI03031 |  | mechaninis patikrinimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | kartą į kertvirtį | PI03041 |  | mechaninis patikrinimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | kartą į kertvirtį | PI03051 |  | mechaninis patikrinimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | kartą į kertvirtį | PI03811 |  | mechaninis patikrinimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | kartą į kertvirtį | PI09711 |  | mechaninis patikrinimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | kartą į kertvirtį | PI10811 |  | mechaninis patikrinimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | kartą į kertvirtį | PI12011 |  | mechaninis patikrinimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | kartą į kertvirtį | PI13021 |  | mechaninis patikrinimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | kartą į kertvirtį | PI14011 |  | mechaninis patikrinimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | kartą į kertvirtį | PI14021 |  | mechaninis patikrinimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | kartą į kertvirtį | PI15011 |  | mechaninis patikrinimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | kartą į kertvirtį | PI15021 |  | mechaninis patikrinimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | kartą į kertvirtį | PI16011 |  | mechaninis patikrinimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | kartą į kertvirtį | PI16021 |  | mechaninis patikrinimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | kartą į kertvirtį | PI16111 |  | mechaninis patikrinimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | kartą į kertvirtį | PI16121 |  | mechaninis patikrinimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | kartą į kertvirtį | PI16131 |  | mechaninis patikrinimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | kartą į kertvirtį | PI16211 |  | mechaninis patikrinimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | kartą į kertvirtį | PI16311 |  | mechaninis patikrinimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | kartą į kertvirtį | PI17011 |  | mechaninis patikrinimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | kartą į kertvirtį | PI18011 |  | mechaninis patikrinimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | kartą į kertvirtį | PI18021 |  | mechaninis patikrinimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | kartą į pusmetį | VS16911 | Motorinis vožtuvas | veikimo patikrinimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | elektrinio signalo tikrinimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | perjungimo valdyklio tikrinimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | adatos keitimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | kartą į ketvirtį | GO16911 | Jungiklis | mechaninis patikrinimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | funkcijos testavimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 1000 h | PP16011 | Aukšto slėgio siurblys | alyvos patikrinimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1500 h |  |  | vožtuvų patikrinimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1500 h |  |  | korpuso patikrinimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1500 h |  |  | tarpiklių patikrinimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | kartą į kertvirtį |  |  | patikrinimas dėl pratekėjimų |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | kartą į kertvirtį |  |  | diržų patikrinimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 1000 h | PP16021 |  | alyvos keitimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1500 h |  |  | vožtuvų patikrinimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1500 h |  |  | korpuso patikrinimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1500 h |  |  | tarpiklių patikrinimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | kartą į kertvirtį |  |  | patikrinimas dėl pratekėjimų |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | kartą į kertvirtį |  |  | diržų patikrinimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | kartą į kertvirtį | PK00911 | Cirkuliacinis siurblys | patikrinimas dėl pratekėjimų |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | kartą į ketvirtį |  |  | srovės kontrolė |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | kartą į kertvirtį | PK02211 |  | patikrinimas dėl pratekėjimų |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | kartą į ketvirtį |  |  | srovės kontrolė |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | kartą į kertvirtį | PK03021 |  | patikrinimas dėl pratekėjimų |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | kartą į ketvirtį |  |  | srovės kontrolė |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | kartą į kertvirtį | PK09711 |  | patikrinimas dėl pratekėjimų |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | kartą į ketvirtį |  |  | srovės kontrolė |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | kartą į kertvirtį | PK13011 |  | patikrinimas dėl pratekėjimų |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | kartą į ketvirtį |  |  | srovės kontrolė |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | kartą į kertvirtį | PK16211 | Linijinis siurblys | patikrinimas dėl pratekėjimų |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | kartą į ketvirtį |  |  | srovės kontrolė |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | kartą į kertvirtį | PK16311 |  | patikrinimas dėl pratekėjimų |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | kartą į ketvirtį |  |  | srovės kontrolė |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | kartą į kertvirtį | PKT02411 | Panardinamasis siurblys | patikrinimas dėl pratekėjimų |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | kartą į ketvirtį |  |  | srovės kontrolė |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | kartą į kertvirtį | PS00801 | Slėgio jungiklis | apžiūra |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | kartą į ketvirtį |  |  | perjungimo taškų patirkrinimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | kartą į kertvirtį | PS10811 |  | apžiūra |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | perjungimo taškų patirkrinimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | kartą į kertvirtį | PS17011 |  | apžiūra |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | perjungimo taškų patirkrinimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | kartą į ketvirtį | FM16111 | Modulių blokas | membranų patikrinimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | kartą į kertvirtį |  |  | suspaudimo jėgos patikrinimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | kartą į ketvirtį |  |  | permeato srauto patikrinimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | kartą į ketvirtį |  |  | permeato kokybės patikrinimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | kartą į kertvirtį | Modul 1 |  | permeato kokybės patikrinimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | kartą į kertvirtį | Modul 2 |  | permeato kokybės patikrinimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | kartą į kertvirtį | Modul 3 |  | permeato kokybės patikrinimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | kartą į kertvirtį | Modul 4 |  | permeato kokybės patikrinimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | kartą į kertvirtį | Modul 5 |  | permeato kokybės patikrinimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | kartą į kertvirtį | Modul 6 |  | permeato kokybės patikrinimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | kartą į kertvirtį | Modul 7 |  | permeato kokybės patikrinimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | kartą į kertvirtį | Modul 8 |  | permeato kokybės patikrinimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | kartą į kertvirtį | Modul 9 |  | permeato kokybės patikrinimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | kartą į kertvirtį | Modul 10 |  | permeato kokybės patikrinimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | kartą į ketvirtį | FM16211 |  | membranų patikrinimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | kartą į kertvirtį |  |  | suspaudimo jėgos patikrinimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | kartą į ketvirtį |  |  | permeato srauto patikrinimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | kartą į kertvirtį | Modul 1 |  | permeato kokybės patikrinimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | kartą į kertvirtį | Modul 2 |  | permeato kokybės patikrinimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | kartą į kertvirtį | Modul 3 |  | permeato kokybės patikrinimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | kartą į kertvirtį | Modul 4 |  | permeato kokybės patikrinimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | kartą į kertvirtį | Modul 5 |  | permeato kokybės patikrinimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | kartą į kertvirtį | Modul 6 |  | permeato kokybės patikrinimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | kartą į kertvirtį | Modul 7 |  | permeato kokybės patikrinimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | kartą į kertvirtį | Modul 8 |  | permeato kokybės patikrinimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | kartą į kertvirtį | Modul 9 |  | permeato kokybės patikrinimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | kartą į kertvirtį | Modul 10 |  | permeato kokybės patikrinimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | kartą į kertvirtį | Modul 11 |  | permeato kokybės patikrinimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | kartą į kertvirtį | Modul 12 |  | permeato kokybės patikrinimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | kartą į kertvirtį | Modul 13 |  | permeato kokybės patikrinimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | kartą į kertvirtį | Modul 14 |  | permeato kokybės patikrinimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | kartą į kertvirtį | Modul 15 |  | permeato kokybės patikrinimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | kartą į kertvirtį | Modul 16 |  | permeato kokybės patikrinimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | kartą į kertvirtį | Modul 17 |  | permeato kokybės patikrinimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | kartą į kertvirtį | Modul 18 |  | permeato kokybės patikrinimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | kartą į kertvirtį | Modul 19 |  | permeato kokybės patikrinimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | kartą į kertvirtį | Modul 20 |  | permeato kokybės patikrinimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | kartą į kertvirtį | Modul 21 |  | permeato kokybės patikrinimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | kartą į kertvirtį | Modul 22 |  | permeato kokybės patikrinimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | kartą į kertvirtį | Modul 23 |  | permeato kokybės patikrinimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | kartą į kertvirtį | Modul 24 |  | permeato kokybės patikrinimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | kartą į kertvirtį | Modul 25 |  | permeato kokybės patikrinimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | kartą į kertvirtį | Modul 26 |  | permeato kokybės patikrinimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | kartą į kertvirtį | Modul 27 |  | permeato kokybės patikrinimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | kartą į kertvirtį | Modul 28 |  | permeato kokybės patikrinimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | kartą į kertvirtį | Modul 29 |  | permeato kokybės patikrinimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | kartą į kertvirtį | Modul 30 |  | permeato kokybės patikrinimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | kartą į kertvirtį | Modul 31 |  | permeato kokybės patikrinimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | kartą į kertvirtį | Modul 32 |  | permeato kokybės patikrinimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | kartą į ketvirtį | FM16311 |  | membranų patikrinimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | kartą į kertvirtį |  |  | suspaudimo jėgos patikrinimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | kartą į ketvirtį |  |  | permeato srauto patikrinimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | kartą į kertvirtį | Modul 1 |  | permeato kokybės patikrinimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | kartą į kertvirtį | Modul 2 |  | permeato kokybės patikrinimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | kartą į kertvirtį | Modul 3 |  | permeato kokybės patikrinimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | kartą į kertvirtį | Modul 4 |  | permeato kokybės patikrinimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | kartą į kertvirtį | Modul 5 |  | permeato kokybės patikrinimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | kartą į kertvirtį | Modul 6 |  | permeato kokybės patikrinimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | kartą į kertvirtį | Modul 7 |  | permeato kokybės patikrinimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | kartą į kertvirtį | Modul 8 |  | permeato kokybės patikrinimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | kartą į kertvirtį | Modul 9 |  | permeato kokybės patikrinimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | kartą į kertvirtį | Modul 10 |  | permeato kokybės patikrinimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | kartą į kertvirtį | Modul 11 |  | permeato kokybės patikrinimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | kartą į kertvirtį | Modul 12 |  | permeato kokybės patikrinimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | kartą į kertvirtį | Modul 13 |  | permeato kokybės patikrinimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | kartą į kertvirtį | Modul 14 |  | permeato kokybės patikrinimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | kartą į kertvirtį | Modul 15 |  | permeato kokybės patikrinimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | kartą į kertvirtį | Modul 16 |  | permeato kokybės patikrinimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | kartą į kertvirtį | Modul 17 |  | permeato kokybės patikrinimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | kartą į kertvirtį | Modul 18 |  | permeato kokybės patikrinimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | kartą į kertvirtį | Modul 19 |  | permeato kokybės patikrinimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | kartą į kertvirtį | Modul 20 |  | permeato kokybės patikrinimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | kartą į kertvirtį | Modul 21 |  | permeato kokybės patikrinimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | kartą į kertvirtį | Modul 22 |  | permeato kokybės patikrinimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | kartą į kertvirtį | Modul 23 |  | permeato kokybės patikrinimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | kartą į kertvirtį | Modul 24 |  | permeato kokybės patikrinimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | kartą į kertvirtį | Modul 25 |  | permeato kokybės patikrinimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | kartą į kertvirtį | Modul 26 |  | permeato kokybės patikrinimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | kartą į kertvirtį | Modul 27 |  | permeato kokybės patikrinimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | kartą į kertvirtį | Modul 28 |  | permeato kokybės patikrinimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | kartą į kertvirtį | Modul 29 |  | permeato kokybės patikrinimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | kartą į kertvirtį | Modul 30 |  | permeato kokybės patikrinimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | kartą į kertvirtį | Modul 31 |  | permeato kokybės patikrinimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | kartą į kertvirtį | Modul 32 |  | permeato kokybės patikrinimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | kartą į pusmetį | LS00101 | lygio jungikilis | mechaninis patikrinimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | kartą į pusmetį |  |  | valymas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | kartą į pusmetį |  |  | funkcijos testavimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | kartą į pusmetį | LS00111 |  | mechaninis patikrinimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | kartą į pusmetį |  |  | valymas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | kartą į pusmetį |  |  | funkcijos testavimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | kartą į pusmetį | LS00131 |  | mechaninis patikrinimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | kartą į pusmetį |  |  | valymas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | kartą į pusmetį |  |  | funkcijos testavimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | kartą į pusmetį | LS00191 |  | mechaninis patikrinimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | kartą į pusmetį |  |  | valymas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | kartą į pusmetį |  |  | funkcijos testavimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | kartą į pusmetį | LS00211 |  | mechaninis patikrinimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | kartą į pusmetį |  |  | valymas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | kartą į pusmetį |  |  | funkcijos testavimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | kartą į pusmetį | LS01211 |  | mechaninis patikrinimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | kartą į pusmetį |  |  | valymas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | kartą į pusmetį |  |  | funkcijos testavimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | kartą į pusmetį | LS01231 |  | mechaninis patikrinimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | kartą į pusmetį |  |  | valymas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | kartą į pusmetį |  |  | funkcijos testavimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | kartą į pusmetį | LS01311 |  | mechaninis patikrinimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | kartą į pusmetį |  |  | valymas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | kartą į pusmetį |  |  | funkcijos testavimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | kartą į pusmetį | LS01331 |  | mechaninis patikrinimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | kartą į pusmetį |  |  | valymas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | kartą į pusmetį |  |  | funkcijos testavimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | kartą į pusmetį | LS02211 |  | mechaninis patikrinimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | kartą į pusmetį |  |  | valymas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | kartą į pusmetį |  |  | funkcijos testavimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | kartą į pusmetį | LS02221 |  | mechaninis patikrinimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | kartą į pusmetį |  |  | valymas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | kartą į pusmetį |  |  | funkcijos testavimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | kartą į pusmetį | LS02231 |  | mechaninis patikrinimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | kartą į pusmetį |  |  | valymas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | kartą į pusmetį |  |  | funkcijos testavimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | kartą į pusmetį | LS02241 |  | mechaninis patikrinimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | kartą į pusmetį |  |  | valymas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | kartą į pusmetį |  |  | funkcijos testavimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | kartą į pusmetį | LS02291 |  | mechaninis patikrinimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | kartą į pusmetį |  |  | valymas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | kartą į pusmetį |  |  | funkcijos testavimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | kartą į pusmetį | LS02411 |  | mechaninis patikrinimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | kartą į pusmetį |  |  | valymas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | kartą į pusmetį |  |  | funkcijos testavimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | kartą į pusmetį | LS02421 |  | mechaninis patikrinimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | kartą į pusmetį |  |  | valymas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | kartą į pusmetį |  |  | funkcijos testavimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | kartą į pusmetį | LS02431 |  | mechaninis patikrinimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | kartą į pusmetį |  |  | valymas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | kartą į pusmetį |  |  | funkcijos testavimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | kartą į pusmetį | LS09711 |  | mechaninis patikrinimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | kartą į pusmetį |  |  | valymas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | kartą į pusmetį |  |  | funkcijos testavimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | kartą į pusmetį | LS09721 |  | mechaninis patikrinimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | kartą į pusmetį |  |  | valymas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | kartą į pusmetį |  |  | funkcijos testavimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | kartą į pusmetį | LS09731 |  | mechaninis patikrinimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | kartą į pusmetį |  |  | valymas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | kartą į pusmetį |  |  | funkcijos testavimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | kartą į pusmetį | LS09791 |  | mechaninis patikrinimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | kartą į pusmetį |  |  | valymas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | kartą į pusmetį |  |  | funkcijos testavimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | kartą į pusmetį | LS11011 |  | mechaninis patikrinimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | kartą į pusmetį |  |  | valymas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | kartą į pusmetį |  |  | funkcijos testavimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | kartą į pusmetį | LS11031 |  | mechaninis patikrinimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | kartą į pusmetį |  |  | valymas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | kartą į pusmetį |  |  | funkcijos testavimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | kartą į pusmetį | LS11091 |  | mechaninis patikrinimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | kartą į pusmetį |  |  | valymas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | kartą į pusmetį |  |  | funkcijos testavimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | Kartą į metus | Elektros spinta |  | elektros spintos patikrinimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 | Kartą į metus | Elektros spinta |  | Oro filtras |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | kartą į kertvirtį | DS00111 |  | patikrinimas dėl pratekėjimų |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 | kartą į kertvirtį | FC14111 | kasetinių filtrų korpusas | patikrinimas dėl pratekėjimų |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 | kartą į kertvirtį | FC14211 |  | patikrinimas dėl pratekėjimų |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 | kartą į kertvirtį | FI02211 | srauto matuoklis | apžiūra |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 | kartą į kertvirtį | FI02311 |  | apžiūra |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 | kartą į kertvirtį | FI03011 |  | apžiūra |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 | kartą į kertvirtį | FI03811 |  | apžiūra |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 | kartą į kertvirtį | FI09711 |  | apžiūra |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 | kartą į kertvirtį | FI13011 |  | apžiūra |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 | kartą į kertvirtį | FI18011 |  | apžiūra |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 | kartą į kertvirtį | FI18111 |  | apžiūra |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 | kartą į kertvirtį | FI18211 |  | apžiūra |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 96 | kartą į kertvirtį | FI18311 |  | apžiūra |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 97 | kartą į pusmetį | FS02211 |  | funkcijos testavimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 98 | kartą į pusmetį | FS02311 |  | funkcijos testavimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 99 | kartą į pusmetį | FS09711 |  | funkcijos testavimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | kartą į pusmetį | FS10411 |  | funkcijos testavimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 | kartą į pusmetį | HZ11011 | kaitinimo elementas | funkcijos testavimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 102 | kartą į pusmetį | HZ11021 |  | funkcijos testavimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 103 | kartą į kertvirtį | KK00811 | oro kompresosrius | funkcijos testavimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | kartą į kertvirtį |  |  | alyvos lygio patikrinimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | kartą į pusmetį |  |  | alyvos kokybės patikrinimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | kartą į kertvirtį |  |  | kondesato pašalinimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 104 | kartą į ketvirtį | LR09311 | ventiliatorius | funkcijos testavimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 105 | kartą į ketvirtį | LI00111 | lygio daviklis | funkcijos testavimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | valymas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 106 | kartą į ketvirtį | LI02211 | lygio daviklis | funkcijos testavimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | valymas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 107 | kartą į ketvirtį | LI09711 |  | funkcijos testavimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | valymas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 108 | kartą į ketvirtį | LI11011 |  | funkcijos testavimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | valymas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 109 | kartą į ketvirtį | OS00121 | variklio apsaugos jungiklis | funkcijos testavimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 110 | kartą į ketvirtį | OS00811 |  | funkcijos testavimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111 | kartą į ketvirtį | OS00911 |  | funkcijos testavimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 112 | kartą į ketvirtį | OS01221 |  | funkcijos testavimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 113 | kartą į ketvirtį | OS01321 |  | funkcijos testavimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 114 | kartą į ketvirtį | OS02211 |  | funkcijos testavimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 115 | kartą į ketvirtį | OS02411 |  | funkcijos testavimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116 | kartą į ketvirtį | OS03021 |  | funkcijos testavimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 117 | kartą į ketvirtį | OS03811 |  | funkcijos testavimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 118 | kartą į ketvirtį | OS09311 |  | funkcijos testavimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 119 | kartą į ketvirtį | OS09711 |  | funkcijos testavimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 120 | kartą į ketvirtį | OS11011 |  | funkcijos testavimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 121 | kartą į ketvirtį | OS11021 |  | funkcijos testavimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 122 | kartą į ketvirtį | OS13011 |  | funkcijos testavimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 123 | kartą į ketvirtį | OS16011 |  | funkcijos testavimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 124 | kartą į ketvirtį | OS16021 |  | funkcijos testavimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 125 | kartą į ketvirtį | OS16211 |  | funkcijos testavimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 126 | kartą į ketvirtį | OS16311 |  | funkcijos testavimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 127 | kartą į kertvirtį | PC00121 | dozavimo siurblys (antiskalanto) | patikrinimas dėl pratekėjimų |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | kartą į ketvirtį |  |  | funkcijos testavimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 128 | kartą į kertvirtį | PC01211 |  | patikrinimas dėl pratekėjimų |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | kartą į ketvirtį |  |  | funkcijos testavimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 129 | kartą į kertvirtį | PC01311 |  | patikrinimas dėl pratekėjimų |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | kartą į ketvirtį |  |  | funkcijos testavimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 130 | kartą į kertvirtį | PD00111 | dozavimo siurblys (antiputokšlio) | patikrinimas dėl pratekėjimų |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | kartą į ketvirtį |  |  | funkcijos testavimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 131 | kartą į kertvirtį | PD00211 |  | patikrinimas dėl pratekėjimų |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | kartą į ketvirtį |  |  | funkcijos testavimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 132 | kartą į kertvirtį | PD10411 |  | patikrinimas dėl pratekėjimų |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | kartą į ketvirtį |  |  | funkcijos testavimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 133 | kartą į ketvirtį | RK03811 | Oro ventiliatorius(apsukų patikrinimas) | funkcijos testavimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 134 | kartą į ketvirtį | RS00811 | Slėgio reguliatorius | funkcijos testavimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 135 |  | RS00821 |  | funkcijos testavimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 136 | kartą į kertvirtį | SF02311 | Smėlio filtras | funkcijos testavimas / valymas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 137 | kartą į kertvirtį | SF02321 |  | funkcijos testavimas / valymas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 138 | kartą į kertvirtį | SP16011 | Pulsacijų slopintuvas | dujų slėgio patikrinimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 139 | kartą į kertvirtį | SP16021 |  | dujų slėgio patikrinimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 140 | kartą į pusmetį | VA00111 | Rutulinis pneumatinis vožtuvas | funkcijos testavimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 141 | kartą į pusmetį | VA01211 |  | funkcijos testavimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 142 | kartą į pusmetį | VA01311 |  | funkcijos testavimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 143 | kartą į pusmetį | VA02311 |  | funkcijos testavimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 144 | kartą į pusmetį | VA03011 |  | funkcijos testavimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 145 | kartą į pusmetį | VA03051 |  | funkcijos testavimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 146 | kartą į pusmetį | VA03081 |  | funkcijos testavimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 147 | kartą į pusmetį | VA03111 |  | funkcijos testavimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 148 | kartą į pusmetį | VA03121 |  | funkcijos testavimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 149 | kartą į pusmetį | VA03151 |  | funkcijos testavimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 150 | kartą į pusmetį | VA03161 |  | funkcijos testavimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 151 | kartą į pusmetį | VA03211 |  | funkcijos testavimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 152 | kartą į pusmetį | VA03221 |  | funkcijos testavimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 153 | kartą į pusmetį | VA03251 |  | funkcijos testavimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 154 | kartą į pusmetį | VA03261 |  | funkcijos testavimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 155 | kartą į pusmetį | VA03811 |  | funkcijos testavimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 156 | kartą į pusmetį | VA09711 |  | funkcijos testavimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 157 | kartą į pusmetį | VA11031 |  | funkcijos testavimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 158 | kartą į pusmetį | VA12011 |  | funkcijos testavimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 159 | kartą į pusmetį | VA16921 |  | funkcijos testavimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 160 | kartą į pusmetį | VA17011 |  | funkcijos testavimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 161 | kartą į pusmetį | VA17021 |  | funkcijos testavimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 162 | kartą į pusmetį | VA17031 |  | funkcijos testavimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 163 | kartą į pusmetį | VA18011 |  | funkcijos testavimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 164 | kartą į pusmetį | VA18021 |  | funkcijos testavimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 165 | kartą į pusmetį | VA19411 |  | funkcijos testavimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 166 | kartą į pusmetį | VAE01211 |  | funkcijos testavimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 167 | kartą į pusmetį | VAE01311 |  | funkcijos testavimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 168 | kartą į pusmetį | VD09711 | Įpurškimo tiesioginis vožtuvas | funkcijos testavimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 169 | kartą į pusmetį | VD00111 |  | funkcijos testavimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 170 | kartą į pusmetį | VD10411 |  | funkcijos testavimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 171 | kartą į pusmetį | VF03111 | Spyruoklinis vožtuvas | funkcijos testavimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 172 | kartą į pusmetį | VF03211 |  | funkcijos testavimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 173 | kartą į pusmetį | VF16011 |  | funkcijos testavimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 174 | kartą į pusmetį | VF16021 |  | funkcijos testavimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 175 | kartą į pusmetį | VF17011 |  | funkcijos testavimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 176 | kartą į pusmetį | VH00141 | Rutulinis vožtuvas | funkcijos testavimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 177 | kartą į pusmetį | VH00131 |  | funkcijos testavimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 178 | kartą į pusmetį | VH00911 |  | funkcijos testavimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 179 | kartą į pusmetį | VH00921 |  | funkcijos testavimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 180 | kartą į pusmetį | VH00931 |  | funkcijos testavimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 181 | kartą į pusmetį | VH01211 |  | funkcijos testavimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 182 | kartą į pusmetį | VH01311 |  | funkcijos testavimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 183 | kartą į pusmetį | VH02231 |  | funkcijos testavimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 184 | kartą į pusmetį | VH02211 |  | funkcijos testavimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 185 | kartą į pusmetį | VH02411 |  | funkcijos testavimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 186 | kartą į pusmetį | VH02261 |  | funkcijos testavimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 187 | kartą į pusmetį | VH02281 |  | funkcijos testavimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 188 | kartą į pusmetį | VH02291 |  | funkcijos testavimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 189 | kartą į pusmetį | VH02311 |  | funkcijos testavimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 190 | kartą į pusmetį | VH02321 |  | funkcijos testavimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 191 | kartą į pusmetį | VH02331 |  | funkcijos testavimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 192 | kartą į pusmetį | VH02341 |  | funkcijos testavimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 193 | kartą į pusmetį | VH02371 |  | funkcijos testavimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 194 | kartą į pusmetį | VH02381 |  | funkcijos testavimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 195 | kartą į pusmetį | VH02391 |  | funkcijos testavimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 196 | kartą į pusmetį | VH03081 |  | funkcijos testavimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 197 | kartą į pusmetį | VH03011 |  | funkcijos testavimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 198 | kartą į pusmetį | VH03021 |  | funkcijos testavimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 199 | kartą į pusmetį | VH09311 |  | funkcijos testavimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 200 | kartą į pusmetį | VH09711 |  | funkcijos testavimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | kartą į pusmetį | VH09721 |  | funkcijos testavimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 202 | kartą į pusmetį | VH09731 |  | funkcijos testavimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 203 | kartą į pusmetį | VH09741 |  | funkcijos testavimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 204 | kartą į pusmetį | VH09751 |  | funkcijos testavimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 205 | kartą į pusmetį | VH09761 |  | funkcijos testavimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 206 | kartą į pusmetį | VH09771 |  | funkcijos testavimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 207 | kartą į pusmetį | VH11011 |  | funkcijos testavimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | kartą į pusmetį | VH13011 |  | funkcijos testavimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 209 | kartą į pusmetį | VH14111 |  | funkcijos testavimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | kartą į pusmetį | VH14121 |  | funkcijos testavimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 211 | kartą į pusmetį | VH14131 |  | funkcijos testavimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 212 | kartą į pusmetį | VH14141 |  | funkcijos testavimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 213 | kartą į pusmetį | VH14151 |  | funkcijos testavimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 214 | kartą į pusmetį | VH14211 |  | funkcijos testavimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 215 | kartą į pusmetį | VH14221 |  | funkcijos testavimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 216 | kartą į pusmetį | VH14231 |  | funkcijos testavimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 217 | kartą į pusmetį | VH14241 |  | funkcijos testavimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 218 | kartą į pusmetį | VH14251 |  | funkcijos testavimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 219 | kartą į pusmetį | VH17011 |  | funkcijos testavimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 220 | kartą į pusmetį | VH18011 |  | funkcijos testavimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | kartą į pusmetį | VH18111 |  | funkcijos testavimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 222 | kartą į pusmetį | VH18211 |  | funkcijos testavimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 223 | kartą į pusmetį | VH18311 |  | funkcijos testavimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 224 | kartą į pusmetį | VR00111 | Vienakryptis vožtuvas | funkcijos testavimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 225 | kartą į pusmetį | VR00131 |  | funkcijos testavimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 226 | kartą į pusmetį | VR00211 |  | funkcijos testavimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 227 | kartą į pusmetį | VR00911 |  | funkcijos testavimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 228 | kartą į pusmetį | VR01211 |  | funkcijos testavimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 229 | kartą į pusmetį | VR01221 |  | funkcijos testavimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 230 | kartą į pusmetį | VR01311 |  | funkcijos testavimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 231 | kartą į pusmetį | VR01321 |  | funkcijos testavimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 232 | kartą į pusmetį | VR09311 |  | funkcijos testavimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 233 | kartą į pusmetį | VR09711 |  | funkcijos testavimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 234 | kartą į pusmetį | VR09721 |  | funkcijos testavimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 235 | kartą į pusmetį | VR03811 |  | funkcijos testavimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 236 | kartą į pusmetį | VR10411 |  | funkcijos testavimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 237 | kartą į pusmetį | VR11011 |  | funkcijos testavimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 238 | kartą į pusmetį | VR11021 |  | funkcijos testavimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 239 | kartą į pusmetį | VR11031 |  | funkcijos testavimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 240 | kartą į pusmetį | VR18111 |  | funkcijos testavimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 241 | kartą į pusmetį | VR18211 |  | funkcijos testavimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 242 | kartą į pusmetį | VR18311 |  | funkcijos testavimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 243 | kartą į pusmetį | VR19411 |  | funkcijos testavimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 244 | Kartą į metus | sistemos patikrinimas |  | funkcijos testavimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | RO1 paleidimo proceso patikrinimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | RO1 stabdymo proceso patikrinimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | RO1 plovimo paleidimo proceso patikrinimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | RO1 valymo proceso patikrinimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | smėlio filtro praplovimo proceso patikrinimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | patikrinti gedimų tvarką |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 245 | kartą į ketvirtį | Transformatorius |  | įtampos patikrinimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | kartą į ketvirtį |  |  | temperatūros patikrinimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 246 | kartą į kertvirtį | Vėdinimas |  | funkcijos testavimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 247 | kartą į kertvirtį | Šviesos |  | funkcijos testavimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 248 | kartą į ketvirtį | pagrindinis jungiklis |  | funkcijos testavimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | kartą į kertvirtį |  |  | temperatūros patikrinimas (žiemos metu) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 249 | kartą į ketvirtį | AO maitinimo fazės kontrolė |  | funkcijos testavimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 250 | kartą į ketvirtį | UPS |  | ampervalandžių talpos testas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 251 | kartą į ketvirtį | Perkrovos | Apsauga nuo perkrovų | apžiūra |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | v gerai; n- reikalinga nauja detalė; Nr.- žr. priedą Nr. K-šalinti gedimą; X- neįmanoma patikrinti; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 2 priedas Atvirkštinės osmozės įrenginio ROAW 9152 DGT 74 atsarginių dalių bei medžiagų sąrašas |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Prekės, paslaugos pavadinimas | Mato vnt. | Preliminarus metinis kiekis |
| 1 | Planinis techninis AO aptarnavimas (įskaitant transporto bei visas kitas su tuo susijusias išlaidas) | kartas | 4 |
| 2 | AO remonto montuotojo darbo valanda | val. | 32 |
| 3 | AO remonto automatiko, elektriko, programuotojo darbo valanda | val. | 32 |
| 4 | DryLoc plokščias elektrodas; tipas 3-2724-11; detalės numeris - 159.001.548; temperaturos kompesacija 3K, jungtis - ISO 7/1-R 3/4 | vnt. | 1 |
| 5 | Motorinio vožtuvo (tipas - RCV-T 1-316-STD) lizdas ir adata | vnt. | 1 |
| 6 | pH elektroninis transmiteris 159.000.057 | vnt. | 1 |
| 7 | pH Stiprintuvas 159.001.368 3-2760-21; In-line, ISO | vnt. | 1 |
| 8 | Membraninis vožtuvas 161624015; 10FC PVC/EPDM d40DN32 | vnt. | 1 |
| 9 | Jungtis POM 1/4" skirta moduliams | vnt. | 10 |
| 10 | Srauto keitiklis UNICON DF 1-02-00 | vnt. | 1 |
| 11 | Srauto Sensorius 3-2536-P0 PP/Ti/PVDF 0.5-4" | vnt. | 1 |
| 12 | Redukcinis vožtuvas 00007402; Type 18.2C - D0 12,5 G1 NPT G1 85 bar | vnt. | 1 |
| 13 | Atbulinis vožtuvas, 149B3319; NRV 290D DN 3/8 "F / F BSP | vnt. | 1 |
| 14 | DT-diskas 00206138; ABS Polylac 737 RAL5010 | vnt. | 20 |
| 15 | O-žiedas 00007054; 48*2,0; EPDM; PB70 | vnt. | 200 |
| 16 | DTRO BW30 membrana 00011957 | vnt. | 200 |
| 17 | Manometras 00001909; 0-10 barų, 4-20 mA, Wika | vnt. | 1 |
| 18 | Manometras 00001912; 0-100 bar; 4-20 mA, Wika | vnt. | 1 |
| 19 | Aukšto slėgio Cat 3537 siurblių vožtuvų rinkinys 34017 | vnt. | 1 |
| 20 | Aukšto slėgio Cat 3537 siurblių sandarinimo komplektas 31040 | vnt. | 1 |
| 21 | Aukšto slėgio Cat 3537 siurblių diržai XPA 1357 DIN7753 | vnt. | 4 |
| 22 | Aukšto slėgio Cat 3537 varžtai 89778 | vnt. | 2 |
| 23 | Aukšto slėgio Cat 3537 varžtai 43864 | vnt. | 2 |
| 24 | Aukšto slėgio Cat 3537 stūmokliai 48592 | vnt. | 2 |
| 25 | Aukšto slėgio Cat 3537 amortizatoriai 60 Shore MEGI 781084 D 40X 30 M8 - 55 / 60`SHORE, 00006107 | vnt. | 8 |
| 26 | Membranų kompl. Sigma 1, FM50, PVT; 1035964 | vnt. | 2 |
| 27 | Vožtuvų / tarpinių kompl. DME / S2 PP / V / C; 96446774 | vnt. | 2 |
| 28 | Maitinimo šaltinis TSX Premium PSY2600M | vnt. | 1 |
| 29 | Procesorius A301557; TSX Premium P572623M | vnt. | 1 |
| 30 | Analoginė signalo išėjimo korta TSX Premium ASY410 4Q ANA HL ISO | vnt. | 1 |
| 31 | Skaitmeninė signalo įėjimo korta131444; TSX Premium DEY16D2 | vnt. | 1 |
| 32 | Skaitmeninė signalo išėjimo korta A301404; TSX Premium DSY32T2K 32Q, 24VDC, 0.1A, HE10 | vnt. | 1 |
| 33 | Minkšto paleidimo įrenginys A244253; ATS01N232QN; 32A 15kW 3P | vnt. | 1 |
| 34 | Vamzdis 161.017.111 d63 DN50 PN16 | vnt. | 1 |
| 35 | Vamzdis 161.017.110 d50 DN40 PN16 | vnt. | 1 |
| 36 | Jungiamoji detalė, 6468; CK-3/8-PK-9-KU | vnt. | 1 |