


Techninė specifikacija

1. Pirkimo objektas - atvirkštinės osmozės įrenginio ROAW 9152 DTG 74 (toliau – AO) planinio techninio aptarnavimo remonto paslaugos (toliau – Paslaugos) įskaitant reikalingas medžiagas ir detales;
2. Paslaugų teikimo vieta – Vievio g. 26, Vidugirių k., Vievio sen., Elektrėnų sav.;
3. Paslaugos susideda iš:
3.1.  Planinio techninio aptarnavimo, kurį sudaro:
3.1.1. AO patikra pagal šios techninės specifikacijos 1 priedo apžiūros registravimo lentelėje nurodytus tikrinimo periodiškumus ir reikalingus atlikti darbus;
3.1.2. Į šios paslaugos įkainį turi būti įskaičiuotas alyvos pakeitimas aukšto slėgio siurblio karteryje (alyvos tipas: variklinė alyva SAE 30) bei kitos su patikra susijusios išlaidos;
3.1.3. Po kiekvieno planinio techninio aptarnavimo per 5 d. d. Perkančiajai organizacijai Paslaugos teikėjas el. paštu pateikia planinio techninio aptarnavimo atliktų darbų aktą, kuriame nurodomi atlikti darbai, AO eksploatacijos išvados ir rekomendacijos, įskaitant AO reikalingi atlikti remonto bei dalių/detalių keitimo darbai;
3.2.  AO remonto. Planinio techninio aptarnavimo metu nustačius AO gedimus, kuriems reikia remonto ir/arba dalių/detalių keitimo, Paslaugų teikėjas atlieka AO įrenginio remonto darbus prieš tai el. paštu suderinęs darbų apimtis ir remontuojamas/keičiamas dalis/detales su Perkančiosios organizacijos atsakingu asmeniu. AO remonto darbai turi būti atlikti kaip įmanoma greičiau, bet ne ilgiau kaip per 10 d. d. nuo suderinimo su Perkančiosios organizacijos atsakingu asmeniu. Perkančioji organizacija gali pateikti Paslaugų teikėjui AO remontui atlikti ir savo turimas AO dalis/detales, jeigu jos konkretaus gedimo atvejui yra tinkamos;
4. Visoms naujoms AO dalims ir detalėms turi būti suteikiama ne mažiau 12 mėn. garantija, remonto darbams – ne mažiau 3 mėn.;
5. Paslaugų teikėjas prieš pateikdamas pasiūlymą gali susipažinti su AO bei Kazokiškių atliekų sąvartyno atvirkštinės osmozės filtrato valymo įrenginio eksploatavimo ir priežiūros instrukcija vietoje Vievio g. 26, Vidugirių k., Vievio sen., Elektrėnų sav. prieš tai susiderinęs susitikimo laiką su kontaktiniu asmeniu – Rokas Vilniškis tel. +370 614 95063.
6. Į Paslaugų kainą turi būti įskaičiuotos visų šioje techninėje specifikacijoje nurodytų Paslaugų sąnaudos įskaitant ir transporto išlaidas.
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Vilniaus regioninio nepavojingų atliekų sąvartynas, atvirkštinės osmozės įrenginys ROAW 9152 DGT 74 (apžiūros registravimo lentelė)

	Nr.
	Tikrinimo periodiškumas
	Pozicija
	Pavadinimas
	reikalinga atlikti darbus
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	kartą į kertvirtį
	FICRA18021
	Srauto daviklis
	valymas
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	kartą į ketvirtį
	 
	 
	mechaninis patikrinimas
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	kartą į kertvirtį
	 
	 
	kalibracija
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	kartą į kertvirtį
	FIR13021
	Srauto keitiklis
	valymas
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	kartą į kertvirtį
	 
	 
	matavimo kontrolė
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	kartą į kertvirtį
	YI02211
	pH daviklis
	valymas
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	kartą į kertvirtį
	 
	 
	matavimo kontrolė
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	kartą į kertvirtį
	 
	 
	kalibracija
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	kartą į kertvirtį
	 
	 
	4-20 mA signalo kontrolė
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	kartą į kertvirtį
	YI09711
	 
	valymas
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	kartą į kertvirtį
	 
	 
	matavimo kontrolė
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	kartą į kertvirtį
	 
	 
	kalibracija
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	kartą į kertvirtį
	 
	 
	4-20 mA signalo kontrolė
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	kartą į kertvirtį
	YI17011
	 
	valymas
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	kartą į kertvirtį
	 
	 
	matavimo kontrolė
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	kartą į kertvirtį
	 
	 
	kalibracija
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	kartą į kertvirtį
	 
	 
	4-20 mA signalo kontrolė
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	kartą į kertvirtį
	NI09711
	Konduktyvumo daviklis
	valymas
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	kartą į kertvirtį
	 
	 
	matavimo kontrolė
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	kartą į ketvirtį
	 
	 
	kalibracija
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	kartą į kertvirtį
	 
	 
	4-20 mA signalo kontrolė
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	kartą į kertvirtį
	NI13011
	 
	valymas
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	kartą į kertvirtį
	 
	 
	matavimo kontrolė
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	kartą į ketvirtį
	 
	 
	kalibracija
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	kartą į kertvirtį
	 
	 
	4-20 mA signalo kontrolė
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	kartą į kertvirtį
	NI18011
	 
	valymas
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	kartą į kertvirtį
	 
	 
	matavimo kontrolė
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	kartą į ketvirtį
	 
	 
	kalibracija
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	kartą į kertvirtį
	 
	 
	4-20 mA signalo kontrolė
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	kartą į pusmetį
	PT16021
	Slėgio jutiklis
	4-20 mA signalo kontrolė
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	kartą į pusmetį
	TI09711
	Temperatūros daviklis
	4-20 mA signalo kontrolė
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11
	kartą į pusmetį
	TI13011
	 
	4-20 mA signalo kontrolė
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12
	kartą į pusmetį
	TI18011
	 
	4-20 mA signalo kontrolė
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	13
	kartą į kertvirtį
	PI00811
	Slėgio matuoklis
	mechaninis patikrinimas
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14
	kartą į kertvirtį
	PI00911
	 
	mechaninis patikrinimas
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	15
	kartą į kertvirtį
	PI02311
	 
	mechaninis patikrinimas
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	16
	kartą į kertvirtį
	PI03011
	 
	mechaninis patikrinimas
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	17
	kartą į kertvirtį
	PI03021
	 
	mechaninis patikrinimas
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	18
	kartą į kertvirtį
	PI03031
	 
	mechaninis patikrinimas
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	19
	kartą į kertvirtį
	PI03041
	 
	mechaninis patikrinimas
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	20
	kartą į kertvirtį
	PI03051
	 
	mechaninis patikrinimas
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	21
	kartą į kertvirtį
	PI03811
	 
	mechaninis patikrinimas
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	22
	kartą į kertvirtį
	PI09711
	 
	mechaninis patikrinimas
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	23
	kartą į kertvirtį
	PI10811
	 
	mechaninis patikrinimas
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	24
	kartą į kertvirtį
	PI12011
	 
	mechaninis patikrinimas
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	25
	kartą į kertvirtį
	PI13021
	 
	mechaninis patikrinimas
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	26
	kartą į kertvirtį
	PI14011
	 
	mechaninis patikrinimas
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	27
	kartą į kertvirtį
	PI14021
	 
	mechaninis patikrinimas
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	28
	kartą į kertvirtį
	PI15011
	 
	mechaninis patikrinimas
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	29
	kartą į kertvirtį
	PI15021
	 
	mechaninis patikrinimas
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30
	kartą į kertvirtį
	PI16011
	 
	mechaninis patikrinimas
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	31
	kartą į kertvirtį
	PI16021
	 
	mechaninis patikrinimas
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	32
	kartą į kertvirtį
	PI16111
	 
	mechaninis patikrinimas
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	33
	kartą į kertvirtį
	PI16121
	 
	mechaninis patikrinimas
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	34
	kartą į kertvirtį
	PI16131
	 
	mechaninis patikrinimas
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	35
	kartą į kertvirtį
	PI16211
	 
	mechaninis patikrinimas
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36
	kartą į kertvirtį
	PI16311
	 
	mechaninis patikrinimas
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	37
	kartą į kertvirtį
	PI17011
	 
	mechaninis patikrinimas
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	38
	kartą į kertvirtį
	PI18011
	 
	mechaninis patikrinimas
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	39
	kartą į kertvirtį
	PI18021
	 
	mechaninis patikrinimas
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	40
	kartą į pusmetį
	VS16911
	Motorinis vožtuvas
	veikimo patikrinimas
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	elektrinio signalo tikrinimas
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	perjungimo valdyklio tikrinimas
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	adatos keitimas
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	41
	kartą į ketvirtį
	GO16911
	Jungiklis
	mechaninis patikrinimas
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	funkcijos testavimas
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	42
	1000 h
	PP16011
	Aukšto slėgio siurblys
	alyvos patikrinimas
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1500 h
	 
	 
	vožtuvų patikrinimas
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1500 h
	 
	 
	korpuso patikrinimas
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1500 h
	 
	 
	tarpiklių patikrinimas
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	kartą į kertvirtį
	 
	 
	patikrinimas dėl pratekėjimų
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	kartą į kertvirtį
	 
	 
	diržų patikrinimas
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	43
	1000 h
	PP16021
	 
	alyvos keitimas
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1500 h
	 
	 
	vožtuvų patikrinimas
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1500 h
	 
	 
	korpuso patikrinimas
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1500 h
	 
	 
	tarpiklių patikrinimas
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	kartą į kertvirtį
	 
	 
	patikrinimas dėl pratekėjimų
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	kartą į kertvirtį
	 
	 
	diržų patikrinimas
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	44
	kartą į kertvirtį
	PK00911
	Cirkuliacinis siurblys
	patikrinimas dėl pratekėjimų
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	kartą į ketvirtį
	 
	 
	srovės kontrolė
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	45
	kartą į kertvirtį
	PK02211
	 
	patikrinimas dėl pratekėjimų
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	kartą į ketvirtį
	 
	 
	srovės kontrolė
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	46
	kartą į kertvirtį
	PK03021
	 
	patikrinimas dėl pratekėjimų
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	kartą į ketvirtį
	 
	 
	srovės kontrolė
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	47
	kartą į kertvirtį
	PK09711
	 
	patikrinimas dėl pratekėjimų
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	kartą į ketvirtį
	 
	 
	srovės kontrolė
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	48
	kartą į kertvirtį
	PK13011
	 
	patikrinimas dėl pratekėjimų
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	kartą į ketvirtį
	 
	 
	srovės kontrolė
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	49
	kartą į kertvirtį
	PK16211
	Linijinis siurblys
	patikrinimas dėl pratekėjimų
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	kartą į ketvirtį
	 
	 
	srovės kontrolė
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	50
	kartą į kertvirtį
	PK16311
	 
	patikrinimas dėl pratekėjimų
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	kartą į ketvirtį
	 
	 
	srovės kontrolė
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	51
	kartą į kertvirtį
	PKT02411
	Panardinamasis siurblys
	patikrinimas dėl pratekėjimų
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	kartą į ketvirtį
	 
	 
	srovės kontrolė
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	52
	kartą į kertvirtį
	PS00801
	Slėgio jungiklis
	apžiūra
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	kartą į ketvirtį
	 
	 
	perjungimo taškų patirkrinimas
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	53
	kartą į kertvirtį
	PS10811
	 
	apžiūra
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	perjungimo taškų patirkrinimas
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	54
	kartą į kertvirtį
	PS17011
	 
	apžiūra
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	perjungimo taškų patirkrinimas
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	55
	kartą į ketvirtį
	FM16111
	Modulių blokas
	membranų patikrinimas
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	kartą į kertvirtį
	 
	 
	suspaudimo jėgos patikrinimas
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	kartą į ketvirtį
	 
	 
	permeato srauto patikrinimas
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	kartą į ketvirtį
	 
	 
	permeato kokybės patikrinimas
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	kartą į kertvirtį
	 Modul 1
	 
	permeato kokybės patikrinimas
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	kartą į kertvirtį
	 Modul 2
	 
	permeato kokybės patikrinimas
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	kartą į kertvirtį
	 Modul 3
	 
	permeato kokybės patikrinimas
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	kartą į kertvirtį
	 Modul 4
	 
	permeato kokybės patikrinimas
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	kartą į kertvirtį
	 Modul 5
	 
	permeato kokybės patikrinimas
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	kartą į kertvirtį
	 Modul 6
	 
	permeato kokybės patikrinimas
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	kartą į kertvirtį
	 Modul 7
	 
	permeato kokybės patikrinimas
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	kartą į kertvirtį
	 Modul 8
	 
	permeato kokybės patikrinimas
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	kartą į kertvirtį
	 Modul 9
	 
	permeato kokybės patikrinimas
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	kartą į kertvirtį
	 Modul 10
	 
	permeato kokybės patikrinimas
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	56
	kartą į ketvirtį
	FM16211
	 
	membranų patikrinimas
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	kartą į kertvirtį
	 
	 
	suspaudimo jėgos patikrinimas
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	kartą į ketvirtį
	 
	 
	permeato srauto patikrinimas
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	kartą į kertvirtį
	 Modul 1
	 
	permeato kokybės patikrinimas
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	kartą į kertvirtį
	 Modul 2
	 
	permeato kokybės patikrinimas
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	kartą į kertvirtį
	 Modul 3
	 
	permeato kokybės patikrinimas
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	kartą į kertvirtį
	 Modul 4
	 
	permeato kokybės patikrinimas
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	kartą į kertvirtį
	 Modul 5
	 
	permeato kokybės patikrinimas
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	kartą į kertvirtį
	 Modul 6
	 
	permeato kokybės patikrinimas
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	kartą į kertvirtį
	 Modul 7
	 
	permeato kokybės patikrinimas
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	kartą į kertvirtį
	 Modul 8
	 
	permeato kokybės patikrinimas
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	kartą į kertvirtį
	 Modul 9
	 
	permeato kokybės patikrinimas
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	kartą į kertvirtį
	 Modul 10
	 
	permeato kokybės patikrinimas
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	kartą į kertvirtį
	 Modul 11
	 
	permeato kokybės patikrinimas
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	kartą į kertvirtį
	 Modul 12
	 
	permeato kokybės patikrinimas
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	kartą į kertvirtį
	 Modul 13
	 
	permeato kokybės patikrinimas
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	kartą į kertvirtį
	 Modul 14
	 
	permeato kokybės patikrinimas
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	kartą į kertvirtį
	 Modul 15
	 
	permeato kokybės patikrinimas
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	kartą į kertvirtį
	 Modul 16
	 
	permeato kokybės patikrinimas
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	kartą į ketvirtį
	Transformatorius
	 
	įtampos patikrinimas
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	kartą į ketvirtį
	 
	 
	temperatūros patikrinimas
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	246
	kartą į kertvirtį
	Vėdinimas
	 
	funkcijos testavimas
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	247
	kartą į kertvirtį
	Šviesos
	 
	funkcijos testavimas
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	248
	kartą į ketvirtį
	pagrindinis jungiklis
	 
	funkcijos testavimas
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	kartą į kertvirtį
	 
	 
	temperatūros patikrinimas (žiemos metu)
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	249
	kartą į ketvirtį
	AO maitinimo fazės kontrolė
	 
	funkcijos testavimas
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	250
	kartą į ketvirtį
	UPS
	 
	ampervalandžių talpos testas
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	251
	kartą į ketvirtį
	Perkrovos
	Apsauga nuo perkrovų
	apžiūra
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	v gerai; n- reikalinga nauja detalė; Nr.- žr. priedą Nr. K-šalinti gedimą; X- neįmanoma patikrinti;




	2 priedas

Atvirkštinės osmozės įrenginio ROAW 9152 DGT 74 atsarginių dalių bei medžiagų sąrašas


	Eil. Nr.
	 Prekės, paslaugos pavadinimas
	Mato vnt.
	Preliminarus metinis kiekis

	1
	Planinis techninis AO aptarnavimas (įskaitant transporto bei visas kitas su tuo susijusias išlaidas)
	kartas
	4

	2
	AO remonto montuotojo darbo valanda
	val.
	32

	3
	AO remonto automatiko, elektriko, programuotojo darbo valanda
	val.
	32

	4
	DryLoc plokščias elektrodas; tipas 3-2724-11; detalės numeris - 159.001.548; temperaturos kompesacija 3K, jungtis - ISO 7/1-R 3/4
	vnt.
	1

	5
	Motorinio vožtuvo (tipas - RCV-T 1-316-STD) lizdas ir adata
	vnt.
	1

	6
	pH elektroninis transmiteris  159.000.057
	vnt.
	1

	7
	pH Stiprintuvas 159.001.368 3-2760-21; In-line, ISO
	vnt.
	1

	8
	Membraninis vožtuvas 161624015; 10FC PVC/EPDM d40DN32 
	vnt.
	1

	9
	Jungtis POM 1/4" skirta moduliams
	vnt.
	10

	10
	Srauto keitiklis  UNICON DF 1-02-00
	vnt.
	1

	11
	Srauto Sensorius 3-2536-P0 PP/Ti/PVDF  0.5-4" 
	vnt.
	1

	12
	Redukcinis vožtuvas 00007402; Type 18.2C - D0 12,5 G1 NPT G1 85 bar
	vnt.
	1

	13
	Atbulinis vožtuvas, 149B3319; NRV 290D DN 3/8 "F / F BSP
	vnt.
	1

	14
	DT-diskas 00206138; ABS Polylac 737 RAL5010
	vnt.
	20

	15
	O-žiedas 00007054; 48*2,0; EPDM; PB70
	vnt.
	200

	16
	DTRO BW30 membrana 00011957
	vnt.
	200

	17
	Manometras 00001909; 0-10 barų, 4-20 mA, Wika
	vnt.
	1

	18
	Manometras 00001912; 0-100 bar; 4-20 mA, Wika
	vnt.
	1

	19
	Aukšto slėgio Cat 3537 siurblių vožtuvų rinkinys 34017
	vnt.
	1

	20
	Aukšto slėgio Cat 3537 siurblių sandarinimo komplektas 31040
	vnt.
	1

	21
	Aukšto slėgio Cat 3537 siurblių diržai XPA 1357 DIN7753
	vnt.
	4

	22
	Aukšto slėgio Cat 3537 varžtai 89778
	vnt.
	2

	23
	Aukšto slėgio Cat 3537  varžtai  43864
	vnt.
	2

	24
	Aukšto slėgio Cat 3537  stūmokliai 48592
	vnt.
	2

	25
	Aukšto slėgio Cat 3537 amortizatoriai 60 Shore MEGI 781084 D 40X 30 M8 - 55 / 60`SHORE, 00006107
	vnt.
	8

	26
	Membranų kompl. Sigma 1, FM50, PVT; 1035964
	vnt.
	2

	27
	Vožtuvų / tarpinių kompl. DME / S2 PP / V / C; 96446774
	vnt.
	2

	28
	Maitinimo šaltinis TSX Premium PSY2600M
	vnt.
	1

	29
	Procesorius A301557; TSX Premium P572623M
	vnt.
	1

	30
	Analoginė signalo išėjimo korta TSX Premium ASY410 4Q ANA HL ISO
	vnt.
	1

	31
	Skaitmeninė signalo įėjimo korta131444; TSX Premium DEY16D2
	vnt.
	1

	32
	Skaitmeninė signalo išėjimo korta A301404; TSX Premium DSY32T2K 32Q, 24VDC, 0.1A, HE10
	vnt.
	1

	33
	Minkšto paleidimo įrenginys A244253; ATS01N232QN; 32A 15kW 3P
	vnt.
	1

	34
	Vamzdis 161.017.111 d63 DN50 PN16
	vnt.
	1

	35
	Vamzdis 161.017.110 d50 DN40 PN16
	vnt.
	1

	36
	Jungiamoji detalė, 6468; CK-3/8-PK-9-KU
	vnt.
	1



