| ATSAKYMAI Į EKSPERTIZĖS PASTABAS |  |
| --- | --- |
| Data: | 2025-08-27 |

| SUTEIKTO AKTO NUMERIS Data | EY-075-2025-01 2025-08-27 |
| --- | --- |
| PROJEKTUOTOJAS: | UAB „STRUKTA“ |
| PROJEKTAS: | GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (TRIJŲ IR DAUGIAU BUTŲ (DAUGIABUČIO)) PASTATO, LENTPJŪVĖS G. 6, PLUNGĖ, ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS |
| PROJEKTO DALIS: | Gaisrinės saugos sprendiniai (bendroji (bd), statinio architektūros (sa) dalys) |

| Pastabos Nr. | Privalomosios pastabos arba rekomendacijos tekstas | Išsamus motyvuotas atsakymas | Korekcijos vieta projekto byloje (psl.) | Eksperto išvados |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nepateikti laiptinių viršutiniame aukšte įrengiamų langų, skirtų dūmams išleisti, reglamentuojami ploto, varstymo kampo reikalavimai. Neteisingai nurodyta galimybė ranka atidaromą laiptinės langą numatyti užlipus stacionariomis kopėčiomis, kai viršutinio laiptinės lango rankinis atidarymo įtaisas turi būti įrengiamas ne aukščiau kaip 1,8 m nuo grindų. („Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai“, 134 p.). | BAR 21.7. sk. pateikta išlyga dėl kopėčių įrengimo – pašalinta, poskyris papildytas atnaujintų GSPR reikalavimu dėl laiptinės langų. SA dalyje nurodyta, kad laiptinės langas 3500x1500, turi tris varstomas dalis, t. y. jų bendras geometrinis plotas ~3 m2. SA dalies brėžiniuose, langų eksplikacijoje, pastabose, taip pat nurodytas 90 lpsn. atidarymo kampas ir pasiekiamos atidarymo mechanizmo įrengimas. | Rinkmena BD (psl. 28-29). | 2025-10-14 Priimta. |
|  | Neteisingai nurodyta lauko sienų fragmentams naudoti C-s2, d1 ir D-s2, d2 degumo klasės statybos produktus ir neteisingai numatyta fasadus šiltinti D-s2, d2 degumo klasės statybos produktais, perdengiant juos ne plonesniu kaip 6 mm ne žemesnės kaip A1 degumo klasės dangos sluoksniu. Šie reikalavimai pateikti iš nebegaliojančio teisės akto. („Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai (žr. aktualią redakciją)“, 80, 81, 82 p.). 2025-10-14 Neatitiktis pašalinta dalinai. Pašalinti visi lauko sienų degumo reikalavimai, ne tik nebegaliojantis, bet ir galiojantys, kurie turi būti taikomi remontuojamam pastatui. | Pastaba priimta. BAR 21.3. sk. pateikta nebeaktuali išlyga dėl lauko sienų fragmentų pašalinta. 2025-10-14. Pastaba priimta. BAR 21.3. sk. pateikti reikalavimai lauko sienų degumo klasėms. | Rinkmena BD (psl. 27). |  |
|  | Aprašant priešgaisrinio sandarinimo reikalavimus nurodoma 3 lentelė, bet projekte nėra 3 lentelės (lentelės nesunumeruotos). Neteisingai pateikti angų užpildų atsparumo ugniai reikalavimai 60 minučių priešgaisrinėje užtvaroje. („Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai“, 59 p.). | Pastaba priimta. BAR 21.8 sk. patikslintas nurodymas dėl vadovavimosi reikiama lentele, taip pat patikslinti lentelės duomenys 60 min. atitvarų angų užpildams. | Rinkmena BD (psl. 29). | 2025-10-14 Priimta. |
|  | Bendrosios dalies aiškinamajame rašte neteisingai nurodyta, kad durys į laiptinę vienvėrės, kai keičiamos durys yra dvivėrės. Nepateikti keičiamų evakuacinių dvivėrių durų pagrindinės varčios pločio ir keičiamų durų laiptinėse varčios pločio reikalavimai. („Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai“, 115, 121 p., „Gyvenamųjų pastatų gaisrinės saugos taisyklės“, 47 p.). 2025-10-14 Neatitiktis pašalinta dalinai. Neteisingai pateikti dvivėrių durų varčios pločio reikalavimai (nurodyti tik pagrindinės varčios pločio reikalavimai) – abi varčios turi būti varstomos. | Pastaba priimta. Patikslinta informacija apie duris BAR 21.7 sk. 2025-10-14. Pastaba priimta. Patikslinta informacija apie duris BAR 21.7 sk. | Rinkmena BD (psl. 29). |  |

| Projekto vadovas: | V. VIRŠILAS | Kv.at.Nr. | 33684 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Projekto dalies vadovas: | V. VIRŠILAS | Kv.at.Nr. | 33684 |  |
| Projekto dalies ekspertas: | A. INDRILIŪNAS | Kv.at.Nr. | 30028 |  |
| Gaisrinės saugos inžinierius | G. KAROLIS |  |  |  |
| Ekspertizės rangovas | UAB „Klaipėdos ekspertizė“ | Kv.at.Nr. | 4643 |  |