| ATSAKYMAI Į EKSPERTIZĖS PASTABAS |  |
| --- | --- |
| Data: | 2025-08-27 |

| SUTEIKTO AKTO NUMERIS Data | EY-075-2025-01 2025-08-27 |
| --- | --- |
| PROJEKTUOTOJAS: | UAB „STRUKTA“ |
| PROJEKTAS: | GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (TRIJŲ IR DAUGIAU BUTŲ (DAUGIABUČIO)) PASTATO, LENTPJŪVĖS G. 6, PLUNGĖ, ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS |
| PROJEKTO DALIS: | KONSTRUKCIJŲ (SK) |

| Pastabos Nr. | Privalomosios pastabos arba rekomendacijos tekstas | Išsamus motyvuotas atsakymas | Korekcijos vieta projekto byloje (psl.) | Eksperto išvados |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Projektą pildyti pagal STR 1.04.04:2017 8 pr. 9.3.8. p. projekto vadovo užduotis konstrukcijų daliai rengti (1 priedo 2.2 p.), projekto sprendinių derinimo raštai su kitų projekto dalių vadovais arba subrangovais. | Pastaba priimta. PV užduotis ir pritarimų, suderinimų sąrašas pateiktas prieduose. | Rinkmena SK (psl. 125, 126). |  |
|  | Pateikti pastato energinio naudingumo vertinimą, įvertinus projekte pateiktus sprendinius ir šalčio tiltelius pagal STR 2.01.02:2016 7 lentelę. | Pastaba priimta. ENV ataskaita pateikta projekto BD dalyje. | Rinkmena BD (psl. 24); Rinkmena „Kiti dokumentai“ (psl. 67). |  |
|  | Nurodyti reikalavimus sandarumui pagal STR 2.01.02:2016 38 p. | Pastaba priimta. Reikalavimai sandarumui ir ENV ataskaita pateikta projekto BD dalyje. Įvertinimas pateiktas BAR 15 sk. Papildomai pateikta ataskaita atlikta Aplinkos ministerijos aprobuota kompiuterinė programa. | Rinkmena BD (psl. 24); Rinkmena „Kiti dokumentai“ (psl. 67). |  |
|  | Atitvarų detalių pozicijas nurodyti pastato pjūviuose bei pateikti atitvarų visus (balkonų įstiklinimo jungtis su stogo plokšte ir t.t.) atitvarų šiltinimo sprendinius (STR 1.04.04:2017 9 priedo 9.4.1.4 p.). | Pastaba priimta. Atitvarų detalės (SŠ-01, ST-01 ir t. t.) pažymėtos B-05 pastato pjūvyje A-A. STR 1.04.04:2017 9 priedo 9.4.1.4 p. reikalaujama informacija („statinio ašys, koordinačių ašys atraminėms reakcijoms ir kt. žymėti, lygiai, altitudės, atstumai tarp ašių, statinio bendrieji matmenys ir kt. svarbūs matmenys“) – pateikta. Papildyta mazgu B-21. | Rinkmena SK (psl. 94, 114). |  |
|  | Vėjo apkrovų atitvaroms žemėlapius ir skaičiavimus taikyti pagal STR 2.04.01:2018 1 pr. 8 p. | Pastaba priimta. AR 9.2. sk ir IS-02/03 Plungės r. ataskaitinė vėjo greičio reikšme patikslinta. | Rinkmena SK (psl. 21, 78). |  |

| Projekto vadovas: | V. VIRŠILAS | Kv.at.Nr. | 33684 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Projekto dalies vadovas: | G. TIMONIS | Kv.at.Nr. | 27411 |  |
| Projekto dalies ekspertas: | G. SPUDYS | Kv.at.Nr. | 37417 |  |
| Ekspertizės rangovas | UAB „Klaipėdos ekspertizė“ | Kv.at.Nr. | 4643 |  |