_____________________________________________________

(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

Akcinei bendrovei „Kauno energija“

PASIŪLYMAS

DĖL NEINVAZINIŲ SRAUTO MATUOKLIŲ KOMPLEKTŲ PIRKIMO

____________ Nr.______

(data)

__________________

(sudarymo vieta)

1 lentelė

| Tiekėjo pavadinimas (Jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai) |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo adresas (Jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, surašomi visi dalyvių adresai) |  |
| Asmens, pasirašiusio pasiūlymą, vardas, pavardė, pareigos |  |
| Telefono numeris |  |
| El. pašto adresas |  |

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

  - atviro konkurso skelbime;

  - šio pirkimo Sąlygose;

  - kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

Šiuo pasiūlymu patvirtiname, kad:

1. visos Pirkimo sąlygos yra aiškios ir suprantamos;

2. siūlomas Pirkimo objektas atitinka visus Techninėje specifikacijoje ir kituose Pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus;

3. turime visus galiojančius kvalifikacijos atestatus, pažymėjimus bei kitus privalomus dokumentus, suteikiančius teisę vykdyti Pirkimo dokumentuose nurodytas paslaugas Lietuvos Respublikoje, taip pat visą reikiamą profesinę kompetenciją kokybiškam ir tinkamam paslaugų suteikimui, vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais;

4. į 2 lentelėje nurodytą pasiūlymo įkainį / kainą įskaičiuotos visos išlaidos ir visi mokesčiai, įskaitant ir elektroninių PVM sąskaitų faktūrų/ sąskaitų faktūrų pateikimą Perkančiajam subjektui per Sąskaitų administravimo bendrąją informacinę sistemą (SABIS), ir prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi Pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą;

5. Įsipareigojame laikytis pasiūlyme pateiktų ir pirkimo sąlygose nustatytų sąlygų bei nesiimti jokių veiksmų, galinčių sutrukdyti pasiūlymo akceptavimui ar pirkimo sutarties pasirašymui ir įsipareigojimui.

6. Jeigu mūsų pasiūlymas bus priimtas, mes sutinkame pirkimo sąlygose nurodytu terminu sudaryti pirkimo sutartį.

Mes siūlome:

2 lentelė

| Eil. Nr. | Prekės / Paslaugos pavadinimas | Tiekėjo siūlomos Prekės tipas, gamintojas, modelis (įrašo tiekėjas) | Matas | Prekių kiekis6 / Maksimalus Paslaugų kiekis7 | 1 (vienos) Prekės kaina / 1 (vienos) Paslaugos įkainis, EUR be PVM) | Prekių / Paslaugų kaina, EUR be PVM (5x6=7) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Prekės: |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Neinvazinis ultragarsinis srauto matuoklio komplektas, skirtas dviejų vamzdžių (tiekimo ir grįžimo) srautui matuoti, DN800, IP68/IP66, 4–20 mA, 24 V DC, kabelio ilgis nuo pirminio iki antrinio prietaiso – ne trumpesnis kaip 15 m, su vienu ar dviem antriniais prietaisais (transmiteriais7). |  | Kompl. | 1 |  |  |
| 2. | Neinvazinis ultragarsinis srauto matuoklio komplektas, skirtas dviejų vamzdžių (tiekimo ir grįžimo) srautui matuoti, DN500, IP68/IP66, 4–20 mA, 24 V DC, kabelio ilgis nuo pirminio iki antrinio prietaiso – ne trumpesnis kaip 15 m, su vienu ar dviem antriniais prietaisais (transmiteriais7). |  | kompl. | 2 |  |  |
| 3. | Neinvazinis ultragarsinis srauto matuoklio komplektas, skirtas dviejų vamzdžių (tiekimo ir grįžimo) srautui matuoti, DN500, IP68/IP66, 4–20 mA, 24 V DC, kabelio ilgis nuo pirminio iki antrinio prietaiso – ne trumpesnis kaip 30 m, su vienu ar dviem antriniais prietaisais (transmiteriais7). |  | kompl. | 1 |  |  |
| 4. | Neinvazinis ultragarsinis srauto matuoklio komplektas, skirtas dviejų vamzdžių (tiekimo ir grįžimo) srautui matuoti, DN400, IP68/IP66, 4–20 mA, 24 V DC, kabelio ilgis nuo pirminio iki antrinio prietaiso – ne trumpesnis kaip 30 m, su vienu ar dviem antriniais prietaisais (transmiteriais7). | . | kompl | 3 |  |  |
| 5. | Neinvazinis ultragarsinis srauto matuoklio komplektas, skirtas dviejų vamzdžių (tiekimo ir grįžimo) srautui matuoti, DN400, IP68/IP66, 4–20 mA, 24 V DC, kabelio ilgis nuo pirminio iki antrinio prietaiso – ne trumpesnis kaip 15 m, su vienu ar dviem antriniais prietaisais (transmiteriais7). | . | kompl | 2 |  |  |
| 6. | Neinvazinis ultragarsinis srauto matuoklio komplektas, skirtas dviejų vamzdžių (tiekimo ir grįžimo) srautui matuoti, DN300, IP68/IP66, 4–20 mA, 24 V DC, kabelio ilgis nuo pirminio iki antrinio prietaiso – ne trumpesnis kaip 30 m, su vienu ar dviem antriniais prietaisais (transmiteriais7). |  | kompl. | 1 |  |  |
| 7. | Neinvazinis ultragarsinis srauto matuoklio komplektas, skirtas dviejų vamzdžių (tiekimo ir grįžimo) srautui matuoti, DN300-DN600, IP68/IP66, 4–20 mA, 24 V DC, kabelio ilgis nuo pirminio iki antrinio prietaiso – ne trumpesnis kaip 30 m, su vienu ar dviem antriniais prietaisais (transmiteriais7). |  | kompl. | 1 |  |  |
| Bendra Prekių kaina EUR be PVM: |  |  |  |  |  |  |
| Paslaugos: |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Montavimo ir prietaiso konfigūravimo paslauga (vieno neinvazinio ultragarsinio srauto matuoklio komplekto montavimas, prijungimas, konfigūravimas ir veikimo patikra) | – | vnt. | 11 |  |  |
| Bendra Paslaugų kaina EUR be PVM: |  |  |  |  |  |  |
| Bendra pasiūlymo (Prekių ir Paslaugų) kaina EUR, be PVM: |  |  |  |  |  |  |
| PVM, Eur: |  |  |  |  |  |  |
| Bendra pasiūlymo kaina EUR, su PVM: |  |  |  |  |  |  |

Pastabos:

1. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui/ tiekėjų grupei nereikia mokėti PVM, turi būti nurodytos priežastys, dėl kurių PVM nemokamas: __________________________________.

2. kainos / įkainiai pasiūlyme nurodomi suapvalinti, paliekant du skaitmenis po kablelio.

3. Bendra pasiūlymo kaina skirta pasiūlymų palyginimui, pasiūlymų eilei sudaryti ir laimėtojui pripažinti.

4. Bendra pasiūlymo kaina be PVM negali viršyti Pirkimui skirtų lėšų (be PVM) nurodytų specialiųjų pirkimo sąlygų 2.3 punkte.

5. Perkantysis subjektas Sutarties galiojimo laikotarpiu įsipareigoja išpirkti visą nurodytą Prekių kiekį.

6. Perkantysis subjektas neįsipareigoja užsakyti viso maksimalaus Paslaugų kiekio ar bet kokios jo dalies. Perkantysis subjektas turi teisę koreguoti perkamų Paslaugų kiekius, t. y. atskirose eilutėse nurodytas paslaugų kiekis gali būti keičiamas, neviršijant jame nurodyto maksimalaus kiekio. Perkantysis subjektas įsipareigoja įsigyti minimalų kiekį – 10 vnt., o likęs kiekis bus užsakomas pagal poreikį.

7. Pažymėtina, kad Perkantysis subjektas Pasiūlymą vertins pagal mažiausios kainos kriterijų ir Pasiūlymo vertinimui įtakos neturės, ar Tiekėjas pasiūlys Prekę su vienu arba su dviem antriniais prietaisais (transmiteriais). Perkančiajam subjektui svarbu, kad būtų pasiūlytas bent vienas Prekės variantas.

Bendra pasiūlymo kaina be PVM, Eur – ...............................................(kaina žodžiais).

___ proc. PVM, Eur – .............................................................. (kaina žodžiais).

(nurodyti)

Pasiūlymo kaina su PVM, Eur – .............................................. (kaina žodžiais).

Su pasiūlymu privaloma pateikti siūlomų Prekių aprašymus ar kitus Pirkimo objektui aktualius dokumentus, kurie įrodytų Techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

3 lentelė

| Reikalavimas | Tiekėjo atitiktis reikalavimui (nurodyti standartą, pateikti keliamo reikalavimo atitiktį įrodančius dokumentus) |
| --- | --- |
| Tiekėjas teikiamoms paslaugoms sutarties vykdymo metu taiko Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ 4.3 punkte nurodytas nuostatas (standartą), t. y. tiekėjas teikiamoms paslaugoms sutarties vykdymo metu turi taikyti aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14001 „Aplinkos vadybos sistemos. Reikalavimai ir naudojimo gairės“ (toliau – LST EN ISO 14001) arba Europos Sąjungos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemą (toliau – EMAS) ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautinių standartizacijos organizacijų priimtais standartais, ar kitais tiekėjo pateiktais lygiaverčiais įrodymais. Aplinkos apsaugos kriterijus nustatytas sutarties projekte. |  |

Pastaba: reikalavimą turi atitikti tiekėjas, ar bent vienas tiekėjų grupės narys, ir (arba) ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi. Tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais tik tuo atveju, jeigu tie subjektai patys vykdys tą pirkimo sutarties dalį, kuriai reikia jų turimų pajėgumų.

Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti siūlomų Prekių aprašymus ar kitus Pirkimo objektui aktualius dokumentus, kurie įrodytų Techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

Patvirtiname, kad siūlomų Prekių charakteristikos atitinka visus Techninės specifikacijos 1 lentelėje išvardytas technines charakteristikas (Sąlygų 1 priedas) ir jų savybės yra tokios (tiekėjas užpildo žemiau pateikiamą lentelę, pateikdamas stulpelyje „Siūlomų techninių parametrų reikšmė“ reikalaujamą informaciją):

4 lentelė

| Eil. Nr. | Perkančiojo subjekto reikalaujamos charakteristikos neinvaziniams srauto matuoklių komplektams (Rodiklis, rodiklio reikšmė) | Siūlomų Prekių techninės parametrų reikšmės ir pateikiamo dokumento pavadinimas, įrodančio nurodytų Prekių charakteristiką (Pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Srauto matuokliai turi būti neinvaziniai ultragarsiniai (angl. Ultrasonic Clamp-On Sensors), skirti karšto vandens ir šilumos tinklų srautams matuoti. |  |
| 2. | Neinvaziniai srauto matuokliai turi užtikrinti matavimo tikslumą ne prastesnį nei ±2,0 % (DN >300) laikantis gamintojo reikalavimų |  |
| 3. | Neinvaziniai srauto matuokliai turi užtikrinti darbinę terpę, kuri turi apimti nuo 0 °C iki +115 °C (imtinai) temperatūros diapazoną |  |
| 4. | Pirminiai matavimo prietaisai (ultragarsiniai transduktoriai, montuojami ant vamzdyno paviršiaus) turi būti atsparūs aplinkos poveikiui ir atitikti ne mažesnę kaip IP68 apsaugos klasę. Antriniai prietaisai montuojami komunikacijos spintoje arba ant sienos, turi atitikti ne mažesnę kaip IP66 apsaugos klasę. |  |
| 5. | Ultragarsinio transduktoriaus darbo dažnį – ne didesnį kaip 1 MHz. Šiame projekte matavimai atliekami realiai eksploatuojamuose šilumos tinklų vamzdynuose, kurių amžius įvairus, o vidinės sienelės laikui bėgant apsineša korozija ir apnašomis, didinančiomis signalo slopinimą. Todėl didesni ultragarsiniai dažniai nėra tinkami ir negali būti siūlomi kaip alternatyva. Jeigu Tiekėjo įranga palaiko ir žemesnio dažnio transduktorius, ši informacija gali būti nurodyta pasiūlyme (be įtakos vertinimui), tačiau pagrindinis reikalavimas ne didesnis kaip 1 MHz – yra privalomas visiems. |  |
| 6. | Neinvaziniai srauto matuokliai turi užtikrinti išėjimo signalus: 4–20 mA. |  |
| 7. | Neinvaziniai srauto matuokliai turi užtikrinti maitinimą: 24 V DC. |  |
| 8. | Neinvazinio ultragarsinio srauto matuoklio komplektas turi būti pritaikytas montavimui į suprojektuotą komunikacijos spintą, kurios gylis – 300 mm |  |
| 9 | Neinvazinio ultragarsinio srauto matuoklio komplektas jeigu sudarytas iš vieno transmiterio jo maksimalūs matmenys negali viršyti 320 × 300 mm (plotis × aukštis) |  |
| 10. | Neinvazinio ultragarsinio srauto matuoklio komplektas jeigu iš dviejų transmiterių, vieno transmiterio montavimo vieta spintoje negali viršyti 230 × 240 mm (plotis × aukštis). |  |
| 11.. | Srauto matavimo principas „Praėjusio laiko“ metodu (angl. Transit Time} |  |
| 12 | Neinvaziniai srauto matuokliai turi turėti galimybę matuoti srautą abiem kryptimis (reversinį srautą ir suteikti aiškią indikaciją, kai matuojamas reversinis srautas. Reversinio srauto indikacija turi būti perduodama be papildomų modulių, naudojant Modbus (RTU/TCP), 4–20 mA signalą arba diskretinį išėjimą, suderinamą su Siemens S7-1200 G2 įėjimais. Visi duomenys – debito vertė ir srauto kryptis – turi būti tiesiogiai nuskaityti valdiklio, be papildomų komunikacijos priedų. |  |
| 13. | Atstumas tarp pirminių transduktorių / keitiklių (angl. clamp-on sensors) montavimo taškų ant vamzdyno neturi viršyti 1000 mm, kai matuojamo vamzdyno darbinė temperatūra yra 70 °C: šis reikalavimas taikomas visiems Techninės specifikacijos Lentelėje Nr. 1 nurodytiems vamzdynų dydžiams (DN300–DN800). |  |
| 14. | Prekės turi rodyti srautą nuo mažiausio greičio 0,05 m/s, nepriklausomai nuo matavimo paklaidos. Nuo 0,3 m/s greičio prietaisas turi užtikrinti gamintojo deklaruotą matavimo tikslumą (ne didesnį kaip ±2 %), esant gamintojo nurodytoms matavimo sąlygoms. |  |
| 15. | Prekės atkartojamumas (angl. repeatability) turi būti ±0,3 % nuo 0,3 m/s srauto greičio. |  |
| 16. | Kabelio ilgis nuo pirminio iki antrinio prietaiso turi būti integruoto ilgio be jokių tarpinių sujungimų ar dėžučių. |  |
| 17. | Prekės turi būti naujos, nenaudotos, pilnos komplektacijos, su gamintojo sertifikatais ir CE atitikties deklaracija. |  |
| 18. | Prekių komplektacijoje turi būti: 1. Ultragarsiniai jutikliai su kabeliais; 2. Elektroninis signalų keitiklis(-iai) (transmiteris(-iai)); 3. Montavimo rinkinys (dirželiai, pasta, laikikliai); 4. Dokumentacija (vartotojo instrukcija anglų arba lietuvių kalba, gamintojo prietaiso kalibravimo sertifikatas. |  |
| 19. | Prekėms nustatomas Tiekėjo arba Prekių gamintojo taikomas (nustatomas ilgesnis taikomas terminas) garantijos terminas, tačiau bet kokiu atveju ne trumpesnis kaip 60 (šešiasdešimt) mėnesių garantijos terminas, skaičiuojamas nuo Prekių perdavimo–priėmimo akto pasirašymo dienos |  |

Informacija apie kiekvieno tiekėjų grupės partnerio savo jėgomis numatomų atlikti sutarties dalies vertę (pildyti, kai pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė):

5 lentelė

| Eil. Nr. | Partnerio pavadinimas | Numatomos sutarties dalies pavadinimas | Partnerio sutarties dalies vertė pasiūlymo kainoje |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Eur be PVM | Proc. |
| Viso: |  |  |  |  |

Pirkimo dalyvis pasiūlyme privalo išviešinti ūkio subjektus, kurių kvalifikacija remiasi ir nurodyti juos pasiūlymo formoje.

Ūkio subjektai (taip pat kvazisubtiekėjai*, t. y. specialistai/ ekspertai, kurie Pirkimo laimėjimo ir Pirkimo sutarties sudarymo atveju bus įdarbinti tiekėjo/ tiekėjų grupės nario), kurių kvalifikacija remiamasi (pildyti, jei taikoma):

6 lentelė

| Eil. Nr. | Ūkio subjekto pavadinimas / rekvizitai | Procentinė sutarties dalis | Atliekamos sutarties dalies pavadinimas |
| --- | --- | --- | --- |

Pastabos:

1. Tiekėjas ar tiekėjų grupės narys, ketinantis pasitelkti specialistą (−us), kuris (−ie) dirba kitoje įmonėje (ne tiekėjo ar tiekėjo grupės nario), pasiūlyme turi pateikti šio (−ių) specialisto (−ų) sutikimą(−us) (Pirkimo sąlygų 5 priedas) vykdyti 5 lentelėje nurodytą  Pirkimo sutarties dalį ir tiekėjo ar tiekėjų grupės nario patvirtinimą, kad laimėjus pirkimą, įdarbins minėtą (−us) specialistą/ ekspertą (−us).

Vykdant sutartį bus pasitelkiami šie subtiekėjai (subrangovai, subteikėjai), kurių kvalifikacija nesiremiama (pildyti, jei taikoma):

7 lentelė

| Eil. Nr. | Subtiekėjo pavadinimas / rekvizitai | Procentinė sutarties dalis | Atliekamų darbų (paslaugų) pavadinimas |
| --- | --- | --- | --- |

Pastabos:

Tiekėjas, ketinantis pasitelkti subtiekėjus (subrangovus, subteikėjus), kartu su pasiūlymu turi pateikti subtiekėjų sutikimus (pirkimo sąlygų 5 priedas).

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai (jei būtina pateikti):

8 lentelė

| Eil. Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas | Dokumento puslapių skaičius, prisegto dokumento (failo) pavadinimas |
| --- | --- | --- |

Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali (Perkantysis subjektas šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims, jei ko kita nenustato Lietuvos Respublikos įstatymai):

9 lentelė

| Eil. Nr. | Pateikto dokumento pavadinimas | Dokumento puslapių skaičius, prisegto dokumento (failo) pavadinimas |
| --- | --- | --- |

Pastaba:

- Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

2) Perkantysis subjektas nurodytos konfidencialios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims, jei ko kita nenustato Lietuvos Respublikos įstatymai.

| Pasiūlymas galioja: 1) 90 (devyniasdešimt) kalendorinių dienų nuo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos; arba 2) iki 202_ m.______________ d. (nurodyti, jei tiekėjo/ tiekėjų grupės siūlomas pasiūlymo galiojimo terminas yra ilgesnis nei 90 (devyniasdešimt) kalendorinių dienų nuo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos). Patvirtiname, kad visa pasiūlyme pateikta informacija/ duomenys yra teisinga (−i), atitinka tikrovę ir apima viską, ko reikia visiškam ir tinkamam Pirkimo sutarties įvykdymui. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (Tiekėjo/ tiekėjų grupės atsakingo nario arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  | (Parašas) |  | (Vardas ir pavardė) |  |  |