Pirkimo dalyviui

(siunčiama CVP IS priemonėmis)		                                                                                                                                                       2026-01-08

| CVP IS pirkimo numeris/ID | 6022742 |
| --- | --- |
| Pirkimo tipas ir būdas | Tarptautinis pirkimas. Atviras konkursas. |
| Pirkimo objekto dalis | - |
| Pirkimo pavadinimas | Nemenčinės nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcijos darbai |

*toliau bendrai – Pirkimas.

DĖL PIRKIMO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMO/PATIKSLINIMO

Uždaroji akcinė bendrovė „VILNIAUS VANDENYS“   teikia atsakymus į tiekėjų paklausimus (žr. pridedamą pirkimo sąlygų paaiškinimų/patikslinimų suvestinę).

Pateikiami Pirkimo sąlygų paaiškinimai / patikslinimai laikomi neatsiejama Pirkimo sąlygų dalimi, ir jų nuostatos turi viršenybę prieš ankstesniuose Pirkimo dokumentuose išdėstytas nuostatas. Prašome jais vadovautis teikiant pasiūlymus.

PIRKIMO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMŲ/PATIKSLINIMŲ SUVESTINĖ

| # Eil. Nr. | Paaiškinimo data | Dokumentas | Prašymas* | Atsakymai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2026-01-08 | Projektas | Kurią siurblinę reikia suskaičiuoti – buitinių nuotekų ar drenažo? Pastaba: projekte prieš buitinių nuotekų siurblinę nėra suprojektuotas šulinys su smulkinančiomis grotomis, o nurodytas siurblinės diametras yra per mažas smulkinančių grotų montavimui (remiantis VV reikalavimais). | Projekte numatytos tiek drenažo, tiek buitinių nuotekų siurblinės, jų pažymėjimai plane atitinkamai Nr. DS ir NS1. Į buitinių nuotekų siurblinę NS1 iš Technologinio pastato pateks tiek buitinės nuotekos iš buitinių patalpų, tiek drenažas iš grindų trapų, tiek dumblo vanduo iš dumblo apdorojimo patalpos, tiek perteklinės nuotekos iš riebalų surinkimo šulinio. Smulkinančios grotos siurblinėje nereikalingos, nes siurblinėje suprojektuotas nešmenų krepšys. Vietoj krepšio galima siūlyti buitinių nuotekų siurblius su smulkinančiais darbo ratais. |
|  | 2026-01-08 | DKŽ | Laba diena, klausimas kaip skaičiuoti elektro dali, nes schemos neatitinka kiekių žiniaraščių? ar aklai pagal schemas ar pagal kiekių žiniaraščius? kiekių žiniaraščiuose nėra dažnio keitiklių ? | Pažymėtus darbus savo nuožiūra ir savo patogumui skaidyti į smulkesnius. Išskaidyti darbai turi būti baigtiniai ir todėl lengviau patikrinami techninio prižiūrėtojo. Dažnio keitiklius, pavyzdžiui, galima pridėti Darbų kainų žiniaraščio Technologinio pastato darbo galimoje išskaidyti eilutėje ,,Elektrotechnika". Taip pat, pridedame pakoreguotą Darbų kainų žiniaraštį, su paaiškinimu, kad * pažymėtas žiniaraščio pozicijas galima detalizuoti išskaidant pateiktas pozicijas iki 5 dalių. |

*Suinteresuoto (-ų) tiekėjo (-ų) prašymo (-ų) paaiškinti / patikslinti Pirkimo dokumentus tekstas neredaguotas. Dėl galimų vertimo netikslumų, pirmenybė teikiama lietuvių kalbai.

PRIDEDAMA: TS 3 Priedas Darbų kainų žiniaraštis, aktuali redakcija.

` 
  ﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽