[bookmark: _Hlk137216815]Sąlygų priedas Nr.1
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 
KRANTINĖS APŠVIETIMO ŠVIESTUVAMS
1. Numatomų įsigyti šviestuvų tipas ir orientaciniai kiekiai:
1 lentelė
	[bookmark: _Hlk5867442]Eil. Nr.
	Prekės pavadinimas, tipas
	Galia (input power),
W
	Šviesinė temperatūra,
K
	Orientacinis kiekis, vnt.

	1. 
	LED šviestuvas su stovu
	≤25
	3000
	60


2. Numatomų įsigyti šviestuvų techniniai reikalavimai:
2.1. LED šviestuvo techniniai reikalavimai
2 lentelė
	Eil. Nr.
	Reikalavimas, techninis parametras
	Standartas, direktyva, licencija, rodiklis, reikalavimas
	Pridedami dokumentai, patvirtinantys šviestuvų techninius parametrus

	1. 
	Turi atitikti ES reikalavimus
	CE ženklas
	CE deklaracija PREKEI*

	1. 
	Atsparumas smūgiams

	IK ≥ 07
	prekės atsparumo smūgiams  kopija (pagal EN 60598-1, EN 60598-2-3, EN 62262 standartų reikalavimus) 

	1. 
	Atsparumas aplinkos poveikiui
	Elektros ir valdymo bei optikos dalims -  IP ≥ 65
	prekės atsparumo aplinkos poveikiui (EN 60598-1, EN 60598-2-3) 

	1. 
	Apsaugos nuo elektros poveikio  klasė
	I arba II
	 Gamintojo techninės specifikacijos kopija

	1. 
	Įtampa
	220-240V/50Hz
	Gamintojo techninės specifikacijos kopija

	1. 
	Pareikalaujama nominali galia (input power).

	≤ 25W
	Gamintojo techninės specifikacijos kopija

	1. 
	Šviesos koreliacinė temperatūra (Susietoji spalvinė temperatūra CCT)
	2700-3000K
	Gamintojo techninės specifikacijos kopija

	1. 
	Šviestuvo šviesinis efektyvumas
	≥80 lm/W-įvertinus visus nuostolius
	Gamintojo techninės specifikacijos kopija

	1. 
	Spalvų atgavos koeficientas 
	CRI ≥ 70 
	Gamintojo techninės specifikacijos kopija

	1. 
	Šviestuvo tarnavimo laikas
	≥ 50 000 val. 
(L90/B50, Ta = 25° C)
	Gamintojo techninės specifikacijos kopija

	1. 
	Šviesos tarša ir veiksnumą ribojantis akinimas
	ne žemesnė kaip G ⃰ 4 šviesinio intensyvumo klasė parenkama pagal LST EN 13201-2:2016 rekomendacijas (standarto Annex A (informative) A.3 punktas).
	Fotometrinių skaičiavimų projektas

	1. 
	Korpusas, jo konstrukcija. Bendrieji reikalavimai.
	Korpuso paviršius be išorinių aušinimo briaunų, turi būti užtikrintas savaiminis vandens ir nešvarumų pasišalinimas. 
Korpusas pagamintas iš lieto aliuminio, padengtas antikorozine danga arba nerūdijančio plieno arba plastiko arba kitos, techninius eksploatacijos reikalavimus atitinkančios medžiagos,  atsparus drėgmei, lauko sąlygoms, ultravioletiniams spinduliams, cheminiams aplinkos, ypač druskų, poveikiams.
	Gamintojo techninės specifikacijos kopija, konstrukciniai brėžiniai, išvaizdos nuotraukos

	1. 
	Tvirtinimas 
	Šviestuvas komplektuojamas su laikikliu tvirtinimui prie stovo. Stovo techniniai reikalavimai nurodomi 3 lentelėje.
Tvirtinimas iš šviestuvo šono.
Tvirtinimo varžtai iš nerūdijančio plieno.
	Gamintojo techninės specifikacijos kopija, konstrukciniai brėžiniai, nuotraukos, montavimo instrukcija

	1. 
	Šviestuvo forma, matmenys
	Forma- dekoratyvi, formos pavyzdys pagal Paveikslėlis Nr.1 
Šviestuvo ilgis (L) nuo 270mm iki 500mm
	Gamintojo techninės specifikacijos kopija, konstrukciniai brėžiniai

	1. 
	Korpuso spalva 
	Pilka - RAL9007 arba lygiavertė 
	Gamintojo techninės specifikacijos kopija

	1. 
	Šviestuvo eksploatacinė aplinkos temperatūra
	Nuo -20 o C , iki  +35 o C
	Gamintojo techninės specifikacijos arba gamintojo deklaracija

	1. 
	Šviestuvo fotobiologinis rizikos pavojus
	Rizikos grupė ≤ 1
	Akredituotos laboratorijos šviestuvo bandymų, atliktų pagal standartą EN 62471, protokolo kopija.

	1. 
	Šviestuvo fotometrinių duomenų pateikimas
	DIALux evo fotometrinio projektavimo skaičiavimo programos failas.
Pateikiamas fotometrinių skaičiavimų projektas  konkurso sąlygose nurodytiems šviestuvams (duomenys fotometrinių skaičiavimų projektų parengimui pateikiami 4 lentelėje).
	Fotometrinis failas (.ldt. )  
Fotometrinių skaičiavimų projektų .evo ir .pdf formatu kopijos.

	1. 
	 Prekės garantinis terminas
	≥ 5 metų
	Gamintojo garantija

	1. 
	Prekės pakuotė
	Pakuotės: turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas
	Gamintojo deklaracija, arba kiti lygiaverčiai įrodymai


* PREKĖS apibrėžimas pateiktas Pirkimo sąlygose.
 [image: Paveikslėlis, kuriame yra tekstas, eskizas, diagrama, piešimas

Dirbtinio intelekto sugeneruotas turinys gali būti neteisingas.]
Paveikslėlis Nr.1


2.2. LED šviestuvo stovo techniniai reikalavimai
3 lentelė

	[bookmark: _Hlk513131050]Eil. Nr.
	Bendri reikalavimai 
	Pateikiami patvirtinantys dokumentai

	1. 
	Šviestuvo stovas turi būti stačiakampio formos, lygaus paviršiaus, su flanšu. Išorinis matmenys 70x45mm. Stovo aukštis (H) 2500mm ±50mm. Stovo išvaizdos brėžinio pavyzdys pateikiamas žemiau po lentele Paveikslėlis Nr.2
	Gamintojo techninės specifikacijos ar deklaracijos kopijos

	2. 
	Stovo sienelės storis – ne mažiau kaip 4 mm. 
	

	3. 
	Šviestuvo stovas turi būti pagalintas iš aliuminio arba cinkuoto plieno pagal EN ISO 1461 standartą.
	

	4. 
	Išoriniai paviršiai dažyti RAL9007 MAT arba analogiška spalva, pagal ISO12944. Dažai atsparūs ultravioletiniams spinduliams. 
	

	5. 
	Stovas tvirtinamas 4 nerūdijančio plieno varžtais. Varžtai komplektuojami su stovu.
	

	6. 
	Su stovu turi būti komplektuojama įbetonuojama tvirtinimo plokštelė. 
Stovo tvirtinimo detalės brėžinio pavyzdys pateikiamas žemiau po lentele Paveikslėlis Nr.3
	

	7. 
	Prekės tarnavimo laikas ≥ 25 metai
	

	8. 
	Prekės garantinis terminas ≥ 5 metai 
	


[image: ]
Paveikslėlis Nr.2
[image: ]
Paveikslėlis Nr.3

3. Duomenys fotometrinių skaičiavimų projektui:
4 lentelė
	Eil. Nr.
	Parametrai
	Reikšmė

	1. 
	Tako apšvietimo klasė
	P4

	2. 
	Tako plotis, m
	4

	3. 
	Šviestuvo montavimo aukštis, m (ant atramos)
	5.5

	4. 
	Atstumas tarp šviestuvo stulpų, m
	20

	5. 
	Šviestuvo padėtis tako dalies atžvilgiu, (light overhang), m
	4

	6. 
	Gembės ir šviestuvo polinkio kampas (boom angle), laipsniai
	0

	7. 
	Aptarnavimo koeficiento (MF - maintenance factor) 
	0,8

	8. 
	Šviestuvo pareikalaujama nominali galia (input power),W
	≤ 25

	9. 
	Šviestuvų išdėstymas 
	Vienoje tako pusėje, ant šlaito, atitraukti nuo tako.

	10. 
	Suvestinė
	Pagal pateiktą schemą Nr.1 
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[image: Paveikslėlis, kuriame yra tekstas, ekrano kopija, Stačiakampis, linija

Dirbtinio intelekto sugeneruotas turinys gali būti neteisingas.]

Schema Nr.1
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Vaizdas is priekio

Vaizdas is sono

Vaizdas is virsaus
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Vaizdas is galo

Vaizdas is Sono
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