AKCINĖ BENDROVĖ „VIA LIETUVA“

| Tiekėjams | 2026-01-08 Nr. 2026-SD-24 |  |
| --- | --- | --- |
|  | Į ________ | Nr. _______ |

DĖL TARPTAUTINIO ATVIRO KONKURSO BŪDU VYKDOMO VIEŠOJO PIRKIMO ,,VAIZDO

STEBĖJIMO KAMERŲ ĮRENGIMO ŠALIA VALSTYBINĖS REIKŠMĖS KELIŲ PASLAUGOS‘‘ (PIRKIMO ID: 4861588)

Akcinė bendrovė „Via Lietuva“ gavo tiekėjų klausimų dėl tarptautinio atviro konkurso būdu  vykdomo viešojo pirkimo ,,Vaizdo stebėjimo kamerų įrengimo šalia valstybinės reikšmės kelių paslaugos‘‘ (pirkimo ID: 4861588) ir teikia atsakymus į juos.

1 klausimas. Ryšio įrenginiai – „Įrenginys turi būti pateikiamas su išorine antena“.
            Ar galima siūlyti ryšio įrenginį, kuris yra pritaikytas lauko sąlygoms ir turi integruotas antenas savo korpuse, jei įrenginys pilnai atitinka visus kitus techninius reikalavimus (LTE ryšys, valdymas per WEB, funkcijos ir kt.)?

Atsakymas. Ne, neleidžiama. Techninėje specifikacijoje (1.18.3 punktas) aiškiai nustatyta, kad ryšio įrenginys turi būti pateikiamas su išorine antena. Ryšio įrenginiai su integruotomis antenomis, net ir pilnai pritaikyti lauko sąlygoms bei atitinkantys kitus techninius reikalavimus, bus laikomi neatitinkančiais techninės specifikacijos 1.18.3 punkto.

2 klausimas. IR prožektorius – „Energijos suvartojimas iki 20 W“)
Ar būtų laikomas tinkamu IR prožektorius su mažesniu energijos suvartojimu (~3 W), pvz. WL-P3EP4242IR140-850, jei jo IP klasė ir konstrukciniai parametrai ne prastesni nei reikalaujama?

Atsakymas.

Siūlomos prekės (jų modeliai) viešųjų pirkimų komisijos bus vertinamos pasiūlymų vertinimu metu (pasibaigus pasiūlymų pateikimo terminui).

3 klausimas. (IR prožektorius – „Apšvietimo kampas 60°“). Ar teisingai suprantame, kad techninė specifikacija nereikalauja konkretaus IR pašvietimo atstumo, todėl bet koks nuotolis yra tinkamas, jeigu išlaikomas reikalaujamas 60° apšvietimo kampas?

Atsakymas. Taip, teisingai. Techninėje specifikacijoje nustatytas tik IR prožektoriaus apšvietimo kampas (60°) (punktas 1.19), todėl nėra konkrečiai reikalaujamas pašvietimo atstumas: bet koks nuotolis yra laikomas tinkamu, jei išlaikomas techninėje specifikacijoje nustatytas apšvietimo kampas.

Prožektorius taip pat turi atitikti kitus pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus.

4 klausimas. Nepertraukiamo maitinimo šaltinis – „Akumuliatorių kroviklis ne mažesnis kaip 24V 12A IP67“. Ar akumuliatorių kroviklis pagal techninį sprendimą bus montuojamas komutacinėje spintoje?

Atsakymas. Akumuliatorių kroviklis pagal techninį sprendimą bus montuojamas komutacinėje spintoje arba ryšių įrangos spintoje.

5 klausimas. Akumuliatorių kroviklis IP67 paaiškinimas. Jeigu akumuliatorių kroviklis montuojamas spintoje, kodėl jam taikomas IP67 reikalavimas (apsauga nuo panardinimo į vandenį), kai kiti lauko įrenginiai – kamera, ryšio įrenginys, IR prožektorius – turi tik IP65?

Atsakymas. Nors akumuliatorių kroviklis montuojamas spintoje, ji eksploatuojama lauko sąlygomis, kur galimas padidintos drėgmės, kondensato ar laikino vandens patekimas. Akumuliatorių kroviklis yra kritinis sistemos maitinimo elementas, todėl jam taikomas aukštesnis apsaugos laipsnis, siekiant užtikrinti patikimą ir saugų sistemos veikimą lauko sąlygomis.

6 klausimas. Akumuliatorių kroviklio reikalavimas. Ar leidžiama siūlyti akumuliatorių kroviklį su mažesniu IP atsparumu (pvz., IP20), jei jis montuojamas uždaroje komutacinėje spintoje ir atitinka visus elektrinius parametrus?

Atsakymas. Ne, neleidžiama. Techninėje specifikacijoje nustatytas akumuliatorių kroviklio IP67 reikalavimas yra privalomas ir taikomas nepriklausomai nuo montavimo vietos spintos viduje. Mažesnio IP atsparumo įrenginiai (pvz., IP20) būtų laikomi neatitinkančiais techninės specifikacijos reikalavimų, net ir tuo atveju, jei atitiktų visus kitus elektrinius parametrus.

7 klausimas.  Maitinimo šaltinis – „Ne mažesnis kaip 230VAC/48VDC 10A“. Ar gali būti siūlomas maitinimo šaltinis su integruota akumuliatorių krovimo funkcija, jei jo parametrai ne prastesni?

Atsakymas. Taip, gali būti siūlomas maitinimo šaltinis su integruota akumuliatorių krovimo funkcija, jeigu jis atitinka techninėje specifikacijoje nustatytus minimalius elektrinius parametrus (ne mažesnis kaip 230 VAC / 48 VDC, 10 A) ir kiti techniniai bei funkciniai reikalavimai nėra pabloginti.

8 klausimas. Akumuliatorius – „Ne mažesnis kaip 12V, 35Ah / pritaikytas lauko sąlygoms“)
Ar teisingai suprantame, kad 12V 35Ah akumuliatorius numatytas užtikrinti vaizdo kamerų ir ryšio įrangos maitinimą tuo metu, kai komutuojamas apšvietimo tinklas dienos metu neteikia elektros energijos? Jei ne, prašome nurodyti, kokia yra reikalaujama autonomijos trukmė ir numatytas įrenginių darbo režimas.

Atsakymas. Taip, teisingai. 12V 35Ah akumuliatorius yra numatytas užtikrinti vaizdo stebėjimo kamerų ir ryšio įrangos maitinimą laikotarpiu, kai komutuojamas apšvietimo tinklas neteikia elektros energijos. Akumuliatoriaus talpa ir techniniai parametrai užtikrina numatytą autonomiją pagal įrangos tipinius energijos poreikius eksploatuojant lauko sąlygomis.

9 klausimas. Remiantis 2025-11-10 Perkančiosios organizacijos atsakymu dėl temperatūrinių reikalavimų netaikymo nepertraukiamam maitinimo šaltiniui ir akumuliatoriams.
               Prašome patikslinti, ar tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, turi įsivertinti ir įtraukti papildomą įrangą reikalingai temperatūrai užtikrinti 1.21 punkte nurodytame įrenginyje  (reikalavimai nepertraukiamo maitinimo šaltiniui)?

Atsakymas. Ne, tiekėjui papildomos įrangos temperatūrai užtikrinti į 1.21 punkte nurodytam nepertraukiamo maitinimo šaltiniui įtraukti nereikia, nes perkančioji organizacija 2025-11-10 rašte patikslino, kad temperatūriniai reikalavimai šiam įrenginiui netaikomi. Tačiau techninės specifikacijos 1.17 punkto reikalavimas taikomas komutacinei spintai, į kurią talpinamas šaltinis.

10 klausimas. SPS priedas Nr. 5 – Vaizdo stebėjimo kamerų konfigūravimo ir negarantinės priežiūros paslauga. Kas bus laikoma atsakomybe tiekėjo, jei naujai sumontuota kamera dėl Perkančiosios organizacijos naudojamos programinės įrangos ar sistemos apribojimų neveiks tinkamai arba nebus galimybės jos tinkamai sukonfigūruoti?

Atsakymas. Tiekėjo atsakomybė apima tik tuos veiksmus, kurie priklauso nuo tiekėjo teikiamų paslaugų ir tiekiamos įrangos, įskaitant įrenginių montavimą, dokumentacijos parengimą (techninės specifikacijos 5.1–5.1.6 punktai, 5.1.7.2 punktas) ir techninio aptarnavimo procedūrų vykdymą pagal standartinę dokumentaciją. Jei naujai sumontuota kamera neveikia arba negali būti tinkamai sukonfigūruota dėl perkančiosios organizacijos naudojamos programinės įrangos, sistemos apribojimų arba EIS integravimo procedūrų, tai nebus laikoma tiekėjo atsakomybės pažeidimu, nes EIS integravimą vykdys akcinės bendrovės ,,Via Lietuva‘‘ paskirtas teikėjas,  kurį perkančioji organizacija parinks kitu viešuoju pirkimu (techninės specifikacijos 5.1.7.1 p.).

- Perkančioji organizacija patikslino techninės specifikacijos 1.7 punkto lentelę ir 5  skyriaus

- ,,Dokumentacijos pateikimas paslaugų vykdymo metu ir po jų atlikimo‘‘ pabaigos numeraciją. Taip pat patikslinome Specialiųjų pirkimo sąlygų priedo Nr. 5  1 lentelę.

Taip pat atkreipiame tiekėjų dėmesį į tai, kad siūlydami prekes tiekėjai turi atsižvelgti ne tik į techninėje specifikacijoje nustatytus techninius ir funkcinius reikalavimus, bet ir į pirkimo dokumentuose nustatytus nacionalinio saugumo reikalavimus.

Pasiūlymų pateikimo terminas: 2026 m. sausio 23 d. 14 val. 00 min. (Lietuvos laiku).

Pirkimo sąlygų paaiškinimai / patikslinimai/atsakymai laikomi neatsiejama Pirkimo sąlygų dalimi, ir jų nuostatos turi viršenybę prieš ankstesniuose Pirkimo dokumentuose išdėstytas nuostatas. Prašome jais vadovautis teikiant pasiūlymus.

PRIDEDAMA. 2 word formato failai.

Infrastruktūros grupės

Infrastruktūros priežiūros skyriaus

Komandos vadovas                                                                                   Mantas Kišonas

A. Narbutas, antanas.narbutas@vialietuva.lt