## Lapas1
KLAUSIMAI | ATSAKYMAI
Tvoros spalva 7030 ar galima keisti standartine 7016? | Tvoros spalvą galima keisti į RAL7016
numatyta tvoros stulpai H formos (kurių Lietuvoje rinkoje nėra) ar galima keisti į standartinius stačiakampio formos 60x40 stulpus? | Galima keisti į standartinius stačiakampio formos 60x40 stulpus.
Poliai numatyta d300, įvertinus tvoros aukštį, užtektų 200-250 mm, galima bus siūlyti d 250? | Poliai gali būti ne mažesni nei d250.
Projekte numatyta šalinti 1 vnt medžių, o SP kiekių žiniaraštyje 2 vnt. Patikslinkite šalinamų medžių kiekį. Ar reikalinga vertinti medžių atkuriamąją vertę, jei taip nurodykite sumą. | Medžių kirtimo ir atstatomosios vertės vertintis nereikia. Užsakovas iki darbų pradžios organizuos medžių išpjovimą pats. Įsivertinti tik kelmų rovimą (1 vnt.)
Prašome patvirtinti, kad želdynų priežiūros nereikia vertinti (medžių ir vejos), nes projekte numatyta, kad priežiūra atlieka žemės savininkai, nuomotojai. | Želdinių priežiūros vertintis nereikia.
Projekto apimtyje nenumatyta krūmų ir kelmų šalinimas . Tačiau teritorija yra apžėlusi. Prašome patvirtinti, kad krūmai nenumatyta šalinti, o jei numatyta, prašome papildyti pirkimo dokumentus šiais darbais, pateikiant kiekius. | Medžių kirtimo ir atstatomosios vertės vertintis nereikia. Užsakovas iki darbų pradžios organizuos medžių išpjovimą pats. Įsivertinti tik kelmų rovimą (1 vnt.). Visus kitus želdinius (krūmus) rangovas turės pašalinti pats. Apimtis gali įsivertinti apžiūrėjęs vietoje.
SP dalyje numatyta ĮT ASFALTAS 08 negalioja. Ar Tiekėjai vykdant darbus turės vadovautis galiojančiomis taisyklėmis ar TP numatytomis. Prašome nurodyti bituminių rišiklių rūšį ir markę | Esant papildomiems sprendinių detalizavimo poreikiams, Rangovas privalo vadovautis įmonės statybos taisyklėmis, kaip numato Statybos įstatymo 18 str. 3 d. 5 p. ir 7 d. 3 p.“
Nenumatytas dangos šiurkštinimas, prašome patvirtinti kad nereikalausite arba papildykite pirkimo dokumentus reikalavimais šiurkštinimui ir kiekiai. | Dangos šiurktinimas bus reikalaujamas. Kiekius galima pasiskaičiuoti iš pateiktų brėžinių.
SK projekto darbų kiekių žiniaraštyje mazgų konstrukcijos GR-1, GR-1.1, GR-2, GR-2.1 numatyta skaldos fr 0/46. Prašome patikslinti skaldos frakciją. | Frakcija 0/45
Vandens telkinio kasimas. Ar teisingai suprantame, kad vertinti 500 m3 | Vertinti kaip 500 m3
Projekte pridėta nuotrauka langinės aliuminio sistemos, o aprašyme prie nuotraukos nurodyta PVC. Prašome patikslinti kuo vadovautis? | Langai aliuminio rėmo.
Projekto dalyje Technologija ne radome perkamų įrenginių sąrašą. Prašome patikslinti ar šiuo pirkimų perkami technologiniai įrenginiai. Jei taip, pateikite prašome sąrašą | Įrenginiai šiuo pirkimu neperkami
Prašau patikslinti cokoliui įprastai naudojamas mozaikinis tinkas (pagal paveikslėlį galima spręsti, kad toks ir parodytas(grūdeliais)), aprašyme prie medžiagos nurodyta silikoninis tinkas. Kokį tinką rinktis pagal nuotrauką ar pagal aprašymą? | Tinkas pagal A dalies TS 4.1
Laba diena, berėmio stiklo pertvaros. TS parašyta, kad taikoma 35dB garso izoliacija. Jei taikoma garso izoliacija, tai nebus berėmio stiklo pertvara. Bus naudojamas storesnis stiklas ir montuosis rėmas. Prašau tikslinti, kokias pertvaras vertinti. | Vertintis stiklo pertvaras su 35dB garso izoliacija
SA dalis. Fasado brėžiniuose yra matomos vietos logotipams, bet žiniaraščiuose ar techninėse specifikacijose jų nėra, ar turime vertintis logotipus ant fasado? | Logotipų vertintis nereikia
E dalis. 2.7 Dalyje nurodoma, kad generatoriaus tipas pagal režimą - Prime power (skirtas ilgalaikiam darbui kaip pirminis šaltinis). Ar planuojama naudoti generatorių vietoje pastovaus elektros tiekimo ilgą laiką? Ar vertinti tik kaip elektros tiekimo alternatyvą gedimo atveju? | Vertinti kaip elektros tiekimo alternatyvą gedimo atveju.
SA dalis. Vidaus vitrinos nurodomos berėmis 35dB, tačiau su berėmėmis durimis tokių dB nėra. Norint turėti 35dB reikia dėtis duris su minimalia stakta ir slenksčiu. Prašau patikslinti kuriuo kriterijumi vadovauti ar garso izoliacija ar berėmiu? | Vertintis stiklo pertvaras su 35dB garso izoliacija
SA dalis. Prašome patikslinti prie durų žiniaraščio „Švarus praėjimas“ reikšmę. Ar švarus praėjimas matuojamas nuo durų rėmo iki rėmo, ar nuo rėmo iki staktos, ar nuo rėmo iki durų rankenos? | Tai plotis tarp durų staktų (rėmų) ir durų varčios, kai durys atidarytos, be apdailos, vyrių, rankenų ar kitų išsikišimų.
SA dalis. Vitrinų išklotinėse ir fasado brėžiniuose skirtingai nurodomos langų varstymo kryptys. Prašome patikslinti, kuo vadovautis. Taip pat atkreipiame dėmesį, kad nėra nurodyta pavaros varčiose dūmų šalinimui, tačiau manome, kad dėl varčios gabaritų jos reikalingos. Ar reikia vertintis šių varčių pavaras? | Pavaras reikia vertintis. Varstymo kryptys sprendžiamos DP stadijoje.
E dalis. 2. Dalyje generatoriaus variklis nurodomas turbodyzelinis, darbinis tūris ne mažiau 6.0ltr. Cilindrai-L4. Variklis su L4 cilindrais ir min. 6.0ltr.+ darbiniu tūriu teoriškai įmanomas, tačiau praktiškai nebus ekonomiškas. Nurodomam darbiniam tūriui varikliai būna L6. Prašome patikslinti. | Įrenginys turi būti ne prastesnių savybių nei nurodyta TP. Geresnių savybių gali būti.
BD dalyje numatyta įrengti gaisrų gesinimo rezervuarus, bet nei vienoje projekto dalyje nėra detalizuota, kaip turi būti įrengti rezervuarai. Ar perkančioji organizacija apskritai juos perka šia sutartimi? | Perkami. Nurodyta SP dalyje. Įrengimo technologja detalijuojama DP stadijoje.
Architektūrinėje dalyje stogo plane visos detalės nurodytos ST-1, o SK dalyje yra ST-1 ir ST-2 | Vertinti projekto visų dalių sprendinius kaip visumą.
Alytaus miesto savivaldybės administracija paskelbė ir vykdo “ Gamybos paskirties pastato Verslo g. 1 ir Verslo g. 3, Alytuje statybos darbai (tarptautinis)“ pirkimą. Pirkimo ID 4219685. Pirkimo dokumentuose nurodyta, kad į Pirkimo objektą patenka ir darbo projekto parengimo paslaugos. STR 1.04.04:2017 (redakcija galiojusi iki 2024 m. lapkričio 1 d.) 9.2 p. nustato, kad kitas projektuotojas nei tas, kuris parengė Techninį projektą, gali rengti darbo projektą, kai statybos darbai perkami kartu su projektavimo darbais (pagal statytojo parengtą techninį projektą) ir statybos rangovas atrenkamas konkurso būdu. Atsižvelgiant į tai, tiekėjas turi turėti galimybę pasitelkti bet kurį projektuotoją darbo projekto parengimui. Tačiau, tam tikrais atvejais, perkančiosios organizacijos reikalauja arba sutartyse su Techninį projektą parengusiu projektuotoju turi nustačiusios sąlygas, pagal kurias Darbo projekto rengimo perdavimas kitam projektuotojui yra draudžiamas arba ribojamas. Dėl to, tiekėjas prašo informuoti, ar Pirkime dalyvaujantis tiekėjas turi teisę Darbo projekto parengimui pasitelkti kitą, ne tik Techninį projektą parengusį, projektuotoją ? | Parenkant darbo projekto rengėją, prašome vadovautis STR 1.04.04:2017 (redakcija galiojusi iki 2024 m. lapkričio 1 d.) reikalavimais.
SA dalyje Aprašyme rašoma kad apsauginiai stulpeliai turi būti nerūdijančio plieno ir dažyti. (SA dalies 76psl). Jie dažomi - įprastai būna plieniniai. Ar tikrai reikia nerūdijančio plieno? | Stulpeliai gali būti plieniniai dažyti milteliniu būdu.
Ar teisingai suprantame, kad Perkančioji organizacija nereikalauja rangovų pateikti užpildytų darbų kiekių žiniaraščių kartu su pasiūlymu? | Nereikalauja. Bus sudaroma benrros kainos sutartis. Po sutarties pasirašymo rangovas privalės pateikti lokalines sąmatas statybos darbų progresui pagrįsti.
Dėl tvoros:
Ar tikrai tokia tvora turi būti pagal nurodytus matmenis? Nes stulpų 70x44mm nėra.. Gal galima skaičiuoti standartinius 60x40mm? | Galima keisti į standartinius stačiakampio formos 60x40 stulpus. Tvoros aukštis ne mažesnis nei 1730 mm.
Segmento aukštis nurodytas 1600mm, tačiau jeigu tai 3D segmentas, kas pagal vielos storį turėtų būti, tai jo aukštis būna 1530mm arba 1730mm.
Kitas segmentas nurodytas 1800mm, bet tokio irgi nėra (galima 1730mm arba 2030mm).
Ar galima skaičiuoti pagal kitus (standartinius matmenis?
Ar galima vamzdynų klojimo būdą iš atviro keisti į uždarą? | Galima
Prašome pateikti išardytų dangų atstatymo detales (LVN.2). | Išardytas dangas dangas ir pasluoksnius atsatyti į lygiai tokias pačias kaip buvo.
Projekto SA dalyje nurodyta: | Visam PVC dangos kiekiui vadovautis TS 10.5.3. Lubų TS nurodyta 8.7.1 bei 10.4.4
Techninėje specifikacijoje nurodyta tik viena homogeninė antistatinė PVC grindų danga
Prašome pateikti kiekių žiniaraštyje nurodytos PVC grindų dangos 633 m2 techninę specifikaciją.
Projekto SA dalyje nurodyta:
Projekte nurodyta 2 variantai pakabinamų lubų briaunų tipų, kadangi briaunos tipas įtakoją kainą, prašome informuoti kurį briaunų tipą vertintis. Prašome nurodyti šių lubų briaunos tipą.
Projekto SK dalyje sąnaudų kiekių žiniaraštyje nurodyti GR-3, GR-3.1 grindų įrengimo detalės: | Vadovautis informacija pateikta brėžiniuose
Projekto SK dalies brėžiniuose GR-3, GR-3.1 grindų detlės. Grindų GR-3, GR-3.1 detalių pateikti duomenys kiekių žiniaraštyje ir brėžiniuose skiriasi, prašome informuoti kuo vadovautis vertinant grindų GR-3, GR-3.1 įrengimą.
Projekto E dalyje SŽ IN2401-01-YP-SŽ (8/8 lape) "Kitos išlaidos" eil.Nr.8.5 nurodyta "Adaptyvinės evakuacijos sistemos programavimo ir paleidimo darbai". Pagal projekte pateiktas medžiagas ir schemas tokios sistemos šiame pastate nėra. Prašome patikslinti kokie darbai numatyti šia išlaidų eilute. | Šių darbų nusimatyti nereikia
Projekto SK dalyje nurodyta: | Kiekius galima paskaičiuoti iš pateiktų brėžinių. Tiek tinkuotas, tiek gk sienas reikės glaistyti ir dažyti. Skaityti technines specifikacijas.
Projekto SA dalyje nurodyta:
Pagal pateiktus kiekius nėra aišku kiek sienų numatyta tinkuoti (G/K pertvaros netinkuojamos) kiek sienų glaistoma dažoma t.t. Prašome patikslinti vidaus sienų apdailos įrengimo kiekius, arba pateikite patalpų apdailos lentelę. Patikslinkite 793,38 m2 čia pertvarų kiekis? Ar G/K sienų plotas? Pagal pateiktus duomenis taip ir nėra aišku.
Esama situacija (Esminis) Sklypo plano dalis (SP). Techninio projekto, sklypo plano dalies, sąnaudų kiekių žiniaraščio punktuose 80 ir 81 yra nurodyta, kad turi būti įrengiama geomembrana 1,5 mm ir apsauginė neaustinė geotekstilė 400 g/m2, tačiau šioms medžiagoms techninės specifikacijos, kaip nurodyta TS-2.3 nėra pateiktos. Nepatikslinus medžiagų specifikacijų projekte gali būti panaudotos nekokybiškos medžiagos ir statinys gali neatlikti savo projektinės funkcijos. Klausimas. Atsižvelgiant į aukščiau išvardintus netikslumus prašome patikslinti techninio projekto, sklypo plano dalies, TS-2.3 papildant jį geomembranos 1,5 mm ir apsauginės neaustinės geotekstilės 400 g/m2 specifikacijomis. Atsižvelgiant į aukščiau išvardintus netikslumus prašome patikslinti techninio projekto, sklypo plano dalies, TS-2.3 papildant jį geomembranos 1,5 mm ir apsauginės neaustinės geotekstilės 400 g/m2 specifikacijomis. | Pagrindiniai parametrai pateikti TP. Atreipiame dėmesį, kad rangovas atsako už darbų kokybę.
Esama situacija (Esminis) Konstrukcijų dalis (SK). Techninio projekto, konstrukcijų dalies, sąnaudų kiekių žiniaraščio punktuose 18-21 yra nurodyta, kad turi būti įrengiama neaustinė geotekstilė, tačiau šioms medžiagoms techninės specifikacijos, kaip nurodyta TS-3.7.8 ir TS-3.15 nėra pateiktos. Nepatikslinus medžiagų specifikacijų projekte gali būti panaudotos nekokybiškos medžiagos ir statinys gali neatlikti savo projektinės funkcijos. Klausimas. Atsižvelgiant į aukščiau išvardintus netikslumus prašome patikslinti techninio projekto, konstrukcijų dalies, TS-3.7.8 ir TS-3.15 papildant juos neaustinės geotekstilės specifikacijomis. | Pagrindiniai parametrai pateikti TP. Atreipiame dėmesį, kad rangovas atsako už darbų kokybę.
Projekto SA dalyje nurodyta. Projekte techninės specifikacijos vaizdas neatitinka aprašyme ir kiekių žiniaraštyje nurodytų gaminių. Prašome pateikti kiekvieno tualetinio aksesuaro technines specifikacijas ar bent jau norimo gaminio vaizdą, pagal pateiktus duomenis nėra galimybės užsiklausti tiekėjų. | Vadovautis TS 13.1
Projekto SA dalyje pateikta. Šie gaminiai nenurodyti pastato medžiagų kiekių žiniaraštyje, prašome informuoti ar reikia vertintis šį gaminį jei taip pateikite kiekius. | Taip reikia vertintis. 2 vnt.
Projekto SA dalyje nurodyta. Prašome informuoti ar šiuo pirkimu perkami stelažai, darbastaliai, el. autokrautuvai., jei taip prašome pateikti technines specifikacijas ir kiekius. | Šiuo pirkimu neperkami.
Prašome informuoti ar šiuo pirkimu perkami administracinės dalies baldai, jei taip prašome pateikti technines specifikacijas ir kiekius. | Šiuo pirkimu neperkami.
SP dalyje nurodyta, jog kertami 2 medžiai. Prašau įvardinkite atstatomąją vertę. | Medžių kirtimo ir atstatomosios vertės vertintis nereikia. Užsakovas iki darbų pradžios organizuos medžių išpjovimą pats. Įsivertinti tik kelmų rovimą (1 vnt.)
1. Projekto SA dalyje nurodyta, Pastato medžiagų kiekių žiniaraštyje nurodyta. Prašome patikslinti vartų kiekį. | TP SA IN2401-01-TP-SA-01.1 brėžinyje nurodyta V1- 1vnt, V2- 2vnt. , V3- 5vnt.
Projekto SA dalyje dokumento žymuo IN2401-01-TP-SA-04.2 pateiktų vidaus durų kiekis, nesutampa su pastato medžiagų kiekių žiniaraštyje pateiktais vidaus durų kiekiais. Prašome patikslinti vidaus durų reikiamą kiekį. | TP SA IN2401-01-TP-SA-01.1 brėžinyje nurodyta V1- 1vnt, V2- 2vnt. , V3- 5vnt.
AS projekte brėžiniuose, aiškinamajame rašte ir techninėse specifikacijose yra numatytas kompiuteris su 32 colių monitoriumi ir programine įranga apsauginės ir įeigos kontrolės valdymui, tačiau žiniaraštyje to nėra numatyta. Ar reikia visa tai įvertinti Rangovui? | Reikia.
AS projekte aiškinamajame rašte ir brėžiniuose yra nurodyta vaizdo stebėjimo sistema, tačiau nėra jos techninių specifikacijų ir žiniaraštyje neįtraukta. Ar Rangovas turi šią sistemą įsivertinti pagal brėžinius su specifikacijomis savo nuožiūra, ar vis dėlto bus pateikta trūkstama informacija? | Pagrindiniai parametrai: AS AR 9 skyrius. AS TS 5. Konkretus gaminys parenkamas DP stadijoje.
GGS projekto brėžiniuose, techninėje specifikacijoje yra nurodytas kompiuteris su 27 colių monitoriumi ir programine įranga, tačiau žiniaraštyje to nėra. Ar turi Rangovas įsivertinti visa tai? | Taip, turės
TP SA dalyje, kiekių žiniaraštyje (IN2401-01-TP-SA.SŽ, lapas 2) yra pateikti pakabinamų lubų kiekiai: Pakabinamos modulinės akustinės lubos (600x600) – 1003m2 (nuoroda į TS-10.4.3 (IN2401-01-TP-SA.TS, lapas 41 ir 42)). Pagal pateiktus aukštų lubų planus (IN2401-01-TP-SA-02.3 ir IN2401-01-TP-SA-03.3) matome, kad šios lubos bus įrenginėjamos kabinetuose, konferencijų salėse, koridoriuose, poilsio zonoje. Prašome patikslinti lubų technines specifikacijas. Ar tikrai užteks tik vidutinės garso sugerties klasės C (α 0,60–0,79). Ar visgi vadovautis techninėmis specifikacijomis pateiktomis skyriuje ” 8.7.1. Pakabinamos perforuotos akustinės lubos“ (IN2401-01-TP-SA.TS, lapas 42). Jeigu reikėtų vadovautis ” 8.7.1. Pakabinamos perforuotos akustinės lubos“ (IN2401-01-TP-SA.TS, lapas 42), tada prašome patikslinti TS, nes yra neatitikimų: paveikslėlyje pavaizduotos perforuoto gipso, bet aprašyme parašyta storis 40mm ir A sugerties klasė, kas gipsinėms plokštėms nepasiekiami parametrai. | Vadovautis TS 10.4.3
TP SA dalyje, kiekių žiniaraštyje (IN2401-01-TP-SA.SŽ, lapas 1) yra pateikti grindų dangos kiekiai: 1. PVC grindų danga – 633m2 (nuoroda į TS-10.5.3 (IN2401-01-TP-SA.TS, lapas 43)); 2. Antistatinė PVC grindų danga – 77,5m2 (nuoroda į TS-10.5.3 (IN2401-01-TP-SA.TS, lapas 43)) Prašome patikslinti, ar tikrai visose patalpose bus įrengiamos, vadovaujantis nuoroda į TS-10.5.3, homogeninės antistatinės PVC grindų dangos? Nes TP SA dalyje daugiau nėra patiektų TS PVC grindų dangoms. | Taip, vertinant PVC dangą, vadovautis TS 10.5.3
TP SA dalyje, kiekių žiniaraštyje (IN2401-01-TP-SA.SŽ, lapas 1) yra pateikti grindų dangos kiekiai: 1. Betoninių grindų paviršiaus šlifavimas, impregnavimas (gamybos patalpose) – 3129m2 (nuoroda į TS-10.5.5 (IN2401-01-TP-SA.TS, lapas 44)); 2. Epoksidinė grindų danga – 363m2 (nuoroda į TS-10.5.5 (IN2401-01-TP-SA.TS, lapas 44)). Abejoms grindų dangoms nuoroda į tą patį TS-10.5.5, kuriame nuotrauka pateikta poliruoto betono grindų, o aprašymas – epoksidinės dangos. Prašome pateikti patikslintas technines specifikacijas, tiek epoksidinei grindų dangai, tiek betoninėms šlifuotoms grindų dangoms. | Vadovautis projekto visuma: grindų planais, įrengimo detalėmis, TS bei aiškinamuoju raštu.
LVN dalyje projekte brėžiniuose (58 ir 59 pusl. )ir TS yra nurodyti akumuliacinės talpos ir gaisriniai rezervuarai, bet į sąnaudų žiniaraštį jie neįtraukti. Ar šiuos įrenginius reikia įtraukti į pasiūlymą ar jie bus teikiami perkančiosios organizacijos? | Taip, reikia vertintis
Aspauginiai stulpeliam yra įrašytas BROOF (t1) ugnies atsparumas. Ši specifikacija yra perteklinė ir apriboja konkurenciją. Gal galima ją panaikinti šią specifikacijos sąlygą. Taip pat yra neatitikimas TS- ar gaminys turi būti nerūdijančio plieno ar cinkuoto metalo? | Panaikinama ši specifikacijos sąlyga. Vadovautis TS.
Ar į šį kiekį įeina žemės kasimo darbai po pastatu ir po polių įrengimo ? | Kiekius galima pasiskaičiuoti iš pateiktų brėžinių. Bus pasirašoma bendros kainos sutartis, todėl rangovas turi įviertinti visus su polių įrengimu reikalaingus atlikti darbus, jeigu jų ir nėra patkta kiekių žiniaraščiuose.
Išlyginamojo sluoksnio – smėlbetonio markė C20/25 yra netaisyklinga naudoti. Tai yra pramoninio betono markė. Siūlau du variantus: A. Paliekame „išlyginamasis sluoksnis“ kaip BETONĄ (ne smėlbetonį) C20/25. B. Paliekame SMĖLBETONĮ, bet sumažiname klasę: Išlyginamasis sluoksnis – smėlbetonis C16/20 | Patiksliname, galės būti naudojamas smėlbetonis C16/20
Grindų ant grunto detalėse specifikuota dolomito skaldos frakcija 0/46 neegzistuoja. Standartinė dolomito skaldos frakcija 0/45. Prašome pataisyti. | Patiksliname, frakcija 0/45
Teritorijos apšvietimui yra numatyta LED šviestuvai stulpelyje, tačiau techninėse specifikacijose turime tik šviestuvus montuojamus į grindinį, stulpelio techninių specifikacijų neturime - prašome papildyti stulpelių techninėmis specifikacijomis.
Sąnaudų žiniaraštyje turime 10 ir 8 m aukščio atramas, tačiau Techninėse Specifikacijose 8 ir 6 m. Prašome patikslinti kokias atramas skaičiuoti. | Vadovautis TS
Sąnaudų žiniaraštyje yra nurodyta “Adaptyvios evakuacijos sistemos programavimo ir paleidimo darbai” tačiau jokių adaptyvių šviestuvų, centrinės baterijos, valdiklių neturime. Prašome patikslinti. | Vertintis nereikia
Žiniaraštyje pateiktų lovelių (100mm ir 200mm pločio) bendras ilgis nesutampa su brėžiniuose pateiktais lovelių bendrais ilgiais: 100mm pločio lovelis-50m (32m brėžiniuose) ; 200mm –650m (310m brėžiniuose). Prašome patikslinti. | Vadovautis informacija pateikta brėžiniuose
Lauko dalies brėžinyje yra pavaizduota apšvietimo atrama su šviestuvu, tačiau neurodyta kokia atrama ir šviestuvas. Prašome patikslinti užduotį. | Vadovautis TS 2.9.2. Gatvės šiestuvų atramų aukštis 8 m.
Lauko dalies brėžinyje nurodyta, kad 24W (2080lm) šviestuvai turi būti ant atramų, sąnaudų žiniaraštyje - montuojami į grindinį, o techninėse specifikacijose – 150W 22500lm prožektorius montuojamas ant fasado. | Vadovautis TS 2.9.2. Šviestuvai numatomi įvairūs. Gatvės šiestuvų atramų aukštis 8 m.
Brėžinyje šių šviestuvų randame 41 vnt, o sąnaudų žiniaraštyje nurodyti 43 vnt, prašome patikslinti kurias kiekiais vadovautis | Vadovautis informacija pateikta brėžiniuose
Lauko dalies brėžinyje yra nurodyta, kad 13W (1900lm) šviestuvai yra fasado šviestuvai, sąnaudų žiniaraštyje- šviestuvai ant stulpelių, o techninėse specifikacijose- įleidžiami į grindinį 1118 lm. Prašome patikslinti kuriuos šviestuvus vertintis. | Vadovautis informacija pateikta brėžiniuose
Lauko dalies brėžinyje ir sąnaudų žiniaraštyje L1 yra fasado šviestuvas 80W, 12000lm, tačiau techninėse specifikacijose - gatvės šviestuvas 50W 7500lm. Prašome patikslinti kuriuos šviestuvus vertintis. | Vadovautis informacija pateikta brėžiniuose
Lauko dalies brėžinyje ir sąnaudų žiniaraštyje L2 yra 60W 9000lm lauko šviestuvai ant atramos, tačiau techninėse specifikacijose – 200W 34000lm prožektorius ant fasado- prašome patikslinti kuriuos šviestuvus vertintis. | Vadovautis TS 2.9.2. Šviestuvai numatomi įvairūs. Gatvės šiestuvų atramų aukštis 8 m.
Techninėse specifikacijose turime tik 22 (2x11) kW krovimo stotelės specifikacijas. Prašome papildyti 44 (2x22) kW krovimo stotelių techninėmis specifikacijomis. | Perkamos stotelės 4 vnt. 22 (2x11)kW
Brėžinyje ŠV1 nurodyta 150W 22200lm šviestuvas, sąnaudų žiniaraštyje - 15W 22200lm pakabinamas šviestuvas, o techninėse specifikacijose- 150W 22209lm pakabinamas šviestuvas. Prašome patikslinti kuriuos šviestuvus vertintis. | Vadovautis informacija pateikta brėžiniuose
Brėžinyje ir sąnaudų žiniaraštyje ŠV2 nurodyta 20W 2126lm įleidžiamas šviestuvas, o techninėse specifikacijose- 39W 4464lm įleidžiamas šviestuvas. Prašome patikslinti kuriuos šviestuvus vertintis. | Vadovautis informacija pateikta brėžiniuose
2A brėžinyje randame 94 vnt. Šių šviestuvų. Prašome patikslinti sąnaudų žiniaraštį arba nurodyti kuriuo kiekiu vadovautis. | Vadovautis informacija pateikta brėžiniuose
Brėžinyje ir sąnaudų žiniaraštyje ŠV3 nurodyta 12W 1200lm įleidžiamas šviestuvas, o techninėse specifikacijose- 20W 2125lm įleidžiamas šviestuvas. Prašome patikslinti kuriuos šviestuvus vertintis. | Vadovautis informacija pateikta brėžiniuose
Brėžinyje ir sąnaudų žiniaraštyje ŠV4 nurodyta 39W 4465lm įleidžiamas šviestuvas, o techninėse specifikacijose- 12W 1200lm įleidžiamas šviestuvas. Prašome patikslinti kuriuos šviestuvus vertintis. | Vadovautis informacija pateikta brėžiniuose
Brėžinyje ir techninėse specifikacijose ŠV7 nurodyta 240W 37500lm prožektorius, o sąnaudų žiniaraštyje- 280W 37500lm prožektorius. Prašome patikslinti kuriuos šviestuvus vertintis. | Vadovautis informacija pateikta brėžiniuose
Brėžinyje ir sąnaudų žiniaraštyje turime šiuos šviestuvus, tačiau neturime jokių techninių specifikacijų jiems. Prašome pateikti technines specifikacijas. | Vadovautis informacija pateikta brėžiniuose
Sąnaudų žiniaraštyje turime 28 vnt. Šviestuvų “Gaisrinis čiaupas”, tačiau brėžiniuose nėra nei vieno. Prašome patikslinti ar jų tikrai reikia, jų kiekį ir vietas. | Vertintis nereikia
Sąnaudų žiniaraštyje turime tris skirtingas grindines dėžes - 4 vietų, 3 vietų ir 6 vietų, brėžinyje 4 ir 6 vietų, o techninės specifikacijos nurodo tik 9 vietų grindines dėžes. Prašome pateikti technines specifikacijas ir patikslinti užduotį. | Vadovautis informacija pateikta brėžinyje.
Kiekiai žiniaraštyje -14 vnt; brėžinyje-16 vnt. Patikslinkite, kuria informacija vadovautis vertinant. | Vadovautis informacija pateikta brėžiniuose
Patikslinkite apkrovą UPS , kadangi yra nurodyta tik reikalaujamas baterijos veikimo laikas . | Esant 50 proc. apkrovai.
Nėra pateikta stebėjimo kamerų specifikacijos, taip pat kamerų kiekiai neįtraukti į žiniaraščius. Prašome patikslinti. | Pagrindiniai parametrai: AS AR 9 skyrius. AS TS 5. Konkretus gaminys parenkamas DP stadijoje.
Nėra pateikta specifikacijų tinkliniam kamerų įrašymo įrenginiui-serveriui, taip pat įrenginys neįtrauktas į žiniaraščius. Prašome patikslinti. | Pagrindiniai parametrai: AS AR 9 skyrius. AS TS 5. Konkretus gaminys parenkamas DP stadijoje.
Byloje IN2401-01-TP-ER , dalyje “2.VIETINIS LOKALUS LAIDINIS DUOMENŲ TINKLAS” sakoma, kad “Elektroninių ryšių įvadas projektuojamas atskiroje projekto dalyje – LER “. Tačiau LER dalis nėra pateikta su konkursine informacija. Prašome patikslinti. | Vertintis tik tai kas pateikta projekto apimtyje
GSS dalyje yra nurodyta, kad signalai iš gaisrinių centralių turi perduodami į atskirus kompiuterius su monitoringo įranga ir jiems turi būti numatyt atskiri UPS įrenginiai, tačiau nei sąnaudų žiniaraštyje, nei techninėse specifikacijose šių produktų neturime. Prašome nurodyti kurioje dalyje yra vertinti šie įrenginiai arba papildyti sąnaudų žiniaraštį ir pateikti technines specifikacijas. | UPS įrenginį reikia vertinis.Parametrai pateikti TP ER TS 2.3
GSS dalies principinėje schemoje yra nurodytas Cu 2x1,0 kabelis, tačiau sąnaudų žiniaraščiuose jo neturime. Prašome papildyti sąnaudų žiniaraštį | Vadovautis schemaje nurodytomis apimtimis.
Byloje IN2401-01-TP-E, dalyje 2.5 nurodoma, kad ..”cinko sluoksnio storis iki 0,75 mikronų “. Prašome patikslinti specifikacijas, nes toks sluoksnis nėra pakankamas net minimaliai metalo apsaugai. | Cinko sluoksnis ne mažiau 35 mikronai.
Principinėje schemoje pavaizduoti 28 vnt. įėjimo moduliai, tačiau sąnaudų žiniaraštyje ir brėžinyje turime 22 vnt. 1 įėjimo modulius ir 4 vnt. 4 išėjimų/4 įėjimų modulius. Prašome patikslinti kuriais kiekiais vadovautis. | Vadovautis informacija pateikta brėžiniuose
Prašome pateikti GV siurblinės elektros dalies brėžinį ir/arba sąnaudų žiniaraštį | Siurblinės aprašymas pateiktas VN dalyje
Prašome patikslinti grindinių dėžių kiekį ir komplektaciją: kiekiai žiniaraščiuose ir brėžinyje nesutampa. Nurodyta komplektacija žiniaraštyje ir brėžinyje taip pat nesutampa. | Vadovautis informacija pateikta brėžinyje.
Sklypo sutvarkymo sąnaudų kiekių žiniaraštyje nurodyta 12 vienetų apsauginių stulpelių. Jie taip pat yra Architektūrinėje dalyje, bet 14 vienetų. Prašome patikslinti ar kiekiai nesidubliuoja? | Dubliuojasi, vadovautis SP dalimi.
Konstrukcijų sąnaudų kiekių žiniaraštyje g/b elementų kiekiai nurodyti vieni, o brėžiniuose- kiti. Prašome patikslinti, kuriais kiekiais vadovautis. | Vadovautis informacija pateikta brėžinyje.
Konstrukcijų sąnaudų kiekių žiniaraštyje laiptų maršų kiekis nurodytas su aikštelėmis, o brėžiniuose nurodytas tik laiptų maršų kiekis. Prašome patikslinti laiptų aikštelių kiekį, bei pateikti jų išmatavimus. | Vadovautis Konstrukcijų sąnaudų kiekių žiniaraštyje pateiktu kiekiu
Sklypo sutvarkymo sąnaudų kiekių žiniaraštyje tvoros segmentų kiekis yra 55m. Prašome patikslinti ar neturėtų būti 55 vnt? Kadangi 138 m padalinus iš 2,5 m gaunasi 55 vnt. | Vadovautis informacija pateikta brėžinyje.
Projekte numatytos betoninės trinkelės 500x500x100 - (70m2), tokių išmatavimų trinkelių negali pasiūlyti joks gamintojas. Prašome nurodyti konkretų gamintoją, kuris gali pasiūlyti tokį gaminį, arba pakeisti trinkelės matmenis. | Šaligatvio plytelės pėsčiųkų eismui, kaip numatyta TS ir MŽ - 500x500x80, https://www.betonomozaika.lt/produktai/hansa-8-plus/
SP projekto dalies aiškinamojo rašto 2.2 punkte nurodyta, kad kertamas vienas medis. Prašome šiuos darbus įtraukti į kiekių žiniarašti. Ar reikia įsivertinti atstatomąją vertę? Jeigu taip, kokia ji? | Medžių kirtimo ir atstatomosios vertės vertintis nereikia. Užsakovas iki darbų pradžios organizuos medžių išpjovimą pats. Įsivertinti tik kelmų rovimą (1 vnt.)
SP projekto dalies aiškinamojo rašto 3.4 punkte nurodyta "Aplinka apželdinama veja ir augalais.". Kiekių žiniaraščiuose pateikti tik atstatomos vejos kiekiai, tačiau kitų augalų sodinimas nenumatytas. Prašome patvirtinti, kad augalų sodinimas neperkamas. Jeigu sodinimo darbai perkami, prašome pateikti kiekius ir augalų specifikacijas. | Vadovautis informacija pateikta brėžinyje.
Prašome pateikite konkretų metodą, priemones ir technologiją, kurią reikia naudoti esamo grunto pagerinimui pagal MN GPSR 12 | Pažymime, kad projekte numatytas žemės sankasos gruntų sustiprinimas, ne pagerinimas. Rangovas galės pasirinkti metodus, priemones ir technologiją, numatytus MN GPSR 12.
SP projekto dalies žiniaraštyje IN2401-01-TP-SP-MŽ, betoninių bortų įrengimo dalyje duoti betono kiekiai kurie galimai yra per maži pagal duotas bortų įrengimo detales, prašome patikslinti betono kiekius bortų įrengimui. | Vadovautis informacija pateikta brėžiniuose
Numatytas grunto stabilizavimas, bet nepateikta grunto stabilizavimo specifikacija, prašome pateikti. | Žemės sankasos gruntų sustiprinimą atlikti vadovaujantis, MN GPSR 12 reikalavimais. Nurodytame dokumente yra pateikti reikalavimai statybos darbams, statybos produktams, kontrolei ir priėmimui.
Dėl liftų. Projekte nurodytoje lifto specifikacijoje rašoma, kad liftas yra 2 sustojimų. Projekto žiniaraštyje nurodyta 3 sustojimų. Kiek turi būtų lifto sustojimų? | 2 sustojimai.
Koks tikslus fasadinės lamelės plokštės storis? Žiniaraštyje suprantame, kad storis 100mm, projekto aprašyme nurodyta 4-5mm. | Vadovautis SA dalyje pateikta TS
Dėl vidaus durų. Durų žiniaraštį prie specifikacijų pateikti vieni kiekiai, projekto žiniaraštį nurodyti kiti. Kurie kiekiai yra teisingi? | Vadovautis durų žiniaraščiu.
Specialiųjų pirkimo sąlygų 7 priedo lentelės 3.1 punkto pagrindimui reikalaujama pateikti užsakovo pažymą, kurioje turi būti nurodomas tiekėjo atliktų darbų pavadinimas/apibūdinimas, per reikalaujamą laikotarpį atliktų darbų vertė, tikslios darbų atlikimo datos ir kad darbų atlikimas ir galutiniai rezultatai buvo tinkami. Užsakovas išduoda pažymą apie per visą sutarties laikotarpį objekte atliktų darbų vertę. Manome, kad šis reikalavimas yra perteklinis, nes užsakovas neturi duomenų kiek rangovas objekte atlieka darbų savo jėgomis, todėl tokios pažymos neišduoda. Tuo labiau neišduoda kiekvienam konkursui, kuriame dalyvauja tiekėjas, kadangi suma reikalinga per paskutinius 5 metus. Prašome patvirtinti, kad specialiųjų pirkimo sąlygų 7 priedo lentelės 3.1 punkto pagrindimui bus tinkama užsakovo pažyma, kurioje nurodoma bendra atliktų darbų vertė ir patikslinti minėtą punktą. | Reikalavimas nurodyti užsakovo pažymoje darbų vertę atliktą savo jėgomis nėra savitikslis, nes tai leidžia įsitikinti tiekėjo turimos kvalifikacijos atitiktimi keliamam reikalavimui. Pastebėtina, kad tiekėjo (rangovo) deklaravimas apie neva savo jėgomis atliktus darbus nėra patikimas informacijos šaltinis. Perkančiosios organizacijos būdamos viena iš rangos sutarties šalių turi informaciją apie subrangovus ir jų atliekamus darbus. Taip pat atkreipiame dėmesį, kad reikalavimuose numatyta, jog įrodymui bus priimtini ir užsakovo pasirašyti ir antspaudu patvirtinti darbų priėmimo-perdavimo aktai, kiti dokumentai, jei juose yra visa reikalaujama informacija.Todėl prašome laikytis pirkimo dokumentų reikalavimų.
Pateikta projekto "IN2401-01-TP-T - Technologijos dalis". Brėžiniuose pažymėti stelažai, darbastaliai ir kita įranga. Prašome patvirtinti, kad jokios įrangos iš projekto Technologių dalies vertinti nereikia. | Vertintis nereikia
Prašome patikslinti, pagal kurią techninę specifikaciją turi būti vertinamos pakabinamos modulinės akustinės lubos. Pagal kiekių žiniaraštį: Yra pridėta specifikacija „8.7.1. Pakabinamos perforuotos akustinės lubos (kabinetuose, konferencijų salėje)“ šitai specifikacijai kiekiai nepateikti. Ar reikia vertintis lubas pagal 8.7.1 techninę specifikaciją? | Lubų TS nurodyta 8.7.1 bei 10.4.4
1. Projekto SA dalies sąnaudų žiniaraštyje nurodyta: Techninė specifikacija TS-10.5.5 aprašo visai kitą dangą:Sk dalyje nurodytas impregnantas ir kietikslis, tačiau nepateiktos techninės pecifikacijos medžiagoms. Prašome patikslinti, kokia grindų danga turi būti įrengta šlifuotos impregnuotos grindys, epoksidinė grindų danga ar papildomu kietikliu padengtos impregnuotos grindys? | Vadovautis SA pateiktai grindų planai. Jame aiškiai nurodyta, kur numatyta betoninės grindys, kur epoksidinės.
ŠVOK projekto aiškinamajame rašte yra nurodyta, kad oro drėgmė patalpose nekontroliuojama. Projekto kiekių žiniaraščiuose vėdinimo sistemose NOTS, OTS abiejuose korpusuose randame po 2 vnt. drėgmės surinkėjų. Ar jie yra reikalingi? Jeigu taip - prašome pateikti įrenginio technines specifikacijas. | Drėgmės surinkėjų nevertinti
Sklypo sutvarkymo želdynų dalies sąnaudų žiniaraštyje nurodyta, kad sodinami tik paprastieji klevai, bet techninėse specifikacijose, 4.4. punktas ,,STIEBŲ IR ŠAKNŲ ŽEMĖS GUMULO INKARAVIMAS‘‘, sodmenų reikalavimuose nurodyti ne tik medžiai, bet ir krūmai su varpiniais augalais. Prašome patikslinti ar reikia įsivertinti krūmus ir varpinius augalus? | Taip, reikia vertintis
Pastebėjome, kad elektrotechninės projekto dalies sąnaudų žiniaraštyje, skyriuje „Lauko, teritorijos ir fasado apšvietimas“ pateiktų šviestuvų pozicijų (4.31.; 4.32.; 4.33.) aprašymai nesutampa su nurodyta TS 2.9.2. Prašome patikslinti. | Vadovautis TS 2.9.2. Gatvės šiestuvų atramų aukštis 8 m.
Projekto SA dalies žiniaraštyje pateikti darbai: "Sienų/pertvarų tinkavimas, glaistymas, dažymas 2k. dažais, spalva – balta 3122 m2". Ar į šitą kiekį įtrauktas ir gipsokartono sienų glaistymas ir dažymas? | Tiek tinkuotas, tiek gkp sienas reikės glaistyti ir dažyti. Tikslų kiekį galima apskaičiuoti iš pateiktų brėžinių.
LVN dalies žiniaraščiuose duoti žemės darbų kiekiai šulinių įrengimui per maži, reikia vertinti ne tik įrengiamo šulinio tūri kasimui, bet ir šlaitavimą duobių, saugiam šulinių įrengimui ir pajungimui į tinklus, prašome patikslinkite. GV siurblinė pažymėta brėžinyje tarp atvirų rezervuarų, bet neįtraukta į kiekių žiniaraštį, kas tai per statinys, pateikite brėžinius, kiekių žiniaraštį. | Atkreipiame dėmesį, kad tai bendros kainos sutartis - tiekėjas turi įsivertinti visus darbus reikalingus įgyvendinti projekte numatytus sprendinius. Siurblinės aprašymas ir parametrai pateikti VN dalyje.
1. Prašome pateikti atsakymą ar šiuo pirkimu yra perkami Stelažai, ratų kreipiančiosios ir kita įranga numatyta Technologijų dalyje. | Neperkami
2. Prašome pateikti atsakymą ar šiuo pirkimu yra perkama PVA dalies apimtys, nes Specialiųjų sąlygų 6 Priedo "Sutarties projektas" Priede Nr.2 nėra įvardinta PVA Dalis, jos atlikimo terminai ir kaina. | PVA perkama
2. Projekte nepateikta geotekstilės techninės specifikacijos prašome pateikti geotekstilės technines specifikacijas: SK dalyje | Pagrindiniai parametrai (storis, tankis) pateikti SK dalyje
3. SP dalyje nėra geomembranos ir neaustinės geotekstilės techninės specifikacijos: | Pagrindiniai parametrai (storis, tankis) pateikti SK dalyje
4. SP dalyje nepateikta suolų su stalu techninės specifikacijos: Prašome pateikti technines specifikacijas | Gaminio matmenys: 1550 x 1900 x H/445/805mm. Betonas: natūralus, architektūrinis, nedažytas. * Betoniniai gaminiai gaminami iš betono C 40/50 klasės, kuri atitinka stiprumo reikalavimus pagal Europos standartą EN 206-1. Metalas:* Cinkuotas plienas. Dažytas metalas (RAL spalvos) * Metalas gruntuojamas antikoroziniu milteliniu cinko gruntu ir dažoma milteliniais dažais (spalva pasirinktinai iš RAL paletės) Mediena: * IROKO mediena
5. Projekto SA dalyje pastato medžiagų kiekių žiniaraštyje nurodyta: Pagal pateiktas projekte vitrinų išklotines dokumento žymuo IN2401-01-TP-SA-04.1 lauko vitrinų kiekis 877,9583 m2, prašome patikslinti lauko vitrinų kiekį. | Tikslų kiekį galima apskaičiuoti iš pateiktų brėžinių.
Ar bus tenkinama tiekėjo kvalifikacija jeigu tiekėjo atestate bus nurodyta "gaisrinės saugos (signalizacijos) inžinerinių sistemų įrengimas, o sąlygose prašoma "gaisrinės saugos inžinerinių sistemų įrengimas" ? | Taip
Pateikite sanitarinių prietaisų technines specifikacijas, nes žiniaraštyje VN dalyje parašytų T.S. 2.25 projekte nėra. | Žiūrėti VN TS 2.22
2025-09-23 atsakėte (358312 atsakymas), kad reikia įsivertinti ir "Sodinamus krūmus ir varpinius augalus", kurie numatyti TS. Prašome nurodyti jų kiekis, kadangi brėžiniuose pažymėti tik medžiai, kurie numatyti ir kiekių žiniaraštyje. (63 vnt., t.y. paprastasis klevas). Sodinami krūmai ir varpiniai augalai brėžiniuose nepažymėti. | 1.Pinus mugo Mops, Kalninė pušis - 10 vnt. 2. Spiraea x billardii, Bilardo lanksva - 20 vnt. 3.Calamag ostis Acutifloras, Lendrūnas - 40 vnt.
VN projekto dalyje gamybinėje patalpoje tarp ašių 16-17 ir L-H yra matomas latakas 8m. ilgio. Kiekių žiniaraštyje jo nėra, ar reikia vertinti, jeigu taip pateikite technines specifikacijas. | Taip reikia vertinti. DN110
Prašome patikslinti projekto sprendinius SK dalyje: 1. Grindų detalėse GR1, GR1.1, GR2, GR2.1 nurodoma, kad betono danga nepjaustoma susitraukimo siūlėmis. Tuo pačiu projekte pateiktas mazgas DS-2, kuriame nurodoma, kad grindų detalėse GR1 ir GR-1.1 įrengiamos pjautinės deformacinės siūlės Prašome pateikti atsakymą ar GR1 ir GR1.1 įrengiamos pjautinės deformacinės siūlės ar ne. 2. Projekte pateikiamas tik stogo konstrukcijų plieninių gaminių svoris 51,4 t. Prašome patikslinti kitų metalų kiekius, antkolonius, parapetus,. statinio ryšius susietus su stogo konstrukcija, bei atsakyti ar kitų konstrukcijų metalai neprojektuojami ir neperkami (pvz. vartų,durų, vitrinų aprėminimo metalai, kolonų ryšiai ir t.t.. )Taip pat pateikti preišgaisrinius reikalavimus visiems metalo gaminiams ir priešgaisrinio ugniaatsparinimo kiekius. 3. Prašome paaiškinti ir detalizuoti prie ko tvirtinama sandwich plokštė nuo 8.25m iki 9,80m aukštyje, kaip užtikrinamas jos stabilumas pagal PR-1 detalę ir pjūvis 1-1. 4. Detalėje CM-2 parodytas nespecifikuotas nerūdijančio plieno Z profilis. Prašome patikslinti Z profilio matmenis, nerūdijančio plieno markę, taip patvirtinti, kad jo tvirtinimas specifikuotu zn betonsraigčiu nesukels korozijos. 5. Detalėje CK-1 parodytas mazgas iki -1,35m altitudės, tuo pačiu grindų detalė GR-2.1 yra tik -0,9m. Prašome patikslinti detalę GR-2.1 iki -1,35 altitudės, patikslinti žemės darbų ir kitus kiekius. 6. Projekte pateikta principinė CP-1 cokolinės plokštės 3D vaizdas. Remianti šiuo vaizdu ir cokolio detale CK 1 galima daryti išvada ,kad 2 cokolinės plokštės prijungiamos prie 1 kolonos tik 3 nespecifikuotais varžtais. Prašome patvirtinti, kad toks sprendinys atlaiko 1,35 m grunto apkrovą ir ateityje nebus griūties ar kitų deformacijų, dėl netinkamo sprendinio. 7. Detalėje CK -1 nėra parodyta cokolinių plokščių hidroizoliacija ir apšiltinimas, prašome patvirtinti, kad sprendinys atitinka A++ reikalavimus. 8. Prašome pateikti Detalėje CK-1 naudojamų 3 varžtų, skirtų tvirtinti cokolines plokštes prie kolonų specifikacijas ir technines charakteristikas. 9. Detalėje AL-1 tvirtinimas aliuminio fasadinės sistemos prie perdangos plokštės nėra parodyta šilumos izoliacija. Prašome patvirtinti, kad iš rangovo nebus reikalaujama papildomai apšiltinti aliuminio sistema ties šia vieta ir atlikti papildomą apdailą. 10. Detalėje PR-1 aliuminio sistema galimai yra užpildyta izoliacine medžiaga. Prašome atsakyti ar tai klaida ar tą būtina atlikti, bei pateikti izoliacinės medžiagos kiekius ir specifikacijas. 11. Prašome patvirtinti, kad SP dalyje nurodomi žemės darbų kiekiai apima ir žemės kasimo darbus iki projektinės altitudės po pastatu. 12. SP dalyje prie žemės darbų, nurodomas užpylimas. Prašome paaiškinti ar šis kiekis nesidubliuoja su SK dalies grindų pagrindų GR1, GR1.1, GR2, GR2.1 žemės darbų kiekiais. Taip pat prašome patikslinti sąvoka užpylimas iš DŽ ir pateikti specifikaciją medžiagoms. | 1. Įrengiamos. 2. Kiekius galite susiskaičiuoti iš pateiktų brėžinių. Atkreipiame dėmesį, kad bus pasirašoma bendros kainos sutartis - visi projekte numatyti sprendiniai turės būti įgyventi. 3. Sprendiniai bus detalizuojami DP stadijoje. 4. Sprendiniai bus detalizuojami DP stadijoje. 5. Sprendiniai bus detalizuojami DP stadijoje. 6. Sprendiniai bus detalizuojami DP stadijoje. 7. Vadovautis TP sprendiniais. 8. Sprendiniai bus detalizuojami DP stadijoje. 9. Sprendiniai bus detalizuojami DP stadijoje. 10. Vadovautis TP sprendiniais.11. Kiekius galite susiskaičiuoti iš pateiktų brėžinių. Atkreipiame dėmesį, kad bus pasirašoma bendros kainos sutartis - visi projekte numatyti sprendiniai turės būti įgyventi. 12. Kiekius galite susiskaičiuoti iš pateiktų brėžinių. Atkreipiame dėmesį, kad bus pasirašoma bendros kainos sutartis - visi projekte numatyti sprendiniai turės būti įgyventi.
Ar reikia Rangovui vertinti Kadastrinės bylos parengimo, Registrų centro įregistravimo kaštus ir kitas paslaugas? Ar tuo rūpinsis pats užsakovas? | Taip rangovas privalo įsivertinti kadastrinės bylos parengimo, Registrų centro įregistravimo kaštus ir kitas paslaugas susijusias su statybos užbaigimo procedūromis. Specialiųjų pirkimo sąlygų 6 priedas „Sutarties projektas“ 8.1.2. punkte yra aiškiai ir nedviprasmiškai nurodyta, kad „Rangovui užbaigus visus darbus, teisės aktų nustatyta tvarka pasirašius darbų perdavimo-priėmimo aktą, rangovas privalo užsakovo vardu (pagal suteiktą įgaliojimą) organizuoti statybos užbaigimo procedūrą, savo lėšomis parengti visus pagal statinį ir jo statybos rūšį privalomus dokumentus, kurie numatyti statybos techniniame reglamente STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ statybos užbaigimo procedūrai atlikti bei pagal suteiktą užsakovo įgaliojimą, įregistruoti Nekilnojamojo turto registre statinius, kuriems buvo atliktos užbaigimo procedūros.“
1. SA dalies ,,IN2401-01-TP-SA-04.1‘‘ ir ,,IN2401-01-TP-SA-10.1‘‘ brėžiniuose ant pastato vitrinų pavaizduotas pastato ,,Logo‘‘, bet pačiame projekte ir žiniaraščiuose apie tai nėra nieko minima. Prašome patikslinti ar tiekėjui reikia įsivertinti pastato logotipą? Jei taip, nurodykite tikslų pavadinimą bei matmenis. | Logotipų vertintis nereikia
1. Projekto ŠVOK dalyje __ VĖDINIMAS. NOTS, OTS, VĖDINIMO SISTEMOS_149 eil. Drėgmės surinkėjas 2 kompl.. Nepateiktos specifikacijos ir brėžiniuose nerandame pažymėta. Prašome patikslinti ar turi būti vertinama. Jei vertinama pateikite technines specifikacijas. | Drėgmės surinkėjų vertintis nereikia
Stogo dangos specifikacijos pateiktos SA dalyje TS 5.1. Spalva gali būti analogiška RAL 7016, 7024 arba 7012. Sieninių daugiasluoksnių plokščių ("Sandwich" tipo) techninės specifikacijos pateiktos SK dalyje. „Analogas“ – bet koks lygiavertis pakaitalas, kuris atitinka techninius parametrus.
Statinio architektūros dalyje, sąnaudų žiniaraštyje lauko durų matmenys nurodyta „švaraus“ praėjimo, tačiau pagal projektą jų matmenys yra didesnės. Tai pat vidaus durims yra pavaizduotos angų matmenys, BR ir LZ. Prašome patikslinti, ar turime vertinti duris pagal angų dydžius ar pagal BR/VZ matmenis? | Durų matmenys - pagal angų dyžius
Statinio architektūros dalyje, vidaus durų VDg130 plotas nurodytas 3,80 m2, tačiau pagal duotą brėžinį jų plotas yra 2,73 m2. Prašome patikslinti durų matmenis. | Durų matmenis vertintis pagal brėžinį
Statinio architektūros dalyje, lauko durys LD150 parodytos kaip aklinos, o pagal aprašymą – aliuminio su įstiklinimu. Prašome patikslinti, kokios durys turi būti skaičiuojamos? | Durys LD150 - aliuminio su įstiklinimu
Statinio architektūros dalyje, sąnaudų žiniaraštyje tarp sanitarinių mazgų aksesuarų yra 12 vienetų higienos maišelių dozatorių ir pabrėžta, kad jie turi būti įrengiami tik moterų sanitariniuose mazguose. Tačiau, pagal projektą moterų san. mazgų yra tik 4, kiti yra vyrų arba žmonėms su negalia. Prašome patikslinti dozatorių kiekį. | Higienos maišelių dozatoriai įrengiami visuose moterų san.mazguose.
Statinio architektūros dalyje, vitrinos A-L ašies brėžinyje parodyti 2 logotipai, tačiau sąnaudų žiniaraštyje tokios pozicijos nėra. Ar turime vertinti jų įrengimą ant fasado, ir jei taip, prašome pateikti specifikaciją, kokie logotipai turi būti? | Logotipų vertintis nereikia
Perkančioji yra pateikusi atsakymus į tiekėjų klausimus. Prašome patikslinti atsakymą į žemiau nurodytą klausimą: Alytaus miesto savivaldybės administracija paskelbė ir vykdo “ Gamybos paskirties pastato Verslo g. 1 ir Verslo g. 3, Alytuje statybos darbai (tarptautinis)“ pirkimą. Pirkimo ID 4219685. Pirkimo dokumentuose nurodyta, kad į Pirkimo objektą patenka ir darbo projekto parengimo paslaugos. STR 1.04.04:2017 (redakcija galiojusi iki 2024 m. lapkričio 1 d.) 9.2 p. nustato, kad kitas projektuotojas nei tas, kuris parengė Techninį projektą, gali rengti darbo projektą, kai statybos darbai perkami kartu su projektavimo darbais (pagal statytojo parengtą techninį projektą) ir statybos rangovas atrenkamas konkurso būdu. Atsižvelgiant į tai, tiekėjas turi turėti galimybę pasitelkti bet kurį projektuotoją darbo projekto parengimui. Tačiau, tam tikrais atvejais, perkančiosios organizacijos reikalauja arba sutartyse su Techninį projektą parengusiu projektuotoju turi nustačiusios sąlygas, pagal kurias Darbo projekto rengimo perdavimas kitam projektuotojui yra draudžiamas arba ribojamas. Dėl to, tiekėjas prašo informuoti, ar Pirkime dalyvaujantis tiekėjas turi teisę Darbo projekto parengimui pasitelkti kitą, ne tik Techninį projektą parengusį, projektuotoją ? Perkančioji pateikė atsakymą: | Toks sutikimas, vadovaujantis teisės aktais, nereikalingas.