## Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

SĄVOKOS:

  - Pirkėjas – Uždaroji akcinė bendrovė „Utenos vandenys“

  - Pardavėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis ar viešasis juridinis asmuo, kita organizacija ir (ar) padalinys įskaitant ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiamasi, Subtiekėjus, darbuotojus ir kitus teisėtais pagrindais Prekių tiekimui pasitelktus asmenis.

  - Sutartis – Sutartis sudaroma tarp Pardavėjo ir Pirkėjo dėl pirkimo objekto.

  - Techninė specifikacija – dokumentas, kuriame apibūdinamas pirkimo objektas.

  - Priėmimo – perdavimo aktas arba Aktas – perdavimo – priėmimo aktas arba kitas lygiavertis dokumentas, pasirašomas abiejų Sutarties Šalių, kuriame nurodomos Pardavėjo Pirkėjui faktiškai perduotos Prekės ir (ar) atlikti darbai ar suteiktos paslaugos, susiję su Prekių parengimu tinkamai naudoti. Aktas pasirašomas tais atvejais kai Pardavėjo patiektos Prekės turi būti sumontuotos ar kitokiu būdu paruoštos tinkamam jų naudojimui.

  - Važtaraštis – teisės aktų reikalavimus atitinkantis dokumentas, pasirašomas abiejų Sutarties Šalių, kuriame nurodomos Pardavėjo Pirkėjui faktiškai perduotos Prekės ir kurį Pardavėjas Sutartyje nustatyta tvarka perduoda Pirkėjui kartu su  Prekėmis. Važtaraštis pasirašomas tuo atveju, jeigu Pardavėjo patiektos Prekės nereikalauja sumontavimo ar kitokių papildomų veiksmų atlikimo, siekiant tinkamai naudoti įsigytas Prekes. Važtaraščio funkciją gali atlikti Prekes pristačiusio kurjerio elektroninėje laikmenoje Pirkėjo atstovo pasirašomas dokumentas.

  - Užsakymas – Pirkėjo Pardavėjui pagal Sutartį teikiamas dokumentas (jeigu sudaromas) ar el. laiškas Pardavėjui teikiamas Prekių užsakymas, kuriame nustatytas Prekių poreikis ir pagal kurį Pardavėjas turi perduoti Prekes Pirkėjui.

- PIRKIMO OBJEKTO PAVADINIMAS IR JO KIEKIAI

  - Pirkimo objektas – 1 (vienas) vnt. 900 m³/h našumo aktyvaus dumblo cirkuliacinis siurblys (toliau – Prekės).

  - Pirkimo objektas nėra skaidomas į pirkimo objekto dalis.

  - Pardavėjas įsipareigoja pasiūlyti Prekę atitinkančią visus šioje Techninėje specifikacijoje nustatytus techninius ir kitus reikalavimus.

  - Pardavėjas visas galimas išlaidas įskaičiuoja į Prekės įkainį/kainą. Siūlomame įkainyje/kainoje turi būti įskaičiuotos visos Pardavėjo išlaidos ir mokėtini mokesčiai, būtini tinkamam Sutarties vykdymui.

  - Pardavėjas prisiima visą` riziką dėl ne nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių, dėl kurių padidės su Sutarties vykdymu susijusios Pardavėjo išlaidos ir Pardavėjui Sutarties vykdymas taps sudėtingesnis (Pardavėjui padidės įsipareigojimų vykdymo kaina). Prekių kaina ir (ar) įkainiai jokiais atvejais nebus didinami, išskyrus Pirkimo sąlygose nustatytus kainos ir (ar) įkainių peržiūros procedūros atvejus.

- PIRKIMO OBJEKTO BENDRIEJI REIKALAVIMAI:

  - Prekė turi būti nauja, neeksploatuota, skirta darbui veikliame dumble, taip pat negali būti vienetinė arba kaip eksperimentinis gaminys, pagamintas specialiai šiam pirkimo konkursui bei turi visiškai atitikti Techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus.

  - Prekė turi atitikti Lietuvos Respublikoje ir Europos Sąjungoje galiojančius gamybos, montavimo, naudojimo, higienos, saugos ir sveikatos įstatymus – Prekė turi būti paženklinta ženklu CE.

  - Jei Techninėje specifikacijoje nurodyti konkretūs modeliai, tipai, sistemos, sertifikatai ir kt. Gali būti pakeisti lygiaverčiais. Jei Pardavėjas siūlo lygiavertes medžiagas, standartus, metodus, tipus ar pan. – kartu su Pasiūlymu turi būti pateikiama ir pagrįsta informacija – pagrindimas – iš kurios Pirkėjas galėtų nustatyti, kad siūlomos medžiagos, standartai, metodai, tipai ar pan. Yra lygiaverčiai reikalaujamoms.

  - Kartu su pasiūlymu turi būti pateikiama: Prekės techninis pasas (modelis, markė), kuriame nurodomi techniniai duomenys patvirtinantys, kad Prekė atitinka keliamus reikalavimus, lietuvių arba anglų kalba. Prekės techniniame pase taip pat turi būti pateikiama brėžiniai su Prekės matmenimis.

  - Nurodytos Prekės (medžiagos, produktai, įranga), nekeičiant kainos, Pirkėjo sutikimu gali būti pakeistos kitomis, jeigu Prekės nebegaminamos ir Pardavėjas Pirkėjui pateikia tai pagrindžiančius dokumentus (pavyzdžiui gamintojo raštą/patvirtinimą, kad Prekė nebegaminama). Pardavėjas taip pat privalo pateikti dokumentus, pagrindžiančius, jog naujos Prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nustatytą techninę specifikaciją ir (ar) Pardavėjo pasiūlyme nurodytos techninių rodiklių reikšmės, yra ne prastesnės, o lygiavertės ar geresnės kokybės. Toks Prekės keitimas įforminamas raštu sudarant papildomą susitarimą prie Sutarties.

  - Prekei turi būti taikoma ne mažiau kaip 24 mėn. Nemokama kokybės garantija. Garantinis laikotarpis prasideda nuo Prekių perdavimo – priėmimo momento. Konkretus garantijos terminas nurodomas Sutartyje.

  - Pardavėjas garantiniu laikotarpiu privalo savo lėšomis atlikti garantinę priežiūrą ir įrangos remontą, įskaitant natūraliai besidėvinčias dalis (t.y., į pasiūlymo kainą įskaičiuotas smulkintuvas ir jo garantinė priežiūra pagal gamintojo rekomendacijas).

  - Pardavėjas garantuoja, kad Prekių garantiniu laikotarpiu gedimai, atsiradę dėl brokuotų medžiagų ar Prekių gamybos klaidų bus šalinami nemokamai arba pakeičiant nekokybiškas Prekes naujomis.

  - Siūlomai Prekei turi būti atlikti gamyklos – gamintojo hidrauliniai bandymai, bandymo protokolo kopija gaminiui arba gaminių partijai turi būti pateikta Pirkėjui Sutarties vykdymo metu, t.y. pristatant Prekę.

  - Prekės garantinio aptarnavimo laikotarpiu atsiradus gedimui, Pardavėjas privalo reaguoti į Pirkėjo skambutį per 1-2 darbo dienas, o išvežtos į garantinį remontą Prekės turi būti grąžintos ne vėliau kaip per 20 (dvidešimt) darbo dienų.

- TECHNINIAI REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI:

4.1. Bendrieji duomenys:

4.1.1. Darbo aplinka – veiklusis dumblas.

4.1.2. Skysčio temperatūra  0 - 40 Cº.

4.2 Siurblio techninės charakteristikos:

4.2.1. Pakėlimo aukštis – min. 12 m;

4.2.2. Siurblio našumas – min. 900 m3/h;

4.2.3. Siurblio hidraulinis naudingumo koeficientas darbo taške ne mažiau 84%;

4.2.4. Siurblys turi turėti galimybę dirbti 35÷50 Hz diapazone per elektros srovės dažnio keitiklį;

4.2.5. Specifinė energija darbo taške ne didesnė nei 0,045kWh/m3;

4.2.6. NPSH darbo taške neturi viršyti 5 m;

4.2.7. Siurblio kėlimo aukštis turi tenkinti ribas nuo 2 m iki 21 m.

4.1.2. Reikalavimai siurblio konstrukcijai:

4.3.1. Siurblio darbo rato tipas – kanalinis, dviejų menčių pusiau atviro tipo arba verpetinis;

4.3.2. Siurblio konstrukcija betepalinė, variklis ir sandariklis aušinamas monopropileno glikoliu;

4.3.3. Atstumas tarp dėvėjimosi žiedo ir darbo rato reguliuojamas darbo rato tvirtinimo varžtu;

4.3.4. Siurblio veleno medžiaga - nerūdijantis plienas, turi atitikti EN14057 arba EN 14021;

4.3.5. Slėginio flanšo skersmuo turi atitikti esamą DN300 su PN10 skylėmis;

4.3.6. Siurblys montuojamos sausai horizontaliai, bet gali dirbti apsemtas, IP68;

4.3.7. Darbo rato medžiaga – ketaus ir chromo lydinio GJN-HB555(XCR23) ar lygiavertės medžiagos (dangos nelaikomos lygiaverte medžiaga);

4. 3.8. Siurblio korpusas iš ketaus EN1561 EN-GJL-250, EN 1563 EN-GJL-500 arba lygiavertės medžiagos;

4.3.9. Sandariklis kasetinio tipo sumontuotas viename korpuse, pagamintas iš WCCR/WCCR + WCCR/WCCR;

4.3.10. Siurblio stovo pasiurbimo - flanšo skersmuo DN 300;

4.3.11. Siurblio horizontalaus pastatymo stovas turi būti su gamykloje įrengta darbo rato pravala ir manometro įrengimo vieta įsiurbime;

4.3.12. Siurblio hidraulinėje dalyje  įrengtas drenavimo čiaupas.

4.4. Reikalavimai elektros varikliui:

4.4.1. Variklio statorius sausas, apvijų šiluma aušalu perduodama į perpumpuojamą skystį be papildomų aušintuvų;

4.4.2. Nominali galia P2 – iki 37 kW, srovės stiprumas iki 71A;

4.4.3. Dažnis - 50 Hz;

4.4.4. Įtampa - 400 V, 3 fazės;

4.4.5. Jungimas – trikampis arba žvaigždė;

4.4.6. Paleidimas – tiesioginis;

4.4.7. Apsaugos klasė ne žemesnė kaip IP68;

4.4.8. Kabelio ilgis ne mažiau kaip 15 m;

4.4.9. Variklio apsisukimai – ne daugiau 1000 aps./min.;

4.4.10. Elektros variklio izoliacijos klasė H (1800C);

4.4.11. Galimybė dirbti per elektros srovės dažnio keitiklį

4.4.12. Variklio statoriaus apvijose turi būti sumontuoti kontaktiniai šiluminės apsaugos davikliai

4.4.13. Sausoje tarpinės kameroje turi būti sumontuotas daugkartinio naudojimo drėgmės daviklis (atsakomoji relė pateikiama su siurbliu)

4.5. Garantijos:

4.5.1. Garantinio laikotarpio metu, Tiekėjas turi savo jėgomis ir lėšomis turės pašalinti atsiradusį Prekės gedimą (atsiradusį ne dėl Perkančios organizacijos kaltės) per 20 (dvidešimt) darbo dienų nuo Perkančios organizacijos raštiško (el. Paštu arba faksu) pranešimo apie atsiradusi gedimą dienos.

4.6. Kiti reikalavimai:

4.6.1. Siurblių pristatymas laikas iki 3 mėn. nuo sutarties pasirašymo dienos

4.6.2. Tiekėjas su pasiūlymu turi pateikti siūlomo siurblio technines specifikacijas ir darbo kreives su duomenimis išvardintais techninėje specifikacijoje

4.6.3. Tiekėjas, siūlydamas lygiavertes medžiagas, kartu su pasiūlymu privalo pateikti lygiavertiškumo įrodymus.

4.6.4. Kartu su užpildyta lentele tiekėjas turi pateikti siūlomo siurblio Q - H diagramą su visais siūlomo siurblio parametrais ir charakteristikomis (debitas ir slėgis darbo taške, vartojama iš tinklo galia, veleno galia, siurblio efektyvumas darbo taške, siurblio brėžinys su pajungimo flanšų diametrais, siurblio svoris, elektros sąnaudos vienam kubui nuotekų darbo taške).

4.6.5. Būtinas įgalioto atstovo dalyvavimas siurblio paleidimo - derinimo metu.

- PREKĖS PRISTATYMO VIETA, TERMINAI IR TVARKA

  - Prekės pristatymo vieta – Vandenų g. 1, Naujasodžio km., Utenos raj.

  - Užsakymai Pardavėjui bus teikiami ir tvirtinami el. pašto adresu nurodytu Sutartyje.

  - Užsakymo įvykdymo terminas – ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo sutarties pasirašymo dienos.

  - Pardavėjas turi įvertinti visus kaštus reikalingus Pirkimo objektui įgyvendinti.

- PREKIŲ KOKYBĖ IR TRŪKUMŲ ŠALINIMAS

  - Pardavėjas privalo garantuoti, kad pateiktos Prekės yra naujos, nenaudotos be defektų. Jei paaiškėja, kad Prekės turi defektų, atrodo arba veikia ne taip kaip deklaruota (neatitinka aprašo ir (ar) Techninės specifikacijos ir (ar) Pasiūlymo), Pardavėjas turi jas nemokamai pataisyti ar pakeisti naujomis. Gedimai atsiradę dėl brokuotų medžiagų ar Prekių gamybos klaidų turi būti šalinami nemokamai per 20 darbo dienų, o nekokybiškos ar Sutarties sąlygų neatitinkančios Prekės turi būti pakeistos naujomis per 20 darbo dienų nuo Pirkėjo rašytinio reikalavimo dėl trūkumų šalinimo pateikimo dienos.

  - Pirkėjas Prekių ir Darbų priėmimo metu patikrina pateiktų Prekių kokybę, kiekį ir nenustačius pastebimų trūkumų, pasirašo priėmimo – perdavimo aktą.

  - Pastebėjęs trūkumus, Pirkėjas  turi teisę nepriimti Prekių ir/ar darbų ir nepasirašymo priėmimo – perdavimo akto.

- SUTARTIES VYKDYMO METU PATEIKIAMA DOKUMENTACIJA

  - Pardavėjas, įvykdęs visus įsipareigojimus, surašo priėmimo – perdavimo aktą ir pateikia Pirkėjui.

  - Pateikiamų Prekių naudojimo instrukcijos ir sertifikatai Pirkėjui pateikiami lietuvių arba anglų kalba. Jei dokumento originalas yra kita nei lietuvių ar anglų kalba, turi būti pateikiamas originalus dokumentas bei šio dokumento vertimas į lietuvių arba anglų kalbas.

  - Pardavėjas kartu su pristatoma Preke turi pateikti Prekės garantiją įrodančius dokumentus.

  - Prekė turi atitikti Lietuvos Respublikoje ir Europos Sąjungoje galiojančius gamybos, montavimo, naudojimo, higienos, saugos ir sveikatos įstatymus – Prekė turi būti paženklinta ženklu CE.

- Vykdomas žaliasis pirkimas. Perkamas aplinkosauginis ir aplinkai palankus produktas, kuris patenka į orientacinį aplinkosauginių ir aplinkai palankių prekių bei paslaugų sąrašą pagal 2015 m. lapkričio 24 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) 2015/2174 dėl orientacinio aplinkosauginių ir aplinkai palankių prekių bei paslaugų rinkinio, Europos aplinkos ekonominėms sąskaitoms skirtų duomenų perdavimo formato ir kokybės ataskaitų teikimo sąlygų, struktūros ir periodiškumo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 691/2011 dėl Europos aplinkos ekonominių sąskaitų.

____________________