Pirkimo sąlygų 6 priedas „Pasiūlymo forma“

_______________________

(Adresatas (perkantysis subjektas))

PASIŪLYMAS

DĖL AKTYVAUS DUMBLO CIRKULIACINIO SIURBLIO PIRKIMO

- DUOMENYS APIE TIEKĖJĄ

_____________ Nr. ______

(Data)

_____________

(Sudarymo vieta)

- INFORMACIJA APIE TIEKĖJĄ

| Tiekėjo pavadinimas / Ūkio subjektų grupės Tiekėjų pavadinimai |  |
| --- | --- |
| Ūkio subjektų grupės atsakingas partneris (pildoma, jei Pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė) |  |
| Tiekėjo adresas (-ai) (jei skiriasi, taip pat nurodyti ir adresą korespondencijai) |  |
| Juridinio asmens kodas (-ai) (tuo atveju, jei Pasiūlymą pateikia fizinis asmuo – verslo pažymėjimo Nr. ar pan.) |  |
| Tiekėjo PVM mokėtojo kodas (-ai) |  |
| Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas |  |
| Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio kontaktinio asmens vardas, pavardė, mobilaus telefono numeris |  |
| Pasiūlymo pasirašymui Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės partnerio įgalioto asmens vardas, pavardė, pareigos, teisinis atstovavimo pagrindas, pagal kurį asmuo pasirašo (pildoma jei Pasiūlymą pasirašo įgaliotas asmuo) |  |
| Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas |  |
| Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos, atstovavimo pagrindas |  |

- SUTIKIMAS SU PIRKIMO SĄLYGOMIS

Pažymime, kad pateikdami savo Pasiūlymą, sutinkame su PĮ ir Pirkimo sąlygose (kaip jos apibrėžtos Bendrosiose pirkimo sąlygose) nustatytomis tolesnėmis Pirkimo procedūromis ir būsimos Sutarties sąlygomis (tiek bendrąja, tiek specialiąja dalimis).

Patvirtiname, kad atidžiai perskaitėme visus Pirkimo sąlygų, taip pat Techninės specifikacijos reikalavimus, mūsų Pasiūlymas juos visiškai atitinka ir įsipareigojame jų laikytis vykdydami Sutartį. Taip pat įsipareigojame laikytis ir kitų Lietuvos Respublikoje galiojančių ir Pirkimo objektui bei Sutarčiai taikomų teisės aktų reikalavimų. Rengdami Pasiūlymą, atsižvelgėme į darbų saugos ir darbo sąlygų reikalavimus.

3.	INFORMACIJA APIE PLANUOJAMUS PASITELKTI SUBTIEKĖJUS

(pildoma, jei Tiekėjas pasitelkia kitų ūkio subjektų pajėgumais pagal PĮ 62 str.)

Tiekėjas kartu su Pasiūlymu privalo išviešinti ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiasi, siekdamas atitikti Pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus.

  - Informacija apie ūkio subjektus, kuriais Tiekėjas remsis, siekdamas atitikti kvalifikacijos reikalavimus:

| Eil. Nr. | Ūkio subjekto, kurio pajėgumais remiamasi, pavadinimas, juridinio asmens kodas /vardas, pavardė ir individualios veiklos pažymos numeris (jeigu fizinis asmuo) | Kvalifikacijos reikalavimų, kuriems atitikti bus naudojami ūkio subjekto pajėgumai, pavadinimas (nurodyti keliamo reikalavimo punktą/-us ir aprašymą/-us) | Ūkio subjekto numatomų atlikti darbų / numatomų suteikti paslaugų / patiekti prekių aprašymas |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |

Pastaba. Kartu su Pasiūlymu pateikiame Tiekėjo ir ūkio subjektų, kurių pajėgumais Tiekėjas remiasi, užpildytus ir pasirašytus EBVPD. Taip pat pateikiame užpildytas ir pasirašytas ūkio subjektų, kurių pajėgumais Tiekėjas remiasi, deklaracijas pagal šio Pasiūlymo formos Priede Nr. 1 pateiktą formą.

3.2. Kvazisubtiekėjai (ketinami įdarbinti specialistai), kurių pajėgumais bus remiamasi Sutarties vykdymo metu:

| Eil. Nr. | Tiekėjo siūlomų specialistų vardas, pavardė | Siūlomo specialisto kvalifikacija |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |

Pastaba. Kartu su Pasiūlymu pateikiame Kvazisubtiekėjų (specialistų) užpildytas ir pasirašytas deklaracijas pagal šio Pasiūlymo formos Priede Nr. 2 pateiktą formą.

(pildoma, jei Tiekėjas ketina pasitelkti subtiekėją (-us) tik vykdant pirkimo sutartį ir jis (jie) yra žinomas (-i) (šiuo atveju Tiekėjas nesiremia subtiekėjo (ų) pajėgumais dėl kvalifikacinių reikalavimų atitikimo).

  - Subtiekėjai, kurie bus pasitelkiami Sutarties vykdymui:

| Eil. Nr. | Subtiekėjo pavadinimas, juridinio asmens kodas /vardas, pavardė ir individualios veiklos pažymos numeris (jeigu fizinis asmuo) (jei pavadinimas nežinomas, nurodoma „Nežinomas“) | Sutarties objekto dalies, perduodamos vykdyti subtiekėjui, aprašymas |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |

Pastaba: Subtiekėjų užpildytų ir pasirašytų EBVPD pateikti nereikalaujama. Kartu su Pasiūlymu pateikiame Subtiekėjų užpildytas ir pasirašytas deklaracijas (jeigu jie yra žinomi) pagal šio Pasiūlymo formos Priede Nr. 1 pateiktą formą.

Tuo atveju, jei Tiekėjas ketina remtis Trečiųjų asmenų ištekliais (priemonėmis), Tiekėjas tai turi nurodyti kartu su Pasiūlymu pateikiamame laisvos formos priede. Tiekėjas šiame priede turėtų nurodyti Trečiuosius asmenis, kokiais Trečiųjų asmenų ištekliais (priemonėmis) remiasi, pateikti informaciją apie pasirašytas sutartis, ketinimo protokolus ir pan., kad Sutarties vykdymo laikotarpiu ištekliai (priemonės) jam bus prieinami. Pirkėjas turi teisę patvirtinančius dokumentus apie pasitelkiamus Trečiuosius asmenis arba tokių dokumentų dalį patikrinti prieš nustatydamas Laimėjusį pasiūlymą. Įrodymu nelaikomas vienašalis Tiekėjo patvirtinimas. Trečiųjų asmenų atitiktis dėl pašalinimo pagrindų, kitų kvalifikacijos reikalavimų, EBVPD nėra tikrinama. Tokiu atveju laikoma, kad Tiekėjas pats turi atitinkamą kvalifikaciją, nepriklausomai nuo to kokiais pagrindais (nuosavybės, nuomos ar kitais) naudojasi ar naudosis sutarties vykdymo metu atitinkamas priemones.

- PASIŪLYMO TECHNINĖ INFORMACIJA

Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu.

Siūlomų prekių techninių rodiklių reikšmės:

| Eil.Nr. | Prekių techniniai rodikliai | Tiekėjo siūlomi rodikliai, jų reikšmės, aprašymas [Tiekėjas nurodo konkrečius rodiklius, jų reikšmes, aprašymus] | Nuoroda į pagrindžiantį dokumentą (priedo pav., psl.) [Pildo Tiekėjas] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Prekės gamintojas | <...įrašyti...> | <...įrašyti...> |
| 2. | Prekės pavadinimas, tikslus modelis (CE - žymėjimas). | <...įrašyti...> | <...įrašyti...> |
| 3. | Darbo aplinka – veiklusis dumblas | <...įrašyti...> | <...įrašyti...> |
| 4. | Skysčio temperatūra 0 - 40 Cº. | <...įrašyti...> | <...įrašyti...> |
| 5. | Pakėlimo aukštis – min. 12 m | <...įrašyti...> | <...įrašyti...> |
| 6. | Siurblio našumas – min. 900 m3/h | <...įrašyti...> | <...įrašyti...> |
| 7. | Siurblio hidraulinis naudingumo koeficientas darbo taške ne mažiau 84%. | <...įrašyti...> | <...įrašyti...> |
| 8. | Siurblys turės dirbti 30÷50 Hz diapazone per elektros srovės dažnio keitiklį. | <...įrašyti...> | <...įrašyti...> |
| 9. | Specifinė energija darbo taške ne didesnė nei 0,045kWh/m3 | <...įrašyti...> | <...įrašyti...> |
| 10. | NPSH darbo taške neturi viršyti 5 m | <...įrašyti...> | <...įrašyti...> |
| 11. | Siurblio kėlimo aukštis turi tenkinti ribas nuo 2 m iki 21 m. | <...įrašyti...> | <...įrašyti...> |
| 12. | Siurblio darbo rato tipas – kanalinis, dviejų menčių pusiau atviro tipo arba verpetinis | <...įrašyti...> | <...įrašyti...> |
| 13. | Siurblio konstrukcija betepalinė, variklis ir sandariklis aušinamas monopropileno glikoliu | <...įrašyti...> | <...įrašyti...> |
| 14. | Atstumas tarp dėvėjimosi žiedo ir darbo rato reguliuojamas darbo rato tvirtinimo varžtu | <...įrašyti...> | <...įrašyti...> |
| 15. | Siurblio veleno medžiaga - nerūdijantis plienas, turi atitikti EN14057 arba EN 14021 | <...įrašyti...> | <...įrašyti...> |
| 16. | Slėginio flanšo skersmuo turi atitikti esamą DN300 su PN10 skylėmis | <...įrašyti...> | <...įrašyti...> |
| 17. | Siurblys montuojamos sausai horizontaliai, bet gali dirbti apsemtas, IP68 | <...įrašyti...> | <...įrašyti...> |
| 18. | Darbo rato medžiaga – ketaus ir chromo lydinio GJN-HB555(XCR23) ar lygiavertės medžiagos (dangos nelaikomos lygiaverte medžiaga) | <...įrašyti...> | <...įrašyti...> |
| 19. | Siurblio korpusas iš ketaus EN1561 EN-GJL-250, EN 1563 EN-GJL-500 arba lygiavertės medžiagos | <...įrašyti...> | <...įrašyti...> |
| 20. | Sandariklis kasetinio tipo sumontuotas viename korpuse, pagamintas iš WCCR/WCCR + WCCR/WCCR. | <...įrašyti...> | <...įrašyti...> |
| 21. | Siurblio stovo pasiurbimo - flanšo skersmuo DN 300 | <...įrašyti...> | <...įrašyti...> |
| 22. | Siurblio horizontalaus pastatymo stovas turi būti su gamykloje įrengta darbo rato pravala ir manometro įrengimo vieta įsiurbime | <...įrašyti...> | <...įrašyti...> |
| 23. | Siurblio hidraulinėje dalyje įrengtas drenavimo čiaupas | <...įrašyti...> | <...įrašyti...> |
| 24. | Variklio statorius sausas, apvijų šiluma aušalu perduodama į perpumpuojamą skystį be papildomų aušintuvų | <...įrašyti...> | <...įrašyti...> |
| 25. | Nominali galia P2 – iki 37 kW, srovės stiprumas iki 71A | <...įrašyti...> | <...įrašyti...> |
| 26. | Dažnis - 50 Hz | <...įrašyti...> | <...įrašyti...> |
| 27. | Įtampa - 400 V, 3 fazės | <...įrašyti...> | <...įrašyti...> |
| 28. | Jungimas – trikampis arba žvaigždė | <...įrašyti...> | <...įrašyti...> |
| 29. | Paleidimas - tiesioginis | <...įrašyti...> | <...įrašyti...> |
| 30. | Apsaugos klasė ne žemesnė kaip IP68 | <...įrašyti...> | <...įrašyti...> |
| 31. | Kabelio ilgis ne mažiau kaip 15 m | <...įrašyti...> | <...įrašyti...> |
| 32. | Variklio apsisukimai – ne daugiau 1000 aps./min. | <...įrašyti...> | <...įrašyti...> |
| 33. | Elektros variklio izoliacijos klasė H (1800C) | <...įrašyti...> | <...įrašyti...> |
| 34. | Galimybė dirbti per elektros srovės dažnio keitiklį | <...įrašyti...> | <...įrašyti...> |
| 35. | Variklio statoriaus apvijose turi būti sumontuoti kontaktiniai šiluminės apsaugos davikliai. | <...įrašyti...> | <...įrašyti...> |
| 36. | Sausoje tarpinės kameroje turi būti sumontuotas daugkartinio naudojimo drėgmės daviklis (atsakomoji relė pateikiama su siurbliu) | <...įrašyti...> | <...įrašyti...> |
| 37. | Garantinio laikotarpio metu, Tiekėjas turi savo jėgomis ir lėšomis pašalinti atsiradusį Prekės gedimą (atsiradusį ne dėl Perkančios organizacijos kaltės) per 20 (dvidešimt) darbo dienų nuo Perkančiojo subjekto raštiško (el. Paštu) pranešimo apie atsiradusi gedimą dienos. | <...įrašyti...> | <...įrašyti...> |
| 38. | Siurblių pristatymas laikas iki 3 mėn. nuo sutarties pasirašymo dienos | <...įrašyti...> | <...įrašyti...> |

- PASIŪLYMO KOKYBINIAI PARAMETRAI

Kriterijaus B skaičiavimui:

| Pavadinimas | Tiekėjo siūlomas Prekių garantinis laikotarpis |  |
| --- | --- | --- |
| Prekių garantinis laikotarpis (mėnesiais) | Nurodyti skaičiais | Nurodyti žodžiais |

Pasiūlyme kaina nurodoma eurais. Apskaičiuojant kainą, turi būti atsižvelgta į visą Pirkimo sąlygose nurodytą Pirkimo objekto apimtį ir reikalavimus, kainos sudėtines dalis ir pan.

Pasiūlyme nurodyta kaina turi būti nurodoma dviejų skaičių po kablelio tikslumu.

Kriterijaus C skaičiavimui:

| Eil. Nr. | Pirkimo objektas | Kiekis, vnt. | Kaina, Eur be PVM |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Aktyvaus dumblo cirkuliacinis siurblys, 900 m3/h | 1 |  |
| 21% PVM |  |  |  |
| Bendra kaina Eur su PVM |  |  |  |

Pasiūlymo kaina,  įskaitant PVM (nurodoma žodžiais) _________________________________ ,

iš jų PVM – __________________________. Į šią sumą įeina visi mokesčiai ir išlaidos.

(nurodoma kaina žodžiais)

Jei suma skaičiais neatitinka sumos žodžiais, teisinga laikoma suma žodžiais.

Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai.

Pastabos:

1) kainos pasiūlyme nurodomos suapvalintos, paliekant du skaitmenis po kablelio;

2) tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus Teikėjui nereikia mokėti  PVM,  Teikėjas atitinkamų skilčių nepildo  ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

| Eil. Nr. | Pateikto dokumento pavadinimas | Dokumento puslapių skaičius | Dokumento konfidencialumas (taip / ne) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | nurodomi pateikiami dokumentai |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |

Pastaba. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

Pasiūlymas galioja iki datos nurodytos pirkimo dokumentuose.

| _________________ (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) | ____________ (Parašas) | ____________ (Vardas ir pavardė) |
| --- | --- | --- |

Jei Pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė jungtinės veiklos sutarties pagrindu, pateikiama informacija apie visus tokios grupės narius.

Taip pat kaip 1 išnašoje.

Taip pat kaip 1 išnašoje.

Taip pat kaip 1 išnašoje.

Tiekėjas turi nurodyti jo įgalioto asmens pagrindą, pagal kurį jis atstovauja Tiekėjo įmonę (pavyzdžiui, jeigu Tiekėjo įgaliotas asmuo yra ne įmonės vadovas, turėtų būti nurodyta, pagal kokį įgaliojimą tas asmuo atstovauja įmonę).

Tiekėjas Pasiūlyme privalo nurodyti, kokius Ūkio subjektus ir Kvazisubtiekėjus jis ketina pasitelkti Kvalifikacijai, nurodyti Trečiuosius asmenis, jei tokie pasitelkiami, ir nurodyti kokiai Sutarties daliai ir kokius Subtiekėjus, jeigu jie yra žinomi, ketina pasitelkti Sutarties vykdymui.

Jei konkretus Subtiekėjas nėra žinomas Pasiūlymo pateikimo metu, Tiekėjas patvirtina, kad Sutarties vykdymui bus pasitelkiami tik tokie Subtiekėjai, kurie neatitiks nei vienos iš PĮ 58 straipsnio 41 dalyje nustatytų sąlygų.