PEILINIŲ SKLENDŽIŲ SU ELEKTRINĖMIS PAVAROMIS IR

TARPFLANŠINIŲ PETELIŠKINIŲ UŽDORIŲ SU ELEKTRINĖMIS PAVAROMIS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Techninę specifikaciją parengė perkantysis subjektas vadovaujantis Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų įstatymo 2 str. 27 punkte, 50 str. įtvirtintais reikalavimais.

Žemiau nurodytas tekstas apima minimalius techninius reikalavimus tarpflanšinėms peilinėms sklendėms su elektrinėmis pavaromis ir tarpflanšiniams peteliškiniams uždoriams su elektrinėmis pavaromis, kuriuos privaloma įvykdyti. Konkurso dalyvis privalo užpildyti techninių ir kitų duomenų lentelės skyrių „Atsakymas taip/ne, arba tiksli charakteristikos reikšmė“ ir pridėti reikalingus dokumentus. Konkurso dalyvis gali pateikti tekstinę, grafinę, vaizdinę ir kitą jo nuomone reikalingą informaciją, kurioje būtų pateikti atsakymai į žemiau išdėstytos techninės specifikacijos klausimus.

Pirma pirkimo dalis, tarpflanšinės peilinės sklendės su elektrinėmis pavaromis.

Perkamų prekių kiekių lentelė.

| Eil. Nr. | Diametras, mm, | Techninė charakteristika | Kiekis, vnt. | Sklendžių tarpinės, medžiaga, kiekis, vnt. | Terpė |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | DN 150 | Dvipusio sandarinimo peilinė sklendė su elektrine pavara | 2 | 2 komplektai guminės sandarinimo tarpinės | Nuotekų dumblas |

Techninių ir kitų duomenų lentelė.

| Eil. Nr. | Pirkėjo reikalaujamos techninės ir kitos charakteristikos | Atsakymas taip/ne, arba tiksli charakteristikos reikšmė |
| --- | --- | --- |
| 1. | Peilinės sklendės su pavaromis bus instaliuojamos į esamą veikiančią sistemą, pakeičiant susidėvėjusias peilines sklendes su pavaromis. Esamos pavaros gamintojas AUMA, tipas SA 10.1-F10,valdymo blokas AC 01.1, variklis AD 0071-4/80. Nurodyti peilinių sklendžių (toliau tekste sklendžių) ir elektrinių pavarų gamintojus, markes, modelius. |  |
| Perkamų peilinių sklendžių techninės charakteristikos |  |  |
| 2. | Sklendės turi atitikti Lietuvos Respublikoje galiojančius gamybos, montavimo, naudojimo, higienos, saugos ir sveikatos teisės aktus. |  |
| 3. | Kiekviena sklendė turi būti paženklinta gamintojo logotipu, nominalus dydis DN, nominalus slėgis PN, korpusinių detalių medžiaga. |  |
| 4. | Kartu su pasiūlymu pateikti sklendžių duomenų lapus su sklendžių gabaritiniais, prijungimo matmenimis, svoriais, kylančio veleno matmenimis arba interneto svetainės nuorodą, kurioje yra Jūsų siūlomų prekių aukščiau nurodyti duomenys. |  |
| 5. | Sklendės turi būti naujos iš dabar gaminamos produkcijos nomenklatūros. |  |
| 6. | Duomenų lentelės ir užrašai ant sklendžių lietuvių ir/arba anglų kalba. |  |
| 7. | Instaliacija: nuotekų valyklos dumblo linijose. |  |
| 8. | Darbinė terpė – nuotekų dumblas. |  |
| 9. | Montavimas – visose padėtyse (vertikalus, horizontalus ir kampu). |  |
| 10. | Valdymas – elektrine pavara. |  |
| 11. | Sklendės sandarumas A klasės pagal DIN EN 12266-1 arba lygiavertį standartą. |  |
| 12. | Dvipusio sandarinimo peilinių sklendžių slėgis PN ne mažiau 10 bar. Pateikti sklendžių slėgius PN. |  |
| 13. | Velenas – nerūdijantis plienas. |  |
| 14. | Peilinis uždoris – nerūdijantis plienas. |  |
| 15. | Sklendžių varžtų medžiaga – nerūdijantis plienas. |  |
| 16. | Korpusas – pilkasis arba kalusis ketus padengtas milteline epoksidine danga. |  |
| 17. | Korpuso stovas – plienas, padengtas dažų sluoksniu arba nerūdijantis plienas. |  |
| 18. | Pajungimas – tarpflanšinis pagal EN 558-1 GR20 arba lygiavertį standartą. |  |
| 19. | Sandarinimas – dvipusio sandarinimo. Sklendė turi būti visiškai sandari abiejomis srauto tekėjimo kryptimis. |  |
| 20. | Tarpinės – elastomerinė medžiaga NBR. Peilinio uždoriaus sandarinimo tarpinės keičiamos po slėgiu, neišmontuojant peilinės sklendės iš sistemos. |  |
| 21. | Flanšai pragręžti pagal DIN 2501 PN10/16 arba lygiavertį standartą. |  |
| 22. | Darbinės terpės temperatūra +5°C+20°C. |  |
| 23. | Peilinė sklendė turi būti kylančio veleno tipo. |  |
| Perkamų elektrinių pavarų techninės charakteristikos |  |  |
| 24. | Pavaros tipas – gamintojas AUMA, tipas SAR 10.2 F10, arba lygiavertė. Nurodyti pavaros gamintoją, tipą. |  |
| 25. | Valdymo blokas – AUMATIC AC01.2, arba lygiavertis. Jungtis su apsauga nuo viršįtampio. |  |
| 26. | Darbo režimas – reguliuojamas darbo režimas S4-25 min. |  |
| 27. | Pavaros tipas – momento ir galinių padėčių matavimo sisteminė mechaninė, pavaros paleidimas derinamas Non instrusive (nenuimant pavaros elektrinės dalies gaubto, MWG pozicionierius). |  |
| 28. | Pavara su valdikliu turi būti pateikta su dvigubu elektros jungties sandarikliu (double seal) arba lygiaverčiu. |  |
| 29. | Pavaros pajungimo schema – TPA00R100-0I1-000 arba lygiavertė. |  |
| 30. | Pavara turi turėti mechanini pozicijos indikatorių. |  |
| 31. | Pavara turi būti pateikta su apsauginiu vamzdeliu nuo oro poveikio kylančiam velenui arba lygiaverčiu. |  |
| 32. | Pavara turi būti su vidiniu šildytuvu nuo galimos kondensacijos arba lygiaverčiu. |  |
| 33. | Valdiklio pajungimo schema – TPCAA000-1A3-A000 arba lygiavertė |  |
| 34. | Valdymas – Profibus DP/24V DC. |  |
| 35. | Pavaros maitinimas 400V 50 Hz. |  |
| 36. | Apsaugos klasė – ne žemesnė kaip IP67. |  |
| 37. | Aplinkos temperatūros diapazonas ne mažiau -40°/+70°C. |  |
| 38. | Uždarymas – ne mažiau 60-120 Nm. |  |
| 39. | Atidarymas – ne mažiau 60-120 Nm. |  |
| 40. | Pavaros uždarymo laikas – (45-60) s. |  |
| 41. | Kartu su pasiūlymu pateikti elektrinės pavaros technines specifikacijas (duomenų lapus). |  |
| Bendri reikalavimai |  |  |
| 42. | Kartu su prekėmis Tiekėjas privalo pateikti šiuos dokumentus: sklendžių eksploatacinių savybių deklaracija (pagal STR 1.01.04:2015 lietuvių kalba, arba lygiavertį reglamentą), peilinių sklendžių ir elektrinių pavarų originalūs gamintojo montavimo ir naudojimo dokumentai, originalių gamintojo montavimo ir naudojimo dokumentų vertimas į lietuvių kalbą. |  |
| 43. | Gamintojo ir/arba tiekėjo suteikiama garantija peilinėms sklendėms ne mažiau 5 metai, elektrinėms pavaroms ne mažiau 2 metai nuo prekių pristatymo datos. Nurodyti peilinių sklendžių ir elektrinių pavarų garantinį laikotarpį. |  |
| 44. | Tiekėjas garantiniu laikotarpiu privalo savo lėšomis šalinti atsiradusius defektus, jeigu šie defektai susiję su gamintojo arba tiekėjo broku, ne ilgiau kaip per 20 darbo dienų. |  |
| 45. | Prekių pristatymo vieta: UAB „Aukštaitijos vandenys“, nuotekų valykla, Papušių kaimas, Panevėžio raj. |  |
| 46. | Tiekėjas įsipareigoja iškviesti pavarų gamintojo serviso inžinierių derinimo darbams, apmokyti personalą naudotis įranga ir jos diagnostiką, derinti pavaras. |  |
| 47. | Tiekėjas įsipareigoja pateikti Profibus DP24V pavaros valdiklio komunikacinio protokolo .GSD failus. |  |
| 48. | Kartu su prekėmis Tiekėjas privalo pateikti pavaros sumontavimo ir suderinimo aktą. |  |

Antra pirkimo dalis, tarpflanšiniai peteliškiniai uždoriai su elektrinėmis pavaromis.

Perkamų prekių kiekių lentelė.

| Eil. Nr. | Diametras, mm, | Techninė charakteristika | Kiekis, vnt. | Sklendžių tarpinės, medžiaga, kiekis, vnt. | Terpė |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | DN 200 | Tarpflanšinis peteliškinis uždorius su elektrine pavara | 6 | 6 komplektai guminės sandarinimo tarpinės | Oras po orapūčių |

Techninių ir kitų duomenų lentelė.

| Eil. Nr. | Pirkėjo reikalaujamos techninės ir kitos charakteristikos | Atsakymas taip/ne, arba tiksli charakteristikos reikšmė |
| --- | --- | --- |
| 1. | Tarpflanšiniai peteliškiniai uždoriai su pavaromis bus instaliuojamos į esamą veikiančią sistemą, pakeičiant susidėvėjusius tarpflanšinius peteliškinius uždorius su pavaromis. Esamos pavaros gamintojas AUMA, tipas SG 05.1-F07, variklis SD 0050-4/40, valdymo blokas AC 01.1. Nurodyti tarpflanšinių peteliškinių uždorių (toliau tekste uždorių) ir elektrinių pavarų gamintojus, markes, modelius. |  |
| Perkamų uždorių techninės charakteristikos |  |  |
| 2. | Uždoriai turi atitikti Lietuvos Respublikoje galiojančius gamybos, montavimo, naudojimo, higienos, saugos ir sveikatos teisės aktus. |  |
| 3. | Kiekvienas uždorius turi būti paženklinta gamintojo logotipu, nominalus dydis DN, nominalus slėgis PN, korpusinių detalių medžiaga. |  |
| 4. | Kartu su pasiūlymu pateikti uždorių duomenų lapus su uždorių gabaritiniais, prijungimo matmenimis ir svoriais, arba interneto svetainės nuorodą, kurioje yra Jūsų siūlomų prekių aukščiau nurodyti duomenys. |  |
| 5. | Uždoriai turi būti nauji iš dabar gaminamos produkcijos nomenklatūros. |  |
| 6. | Duomenų lentelės ir užrašai ant uždorių lietuvių ir/arba anglų kalba. |  |
| 7. | Instaliacija: nuotekų valyklos aeracinės sistemos suspausto oro linijose. |  |
| 8. | Darbinė terpė – suspaustas oras po orapūčių. |  |
| 9. | Uždoriaus duomenų lapuose turi būti nurodyta darbinė terpė – dujos. Uždoriai gali būti skirti įvairioms terpėms. Tik skysčiams skirtų uždorių prašome nesiūlyti. |  |
| 10. | Montavimas – visose padėtyse (vertikalus, horizontalus ir kampu). |  |
| 11. | Valdymas – elektrine pavara. |  |
| 12. | Uždorio sandarumas A klasės, bet kuria srauto kryptimi, pagal DIN EN 12266 arba lygiavertį standartą. |  |
| 13. | Uždorio korpuso ilgis (face-to-face) pagal EN 558 serija 20, arba lygiavertį standartą. |  |
| 14. | Uždorių slėgis PN ne mažiau 10 bar. Pateikti uždorių slėgį PN. |  |
| 15. | Velenas – nerūdijantis plienas. |  |
| 16. | Diskas – nerūdijantis plienas, ne prastesnės kaip AISI 316 kokybės. |  |
| 17. | Uždorių varžtų medžiaga – nerūdijantis plienas. |  |
| 18. | Korpusas – pilkasis arba kalusis ketus padengtas milteline epoksidine danga. |  |
| 19. | Korpuso stovas – plienas, padengtas dažų sluoksniu arba nerūdijantis plienas. |  |
| 20. | Pajungimas – tarpflanšinis. |  |
| 21. | Tarpinės – elastomerinė medžiaga NBR. |  |
| 22. | Flanšai pragręžti pagal DIN 2501 PN10/16 arba lygiavertį standartą. |  |
| 23. | Darbinės terpės temperatūra +5°C+20°C. |  |
| 24. | Uždoriaus aplinkos darbinės temperatūros intervalas ne mažiau -40°C+50°C. |  |
| 25. | Uždoriai sandarūs abiejomis srauto kryptimis. |  |
| 26. | Uždoriaus disko sandarinimo guma turi būti keičiama, gumos forma turi užtikrinti stabilią gumos padėtį korpuse uždarymo/atidarymo metu. |  |
| 27. | Uždoriai turi būti pateikti kartu su 500 mm intarpais pakelti pavarą į tinkamą ir patogų personalui aptarnavimo aukštį. Intarpų korpusų ir velenų medžiaga nerūdijantis plienas. Intarpų gamintojas toks pat kaip ir uždorių gamintojas arba su uždoriu gamintoju suderintas subrangovas, kartu su pasiūlymu pateikti intarpų gamintojo duomenų lapus. |  |
| Perkamų elektrinių pavarų techninės charakteristikos |  |  |
| 28. | Pavaros tipas – gamintojas AUMA, tipas SQR07.2, arba lygiavertė. Nurodyti pavaros gamintoją, tipą. |  |
| 29. | Valdymo blokas – AUMATIC AC01.2, arba lygiavertis. Jungtis su apsauga nuo viršįtampio. |  |
| 30. | Darbo režimas – reguliuojamas darbo režimas S4-25 min. |  |
| 31. | Pavaros tipas – momento ir galinių padėčių matavimo sisteminė mechaninė, pavaros paleidimas derinamas Non instrusive (nenuimant pavaros elektrinės dalies gaubto, MWG pozicionierius). |  |
| 32. | Pavara su valdikliu turi būti pateikta su dvigubu elektros jungties sandarikliu (angl. double seal) arba lygiaverčiu. |  |
| 33. | Pavaros pajungimo schema – TPA00R100-0I1-000 arba lygiavertis |  |
| 34. | Pavara turi turėti mechanini pozicijos indikatorių. |  |
| 35. | Pavara turi būti su vidiniu šildytuvu nuo galimos kondensacijos arba lygiaverčiu. |  |
| 36. | Valdiklio pajungimo schema – TPCAA000-1A3-A000 arba lygiavertis |  |
| 37. | Valdymas – Profibus DP/24V DC. |  |
| 38. | Pavaros maitinimas 400V 50 Hz |  |
| 39. | Apsaugos klasė – ne žemesnė kaip IP67. |  |
| 40. | Aplinkos temperatūra diapazonas ne mažiau -40°/+70°C. |  |
| 41. | Uždarymas – ne mažiau 150-300 Nm. |  |
| 42. | Atidarymas – ne mažiau 150-300 Nm. |  |
| 43. | Pavaros uždarymo laikas – ne mažiau 60 s. |  |
| 44. | Kartu su pasiūlymu pateikti elektrinės pavaros technines specifikacijas (duomenų lapus). |  |
| Bendri reikalavimai |  |  |
| 45. | Kartu su prekėmis Tiekėjas privalo pateikti šiuos dokumentus: uždorių eksploatacinių savybių deklaracija (pagal STR 1.01.04:2015 lietuvių kalba, arba lygiavertį reglamentą), uždorių ir elektrinių pavarų originalūs gamintojo montavimo ir naudojimo dokumentai, originalių gamintojo montavimo ir naudojimo dokumentų vertimas į lietuvių kalbą. |  |
| 46. | Gamintojo ir/arba tiekėjo suteikiama garantija uždoriams ne mažiau 5 metai, elektrinėms pavaroms ne mažiau 2 metai nuo prekių pristatymo datos. Nurodyti uždorių ir elektrinių pavarų garantinį laikotarpį. |  |
| 47. | Tiekėjas garantiniu laikotarpiu privalo savo lėšomis šalinti atsiradusius defektus, jeigu šie defektai susiję su gamintojo arba tiekėjo broku, ne ilgiau kaip per 20 darbo dienų. |  |
| 48. | Prekių pristatymo vieta: UAB „Aukštaitijos vandenys“, nuotekų valykla, Papušių kaimas, Panevėžio raj. |  |
| 49. | Tiekėjas įsipareigoja iškviesti pavarų gamintojo serviso inžinierių derinimo darbams, apmokyti personalą naudotis įranga ir jos diagnostiką, derinti pavaras. |  |
| 50. | Tiekėjas įsipareigoja pateikti Profibus DP24V pavaros valdiklio komunikacinio protokolo .GSD failus. |  |
| 51. | Kartu su prekėmis Tiekėjas privalo pateikti pavaros sumontavimo ir suderinimo aktą. |  |

Aplinkos apsaugos (žalieji) reikalavimai. Tiekėjas privalo pateikti atsakymus kiekvienai pirkimo daliai.

Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo tvarka vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (su pakeitimais).

Pirkimas laikomas žaliuoju, kai perkama prekė, paslauga arba darbas (toliau – produktas), kuris nėra produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai, sąraše, nurodytame Tvarkos aprašo 1 priede, tenkina bent vieną iš žemiau esančių punktų:

1. Perkamas produktas atitinka jam nustatytus I tipo ekologinio ženklo reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14024 „Aplinkosauginiai ženklai ir aplinkosauginės deklaracijos. I tipo aplinkosauginis ženklinimas. Principai ir procedūros“ ir yra paženklintas I tipo ekologiniu ženklu arba kitu tiekėjo pateiktu lygiaverčiu įrodymu (pvz., EU Ecolabel, Nordic Swan, Blue Angel, El Distintiu, Milieukeur, Österreichisches Umweltzeichen, NF Environnement, The Hungarian Eco-label, Polish Eco Mark-Znak EKO arba kitu I tipo ekologiniu ženklu).

Atitiktį žaliojo pirkimo reikalavimams įrodantys dokumentai.

Nepriklausomos šalies išduotas sertifikatas, I tipo ekologinio ženklo sertifikatas ar kitas lygiavertis dokumentas, kuriuo įrodoma atitiktis taikomiems standartams.

2. Perkamam produktui tiekėjas taiko aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14001 „Aplinkos vadybos sistemos. Reikalavimai ir naudojimo gairės“ (toliau – LST EN ISO 14001) arba Europos Sąjungos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemą (toliau – EMAS) ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautinių standartizacijos organizacijų priimtais standartais, ar kitais tiekėjo pateiktais lygiaverčiais įrodymais (lygiaverčiai įrodymai gali būti priimami atliekant supaprastintus pirkimus ar Viešųjų pirkimų įstatymo ir Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo prieduose nurodytų socialinių ir kitų specialiųjų paslaugų pirkimus, o kitų pirkimų atvejais lygiaverčiai įrodymai priimami tik jeigu tiekėjas dėl nuo jo nepriklausančių objektyvių priežasčių negali pateikti sertifikatų per nustatytą laiką).

Atitiktį žaliojo pirkimo reikalavimams įrodantys dokumentai.

Nepriklausomos šalies išduotas sertifikatas ar kitas lygiavertis dokumentas, kuriuo įrodoma atitiktis taikomiems standartams.

Kiti lygiaverčiai aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonių įrodymai gali būti tiekėjo taikomų aplinkos apsaugos vadybos priemonių aprašymas, atitinkantis visus šiuos reikalavimus:

2.1 . Apibrėžta įmonės ar įstaigos vadovybės patvirtinta aplinkos apsaugos politika ir atitiktis aplinkos apsaugos reikalavimams teikiant paslaugas ir vykdant darbus.

2.2 Nustatyti reikšmingiausi aplinkos apsaugos aspektai, kuriems poveikį daro arba gali daryti įmonės ar įstaigos vykdoma veikla, ir šiuos aplinkos apsaugos aspektus reglamentuojantys teisės aktai.

2.3 Nustatyti aplinkosauginiai tikslai, uždaviniai ir priemonės šiems tikslams pasiekti.

2.4 Numatyta aplinkosauginių tikslų įgyvendinimo stebėsena – paskirti atsakingi asmenys, nustatyta jų atsakomybė, pareigos ir priemonių įgyvendinimo terminai.

2.5 Parengtas aplinkosauginių ir avarinių situacijų valdymo planas.

2.6 Vykdoma aplinkosauginio gerinimo veiklos kontrolė (pvz., parengiamos metinės ataskaitos, kurios pateikiamos ir pristatomos įmonės vadovybei).

3. Perkamas aplinkosauginis ir aplinkai palankus produktas, kuris patenka į orientacinį aplinkosauginių ir aplinkai palankių prekių bei paslaugų sąrašą pagal 2015 m. lapkričio 24 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) 2015/2174 dėl orientacinio aplinkosauginių ir aplinkai palankių prekių bei paslaugų rinkinio, Europos aplinkos ekonominėms sąskaitoms skirtų duomenų perdavimo formato ir kokybės ataskaitų teikimo sąlygų, struktūros ir periodiškumo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 691/2011 dėl Europos aplinkos ekonominių sąskaitų.

Atitiktį žaliojo pirkimo reikalavimams įrodantys dokumentai.

Nepriklausomos šalies išduotas sertifikatas ar kitas lygiavertis dokumentas, kuriuo įrodoma atitiktis taikomiems standartams.

Kiti lygiaverčiai aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonių įrodymai gali būti tiekėjo taikomų aplinkos apsaugos vadybos priemonių aprašymas, atitinkantis visus šiuos reikalavimus:

3.1 . Apibrėžta įmonės ar įstaigos vadovybės patvirtinta aplinkos apsaugos politika ir atitiktis aplinkos apsaugos reikalavimams teikiant paslaugas ir vykdant darbus.

3.2 Nustatyti reikšmingiausi aplinkos apsaugos aspektai, kuriems poveikį daro arba gali daryti įmonės ar įstaigos vykdoma veikla, ir šiuos aplinkos apsaugos aspektus reglamentuojantys teisės aktai.

3.3 Nustatyti aplinkosauginiai tikslai, uždaviniai ir priemonės šiems tikslams pasiekti.

3.4 Numatyta aplinkosauginių tikslų įgyvendinimo stebėsena – paskirti atsakingi asmenys, nustatyta jų atsakomybė, pareigos ir priemonių įgyvendinimo terminai.

3.5 Parengtas aplinkosauginių ir avarinių situacijų valdymo planas.

3.6 Vykdoma aplinkosauginio gerinimo veiklos kontrolė (pvz., parengiamos metinės ataskaitos, kurios pateikiamos ir pristatomos įmonės vadovybei).

Pakuočių tvarkymo kriterijai.

Pakuotės turi būti perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: tiekėjo ar gamintojo dokumentai, įrodantys, kad pakuotės yra atitinkamai paženklintos, arba atitinka standarto LST EN 13432, arba lygiaverčio reikalavimams.