400-330-110kV ĮTAMPOS TRANSFORMATORIŲ ALYVOS SURINKIMO DUOBIŲ STANDARTINIAI TECHNINIAI REIKALAVIMAI

| Eil. Nr. | Įrenginio, įrangos, gaminio ar medžiagos reikalaujamas parametras (mato vnt.), funkcija, išpildymas ar savybė | Reikalaujama parametro ar funkcijos reikšmė, išpildymas ar savybė |
| --- | --- | --- |
| - Statybos techniniai reglamentai, Standartai: |  |  |
| 1.1. | Betonas. Specifikacija, eksploatacinės savybės, gamyba ir atitiktis | LST EN 206:2013+A2:2021 |
| 1.2. | Gelžbetoninių elementų charakteristikos turi tenkinti: | STR 2.05.05:2005 „Betoninių ir gelžbetonių konstrukcijų projektavimas“. |
| 1.3. | Skirstyklų ir pastočių elektros įrenginių įrengimo taisyklės | Galiojanti suvestinė redakcija |
| - Aplinkos sąlygos: |  |  |
| 2.1. | Eksploatavimo sąlygos | Žemėje ir atvirame ore |
| 2.2. | Maksimali eksploatavimo aplinkos temperatūra ne žemesnė kaip1) | +40 |
| 2.3. | Minimali eksploatavimo aplinkos temperatūra ne aukštesnė kaip1) | -40 |
| 2.4. | Metinis vidutinis santykinis oro drėgnumas1) | ≥ 90 |
| - Mechaninės charakteristikos: |  |  |
| 3.1. | Konstrukcija | Monolitinė Betonuojama vietoje a) |
| 3.2. | Aplinkos poveikio betonui klasė (pagal LST 1974) | ≥ XF3 b); ≥ XC2 b) |
| 3.3. | Betono atsparumo šalčiui klasė (pagal LST 1974) | ≥ F200 b) |
| 3.4. | Betono nelaidumo vandeniui klasė (pagal LST 1974) | ≥ W8 b) |
| 3.5. | Betono stiprio gniuždant klasė (pagal LST 1974) | ≥ C30/37 b) |
| 3.6. | Armatūros plieno klasė | ≥ S275 b) |
| - Konstrukcija (1 Priedas): |  |  |
| 4.1. | Alyvos nutekėjimo iš alyvos duobės vamzdžio skersmuo turi būti ne mažesnis kaip (1.3.) | 100 mm. a) |
| 4.2. | Vamzdis turi būti apsaugotas tinkleliu (1.3.) | 1 Priedas, 2 brėž. |
| 4.3. | Apsaugai nuo stambių šiukšlių ir lapų virš alyvos surinkimo įlajos įrengiamas skaldos sluoksnis (1.3.) | F31,5/64 |
| 4.4. | Alyvos surinkimo duobės tūris parenkamas ne mažesnis kaip | naudojamos įrenginyje alyvos tūris |
| 4.5. | Alyvos duobės gabaritai turi būti didesni už elektros įrenginio gabaritus ne mažiau kaip | 2 m. |
| 4.6. | Skaičiuojamoji apkrova | ≥ 400 kg/m2 b) |
| 4.7. | Geotekstilė, tankis | ≥ 200 g/m2 b) |
| 4.8. | HDPE membrana, tankis | ≥ 200 g/m2 b) |
| 4.9. | Minimalus nuolydis link įlajos (įrengiama alyvos surinkimo duobės kampe), i | ≥ 0,02 a) |
| 4.10. | Deformacinės siūlės (kas 25m2)c) | Būtinos |
| 4.11. | Deformacinių siūlių pjovimas po betonavimo ne vėliau kaip per | 24 val. a) |
| 4.12. | Deformacinės siūlės plotis | 3-5 mm. a) |
| 4.13. | Deformacinės siūlės gylis nuo plokštės storio | 1/3 a) |
| 4.14. | Deformacinės siūlės hidroizoliuojantis užpildas | Atsparus šalčiui ir UV (skirtas naudoti lauko sąlygomis) |
| - Leistini matmenų nuokrypiai: |  |  |
| 5.1. | Leistinas ilgio nuokrypis, mm | ± 20 |
| 5.2. | Leistinas skerspjūvio matmenų nuokrypis, mm | + 6; -3 |
| 5.3. | Leistini antžeminės dalies paviršiaus nelygumų nuokrypiai: - Įdubos pločio didžiausias išmatavimas, mm - Iškilimo aukštis arba įdubos gylis, mm - Briaunos nuskilimo gylis, matuojamas nuo konstrukcijos paviršiaus, mm - Suminis nuskilimų ilgis 1m ilgio briaunoje, mm - Paviršių kokybės kategorija, pagal LST 2015 | ≤ 10 ≤ 5 ≤ 10 ≤ 50 B |
| 5.8. | Banguotumas (2000 mm liniuote), mm | ≤ 5 |
| 5.9. | Nesutankinto betono zonos, įskilimai, o taip pat riebalinės ir rūdžių dėmės visame konstrukcijos paviršiuje | Neleistini |
| - Ženklinimas: |  |  |
|  | Ant kiekvieno gamyklinio elemento turi būti nurodyta: | žymuo |
| - Garantinis laikas ne mažiau, metais. |  | 50 |
| Pastabos: 1) - Projekte dydžių reikšmės gali būti koreguojamos, tačiau tik griežtinant reikalavimus Rangovo teikiama dokumentacija reikalaujamo parametro atitikimo pagrindimui: a) - Projektas. AT pamato konstrukcija atskirta nuo surinkimo duobės dugno plokštės deformacinėmis siūlėmis. b) - Notifikuotos ar Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2013-11-27 įsakymu Nr. D1-871 paskirtosios įstaigos, atliekančios trečiųjų šalių užduotis vertinant ir tikrinant statybos produktų eksploatacinių savybių pastovumą, išduoto atitiktį patvirtinančio dokumento kopija. Gamintojo eksploatacinių savybių deklaracija; c) – Projektuotojas pateikia ir suderina su Užsakovu deformacinės siūlės įrengimo mazgą TDP stadijoje. |  |  |

1 Priedas

Koncepciniai mazgai, pjūviai

- Plokštės pjūvis

- Alyvos surinkimo įlajos pjūvis

- Deformacinė siūlė