APPROVED by

LITGRID AB 9 of December, 2025 ITT and administration head of the department direction No. 25NU - 736

PATVIRTINTA

LITGRID AB 2025 m. gruodžio 9 d. ITT ir administravimo departamento vadovo nurodymu Nr. 25NU - 736

TIPINIAI REIKALAVIMAI SKAIDULŲ PASKIRSTYMO ĮRENGINIO PROJEKTAVIMUI /

TYPICAL REQUIREMENTS FOR DESIGN OF OPTICAL DISTRIBUTION FRAME (ODF)

| Eil. Nr./ Seq. No. | Įrenginio, įrangos, gaminio ar medžiagos reikalaujamas parametras (mato vnt.), funkcija, išpildymas ar savybė/ Device, equipment, product or material required parameter (measuring unit), function, implementation or feature |  | Reikalaujama parametro ar funkcijos reikšmė, išpildymas ar savybė/ Required parameter or function value, imple-mentation or feature |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Standartai / Standards: |  |  |  |
|  | Charakteristikos ir bandymai pagal/ Characteristics and tests according to |  | IEC 61753-1 ITU-T L.50; L.51 a) |  |
|  | Gamintojo kokybės vadybos sistema turi būti įvertinta sertifikatu/ Manufacturer’s quality management system must be evaluated by certificate |  | ISO 9001 b) |  |
|  | Aplinkos sąlygos / Ambient conditions: |  |  |  |
|  | Eksploatavimo sąlygos/ Operating conditions |  | Patalpoje/ Indoor a) |  |
|  | Pagrindinės charakteristikos ir konstrukcija / Main characteristics and design: |  |  |  |
|  | Montuojamas/ Installed |  | 19“ rėme/ In 19“ frame a) |  |
|  | Korpuso medžiaga/ Frame material |  | Plienas/ Steel a) |  |
|  | Atstumas tarp montavimo taškų/ Distance between mounting points, mm |  | 462 ÷ 465 a) |  |
|  | Galimybė prieiti prie suvirinimo vietų neatjungus veikiančių skaidulų ir neišmontuojant ODF iš spintos/ Ability to access splicing points without disconnecting active fiber and without dismantle ODF of the cabinet |  | Ištraukiamas stalčius/ Drawer a) |  |
|  | Kabelių įvadai sandarinami / Cable entries are sealed |  | Aklėmis/ Blind plugs a) |  |
|  | Skaidulų suvirinimo vietai apsaugoti termo susitraukiančio vamzdelio spalva/ Fiber welded place protection with thermo-shrinkable tube color |  | Bespalvis ir skaidrus/ Colourless and transparent a) |  |
|  | Reikalavimai šviesolaidinėms jungtims / Requirements for connector: |  |  |  |
|  | Charakteristikos pagal/ Characteristics according to |  | IEC 61755-1, IEC 61300 a) |  |
|  | Jungčių kiekis, nustatomas projekto rengimo metu/ Number of adapters in ODF, determined during designing |  | 8, 12, 16, 24, 36, 48, 72, 96 arba 144 a) |  |
|  | Antgalio medžiaga / Ferrule material |  | Keramine arba metalo/ Ceramic or metal insert a) |  |
| Skaidulos tipas |  | Vienos modos (SM) |  | Daugiamodis (MM) |
|  | Jungties tipas šviesolaidiniam kabeliui/ Connector type for fiber optic cable | SC arba E2000/ SC or E2000 a) |  | SC a) |
|  | Šlifavimo tipas skaidulai/ Polish type for fiber | APC a) |  | PC arba UPC/ PC or UPC a) |
|  | Šlifavimo kampas skaidulai/ Polish angle for fiber, º | 8 ±0,5 a) |  | – |
|  | Tipinis šviesos slopinimas jungtyje/ Typical Insertion Loss (IL), dB | ≤ 0,12 |  | ≤ 0,15 |
|  | Maksimalus šviesos slopinimas jungtyje/ Maximal Insertion Loss (IL), dB | ≤ 0,25 |  | ≤ 0,50 |
|  | Šviesos atspindžio slopinimas nuo sujungtos jungties/ Return Loss (RL), dB | ≥ 65 |  | ≥ 35 |
|  | Reikalavimai šviesolaidiniams adapteriams / Requirements for adapter: |  |  |  |
|  | Charakteristikos pagal/ Characteristics according to | IEC 61755-1 a) |  |  |
|  | Adapterių kiekis, nustatomas projekto rengimo metu/ Number of adapters, determined during designing | 8, 12, 16, 24, 36, 48, 72, 96 arba 144 a) |  |  |
|  | Adapterio tipas šviesolaidiniam kabeliui/ Adapter type for fiber optic cable | SC arba E2000/ SC or E2000 a) |  | SC a) |
|  | Tipinis šviesos slopinimas/ Typical Insertion Loss (IL), dB | 0,10 |  | 0,10 |
|  | Adapterių tipas/ Adapters type | Viengubas arba dvigubas/ Simplex or Duplex a) |  |  |
|  | Adapterio tvirtinimo elementas/ Fixing element | Varžtas/ Screw a) |  |  |
|  | Reikalavimai šviesolaidinių jungčių skaidulai / Requirements for pigtails: |  |  |  |
|  | Šviesolaidinės skaidulos tipas/ Optical fiber type | ITU-T G.652D (OS 2) a) |  | ITU-T G.651.1 50/125 (OM 2, OM 3) a) |
|  | Skaidulos apvalkalo medžiaga/ Cable jacket material | LSZH arba analoginė a) |  |  |
|  | Ilgis / Length, m | ≥ 2 a) |  |  |
| Dokumentacija reikalaujamo parametro atitikimo pagrindimui:/ Documentation for justify required parameter of the equipment: - Projekte gali būti koreguojamos reikšmės, tačiau tik griežtinant reikalavimus, atsižvelgiant į faktinius aplinkos sąlygų duomenis/ - During Technical design, values can be adjusted, but only to more worst conditions, according to actual environmental conditions data. a) Įrenginio gamintojo katalogo ir/ar techninių parametrų suvestinės, ir/ar brėžinio kopija/ Copy of the equipment‘s manufacturer catalogue and/or summary of technical parameters, and/or drawing of the equipment; b) Sertifikato kopija/ Copy of the certificate. |  |  |  |  |