Pirkimo sąlygų

1 priedas

ELEKTROS PASKIRSTYMO SISTEMOS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

# Bendrieji reikalavimai:

  - Elektros paskirstymo sistema skirta lauko stovyklos įrangai prijungti prie elektros generatorių.

  - Elektros paskirstymo sistemą sudaro:

    - Pagrindinė metalinė paskirstymo spinta, į kurią galima įjungti ne mažiau kaip 6 vnt. mažų elektros paskirstymo spintelių arba atskirus įrenginius tiesiogiai.

    - Ne mažiau kaip 6 vnt. mažų metalinių paskirstymo spintelių, kurios kabeliu sujungiamos su pagrindine paskirstymo spinta ir turi kištukus laidams su vartotoju.

    - Jėgos kabelis nuo elektros generatoriaus iki pagrindinės paskirstymo spintos.

    - Elektros laidai skirti sujungti pagrindinę paskirstymo spintą su mažomis elektros paskirstymo spintelėmis.

  - Visi gaminiai privalo būti nauji ir neeksploatuoti.

  - Siūlomos priemonės turi turėti produktų kokybės atitikimą keliamiems reikalavimams patvirtinantį ženklą (angl. CE Marking). CE – trumpinys, lietuviškai – „Europos patvirtinimas“ santrumpa.

  - Sistema visiškai sukomplektuota ir paruošta naudoti.

  - Sistema pritaikyta gabenti sunkvežimiais, orlaiviais, geležinkeliu ir laivais.

  - Paskirstymo spintos ir spintelių rėmai nudažyti matine žalia spalva. Dažai – RAL 6003.

  - Visos sistemos dalys pardavėjo lėšomis pristatomos, iškraunamos ir išbandomos sutartyje nurodytoje pirkėjo vietovėje.

# Reikalavimai pagrindinei paskirstymo spintai:

  - Spinta – uždaro tipo, metalinė. Skardos storis 1,5–2 mm.

  - Įvadas – ne mažiau 400 A.

  - Įvadinis automatinis išjungiklis, ne mažiau 400 A – ne mažiau 1 vnt.

  - Vienfazis automatinis išjungiklis, ne mažiau C16 A – ne mažiau 10 vnt.

  - Trifazis automatinis išjungiklis, ne mažiau C16 A, C32 A – ne mažiau 14 vnt.

  - Trifazis automatinis išjungiklis, ne mažiau C63 A – ne mažiau kaip 8 vnt.

  - Kištukinis lizdas, ne mažiau 3p16 A – ne mažiau kaip 10 vnt.

  - Kištukinis lizdas, ne mažiau 5p16 A – ne mažiau kaip 4 vnt.

  - Kištukinis lizdas, ne mažiau 5p32 A – ne mažiau kaip 10 vnt.

  - Kištukinis lizdas ne mažiau 5p63 A – ne mažiau 8 kaip vnt.

  - Spinta montuojama metaliniame rėme, pagamintame iš metalinių vamzdžių (aukštis – 40 (±10) mm,  plotis – 40 (±10) mm, vamzdžių sienelės storis 3–4 mm).

  - Paskirstymo spinta rėme sumontuota taip, kad ją eksploatuojant (pastatytą ant žemės), spinta būtų ne žemiau kaip 30 (+10) cm nuo žemės paviršiaus.

  - Spintos rėmo apatinėje dalyje turi būti įrengtos skylės, skirtos spintai kelti šakiniu krautuvu. Skylių matmenys – ne mažesnės kaip 6 cm aukščio ir 13 cm pločio, paliekant po ne mažiau kaip 2 cm laisvos vietos tiek aukštyje, tiek plotyje.

  - Išėjimo lizdai hermetiški ir apsaugoti nuo lietaus bei dulkių.

  - Elektrinės dalies apsaugos laipsnis – ne žemesnis kaip IP54.

  - Paskirstymo spinta su tvirtinimo elementais (kilpomis), prie kurių galima tvirtinti gabenimui skirtus diržus viršutinėje ir apatinėje rėmo dalyje.

- Reikalavimai mažai elektros paskirstymo spintelei:

  - Spinta – uždaro tipo, metalinė, skardos storis 1,5–2mm.

  - Įvadas – ne mažiau kaip 63 A.

  - Įvadinis automatinis išjungiklis, ne mažiau 63A/30mA – ne mažiau kaip 1 vnt.

  - Vienfazis automatinis išjungiklis, ne mažiau C16A – ne mažiau kaip 4 vnt.

  - Trifazis automatinis išjungiklis, ne mažiau Cl 6A, C32A – ne mažiau kaip 8 vnt.

  - Trifazis automatinis išjungiklis, ne mažiau C63A – ne mažiau kaip 2 vnt.

  - Kištukinis lizdas, ne mažiau 3pl6A – ne mažiau kaip 14 vnt.

  - Kištukinis lizdas, ne mažiau 5p16A – ne mažiau kaip 4vnt.

  - Kištukinis lizdas, ne mažiau 5p32A – ne mažiau kaip 6 vnt.

  - Kištukinis lizdas, ne mažiau 5p63A – ne mažiau kaip 1 vnt.

  - Kištukas ne mažiau 5p63A – ne mažiau kaip 1 vnt.

  - Spinta montuojama tvirtame metaliniame rėme, pagamintame iš metalinių vamzdžių (aukštis – 40 (±10) mm,  plotis – 40 (±10) mm, vamzdžių sienelės storis 3–4 mm ).

  - Paskirstymo spinta rėme sumontuota taip, kad ją eksploatuojant (pastatytą ant žemės), spintelė būtų ne žemiau kaip 30 (+10) cm nuo žemės paviršiaus.

  - Prie spintos rėmo turi būti pritvirtintos rankenos, skirtos spintelei nešti.

  - Išėjimo lizdai hermetiški ir apsaugoti nuo lietaus bei dulkių.

  - Elektrinės dalies apsaugos laipsnis – ne žemesnis kaip IP54.

  - Elektros paskirstymo spintelė su ne mažiau 5p63A kištuku, mažų spintelių sujungimui tarpusavyje.

- Reikalavimai jėgos kabeliui:

  - Jėgos kabelis ne trumpesnis kaip 50 m ilgio.

  - Kabelis gumuotas, daugiavielis, varinis ne mažesnis kaip 4 gyslų, 120 mm2 skerspjūvio.

  - Kabelio galuose kilpiniai užpresuoti antgaliai jungimui.

- Reikalavimai elektros laidams:

  - Kabeliai ne trumpesni kaip 50 m ilgio, pritaikyti sujungti pagrindinę elektros paskirstymo spintą ir mažas elektros paskirstymo spinteles.

  - Kabeliai gumuoti, daugiavieliai, variniai ne mažesni kaip 5 gyslų, 35 mm2 skerspjūvio.

  - Viename kabelio gale kištukas, ne mažiau 5P63A, kitame gale kištukinis lizdas, ne mažiau 5P63A.

- Dokumentacija ir personalo apmokymas:

  - Prie sistemos turi būti pridėta schema, brėžiniai, atsarginių dalių katalogas.

  - Sistemos eksploataciją ir priežiūrą reglamentuojantys dokumentai turi būti pateikti popieriniu formatu prekių priėmimo–perdavimo momentu.

  - Sistemos eksploatacijos instrukcija teikiama anglų ir lietuvių kalbomis.

  - Tiekėjas privalo ne mažiau kaip 3 (tris) perkančiosios organizacijos atstovus išmokyti taisyklingai eksploatuoti sistemą. Tiekėjas apmokymus įsipareigoja atlikti elektros paskirstymo sistemų priėmimo–priėmimo perdavimo metu.

- Garantija:

  - Sistemai turi būti suteikiama ne trumpesnė kaip 36 mėn. tiekėjo garantıja, nuo perdavimo–priėmimo akto pasirašymo dienos.

  - Tiekėjas garantiniu laikotarpiu privalo atlikti elektros paskirstymo sistemos remontą arba sugedusių dalių keitimą naujomis. Garantinio remonto darbai ir dalių keitimas turi būti atlikti per 5 darbo dienas nuo pirkėjo pranešimo apie gedimą dienos.