Pirkimo sąlygų

2 priedo priedėlis

ELEKTROS PASKIRSTYMO SISTEMOS

SIŪLOMI TECHNINIAI PARAMETRAI

- Pažymime, kad pirkimo sąlygų 2 priedo „Elektros paskirstymo sistemos siūlomi techniniai parametrai“ priedėlis yra neatsiejama pasiūlymo dalis.

- Teikėjas turi užpildyti stulpelį „Siūloma paslauga visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus techninius reikalavimus ir jos savybės tokios:“

- Teikėjas, teikdamas pasiūlymą pirkimui, patvirtina, kad vykdant viešojo pirkimo-pardavimo sutartį įsigyjamas objektas atitiks šiuos reikalavimus:

| Pirkimo dokumentuose nurodyta reikšmė | Siūloma paslauga visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus techninius reikalavimus ir jos savybės tokios: (Teikėjas turi pažymėti TAIP/NE ir/ar pateikti tikslias reikšmes). |
| --- | --- |
| - Bendrieji reikalavimai: |  |
| 1.1.Elektros paskirstymo sistema skirta lauko stovyklos įrangai prijungti prie elektros generatorių. | Taip/Ne |
| 1.2.Elektros paskirstymo sistemą sudaro: |  |
| 1.2.1. Pagrindinė metalinė paskirstymo spinta, į kurią galima įjungti ne mažiau kaip 6 vnt. mažų elektros paskirstymo spintelių arba atskirus įrenginius tiesiogiai | Taip/Ne Spintelės: ___________ vnt. (tiksli reikšmė) |
| 1.2.2. Ne mažiau kaip 6 vnt. mažų metalinių paskirstymo spintelių, kurios kabeliu sujungiamos su pagrindine paskirstymo spinta ir turi kištukus laidams su vartotoju. | Taip/Ne Spintelės: ___________ vnt. (tiksli reikšmė) |
| 1.2.3. Jėgos kabelis nuo elektros generatoriaus iki pagrindinės paskirstymo spintos. | Taip/Ne |
| 1.2.4. Elektros laidai skirti sujungti pagrindinę paskirstymo spintą su mažomis elektros paskirstymo spintelėmis. | Taip/Ne |
| 1.3. Visi gaminiai privalo būti nauji ir neeksploatuoti. | Taip/Ne |
| 1.4. Siūlomos priemonės turi turėti produktų kokybės atitikimą keliamiems reikalavimams patvirtinantį ženklą (angl. CE Marking). CE – trumpinys, lietuviškai – „Europos patvirtinimas“ santrumpa. | Taip/Ne |
| 1.5. Sistema visiškai sukomplektuota ir paruošta naudoti | Taip/Ne |
| 1.6. Sistema pritaikyta gabenti sunkvežimiais, orlaiviais, geležinkeliu ir laivais. | Taip/Ne |
| 1.7. Paskirstymo spintos ir spintelių rėmai nudažyti matine žalia spalva. Dažai – RAL 6003 | Taip/Ne |
| 1.8. Visos sistemos dalys pardavėjo lėšomis pristatomos, iškraunamos ir išbandomos sutartyje nurodytoje pirkėjo vietovėje. | Taip/Ne |
| - Reikalavimai pagrindinei paskirstymo spintai: |  |
| 2.1.Spinta – uždaro tipo, metalinė. Skardos storis 1,5–2 mm | Taip/Ne Skardos storis: ________mm (tiksli reikšmė) |
| 2.2. Įvadas – ne mažiau 400 A. | Taip/Ne ________ A (tiksli reikšmė) |
| 2.3. Įvadinis automatinis išjungiklis, ne mažiau 400 A – ne mažiau 1 vnt. | Taip/Ne ________ A (tiksli reikšmė) ________ vnt. (tiksli reikšmė) |
| 2.4. Vienfazis automatinis išjungiklis, ne mažiau C16 A – ne mažiau 10 vnt. | Taip/Ne ________ A (tiksli reikšmė) ________ vnt. (tiksli reikšmė) |
| 2.5. Trifazis automatinis išjungiklis, ne mažiau C16 A, C32 A – ne mažiau 14 vnt. | Taip/Ne ________ A (tiksli reikšmė) ________ vnt. (tiksli reikšmė) |
| 2.6. Trifazis automatinis išjungiklis, ne mažiau C63 A – ne mažiau kaip 8 vnt. | Taip/Ne ________ A (tiksli reikšmė) ________ vnt. (tiksli reikšmė) |
| 2.7. Kištukinis lizdas, ne mažiau 3p16 A – ne mažiau kaip 10 vnt. | Taip/Ne ________ A (tiksli reikšmė) ________ vnt. (tiksli reikšmė) |
| 2.8. Kištukinis lizdas, ne mažiau 5p16 A – ne mažiau kaip 4 vnt. | Taip/Ne ________ A (tiksli reikšmė) ________ vnt. (tiksli reikšmė) |
| 2.9. Kištukinis lizdas, ne mažiau 5p32 A – ne mažiau kaip 10 vnt. | Taip/Ne ________ A (tiksli reikšmė) ________ vnt. (tiksli reikšmė) |
| 2.10. Kištukinis lizdas ne mažiau 5p63 A – ne mažiau 8 kaip vnt. | Taip/Ne ________ A (tiksli reikšmė) ________ vnt. (tiksli reikšmė) |
| 2.11. Spinta montuojama metaliniame rėme, pagamintame iš metalinių vamzdžių (aukštis – 40 (±10) mm, plotis – 40 (±10) mm, vamzdžių sienelės storis 3–4 mm). | Taip/Ne aukštis________ mm (tiksli reikšmė) plotis ________ mm (tiksli reikšmė) storis ________ mm (tiksli reikšmė) |
| 2.12. Paskirstymo spinta rėme sumontuota taip, kad ją eksploatuojant (pastatytą ant žemės), spinta būtų ne žemiau kaip 30 (+10) cm nuo žemės paviršiaus. | Taip/Ne ________ cm nuo žemės paviršiaus (tiksli reikšmė) |
| 2.13. Spintos rėmo apatinėje dalyje turi būti įrengtos skylės, skirtos spintai kelti šakiniu krautuvu. Skylių matmenys – ne mažesnės kaip 6 cm aukščio ir 13 cm pločio, paliekant po ne mažiau kaip 2 cm laisvos vietos tiek aukštyje, tiek plotyje. | Taip/Ne aukštis________ cm (tiksli reikšmė) plotis ________ cm (tiksli reikšmė) laisva vieta po ________ cm tiek aukštyje, tiek plotyje (tiksli reikšmė) |
| 2.14. Išėjimo lizdai hermetiški ir apsaugoti nuo lietaus bei dulkių. | Taip/Ne |
| 2.15. Elektrinės dalies apsaugos laipsnis – ne žemesnis kaip IP54. | Taip/Ne laipsnis________ (tiksli reikšmė) |
| 2.16. Paskirstymo spinta su tvirtinimo elementais (kilpomis), prie kurių galima tvirtinti gabenimui skirtus diržus viršutinėje ir apatinėje rėmo dalyje. | Taip/Ne |
| - Reikalavimai mažai elektros paskirstymo spintelei: |  |
| 3.1. Spinta – uždaro tipo, metalinė, skardos storis 1,5–2 mm | Taip/Ne storis: ________mm (tiksli reikšmė) |
| 3.2. Įvadas – ne mažiau 63 A. | Taip/Ne ________ A (tiksli reikšmė) |
| 3.3. Įvadinis automatinis išjungiklis, ne mažiau 63A/30mA – ne mažiau kaip 1 vnt. | Taip/Ne ________ A (tiksli reikšmė) ________ vnt. (tiksli reikšmė) |
| 3.4. Vienfazis automatinis išjungiklis, ne mažiau C16A – ne mažiau kaip 4 vnt. | Taip/Ne ________ A (tiksli reikšmė) ________ vnt. (tiksli reikšmė) |
| 3.5. Trifazis automatinis išjungiklis, ne mažiau Cl 6A, C32A – ne mažiau kaip 8 vnt. | Taip/Ne ________ A (tiksli reikšmė) ________ vnt. (tiksli reikšmė) |
| 3.6. Trifazis automatinis išjungiklis, ne mažiau C63A – ne mažiau kaip 2 vnt. | Taip/Ne ________ A (tiksli reikšmė) ________ vnt. (tiksli reikšmė) |
| 3.7. Kištukinis lizdas, ne mažiau 3p16A – ne mažiau kaip 14 vnt. | Taip/Ne ________ A (tiksli reikšmė) ________ vnt. (tiksli reikšmė) |
| 3.8. Kištukinis lizdas, ne mažiau 5p16A – ne mažiau kaip 4 vnt. | Taip/Ne ________ A (tiksli reikšmė) ________ vnt. (tiksli reikšmė) |
| 3.9. Kištukinis lizdas, ne mažiau 5p32A – ne mažiau kaip 6 vnt. | Taip/Ne ________ A (tiksli reikšmė) ________ vnt. (tiksli reikšmė) |
| 3.10. Kištukinis lizdas ne mažiau 5p63A – ne mažiau kaip 1 vnt. | Taip/Ne ________ A (tiksli reikšmė) ________ vnt. (tiksli reikšmė) |
| 3.11. Kištukas ne mažiau 5p63A – ne mažiau kaip 1 vnt. | Taip/Ne ________ A (tiksli reikšmė) ________ vnt. (tiksli reikšmė) |
| 3.12. Spinta montuojama tvirtame metaliniame rėme, pagamintame iš metalinių vamzdžių (aukštis – 40 (±10) mm, plotis – 40 (±10) mm, vamzdžių sienelės storis 3–4 mm). | Taip/Ne aukštis________ mm (tiksli reikšmė) plotis ________ mm (tiksli reikšmė) storis ________ mm (tiksli reikšmė) |
| 3.13. Paskirstymo spinta rėme sumontuota taip, kad ją eksploatuojant (pastatytą ant žemės), spintelė būtų ne žemiau kaip 30 (+10) cm nuo žemės paviršiaus. | Taip/Ne aukštis________ cm (tiksli reikšmė) |
| 3.14. Prie spintos rėmo turi būti pritvirtintos rankenos, skirtos spintelei nešti. | Taip/Ne |
| 3.15.Išėjimo lizdai hermetiški ir apsaugoti nuo lietaus bei dulkių. | Taip/Ne |
| 3.16. Elektrinės dalies apsaugos laipsnis – ne žemesnis kaip IP54. | Taip/Ne Laipsnis ________ (tiksli reikšmė) |
| 3.17. Elektros paskirstymo spintelė su ne mažiau 5p63A kištuku, mažų spintelių sujungimui tarpusavyje. | Taip/Ne ________ A kištukas (tiksli reikšmė) |
| 4. Reikalavimai jėgos kabeliui: |  |
| 4.1.Jėgos kabelis ne trumpesnis kaip 50 m ilgio. | Taip/Ne Ilgis ______ m (tiksli reikšmė) |
| 4.2.Kabelis gumuotas, daugiavielis, varinis ne mažesnis kaip 4 gyslų, 120 mm2 skerspjūvio. | Taip/Ne ____gyslos ____ mm2 skerspjūvio (tiksli reikšmė) |
| 4.3. Kabelio galuose kilpiniai užpresuoti antgaliai jungimui. | Taip/Ne |
| 5. Reikalavimai elektros laidams: |  |
| 5.1. Kabeliai ne trumpesni kaip 50 m ilgio, pritaikyti sujungti pagrindinę elektros paskirstymo spintą ir mažas elektros paskirstymo spinteles. | Taip/Ne Ilgis ______ m (tiksli reikšmė) |
| 5.2. Kabeliai gumuoti, daugiavieliai, variniai ne mažesni kaip 5 gyslų, 35 mm2 skerspjūvio. | Taip/Ne ____ gyslos ______ mm2 skerspjūvio (tiksli reikšmė) |
| 5.3. Viename kabelio gale kištukas, ne mažiau 5P63A, kitame gale kištukinis lizdas, ne mažiau 5P63A. | Taip/Ne ______ A kištukas viename gale (tiksli reikšmė) ________ A kištukas kitame gale (tiksli reikšmė) |
| 6. Dokumentacija ir personalo apmokymas: |  |
| 6.1. Prie sistemos turi būti pridėta schema, brėžiniai, atsarginių dalių katalogas. | Taip/Ne |
| 6.2. Sistemos eksploataciją ir priežiūrą reglamentuojantys dokumentai turi būti pateikti popieriniu formatu prekių priėmimo–perdavimo momentu. | Taip/Ne |
| 6.3. Sistemos eksploatacijos instrukcija teikiama anglų ir lietuvių kalbomis. | Taip/Ne |
| 6.4. Tiekėjas privalo ne mažiau kaip 3 (tris) perkančiosios organizacijos atstovus išmokyti taisyklingai eksploatuoti sistemą. Tiekėjas apmokymus įsipareigoja atlikti elektros paskirstymo sistemų priėmimo–priėmimo perdavimo metu. | Taip/Ne |
| 7. Garantija: |  |
| 7.1. Sistemai turi būti suteikiama ne trumpesnė kaip 36 mėn. tiekėjo garantıja, nuo perdavimo–priėmimo akto pasirašymo dienos. | Taip/Ne _________ mėn. trukmė (tiksli reikšmė) |
| 7.2. Tiekėjas garantiniu laikotarpiu privalo atlikti elektros paskirstymo sistemos remontą arba sugedusių dalių keitimą naujomis. Garantinio remonto darbai ir dalių keitimas turi būti atlikti per 5 darbo dienas nuo pirkėjo pranešimo apie gedimą dienos. | Taip/Ne |