1 Priedas

STATINIO PROJEKTAVIMO TECHNINĖ UŽDUOTIS

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Reikalavimai |
| --- | --- | --- |
|  | I. Bendra informacija apie pirkimo objektą |  |
|  | Užsakovas | Viešoji įstaiga Respublikinė Vilniaus psichiatrijos ligoninė, juridinio asmens kodas: 124247526; buveinės adresas: Parko g. 21, Vilnius |
|  | Pirkimo objektas | Psichiatrijos dienos stacionaro plėtros projektinių pasiūlymų, techninio darbo projekto parengimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos: - Parengiamoji dalis (būtinų projektavimui atlikti tyrimų atlikimas); - Projektinių pasiūlymų parengimas; - Statybos ir tvarkybos leidimų gavimas; - Techninio darbo projekto su Tvarkybos dalimi parengimas; - Projekto vykdymo priežiūros paslaugos. |
|  | Projekto pavadinimas | Gydymo paskirties pastato adresu Parko g. 21, Vilnius, Kapitalinio remonto projektas (projekto pavadinimas gali būti tikslinamas). |
|  | Statinio adresas | Parko g. 21, Vilnius (unikalus daikto Nr. 1093-5005-8030), žymimo plane 3D2/p, trečias korpusas (toliau – Pastatas) |
|  | Statinio (-ių) ar statinių grupės paskirtis ir bendrieji (techniniai ir paskirties) rodikliai | Pastatas: Ligoninė – gydymo paskirties pastatas: - pastato bendras plotas 2758.63 kv. m.; - pagrindinis plotas 1718.35 kv. m.; - pastato tūris 16582 kub. m.; - užstatytas plotas 1434.0 kv. m.; - kapitališkai remontuojamų gydymo patalpų plotas apie 1871 kv. m.; - projektuojamas pacientų skaičius – 65 vietos; - projektuojamas personalo skaičius 30; - neeksploatuojamos palėpės atnaujinimas; - rūsio pritaikymas gydymo paskirties pastato reikmėms. Rodikliai nurodyti pagal Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų ir kadastro išrašo duomenis bei priede 2 pateikiamą schemą. |
|  | Statinio statybos rūšis | Statinio kapitalinis remontas ir /ar tvarkybos darbai (statybos rūšis gali būti tikslinama). |
|  | Statinio kategorija | Ypatingasis statinys: statinys kultūros paveldo objektas, kultūros paveldo komplekso dalis (trečias korpusas Nr. 43619), esantis kultūros paveldo objekto Nr. 43616 „Vilniaus psichiatrijos ligoninės statinių kompleksas“ dalis ir jo teritorijoje (žr. priedas 3), apsaugos zonoje. |
|  | Paslaugų apimtys | Pagal Statybos įstatymo, STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ bei PTR 3.06.01:2007 „Kultūros paveldo tvarkybos darbų projektų rengimo taisyklės“ ir kitų norminių teisės aktų reikalavimus** (žr. priedas 1 detaliau). |
|  | Pastato apžiūra | Tiekėjai, norintys apžiūrėti objektą, turi specialiųjų pirkimo sąlygų 12 priede nustatytais terminais pateikti CVP IS susirašinėjimo priemonėmis prašymą, nurodydami pageidaujamą apžiūros laiką. Perkančioji organizacija turi teisę su tiekėju suderinti kitą, nei jo prašyme nurodytas susitikimo laiką. Tiekėjai, norintys dalyvauti apžiūroje, iki apžiūros pradžios turi atsiųsti vardus ir pavardes asmenų, ketinančių dalyvauti apžiūroje. Apie konkrečią apžiūros datą, laiką ir vietą bus paskelbta atskiru pranešimu CVP IS ir išsiųsta tiekėjams CVP IS susirašinėjimo priemonėmis. Pastate atidengtos lubos, prieinamos apžiūrai visos patalpos. |
|  | II. Pirkimo objekto dalys |  |
|  | I. Parengiamasis etapas (faktinių matavimų, kitų susijusių tyrimų atlikimas ir ataskaitų parengimas, esminių sprendinių pasiūlymas) | - Projektavimo, prisijungimo ir kitų reikalavimų/sąlygų užsakymas, išėmimas ir pateikimas, suderinimas su Užsakovu: sąlygos privalo būti gautos kaip įmanoma greičiau – įsigaliojus sutarčiai, o jas gavus iš trečiųjų šalių būtina jas pateikti aptarimui ir tvirtinimui Užsakovui. Projektuotojas privalo Užsakovo vardu parengti ir pateikti trečiosioms šalims visus atitinkamus dokumentus ir duomenis, reikalingus sąlygų pakeitimui ir/ar naujų gavimui. - Pastato išorės ir vidaus patalpų faktiniai matavimai / skanavimas. - Paslaugų teikimui reikalingus tyrimus ir kitas tiriamąsias paslaugas (tame tarpe Pastato akustikos įvertinimas sprendinių pasiūlymas garso izoliacijai). - Kitų tyrimų atlikimas (konstrukcijų, paveldo, kitų atsiradus poreikiui) būtiniems statybos leidimą gauti ar techninio darbo projektą parengti – atliekami atsiradus tokiam būtinumui*. *Identifikavus poreikį statybos ir/ar tvarkybos darbų leidimams gauti. |
|  | II. Projektiniai pasiūlymai | - Projektinių pasiūlymų parengimas: parengti statybos ir tvarkybos darbų projektinius pasiūlymus sutinkamai su statybos ir/ar tvarkybos leidimo pateikimo metu galiojančiais teisės aktų reikalavimais; - Parengti projektinių pasiūlymų pagrindinių sprendinių visiems aukštams ir interjero sprendimų 3D vizualizaciją (žr. priedas 2), apimant pastatų aukštų planų schemas, pastatų charakteringų pjūvių schemas, kuriose atsispindėtų pagrindinių pastatų patalpų išdėstymas, vidaus erdvių 3D vizualizacijos, pastato sienų, lubų, grindų, durų, langų, pagrindinių tinklų/sistemų sprendiniai, pan. 3D vizualizacija turi atspindėti pagrindines architektūrinių ir interjero sprendinių idėjas; jas privaloma suderinti ir gauti Užsakovo pritarimą; Projektinius pasiūlymus parengti išviešinimui bei gauti pritarimą šiems projektiniams pasiūlymams iš atsakingų institucijų atliekant visus šiuos veiksmus Užsakovo vardu. - Rengiamus sprendinius pritaikyti visoms Užsakovo nurodytoms patalpų grupėmis ir/ar funkcijomis bei pasiūlant tinklų, sistemų, įrangos montavimo sprendinius bei gydymo įstaigai – visuomeniniams pastatams taikomą gerąją praktiką kokybiškai (viešosioms patalpoms tinkamai) įrangai, pagrindinėms statybinėms medžiagoms, produktams, santechnikai, medžiagiškumui ir pan. - Pateikti sprendinius numatomiems įsigyti ir įmontuoti įrenginiams (suprojektuoti sprendiniai turi būti Užsakovui pateikiami rangos pirkimui apibendrintoje lentelėje, žr. priedas 4): - Liftui su galimybe įvažiuoti neįgaliojo vežimėliu žr. priedą 4 bei atitinkančius visus prieinamumo reikalavimus; - Maitinimo ir poilsių zonų įrangai; - Iškvietimo pagalbos įrangai; - Prieinamumui asmenims su įvairia negalia; - Sienų / kampų apsaugos intensyviam naudojimui sprendinius; - Akustinės / garso slopinimo produktus ir susijusius sprendinius; - Kitus būtinus gydymo patalpoms įrenginius ir sprendinius. |
|  | III. Statybos ir tvarkybos leidimų gavimas | Projektuotojas privalo Užsakovo vardu pateikti visus reikiamus dokumentus ir išimti statybos ir tvarkybos leidimus per atitinkamas sistemas (bei prieš tai susiderinti ir /gauti iš visų institucijų tam reikalingą dokumentaciją) sutinkamai su tų veiksmų metu galiojančiais STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ ir PTR 3.04.01:2014 „Leidimų atlikti tvarkybos darbus išdavimo taisyklės“ reikalavimus. |
|  | IV. Techninis darbo projektas | Techninio darbo projekto arba Techninio ir darbo projektų**(toliau – Projekto) parengimas: - Projektuotojas privalo surinkti būtinus duomenis reikalingus Projekto parengimui (specialiųjų architektūros reikalavimų gavimas, specialiųjų paveldosaugos sąlygų gavimas), užsakyti ir atlikti visus būtinus tyrimus šio etapo paslaugų suteikimui. - Pateikti pilnos apimties Projektą bendrosios ir/ar dalinės, paveldosaugos ekspertizės rangovams. Projektuotojas privalo be papildomo apmokėjimo pataisyti ir/ar patikslinti Projektą pagal atliktos ekspertizės išvadas, taip pat išspręsti ir atsakyti į kitus ekspertizės metu ar jos išvadose iškeltus klausimus. Teisės aktų nustatyta tvarka pateikti Projektą su teigiama ekspertizės išvada Užsakovo tvirtinimui, atitinkamai rengiant Projekto tvirtinimui / pritarimui visus reikiamus dokumentus ir duomenis; suderinti ir patikslinti Projektą tiek, kad būtų gauta teigiama išvada. - Projekto esminiai sprendiniai turi būti parengti ir suderinti su Užsakovu; privalo būti detalizuoti sprendiniai juos derinant su statinio architektūros ir konstrukcijų sprendiniais. - Pateikti aktualių zonų 3D vizualizacijas su galutiniu dizainu. - Galutiniai techniniai ir konstrukciniai brėžiniai reikalingi rangovo parinkimui. - Suderinti Projektą su kompetentingomis valstybės bei savivaldybių institucijomis ir kitomis įmonėmis bei organizacijomis, su kuriomis Projektą privaloma suderinti pagal galiojančius teisės aktus. - Projektuotojas privalo Projektą pateikti derinimui pasinaudodamas Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacine sistema „Infostatyba“ ir per kitas susijusias tvarkybos, sprendinių derinimo ir pan. sistemas. - Gauti visus būtinus ir teisėtus leidimus, išvadas, suderinimus ir/ar sutikimus, statybą ir/ar tvarkybą leidžiantį dokumentą, reikalingus Statinio statybos darbų vykdymui. - Projektuotojo rengiamos Projekto dalys privalo būti pilnos apimties, parengiant brėžinius statybai, montavimo darbams vykdyti; brėžinius statybinėms konstrukcijoms, gaminiams ir detalėms gaminti ir montuoti; patikslintus įrengimų, gaminių, medžiagų ir darbų kiekių žiniaraščius; nurodymus specifinėms ar naujoms konstrukcijoms ir kt., kiek tai priklauso atitinkamoms Projekto dalims. - Projekto apimtis ir detalumas turi būti pakankamas, kad pagal jo sprendinius būtų galima pagaminti numatomus statybos gaminius ir detales, atlikti būtinus statybos darbus ir, užbaigus statybos darbus, naudoti statybos darbų rezultatą pagal jo paskirtį, išskyrus gaminių ir detalių gamyklinius brėžinius, kuriuos pasirengia patys gamintojai. - Projekto rengimo metu paslaugų teikėjas negali keisti Projekto esminių sprendinių, išskyrus atvejus, kada nustatomos Projekto klaidos ir/ar kiti trūkumai, kuomet sprendiniai neatitinka teisės aktų galiojančių tuo metu ir/ar tam tikrai statybos ir/ar tvarkybos proceso daliai / etapui reikalavimų ir/ar Projekto sprendinių įgyvendinimas neigiamai paveiktų pastato ar jo dalių funkcionavimui ir eksploatacijai. - Paslaugų teikėjas (projektuotojas) visus Projekto keitimus, tikslinimus, detalizacijas turi suderinti su Užsakovu ir gauti jo pritarimą. - Technologijos dalyje turi būti pateikti techniniai ir konstrukciniai brėžiniai reikalingi konstrukcijų įrengimui. - Turi būti parengti viso pastato planai su erdvių išdėstymu masteliu M 1:100; aktualių zonų detalizavimas masteliu M 1:50 pateikiant planus, pjūvius su matmenimis, techniniais reikalavimais medžiagoms. - Projektuotojas privalo: - Pilnai parengti projektinę dokumentaciją Rangos pirkimo procedūroms (tame tarpe ir konkursinių žiniaraščių parengimą); - Teikti konsultacijas (tiek žodžiu, tiek raštu) dėl Projekto sprendinių Užsakovui, vykdant Statinio statybos rangovo parinkimo procedūras viešųjų pirkimų būdu (tokios konsultacijos, įskaitant, bet neapsiribojant, apima pagalbą atsakant į minimų procedūrų metu pateiktus tiekėjų paklausimus, susijusius su Projekto sprendiniais); - Taisyti Projekto sprendinius viešųjų pirkimų ir Projekto įgyvendinimo metu, jeigu bus nustatytos klaidos, neatitikimai tarp projekto dalių ar kiti techninių sprendinių trūkumai ar netikslumai; - Parengti visą privalomą teisės aktais Projekto sudėtį, įskaitant***: - Bendrąją dalį; - Architektūrinę dalį su interjero sprendiniais; - Konstrukcijų dalį; - Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalį; - Šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo dalį; - Elektrotechnikos dalį; - Elektroninių ryšių dalį; - Apsauginės signalizacijos dalį; - Gaisro aptikimo ir signalizavimo dalį; - Gaisrinės saugos dalį; - Technologijos dalį; - Procesų valdymo ir automatizacijos dalį; - Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalį (suskirstant etapais pagal turimą Užsakovo finansavimą ir kitus teisės aktus reglamentuojančius viešųjų pastatų finansavimą); - Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalį; - Tvarkybos dalį (kiek tai turi poveikį vertingosioms savybėms); - Kitas privalomas Projekto dalis reikalingos projekto ir statybos/ tvarkybos leidimui gauti bei jų įgyvendinimui. Pastaba: Projekto dalys gali būti tikslinamos / keičiamos/ pasipildomos pagal poreikį, prieš tai suderinus su Užsakovu bei privalo atitikti tuo metu galiojančioms teisės aktų nuostatoms. **Sutinkamai su projektavimo metu galiojančiais reikalavimais. ***Visos atitinkamos TDP dalys (tame tarpe ir inžinerinės, techninės dalys) turi būti parengiamos ir suderinamos (su atitinkamomis institucijomis, organizacijomis, trečiosiomis šalimis) vidaus ir išorės sprendimams įgyvendinti taip, kad galimi būti pradėti iš karto rangos darbai ir jokių papildomų projektavimo, sprendimų derinimo ir pan. susijusių vadybinių veiksmų statybos pradžioje ir (ar) procese nereikėtų nei Užsakovui, nei Rangovui atlikti. Statybos darbų eigoje atsirandantys klausimai, derinimai, projekto keitimai, tikslinimai susiję su TDP sprendimais, kurie galimai netikslūs, taisytini, keistini, papildytini ir pan. – atliekami projektuotojo atsakingų asmenų pagal Užsakovo išduotą įgaliojimą. |
|  | V. Projekto vykdymo priežiūra | Projekto vykdymo priežiūra vykdoma vadovaujantis nustatyta tvarka, aprašyta statybos ir tvarkybos techniniuose reglamentuose (žr. aktualia redakcija esama paslaugos teikimo metu). - Projekto vykdymo priežiūra pradedama vykdyti nuo Rangos sutarties įsigaliojimo ir vykdoma iki Statybos / tvarkybos užbaigimo akto ir / ar susijusių dokumentų patvirtinimo institucijose dienos bei Kadastrinės bylos suformavimo ir/ar VĮ Registrų centras nekilnojamo išrašo su galutinių statybos / tvarkybos darbų užregistravimo ir pateikimo Užsakovui momento / šių bei susijusių statinių registravimo dienos. - Paslaugos teikėjas projekto vykdymo priežiūrai privalo skirti ne mažiau kaip po 4 (keturias) val. per savaitę deleguojant į statybvietę (ar kitą Užsakovo nurodytą vietą) reikiamą skaičių Projekto dalies vadovų (priklausomai nuo vykdomų darbų srities), fiksuojant atvykimą ir priežiūros vykdymo rezultatus elektroniniame statybos darbų žurnale, ir užtikrinti operatyvų iškilusių klausimų statybos / tvarkybos metu sprendimą Projektuotojo kompetencijos ribose. - Projektuotojai privalo teikti patarimus (įskaitant ir privalomus nurodymus) ir bet kokius paaiškinimus Užsakovui ir/ar Rangovui ir/ar jų įgaliotiems asmenims, susijusius su Projektu ir / ar jo dalimis, sprendinių įgyvendinimu, teikti rekomendacijas ir imtis visų būtinų veiksmų, siekiant užtikrinti visišką Statybos, tvarkybos ir susijusių darbų (pvz. apdailos darbų) atitikimą Projektuotojo parengtam Projektui, teikti patarimus Užsakovui tais atvejais, kai Rangovas nevykdo Projektuotojo rekomendacijų ir/ar nurodymų, o būtent, kai Rangovas pažeidžia Projektuotojo ir/ar tiesiogiai Užsakovo teises, imtis visų būtinų veiksmų, siekiant ištaisyti aptiktas / pastebėtas, keičiamas Projekto klaidas, jeigu jos atsirado dėl Projektuotojo sprendinių; - Vykdyti Rangovo vykdomų darbų kokybės kontrolę projektavimo atitikties lygmeniu, užtikrinant tinkamą sprendinių įgyvendinimą. |
|  | III. Reikalavimai projektavimo paslaugoms |  |
|  | Paslaugų teikimo pradžia ir trukmė | I. Parengiamojo etapo paslaugos, įskaitant ir visų sąlygų, sutikimų, pritarimų ir kitų trečiųjų šalių reikalavimų gavimų, suteikiamos per 2 (du) mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Visos galutinės bandymų, matavimų ataskaitos, sąlygos ir pan. dokumentai turi būti pateikti Užsakovui patvirtinti nurodytame termine. II. Projektinių pasiūlymų parengimo, paviešinimo, suderinimo paslaugos suteikiamos ne ilgiau kaip per 4 (keturis) mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos: - Eskizinis projektinių pasiūlymų variantas pateikiamas derinimui Užsakovui per 1 (vieną) mėnesį nuo Sutarties įsigaliojimo dienos; - Užsakovo patvirtinto varianto pagrindu parengiami pilnos komplektacijos Projektiniai pasiūlymai, pagal tuo metu galiojančius reikalavimus atitinkantys taikytinų teisės aktų reikalavimus per 1 (vieną) mėnesį nuo Užsakovo patvirtinto eskizinio varianto dienos; - Užsakovui patvirtinus pradedamos projektinių pasiūlymų derinimo su įstatymuose numatytomis institucijomis, organizacijomis ir viešinimo procedūros. Procedūros turi būti suorganizuotos ir užbaigtos ne ilgiau kaip per 2 (du) mėnesius nuo viešinimo procedūrų dienos. III. Statybos ir/ar tvarkybos leidimų gavimas turi būti atliekamas ne ilgiau kaip per 8 (aštuonis) mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. IV. Projekto parengimas ir suderinimas su Užsakovu ir kitomis institucijomis, organizacijomis, trečiosiomis šalimis – turi būti atliekamas (įskaitant projektinius pasiūlymus, ekspertizės akto teigiamą išvadą, ir kitus suderinimus) ne ilgiau kaip 12 (dvylika) mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos: - Projektas parengiamas ir suderinimas ne ilgiau kaip per 3 (tris) mėnesius nuo statybos leidimo gavimo dienos; - Su suderinimais ir /ar pritarimais susijusių šalių, institucijų, kitų trečiųjų šalių ne ilgiau kaip 4 (keturis) mėnesius nuo leidimo gavimo dienos. V. Projekto vykdymo priežiūra – rangos sutarties vykdymo metu. |
|  | Projekto rengimo dokumentams taikomi teisės aktai, normatyviniai statybos techniniai dokumentai bei normatyviniai statinio saugos ir paskirties dokumentai, teritorijų planavimo dokumentai. | - Projektavimo dokumentai turi atitikti privalomųjų Projekto rengimo dokumentų ir kitų norminių teisės aktų reikalavimus galiojančius jų rengimo ir derinimo su institucijomis, ir/ar trečiosiomis šalimis metu, o jais grindžiami sprendiniai suderinti su teritorijos infrastruktūros situacija ir planuojama plėtra. Pagal pateiktus ir/ar žinomus norminius dokumentus, kuriais vadovaujantis turi būti rengiami Projekto sprendiniai. Pastato energinio naudingumo klasė turi atitikti (projekto rengimo užbaigimo metu) galiojančius visuomeniniams pastatams keliamus reikalavimus teisės aktuose. - Normatyviniai statybos techniniai dokumentai, privalomi visiems statybos dalyviams: statybos ir /ar tvarkybos techniniai reglamentai; įgaliotų institucijų teisės aktai – PTR, STR, HN; elektros įrenginių įrengimo taisyklės, priešgaisriniai reikalavimai, saugos ir sveikatos reikalavimai ir kt. Kiti normatyviniai statybos techniniai dokumentai, kaip statybos taisyklės, statinių naudojimo ir techninės priežiūros taisyklės, Lietuvos standartai, taip pat kaip Lietuvos standartai perimti Europos ir tarptautiniai standartai ir techniniai įvertinimai, metodiniai nurodymai, rekomendacijos taikomi turi būti privalomai ir privalo būti nurodomi Projekte, išskyrus patvirtintas ir galiojančias rangovo įmonės statybos taisykles vykdomiems darbams atlikti, kurias jis pateikia užsakovui prieš pradedant statybos darbus. - Visų privalomų dokumentų nebūtina nurodyti (užtenka nuorodos ir/ar susijusių schemų, sprendinių detalaus paaiškinimo, detalės, mazgo ir pan. detalizavimo), kiti dokumentai tampa privalomi sutartį sudariusioms šalims, jei į juos pateikiamos nuorodos šioje projektavimo užduotyje ir/ar rangos sutartyse. Nurodant standartą, techninį liudijimą ar bendrąsias technines specifikacijas turi būti laikomasi tokios pirmumo tvarkos pirmiausia nurodant: Europos standartą perimantį Lietuvos standartą, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentą, tarptautinį standartą, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos arba, jeigu tokių nėra, – nacionalinius standartus, nacionalinius techninius liudijimus arba nacionalinės techninės specifikacijas, susijusias su projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu. Kiekviena nuoroda pateikiama kartu su žodžiais „arba lygiavertis“. - Rengiant Projektą, jame numatyti, kad naudojamos medžiagos, produktai ir pats pačios projektavimo paslaugos atitiktų minimalius aplinkos apsaugos kriterijus (Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo aktualią redakciją). |
|  | Funkciniai (paskirties) ir naudojimo (eksploataciniai) reikalavimai statiniui / statiniams | Projektiniai sprendiniai*** parengiami atsižvelgiant į planuojamas, numatomas tam tikrose patalpose / plote / zonose veiklas ir / ar funkcijas, atitinkamai atskiriant ir pažymint / išskiriant brėžinių eksplikacijose: Psichiatrijos dienos stacionaro sektoriai: - Psichiatrijos dienos stacionaro Alzheimerio ligos ir somatopsichiatrijos sektorius – 1 aukštas; - Psichiatrijos dienos stacionaro senjorų sektorius – 1 aukštas; - Psichiatrijos dienos stacionaro psichoterapijos sektorius – 2 aukštas; - Psichiatrijos dienos stacionaro pirmo psichozės epizodo sektorius – 2 aukštas; - Neurofiziologinių tyrimų ir gydymo metodų skyrius – 2 aukštas. ***Eksplikacijos ir atitinkami sužymėjimai turi pilnai atitikti Nekilnojamojo turto objektų kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo bei tikslinimo taisyklių reikalavimas, idant patalpų paskirtis ir numeracija būtų tinkamai tiesiogiai naudojimui po darbų užbaigimo pagal parengtą Projektą. |
|  | Saugomos teritorijos ir nekilnojamosios kultūros paveldo vertybės apsaugos reikalavimai | Kultūros paveldo apsaugos reikalavimai. Kapitališkai remontuojamas pastatas yra kultūros paveldo objektas - unikalus objekto kodas 43619, pilnas pavadinimas - Vilniaus psichiatrijos ligoninės statinių komplekso trečias korpusas. Priklauso kompleksui unikalus Nr. 43616 - pilnas pavadinimas - Vilniaus psichiatrijos ligoninės statinių kompleksas. Rengiant projektą reikia atsižvelgti į pastato, komplekso ir teritorijos vertingąsias savybės bei jų nepabloginti. Parengtą Projektą ir /ar jo sudėtines dalis privalo Projektuotojas suderinti su Kultūros paveldo institucijomis ir gauti tvarkybos leidimą. Parengus Projektą (jo dalį) privaloma pateikti visą informaciją ir duomenis specialiajai paveldosaugos ekspertizei – teigiamai išvadai gauti. |
|  | Universaliojo dizaino principų taikymo reikalavimai | Turi būti laikomasi visų universalaus dizaino principų pritaikant judėjimo, regėjimo, klausymosi negalioms būtinus takus, įėjimus, patalpas, produktus ir paslaugas atsižvelgiant į visų žmonių amžių, dydį ir galimybes. Privaloma suprojektuoti ir užtikrinti žmonių su negalia ne tik patekimą / evakuaciją, bet ilgalaikį naudojimąsi numatomomis paslaugomis, pagalbinėse patalpose, užtikrinant pritaikomumą visiems žmonėms su negalia (judėjimo negalia, regėjimo negalia). Projekte turi būti laikomasi universaliojo dizaino principų: - visų lygybė – ta pačia aplinka ir produktais gali naudotis ir ribotus funkcinius gebėjimus turintys asmenys, tai yra jie neišskiriami iš visų kitų. Gaminiai ir statiniai suprojektuojami taip, kad jie atrodytų patraukliai ir estetiškai; - lankstumas – galimybė tą patį naudojamą dalyką prisitaikyti pagal individualius poreikius (pvz. reguliuoti aukštį); - paprastas ir intuityvus naudojimas – lengvai suprantama, kaip naudotis daiktu, orientuotis aplinkoje; - tinkama informacija – pakankamai informacijos ir ši informacija pateikiama įvairiomis reikiamomis formomis, įskaitant Brailio raštu, garsinę informaciją; - tolerancija klaidoms – nėra tikimybės patirti žalą ar orumo pažeminimą; - mažiausios jėgos sąnaudos – aplinka ir produktais gali pasinaudoti ir mažesnę fizinę jėgą turintys asmenys; - optimalus dydis ir erdvė – tinkamas erdvių, statinių ir produktų plotis, aukštis, dydis; - kompleksiškumas – aplinka ar gaminys turi kuo daugiau ir įvairių reikalingų elementų, padedančių aplinką ar gaminį padaryti prieinamu įvairių funkcinių galimybių žmonėms, pvz. įrengus visiems tinkamą įėjimą į patalpas, privalu užtikrinti patekimą ir į kitas statinio patalpas, pvz. sanitarinį mazgą ir pan.; - vientisumas – trasos maršruto prieinamumas ir tinkamumas visiems turi būti vientisas, nenutrūkstamas pereinant iš vienos vietos į kitą; - vartotojų įtraukimas – universalus dizainas kuriamas tampriai bendradarbiaujant su vartotojų grupėmis ar jų atstovais; - reikalavimai eksterjero sprendiniams - įėjimas / patekimas ir išėjimas/ evakuacija į / iš pastatą/o turi būti suprojektuotas taip, kad būtų aiškiai matomas, įėjimas pritaikytas visoms socialinėms grupėms, išskiriant specialius poreikius žmonėms su negalia ir pan.; - pastato fasado ir susijusių elementų, pamatų sprendinius, būtinus pastato statybos ir tvarkybos užbaigimui bei ilgalaikei eksploatacijai; - interjero sprendiniams – grindų ir sienos dangos sprendiniai parinkti taip, kad būtų padedantys susiorientuoti, paryškinti įėjimai prie kabinetų durų, laiptinėse, koridoriuose, patalpose turi būti sprendiniai ribotam judumui pagerinti; valdymo pulteliai numatyti ne aukščiau nei 150 cm ir/ar akių lygyje (nebent būtų kitaip suderinta su Užsakovu); suprojektuoti pagrindiniai sprendiniai poilsio, reabilitacijos ir maitinimo zonoms pilnai (tame tarpe su kriauklėmis ir maišytuvais); sanitarinės patalpos pilnai su visa privaloma įranga; patalpos turi būti pritaikytos žmonėms su regėjimo ir klausos negalia; turi būti suprojektuotas užrašų ant pastato, patalpų, skyrių eskizai tinkami gamybai; atsarginio generatoriaus, vėliavos ir kt. panašios detalizacijos sprendimai – privalomi visuomeniniams pastatams; - slėptuvei būtinus sprendinius (nebent būtų kitaip suderinta su Užsakovu); - suprojektuoti sprendinius įvertinant minimalius reikalavimus, keliamus vaikų valandinės priežiūros kambariui (nebent būtų kitaip suderinta su Užsakovu). |
|  | Reikalavimai projekto dalims |  |
|  | Architektūros daliai | - Atnaujinant pastatą, privaloma teikti prioritetą racionaliems bei komerciškai pagrįstiems sprendiniams, kurie užtikrintų efektyvų eksploatavimą bei energijos išteklių naudojimą, priežiūrą. - Projektuojant būtina atsižvelgti į esamą situaciją ir iškeltas institucijų ir /ar trečiųjų šalių sąlygas. - Pastato patalpos turi pasižymėti geromis akustinėmis savybėmis (neturi būti girdimas aidas patalpose) – būtina atlikti akustinius skaičiavimus (modeliavimą). - Patalpose turi būti užtikrinama pacientų teisė į privatumą ir konfidencialumą (pvz. individualus konsultavimas vykdomas atskiruose kabinetuose) bei sukuriama neformali, raminanti ir namų aplinką imituojanti aplinka, įskaitant natūralią šviesą, namų aplinkai artimas medžiagas (medis, tekstilė), vizualinius meno kūrinius ir kita. - Minimalus rekomenduojamas aukštis iki konstrukcijų ir inžinerinių sistemų atsižvelgiant į esamas pastato konstrukcijas. Funkcinį patalpų išplanavimą projektuoti pagal Užsakovo reikalavimus. - Turi apimti patekimo/išėjimo/evakuacijos sprendinius bei visi sprendiniai turi atitikti esminius pastatui keliamus reikalavimus. |
|  | Konstrukcijų daliai | Projektą atlikti remiantis LR patvirtintais statybos ir tvarkybos techniniais reglamentais, statybos įstatymu, standartais, taisyklėmis. Konstrukcijas projektuoti remiantis atliktais pastato tyrimais ir architektūriniais sprendiniais. Pastato konstrukcijos turi būti racionalios, ekonomiškos, iš ilgaamžių ir tvarių medžiagų. Projektuojant ir vykdant darbus atsižvelgti į paveldosaugos reikalavimus pastato saugotiniems elementams. Privalomai turi būti įvertinta statinių ir/ar metalinių konstrukcijų būklė ir / ar kiti nustatyti defektai, pažaidos. Pastate turi būti įvertinta pamatų būklė ir būtini sprendiniai jų ilgalaikei eksploatacijai. |
|  | Technologijos daliai | Projektas turi atitikti gydymo įstaigoms ir visuomeniniams pastatams keliamus reikalavimus. Pagal patvirtintą eskizinį projektą būtina parengti Technologijos dalies techninius brėžinius rangovo parinkimui ir sąmatos suskaičiavimui. Pateikti įrengtų zonų, elementų, įrenginių saugaus naudojimo instrukcijas bei tinkamo naudojimosi rekomendacijas. Užpildyti 4 priedą parengus TDP. |
|  | Vandentiekio ir nuotekų šalinimo daliai | Projektą atlikti remiantis patvirtintais statybos techniniais reglamentais, statybos įstatymu, standartais, taisyklėmis, higienos normomis ir kitais susijusiais normatyviniais dokumentais, gaisrinės saugos užduotimi. Esami vandentiekio ir nuotekų tinklai privalomai demontuojami (nebent būtų kitaip suderinta su Užsakovu). Vandentiekio įvadas buičiai į pastatą lieka esamas (jei yra tinkamos eksploatavimui sąlygos). Apskaitos mazgas projektuojamas naujas. Įvado diametras ir įvadinių vamzdžių skaičius keičiamas, jeigu to reikia pagal Gaisrinės saugos ar šią projekto dalį. Pastate projektuojami nauji šalto ir karšto vandens tinklai (su recirkuliacija). Pagal poreikį projektuojama ir gaisrinių čiaupų sistema. Vandentiekio vamzdynai projektuojami iš korozijai atsparių medžiagų. Nuotekų išvadai iš pastato lieka esami (jei tinkami eksploatuoti), bet projektavimo metu turi būti atliekama jų video diagnostika. Nustačius pažeidimus, išvadai turi būti suprojektuoti kaip keičiami. Nuotekų vamzdynas iš plastiko vamzdžių, savitakinis (esant galimiems tokiems sprendiniams). |
|  | Šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo daliai | Projektą atlikti remiantis LR patvirtintais statybos techniniais reglamentais, statybos įstatymu, standartais, taisyklėmis, higienos normomis ir kitais susijusiais normatyviniais dokumentais, gaisrinės saugos užduotimi. Visi esami vamzdynai ir įranga demontuojami ir sutvarkomi laikantis galiojančių teisės aktų (nebent būtų kitaip suderinta su Užsakovu). Pastate projektuojamas naujas šilumos punktas pagal nepriklausomą schemą, trijų kontūrų: šildymui, vėdinimui ir karšto vandens gamybai su akumuliacine talpa. Šilumos punkto įvade projektuojamas šilumos apskaitos mazgas (nebent būtų kitaip suderinta su Užsakovu). Šildymo sistema projektuojama nauja. Šildymo prietaisai plieniniai radiatoriai. Sistema kolektorinė. Patalpų temperatūros pagal galiojančias higienos normas. Atskirai turi būti parengiami sprendiniai rūsio ir/ar palėpės apšiltinimui ir/ar sanitarinėms patalpoms, siekiant atitikti maksimaliai higienai privalomus gydymo įstaigoje reikalavimus. Projektuojama nauja vėdinimo sistema. Vėdinimo sistema mechaninė su šilumogrąža (nebent būti kitaip suderinta su Užsakovu). Vėdinimo įrenginių skaičius (sistemų skaičius) parenkamas įvertinus patalpų eksploatavimo ypatumus. Oro kiekiai parenkami pagal galiojančias normas ir technologinę užduotį. Vėdinimo įrenginiai komplektuojami su vandeniniais šildymo kaloriferiais ir oras/oras tipo freoniniais vėsinimo kaloriferiais. Parenkant freoninių šalčio mašinų skaičių įvertinti sistemos veikimą įvairiais režimais (nebent būti kitaip suderinta su Užsakovu). Patalpose individualios vėsinimo sistemos neprojektuojamos, vėsinamas tik į patalpas tiekiamas oras. Šaldymo įrenginiai suprojektuojami tiek, kad pilnai užtikrintų susirikimų, poilsio, maitinimo patalpų vėsinimą bei būtų galimi ateities perspektyvoms prijungti pilną patalpų kondicionavimą. |
|  | Elektrotechnikos daliai | Projektą atlikti remiantis LR patvirtintais statybos techniniais reglamentais, statybos įstatymu, standartais, taisyklėmis, higienos normomis ir kitais susijusiais normatyviniais dokumentais gaisrinės saugos užduotimi. Pastato prijungimą prie elektros tinklų projektuoti nuo esamos transformatorinės pastotės TR-530. Nuo TR-530 suprojektuoti elektros energijos tiekimą iki naujo skirstomojo skydo pastato viduje (nebent būti kitaip suderinta su Užsakovu). Elektros poreikis: leistiną naudoti galia objektui nustatyti pirminio projektavimo (parengiamajame etape) metu pagal projektuojamus elektros galingumus įrenginiams (prieš užsakant derinti su atitinkamomis trečiosiomis šalimis). Numatyti atsarginį generatorių su pajungimo sprendiniais ir pastatymo vieta. 0,4 kV kabelinės linijos trasą projektuoti galiojančiame topografiniame plane (esant poreikiui jį aktualizuoti). Suprojektuoti pavojingiems įrenginiams (liftui, keltuvams ir pan.) būtinus sprendinius (tame tarpe ir elektros tiekimą). Visi žemiau elektrotechnikos sprendiniai turi būti suprojektuoti kaip nurodyta (nebent būti kitaip būtų suderinta su Užsakovu). Atitinkamai turi būti suprojektuotas techninis apšvietimas palėpėje ir rūsyje. Esant keliems apšvietimo šaltiniams (šviestuvams) turi būti suprojektuoti atskirai jungikliai, šviesos intensyvumui reguliuotis. Psichiatrijos dienos stacionaro Alzheimerio ligos ir somatopsichiatrijos sektoriuje: atskirą elektros skirstomąjį skydą; apskaitą skyriaus elektros vartotojams su galimybe perduoti duomenis į bendrą sistemą; reikiamų charakteristikų įvadinius tinklus iki skirstomojo skydo; reikiamų charakteristikų viršįtampių ribotuvus; apšvietimą pagal LR galiojančias higienos normas ir/ar taisykles: kabinetams, procedūrų patalpoms, laisvalaikio ir poilsio patalpos, kineziterapijos salei; masažo kabinetui; masažo vonių kambariui; personalo patalpoms; sanitarinėms patalpoms, rūbinei, pagalbinėms ir techninėms patalpoms; evakuacinį ir avarinį apšvietimą pagal galiojančias taisykles bei reglamentus. Evakuacinis ir avarinis apšvietimas turi veikti nuo akumuliatorių ne trumpiau kaip vieną valandą arba kaip to reikalauja galiojančios taisyklės. Visą apšvietimą projektuoti LED, šiltos šviesos šviestuvais. - Apšvietimo valdymą. Valdymą bendrose patalpose numatyti jungikliais ir perjungikliais personalo buvimo zonose; koridoriuose, laiptinėse ir sanitarinėse patalpose judesio-būvio detektoriais/davikliais. Konkrečius apšvietimo valdymo sprendinius derinti su užsakovu (projektavimo metu). - Kištukinių lizdų tinklą (pagal patalpų funkcinę priklausomybę): - Valymo įrangai skirtus kištukinius lizdus kiekvienoje patalpoje; - Kompiuterių darbo vietai skirtus kištukinius lizdus. Kompiuterių darbo vietai numatyti ne mažiau kaip po 4 kištukinius lizdus (2 jungiamus iš atskiro kompiuterių maitinimo skydo ir 2 iš bendrų reikmių skydo); - Poilsio kambariuose numatyti virtuvėlių įrangos maitinimui skirtus kištukinius lizdus pagal technologiją; - Bendro naudojimo kištukinius lizdus patalpose pacientams pailsėti, ne mažiau kaip po 2 vnt.; - Bendro naudojimo kištukinius lizdus ne mažiau kaip po 2 vnt., procedūrų ir masažo kabinete, kineziterapijos salėje, specialistų kabinetuose. Projektuojamos elektros įrangos apsaugos laipsnis IP pagal galiojančių EĮĮBT reikalavimus, elektrosaugos reikalavimus ir patalpų kategoriją. Psichiatrijos dienos stacionaro senjorų sektoriuje suprojektuoti: atskirą elektros skirstomąjį skydą; apskaitą skyriaus elektros vartotojams su galimybe perduoti duomenis į bendrą sistemą; reikiamų charakteristikų įvadinius tinklus iki skirstomojo skydo; reikiamų charakteristikų viršįtampių ribotuvus; apšvietimą pagal LR galiojančias higienos normas ir/ar taisykles: kabinetams, laukiamajam, patalpai skirtai raumenų jėgos, eisenos ir pusiausvyros testams atlikti; laisvalaikio ir poilsio patalpoms; grupių užsiėmimų patalpai; personalo patalpos; sanitarinėms patalpoms; rūbinei; pagalbinėms ir techninėms patalpoms; evakuacinį ir avarinį apšvietimą pagal galiojančias taisykles bei reglamentus. Evakuacinis ir avarinis apšvietimas turi veikti nuo akumuliatorių ne trumpiau kaip vieną valandą arba kaip to reikalauja galiojančios taisyklės. Visą apšvietimą projektuoti LED, šiltos šviesos šviestuvais. - Apšvietimo valdymą. Valdymą bendrose patalpose numatyti jungikliais ir perjungikliais personalo buvimo zonose, koridoriuose, laiptinėse judesio-būvio detektoriais/davikliais. Konkrečius sprendinius derinti projektavimo metu. - Kištukinių lizdų tinklą (pagal patalpų funkcinę priklausomybę): - Valymo įrangai skirtus kištukinius lizdus kiekvienoje patalpoje; - Kompiuterių darbo vietai skirtus kištukinius lizdus. Kompiuterių darbo vietai numatyti ne mažiau kaip po 4 kištukinius lizdus (2 jungiamus iš atskiro kompiuterių maitinimo skydo ir 2 iš bendrų reikmių skydo); - Bendro naudojimo kištukinius lizdus patalpose pacientams pailsėti ne mažiau kaip po 2 vnt.; - Bendro naudojimo kištukinius lizdus ne mažiau kaip po 2 vnt., personalo patalpose, fizinių užsiėmimų ir laisvalaikio patalpoje, procedūrų ir specialistų kabinetuose, grupių užsiėmimo patalpose. Projektuojamos elektros įrangos apsaugos laipsnis IP pagal galiojančių EĮĮBT reikalavimus, elektrosaugos reikalavimus ir patalpų kategoriją. Psichiatrijos dienos stacionaro psichoterapijos sektoriuje suprojektuoti: atskirą elektros skirstomąjį skydą; apskaitą skyriaus elektros vartotojams su galimybe perduoti duomenis į bendrą sistemą; reikiamų charakteristikų įvadinius tinklus iki skirstomojo skydo; reikiamų charakteristikų viršįtampių ribotuvus; apšvietimą pagal LR galiojančias higienos normas ir/ar taisykles: kabinetams, poilsio ir maitinimo patalpoms; užsiėmimų patalpai; personalo patalpoms; sanitarinėms patalpoms; rūbinei; pagalbinėms ir techninėms patalpoms; evakuacinį ir avarinį apšvietimą pagal galiojančias taisykles bei reglamentus. Evakuacinis ir avarinis apšvietimas turi veikti nuo akumuliatorių ne trumpiau kaip 1 val. arba kaip to reikalauja galiojančios taisyklės. Visą apšvietimą projektuoti LED, šiltos šviesos šviestuvais. - Apšvietimo valdymą. Valdymą bendrose patalpose numatyti jungikliais ir perjungikliais personalo buvimo zonose, koridoriuose, laiptinėse ir sanitarinėse patalpose judesio-būvio detektoriais/davikliais. Konkrečius apšvietimo valdymo sprendinius derinti su užsakovu projektavimo metu. - Kištukinių lizdų tinklą (pagal patalpų funkcinę priklausomybę): - Valymo įrangai skirtus kištukinius lizdus kiekvienoje patalpoje; - Kompiuterių darbo vietai skirtus kištukinius lizdus. Kompiuterių darbo vietai numatyti ne mažiau kaip po 4 kištukinius lizdus (2 jungiamus iš atskiro kompiuterių maitinimo skydo ir 2 iš bendrų reikmių skydo); - Poilsio kambariuose numatyti virtuvėlių įrangos maitinimui skirtus kištukinius lizdus pagal technologiją; - Bendro naudojimo kištukinius lizdus patalpose pacientams pailsėti, ne mažiau kaip po 2 vnt.; - Bendro naudojimo kištukinius lizdus ne mažiau kaip po 2 vnt., procedūrų ir masažo kabinete, kineziterapijos salėje, specialistų kabinetuose. Projektuojamos elektros įrangos apsaugos laipsnis IP pagal galiojančių EĮĮBT reikalavimus, elektrosaugos reikalavimus ir patalpų kategoriją. Psichiatrijos dienos stacionaro pirmo psichozės epizodo sektoriuje suprojektuoti: atskirą elektros skirstomąjį skydą; apskaitą skyriaus elektros vartotojams su galimybe perduoti duomenis į bendrą sistemą; reikiamų charakteristikų įvadinius tinklus iki skirstomojo skydo; reikiamų charakteristikų viršįtampių ribotuvus; apšvietimą pagal LR galiojančias higienos normas ir/ar taisykles: kabinetams, procedūrų patalpoms, poilsio ir laisvalaikio patalpoms, zonoms, užsiėmimų patalpoms sanitarinėms patalpoms, pagalbinėms ir techninėms patalpoms, rūbinei. Evakuacinį ir avarinį apšvietimą pagal galiojančias taisykles bei reglamentus. Evakuacinis ir avarinis apšvietimas turi veikti nuo akumuliatorių ne trumpiau kaip 1 val. arba kaip to reikalauja galiojančios taisyklės. Visą apšvietimą projektuoti LED, šiltos šviesos šviestuvais. - Apšvietimo valdymą. Valdymą bendrose patalpose numatyti jungikliais ir perjungikliais personalo buvimo zonose, koridoriuose, o laiptinėse ir sanitarinėse patalpose judesio-būvio detektoriais/davikliais. Konkrečius apšvietimo valdymo sprendinius derinti su užsakovu projektavimo metu). - Kištukinių lizdų tinklą (pagal patalpų funkcinę priklausomybę): - Valymo įrangai kištukinius lizdus kiekvienoje patalpoje; - Kompiuterių darbo vietai skirtus kištukinius lizdus. Kompiuterių darbo vietai numatyti ne mažiau kaip po 4 kištukinius lizdus (2 jungiamus iš atskiro kompiuterių maitinimo skydo ir 2 iš bendrų reikmių skydo); - Bendro naudojimo kištukinius lizdus virtuvėlės įrangai; - Bendro naudojimo kištukinius lizdus ne mažiau kaip po 2 vnt., personalo patalpose, grupių užsiėmimų ir laisvalaikio patalpoje, procedūrų ir specialistų kabinetuose. Projektuojamos elektros įrangos apsaugos laipsnis IP pagal galiojančių EĮĮBT reikalavimus, elektrosaugos reikalavimus ir patalpų kategoriją. Neurofiziologinių tyrimų ir gydymo metodų skyriuje suprojektuoti: atskirą elektros skirstomąjį skydą; apskaitą skyriaus elektros vartotojams su galimybe perduoti duomenis į bendrą sistemą; reikiamų charakteristikų įvadinius tinklus iki skirstomojo skydo; reikiamų charakteristikų viršįtampių ribotuvus; apšvietimą pagal LR galiojančias higienos normas ir/ar taisykles: kabinetams, TMS, EEG ir EKG patalpoms, laukimo patalpai, personalo patalpoms, asmens higienos ir sanitarinėms patalpoms, pagalbinėms ir techninėms patalpoms. Evakuacinį ir avarinį apšvietimą pagal galiojančias taisykles bei reglamentus. Evakuacinis ir avarinis apšvietimas turi veikti nuo akumuliatorių ne trumpiau kaip 1 val. arba kaip to reikalauja galiojančios taisyklės. Visą apšvietimą projektuoti LED, šiltos šviesos šviestuvais. - Apšvietimo valdymą, Valdymą bendrose patalpose numatyti jungikliais ir perjungikliais personalo buvimo zonose, koridoriuose, laiptinėse judesio-būvio detektoriais/davikliais. Konkrečius apšvietimo valdymo sprendinius derinti su užsakovu projektavimo metu. - Kištukinių lizdų tinklą (pagal patalpų funkcinę priklausomybę): - Valymo įrangos maitinimui skirtus kištukinius lizdus kiekvienoje patalpoje; - Kompiuterių darbo vietai skirtus kištukinius lizdus. Kompiuterių darbo vietai numatyti ne mažiau kaip po 4 kištukinius lizdus (2 jungiamus iš atskiro kompiuterių maitinimo skydo ir 2 iš bendrų reikmių skydo); - Bendro naudojimo kištukinius lizdus ne mažiau kaip po 2 vnt., personalo patalpose, laukimo patalpoje, specialistų kabinetuose; - Elektroizoliacijos sprendinius - spec. radiospinduliavimo patalpose (pagal technologinę užduotį). Projektuojamos elektros įrangos apsaugos laipsnis IP pagal galiojančių EĮĮBT reikalavimus, elektrosaugos reikalavimus ir patalpų kategoriją. - Visiems skyriams įrangos elektrifikavimą projektuoti pagal kitų inžinierinių projekto dalių užduotis. - Numatyti įžeminimą technologiniams įrenginiams pagal galiojančias taisykles, technologinę užduotį. - Kabelių trasas projektuoti kabeliniuose kanaluose virš pakabinamų lubų, kad kuo mažiau gadinti esamas pastato sienas, grindis ir perdangas. - Projektuojant ir vykdant darbus atsižvelgti į paveldosaugos reikalavimus pastato saugotiniems elementams. - Esama elektros instaliacija ir nenaudojami paskirstymo skydai demontuojami (nebent kitaip būtų suderinta su Užsakovu). |
|  | Gaisro aptikimo ir signalizavimo daliai | Projektą atlikti remiantis LR patvirtintais statybos techniniais reglamentais, statybos įstatymu, standartais, taisyklėmis, higienos normomis ir kitais susijusiais normatyviniais dokumentais, gaisrinės saugos užduotimi. Žemiau aprašyti reikalavimai taikomi ta apimtimi kuria pateikti, nebent būtų galimi kiti lygiaverčiai sprendimai parengti ir suderinti su Užsakovu. Projektuojamame korpuse suprojektuoti naują A tipo gaisro aptikimo ir signalizavimo (toliau - GAS) sistemą kontrolinį prietaisą numatant bendrose korpuso patalpose pirmame aukšte ar kitoje galimoje technologiškai patalpoje. Suprojektuoti GAS sistemos kartotuvus Alzhaimerio ligos ir somatopsichiatrijos sektoriuje, senjorų sektoriuje. Projektuojama A tipo GAS sistema turi būti plečiama tinkline struktūra, tam, kad būtų galima į bendrą sistemą prijungti kitais projektais įrengiamas GAS sistemas (vertinama perspektyva vieningos sistemos plėtrai esamame pastatų komplekse). Projektuojama sistema turi būti programuojama, turėti lietuvišką valdymo sąsają, prisijungimą prie ryšių (Ethernet/LAN) tinklo, galimybę valdyti nuotoliniu būdu, galimybę valdyti su monitoringo programa. Visa GAS sistemos projektuojama įranga turi atitikti LST EN 54 serijos standartams keliamus reikalavimus. Visi GAS sistemos kabeliai ugniai atsparūs ne trumpiau kaip 60 min. Kiekviename projektuojamo pastato aukšte suprojektuoti atskirą GAS kontrolinių įrenginių kilpą. Paliekant nemažiau kaip vieną rezervinę adresuojamų įrenginių kilpą rūsio patalpoms. Gaisro aptikimui projektuoti dūmų detektorius juos įrengiant pagal galiojančias taisykles. Dūmų ir šilumos detektorius būtina įrengti kiekviename lubų plote, kurį riboja statybinės konstrukcijos (sijos, plokščių briaunos ir pan.), išsikišančios iš lubų plokštumos 0,4 m ir daugiau. Jei lubose yra išsikišančių dalių, kurių aukštis nuo 0,08 iki 0,4 m, detektoriaus saugomas plotas sumažėja 25 proc. Jei saugomoje patalpoje yra 0,75 m pločio latakų, ištisinių technologinių aikštelių, vėdinimo ortakių, kitų aklinų konstrukcijų ar įrenginių, kurių apatinė dalis nutolusi nuo lubų daugiau kaip 0,4 m ir jie įrengti didesniame kaip 0,7 m aukštyje nuo grindų, papildomai po jais būtina įrengti gaisro detektorius. Patalpose, kuriose yra kabamosios lubos, virš jų, tose vietose, kuriose gali kilti ir išplisti gaisras (prie perdangos, denginio erdvėje virš kabamųjų lubų ir po jomis (prie kabamųjų lubų, patalpoje), turi būti įrengiami gaisro detektoriai. Įrengus detektorių virš kabamųjų lubų, būtina išvesti šviesos signalą po kabamosiomis lubomis detektoriaus pastatymo vietoje ir numatyti galimybę detektoriaus techninei priežiūrai. Šio punkto nuostatos taip pat taikytinos erdvėms tarp paaukštintų grindų ir perdangos. Gaisro detektorius reikia įrengti kiekviename patalpos plote, kurį riboja stelažai, įrenginiai ir/ar statybinės konstrukcijos, kurių viršutinės dalys nuo lubų plokštumos yra nutolusios 0,6 m ir mažiau. Pastato viduje ranka valdomi pavojaus signalizavimo įtaisai turi būti įrengiami prie evakuacinių išėjimų, ne toliau kaip 3 m nuo durų angos, laiptų aikštelėse, vestibiuliuose, koridoriuose, praeigose ir kitose lengvai prieinamose evakuacijos kelių vietose, o prireikus – atskirose patalpose. Didžiausias atstumas nuo toliausios žmonių buvimo vietos pastatuose iki artimiausio ranka valdomo pavojaus signalizavimo įtaiso neturi viršyti 30 metrų. GAS sistema, jos sudedamųjų dalių atitiktis vertinama pagal galiojančius statybos produktų, kitų gaminių ir įrenginių atitiktį reglamentuojančius teisės aktus, pilnas sertifikuotas gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos tarpusavio įrenginių suderinamumas pagal LST EN 54-13 standarto reikalavimus. Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos įranga ir atskiros jos dalys parenkami ir naudojami pagal jų techninius duomenis, reglamentuotus galiojančiuose LST EN 54 serijos standartuose ir gamintojo pateikiamų techninių dokumentų reikalavimus. Garsiniam informavimui (įspėjimui) apie gaisrą patalpose projektuoti adresuojamas vidines sirenas su blykstėmis, o prie pastato fasado lauko sireną su blykste. Sirenas numatoma išdėstyti taip, kad pavojaus signalas būtų gerai girdimas visose pastato vietose, bei jų garso lygis būtų ne mažesnis nei 65 dB ir ne didesnis nei 120 dB. Žmonių su negalia sanitarinėse patalpose numatoma įrengti blykstes (nebent kitaip būtų suderinta su Užsakovu). Perspėjimo apie gaisrą ir evakuacijos valdymo sistemą (PGEVS) sistemą projektuoti pagal gaisrinės saugos projekto dalies užduotį. PGEVS įranga ir atskiros jos dalys parenkami ir naudojami pagal jų techninius duomenis, reglamentuotus galiojančiuose LST EN 54 serijos standartuose ir gamintojo pateikiamų techninių dokumentų reikalavimus. Projektuojamos GAS ir PGEVS sistemų rezervinis maitinimas užtikrinamas pagal galiojančių LST EN54 serijos standartų reikalavimus. Projektuojama GAS sistemas turi užtikrinti: - Vėdinimo ir oro kondicionavimo sistemų išjungimą; - PGEVS įjungimą; - GAS būklės signalų perdavimą visą parą budinčiam personalui; - Evakuacinių durų atblokavimą; - Įeigos kontrole kontroliuojamų durų atblokavimą; - Signalų apie gaisrą perdavimą į lifto/keltuvo valdymo sistemą lifto nuleidimui į pirmą aukštą ar kitą saugų aukštą; - Signalų prievadai kitos inžinerinėms dalims, pagal jų išduotas užduotis. Kabelius projektuoti kabeliniuose kanaluose ar vamzdžiuose montuojant virš kabamųjų lubų, kad kuo mažiau gadinti esamas pastato sienas, grindis ir perdangas. Projektuojant ir vykdant darbus atsižvelgti į paveldosaugos reikalavimus pastato saugotiniems elementams. Projektuojamose patalpose nėra įrengtos GAS sistemos. |
|  | Apsauginės signalizacijos daliai | Projektą atlikti remiantis LR patvirtintais statybos techniniais reglamentais, statybos įstatymu, standartais, taisyklėmis, higienos normomis ir kitais susijusiais normatyviniais dokumentais, gaisrinės saugos užduotimi. Žemiau aprašyti reikalavimai taikomi ta apimtimi kuria pateikti, nebent būtų galimi kiti lygiaverčiai sprendimai parengti ir suderinti su Užsakovu. Apsauginės signalizacijos projekto dalį sudaro apsauginės signalizacijos, įeigos kontrolės ir vaizdo stebėjimo sistemų sprendiniai. Projektuojame korpuse nėra įrengtų ir veikiančių apsauginės signalizacijos, įeigos kontrolės ir vaizdo stebėjimo sistemų, todėl projektuojamos naujos. Apsauginės signalizacijos sistema Projektuoti naują modulinę plečiamą apsauginės signalizacijos sistemą. Pagrindinį kontrolinį įrenginį (centralę) projektuoti esamo pastatų komplekso centrinio korpuso serverinėje ar kitoje galimoje technologiškai patalpoje. Projektuojamame korpuse projektuoti zonų išplėtimo modulius juos sujungiant apsauginės signalizacijos magistraliniu tinklu. Projekte numatyti apsauginės signalizacijos ir įeigos kontrolės valdymo ir monitoringo kompiuterį su programine įranga palaikančia neribotą skaičių valdiklių, kontroliuojamų durų, vaizdo stebėjimo kamerų integraciją, BMS pastato valdymo sistemų integraciją, vartotojo profilių kūrimą, prieigos leidimo lygių valdymą, ataskaitų kūrimą ir eksportavimą įvairiais failų formatais, žemėlapių/planų kūrimą, aliarmo valdymą, įeigos kortelių importavimą iš trečiųjų šalių sistemų, aparatinės ir programinės įrangos būklės valdymą, automatinių pranešimų kūrimą ir siuntimą, automatiškai importuoti vartotojus sukurtus kitose programose, duomenų bazes bei duomenų apsikeitimą, išsamias grafines ataskaitas, vartotojų sinchronizavimą. Projektuojama apsauginės signalizacijos sistema turi palaikyti ne mažiau kaip 3000 zonų, ne mažiau kaip 200 atskirai programuojamų sričių, ne mažiau kaip 100000 vartotojų, ne mažiau kaip 200 valdomų durų (vertinama perspektyva vieningos sistemos plėtrai esamame pastatų komplekse). Apsauginės signalizacijos rezervinis maitinimas užtikrinamas akumuliatorinėmis baterijomis kontroliniuose įrenginiuose. Rezervinis sistemos maitinimas turi užtikrinti sistemos darbą ne trumpiau kaip vieną valandą dingus pagrindiniam maitinimui. Apsauginės signalizacijos sistema prijungiama prie pastato LAN tinklo. Pirmo aukšto patalpose suprojektuoti: - Judesio detektorius tūrio apsaugai visose patalpose išskyrus WC patalpas; - Stiklo dūžio detektorius (patalpose su langais į lauką ir/ar vitrinomis); - Magnetokontaktinius detektorius ant langų ir lauko durų, apsaugai nuo nesankcionuoto atidarymo ir paliktų atidarytų langų/durų kontrolei. - Pagalbos iškvietimo sistemas sanitarinėse patalpose jas prijungiant prie apsauginės signalizacijos. - Stacionarius ir/ar nešiojamo įrenginio aliarmo mygtukus administratorių darbo vietose. - Valdymo klaviatūras (kiekviename skyriuje). Antro aukšto patalpose suprojektuoti: - Judesio detektorius tūrio apsaugai visose patalpose išskyrus sanitarines patalpas; - Magnetokontaktinius detektorius ant langų ir lauko durų, apsaugai nuo nesankcionuoto atidarymo ir paliktų atidarytų langų/durų kontrolei. - Pagalbos iškvietimo sistemas WC ŽN patalpose jas prijungiant prie apsauginės signalizacijos - Stacionarius aliarmo mygtukus administratorių darbo vietose. - Valdymo klaviatūras (kiekviename skyriuje). Pagrindiniai apsauginės signalizacijos principai: - Galimybė atskiras patalpų grupes (skyrius, bendro naudojimo patalpas), pagal jų naudojimo paskirtį, skirti į atskiras apsaugos sritis (atskirai valdomas ir laisvai programuojamas apsaugos zonų grupes). Apsaugos sričių valdymas numatomas iš kompiuterio bei valdymo klaviatūrų arba per nuotolį. Valdymo funkcijos turi būti numatytos pagal priskirtus prioritetus. - Detektorių jungimas į apsauginės signalizacijos zonas turi būti atliekamas atskiriant apsaugas nuo nesankcionuoto atidarymo/išlaužimo, stiklo išdaužimo ir judesio detektorių. Taip pat jungimas turi būti toks, jog būtų patogu greitai nustatyti ir pašalinti detektoriaus gedimą ar perkonfigūruoti sistemą eksploatacijos metu. - Draudžiama jungti skirtingo tipo detektorius į vieną zoną; - Draudžiama į vieną zoną jungti kelis to paties tipo detektorius esančius skirtingose patalpose; - Į vieną zoną gali būti jungiama ne daugiau kaip 2 to pateis tipo ir toje pačioje patalpoje esantys detektoriai. - Apsauginės signalizacijos zonos turi turėti dvigubus galinius grandinės tikrinimo elementus, tam, kad būtų užtikrintos atskiros indikacijos – aliarmas, grandinė nutraukimas, detektoriaus ar jungiamosios dėžutės korpuso atidarymas. - Apsauginės signalizacijos jungimui naudoti varinius daugiagyslius kabelius. - Kiekvienas vartotojas turi turėti galimybę atskirai valdyti tik jam priskirtas apsauginės signalizacijos sritis ir zonas. Apsauginės signalizacijos sričių skirstymas atliekamas įdiegus sistemą programavimo metu. Įeigos kontrolės sistema Įeigos kontrolės sistemą projektuoti pilnai integruojamą į apsauginės signalizacijos sistemą (tas pats pagrindinis kontrolinis įrenginys ir programinė įranga (programinės įrangos reikalavimus žr. skyriuje apsauginės signalizacijos sistema)). Sistemos durų kontroleriai turi būti jungiami į bendrą duomenų magistralinį tinklą su apsauginės signalizacijos sistema. Sistemai naudoti su sistema pilnai suderinamus atstuminius kortelių ar ID žymų nuskaitytuvus iš kontroliuojamos durų pusės. Iš nekontroliuojamos durų pusės (iš vidaus) naudoti mygtuką arba nulenkiamą durų rankeną. Projektuojant numatyti galimybę įeigos kontrolę atlikti iš abiejų pusių nenumatant naujos kontrolinės įrangos ar jos instaliacijos (kontroleriai su rezervu dvipusei įeigos kontrolei ir instaliacijos rezervas antram skaitytuvui). Sistema turi būti laisvai programuojama ir konfigūruojama nustatant vartotojų prioritetus ir/ar patekimo zonas kiekvienam vartotojui, taip pat palaikyti laiko nustatymus (pvz. nustatytos durys gali nustatytu paros laiku būti nekontroliuojamos ir pan.). Elektrifikuotos durų sklendės ar užraktai derinami įrengimo darbų metu pagal durų tipą. Visos kontroliuojamos durys gaisro metu turi būti betarpiškai atblokuojamos (atblokuojama kiekviena el. sklendė ir/ar užraktas tiesiogiai iš gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos). Draudžiama kontroliuojamų durų užraktus gaisro aliarmo metu atblokuoti ir valdyti iš durų kontrolerio. Įeigos kontrolės rezervinis maitinimas užtikrinamas akumuliatorinėmis baterijomis kontroliniuose įrenginiuose. Rezervinis sistemos maitinimas turi užtikrinti sistemos darbą ne trumpiau kaip 1 val. dingus pagrindiniam maitinimui. Įeigos kontrolės sistema kontroliuojamas duris nustatyti projektavimo metu pagal parengtus patalpų planus ir derinant su Užsakovu. Suprojektuoti praėjimo kontrolės sprendiniai turi apimti visus aukštus, skyrius ir žmonių judumą bei tarp šių zonų judumą bei patekimą į lauką ir laiptines (nebent su Užsakovu būtų suderinta kitaip). Vaizdo stebėjimo sistema Projektuojama vaizdo stebėjimo sistema turi būti skaitmeninė su ne mažiau kaip 4 Mpix raiškos vaizdo kameromis ir/ar galimai valdoma /stebima nuotoliu. Vaizdo stebėjimo sistemai projektuoti tinklinį vaizdo įrašymo įrenginį/-ius (NVR/NAS), valdomus tinklo komutatorius PoE funkcija vaizdo kamerų maitinimui, nepertraukiamo maitinimo šaltinius (UPS). Vaizdo įrašymo ir komutavimo įrangą projektuoti komutacinėse ryšių spintose, kurios projektuojamos elektroninių ryšių (telekomunikacijų) dalyje. Rezervinis vaizdo stebėjimo sistemos maitinimas turi užtikrinti sistemos darbą ne trumpiau kaip 15 min. dingus pagrindiniam maitinimui. Pastato projekte apsaugos vaizdo stebėjimo kameromis stebėti: - Projektuojamo pastato perimetro bendrą vaizdą - vaizdo kameras montuoti ant pastato fasado; - Laiptines - vaizdo kameras montuoti laiptinių aukštų aikštelėse; - Pastato bendras erdves – koridorius, holus, priėmimą, laukiamuosius; Vaizdo kameromis stebimas sritis tiksinti projektavimo metu pagal parengtus patalpų planus ir derinant su Užsakovu. Vaizdo įrašai saugomi ne trumpiau kaip 14 dienų. Vaizdo stebėjimo sistemos instaliacijai naudoti FTP 6 kategorijos kabelius. Apsauginės signalizacijos, įeigos kontrolės vaizdo stebėjimo sistemų kabelius projektuoti kabeliniuose kanaluose ar vamzdžiuose montuojant virš kabamųjų lubų, kad kuo mažiau gadinti esamas pastato sienas, grindis ir perdangas. Kabelius galima kloti elektroninių ryšių dalyje projektuojamais kabelių kanalais. Projektuojant ir vykdant darbus atsižvelgti į paveldosaugos reikalavimus pastato saugotiniems elementams. Projektuojamose patalpose nėra įrengtų apsauginės signalizacijos, įeigos kontrolės ir vaizdo stebėjimo sistemų sistemos. |
|  | Elektroninių ryšių daliai | Projektą atlikti remiantis LR patvirtintais statybos techniniais reglamentais, statybos įstatymu, standartais, taisyklėmis, higienos normomis ir kitais susijusiais normatyviniais dokumentais, gaisrinės saugos užduotimi. Suprojektuoti sprendiniai turi veikti ne trumpiau nei vieną valandą atsijungus elektros sistemai ar arba kaip to reikalauja galiojančios taisyklės ir/ar gaminių instrukcijos. Pateikti būtina visiems sprendiniams, ne tik techninius, bet ir su interjeru susijusius sprendinius. Ryšių sprendiniai turi būti internetui, liečiamiesiems ekranams, telefonijai ir pan. įrenginiams. Projektuojamame korpuse suprojektuoti naują elektroninių ryšių (telekomunikacijų) tinklą. Projektuojamas pasyvinis tinklas. Ryšių įvadui numatoma prisijungti iš esamo pastatų komplekso centriniame korpuse esančios serverinės. Iš pastatų komplekso centrinio korpuso serverinės iki pagrindinio projektuojamo korpuso ryšių mazgo suprojektuoti vieną ne mažesnį kaip 12 skaidulų SM (single-mode) tipo šviesolaidį kabelį ir ne mažiau kaip 2 FTP 6 kategorijos kabelius (rezervas telefoninėms linijoms, duomenų perdavimui). Projektuojamame korpuse pagal poreikį suprojektuoti tarpines komutacines ryšių spintas jas su pagrindine komutacine spinta sujungiant vienu ne mažesniu kaip 4 skaidulų SM tipo šviesolaidiniu kabeliu ir FTP 6 kategorijos kabeliu (rezervas telefoninėms linijoms, duomenų perdavimui). Komutacinėse spintose šviesolaidinius kabelius užbaigti optinėse komutacinėse 19“ panelėse (ODF) su SC jungtimis, o tarp spintų projektuojamus FTP 6 kategorijos kabelius palikti spintoje su atsarga. Pagrindinei komutacinei ryšių spintai pastate projektuoti ne mažesnę kaip 19“, 42U, 800 mm gylio spintą. Tarpines spintas pagal poreikį projektuoti 19“ pakabinamas ir/ar pastatomas 19“, 600 mm gylio spintas. Komutacinių spintų dydis derinamas darbų metu pagal montuojamos įrangos kiekį. Spintos turi būti suprojektuotos techninėse patalpose, negali būti prieinamos pacientams, lankytojams, už šią sritį neatsakingiems darbuotojams. Komutacines ryšių spintas projektuoti tik tam skirtose techninėse patalpose, serverinėse ir/ar personalo patalpose (derinama projektavimo metu). Projektuojami ryšių tinklo kabeliai ir kabelius komutuojanti įranga (lizdai, komutacinės panelės) turi atitikti FTP 6 kat. tinklui keliamus reikalavimus. Alzheimerio ligos ir somatopsichiatrijos sektoriuje suprojektuoti: - Atskirą skyriaus komutacinę ryšių spintą (jei pagrindinė komutacinė spinta įrengta skyriuje naujos spintos neprojektuoti). - 2xRJ45 kištukinius lizdus kiekvienai kompiuterinei darbo vietai; - 2xRJ45 kištukinius lizdus multimedijos, daugiafunkciams įrenginiams bei spausdintuvams; - 1xRJ45 kištukinį lizdą televizoriams, multi (išmaniesiems) ekranams, projektoriams; - FTP 6 kat. kabelio prievadus su RJ45 kištuku ant lubų bevielio ryšių tinklo (WiFi) skleistuvams. Prievadus suprojektuoti taip, kad bevieliu tinklu būtų padengtos visos patalpos. - FTP 6 kat. kabelio prievadus iki kitų inžinerinių dalių įrangos (ventkamerų, valdymo skydų, elektros skydų, GAS sistemos, apsauginės signalizacijos ir įeigos kontrolės sistemų ir kt.) pagal jų išduotas užduotis projektavimo metu. Visus kištukinius lizdus ir/ar prievadus projektuoti pagal statinio architektūros, baldų ir/ar technologijos išdėstymo planus/užduotis. - Patalpose pacientams pailsėti ir jiems skirtuose sanitariniuose mazguose suprojektuoti slaugytojų iškvietimo sistemą su centriniu pultu skyriaus administratorės darbo vietoje. Senjorų sektoriuje suprojektuoti: - Atskirą skyriaus komutacinę ryšių spintą (jei pagrindinė komutacinė spinta įrengta skyriuje naujos spintos neprojektuoti). - 2xRJ45 kištukinius lizdus kiekvienai kompiuterinei darbo vietai; - 2xRJ45 kištukinius lizdus multimedijos, daugiafunkciams įrenginiams bei spausdintuvams; - 1xRJ45 kištukinį lizdą televizoriams, multi (išmaniesiems) ekranams, projektoriams; - FTP 6 kat. kabelio prievadus su RJ45 kištuku ant lubų bevielio ryšių tinklo (WiFi) skleistuvams. Prievadus suprojektuoti taip, kad bevieliu tinklu būtų padengtos visos patalpos. - FTP 6 kat. kabelio prievadus iki kitų inžinerinių dalių įrangos (ventakmerų, valdymo skydų, elektros skydų, GAS sistemos, apsauginės signalizacijos ir įeigos kontrolės sistemų ir kt.) pagal jų išduotas užduotis projektavimo metu. Visus kištukinius lizdus ir/ar prievadus projektuoti pagal statinio architektūros, baldų ir/ar technologijos išdėstymo planus/užduotis. - Patalpose pacientams pailsėti ir jiems skirtuose sanitarinėse patalpose suprojektuoti slaugytojų iškvietimo sistemą su centriniu pultu skyriaus administratorės darbo vietoje. Psichoterapijos sektoriuje suprojektuoti: - Atskirą skyriaus komutacinę ryšių spintą (jei pagrindinė komutacinė spinta įrengta skyriuje naujos spintos neprojektuoti). - 2xRJ45 kištukinius lizdus kiekvienai kompiuterinei darbo vietai; - 2xRJ45 kištukinius lizdus multimedijos, daugiafunkciams įrenginiams bei spausdintuvams; - 1xRJ45 kištukinį lizdą televizoriams, multi (išmaniesiems) ekranams, projektoriams; - FTP 6 kat. kabelio prievadus su RJ45 kištuku ant lubų bevielio ryšių tinklo (WiFi) skleistuvams. Prievadus suprojektuoti taip, kad bevieliu tinklu būtų padengtos visos patalpos. - FTP 6 kat. kabelio prievadus iki kitų inžinerinių dalių įrangos (ventkamerų, valdymo skydų, elektros skydų, GAS sistemos, apsauginės signalizacijos ir įeigos kontrolės sistemų ir kt.) pagal jų išduotas užduotis projektavimo metu. Visus kištukinius lizdus ir/ar prievadus projektuoti pagal statinio architektūros, baldų ir/ar technologijos išdėstymo planus/užduotis. Pirmojo psichozės epizodo sektoriuje suprojektuoti: - Atskirą skyriaus komutacinę ryšių spintą (jei pagrindinė komutacinė spinta įrengta skyriuje naujos spintos neprojektuoti). - 2xRJ45 kištukinius lizdus kiekvienai kompiuterinei darbo vietai; - 2xRJ45 kištukinius lizdus multimedijos, daugiafunkciams įrenginiams bei spausdintuvams; - 1xRJ45 kištukinį lizdą televizoriams, multi (išmaniesiems) ekranams, projektoriams; - 4xRJ45 kištukinius lizdus administratorės darbo vietoje; - FTP 6 kat. kabelio prievadus su RJ45 kištuku ant lubų bevielio ryšių tinklo (WiFi) skleistuvams. Prievadus suprojektuoti taip, kad bevieliu tinklu būtų padengtos visos patalpos. - FTP 6 kat. kabelio prievadus iki kitų inžinerinių dalių įrangos (ventakmerų, valdymo skydų, elektros skydų, GAS sistemos, apsauginės signalizacijos ir įeigos kontrolės sistemų ir kt.) pagal jų išduotas užduotis projektavimo metu. Visus kištukinius lizdus ir/ar prievadus projektuoti pagal statinio architektūros, baldų ir/ar technologijos išdėstymo planus/užduotis. Neurofiziologinių tyrimų ir gydymo metodų skyriuje suprojektuoti: - Atskirą skyriaus komutacinę ryšių spintą (jei pagrindinė komutacinė spinta įrengta skyriuje naujos spintos neprojektuoti). - 2xRJ45 kištukinius lizdus kiekvienai kompiuterinei darbo vietai; - 2xRJ45 kištukinius lizdus multimedijos, daugiafunkciams įrenginiams bei spausdintuvams; - 1xRJ45 kištukinį lizdą televizoriams, multi (išmaniesiems) ekranams, projektoriams; - FTP 6 kat. kabelio prievadus su RJ45 kištuku ant lubų bevielio ryšių tinklo (WiFi) skleistuvams. Prievadus suprojektuoti taip, kad bevieliu tinklu būtų padengtos visos patalpos; - FTP 6 kat. prievadus ir/ar lizdus TMS, EEG, EKG patalpų įrangai pagal technologijos/įrangos užduotis. - FTP 6 kat. kabelio prievadus iki kitų inžinerinių dalių įrangos (ventkamerų, valdymo skydų, elektros skydų, GAS sistemos, apsauginės signalizacijos ir įeigos kontrolės sistemų ir kt.) pagal jų išduotas užduotis projektavimo metu. Visus kištukinius lizdus ir/ar prievadus projektuoti pagal statinio architektūros, baldų ir/ar technologijos išdėstymo planus/užduotis. Visiems skyriams įrangos prijungimas prie LAN tinklo pagal kitų inžinierinių projekto dalių užduotis. Numatyti ne mažiau kaip 2 FTP 6 kat. atvadus į liftą/keltuvą. Komutacinių spintų įžeminimas ne mažiau kaip 10Ω bet kuriuo metų laiku. Kabelių trasas projektuoti kabeliniuose kanaluose virš pakabinamų lubų, kad kuo mažiau gadinti esamas pastato sienas, grindis ir perdangas. Projektuojant ir vykdant darbus atsižvelgti į paveldosaugos reikalavimus pastato saugotiniems elementams. Esama ryšių (telefoninio tinklo) instaliacija ir telefoninės spintos demontuojamos. |
|  | Projektavimo procesų valdymo ir automatizacijos daliai | Projektą atlikti remiantis LR patvirtintais statybos techniniais reglamentais, statybos įstatymu, standartais, taisyklėmis, higienos normomis ir kitais susijusiais normatyviniais dokumentais gaisrinės saugos užduotimi. Projekto dalies sprendiniai turi atitikti šioje užduotyje pateikiamus reikalavimus (nebent būtų kitaip parengti ir suderinti su Užsakovu), derėti su kitų mechaninių ir elektrotechninių projektų dalių sprendiniais, bei tenkinti maksimaliai siektinos valdymo automatikos efektyvumo klasės požymius. Projekte numatoma automatizuoti: - vėdinimo sistemas; - šildymo sistemas; - šilumos gamybos sistemą; - priešgaisrinio vandentiekio sistemą. Nuotolinio stebėjimo ir valdymo sistema Vėdinimo sistemos ir šilumos gamybos sistemos, tiekiamos su gamykline automatika, turi turėti galimybę būti stebimos ir valdomos nuotoliniu būdu prijungus jas prie interneto ar belaidžio tinklo ar mobiliais įrenginiais. Neturi būti naudojama jokia papildoma programinė įranga ar programavimo darbai. Vartotojas, prisijungęs per interneto naršyklę, turi matyti gamyklinės automatikos pateikiamą informaciją, pvz.: temperatūras, ventiliatorių veikimo indikaciją, gedimo signalus; taip pat turi turėti galimybę pakeisti parametrus, pvz.: norimą palaikyti temperatūrą. Tuo tikslu numatyti gamyklinės automatikos prijungimą prie interneto tinklo. Visos aukščiau pateiktos Projekto dalys turi būti maksimaliai projektuojamos vienoje techninėje patalpoje aukšte /skyriuje ir galimos valdyti per nuotolį. Visos sistemos turi būti suprojektuotos suinstaliuoti ir valdyti viename nešiojamame kompiuteryje (nebent būtų kitaip suderinta su Užsakovu). |
|  | Kitos techninio projekto dalys | Likusias projekto dalis atlikti remiantis LR patvirtintais statybos ir tvarkybos techniniais reglamentais, statybos įstatymu, standartais, taisyklėmis ir kitais susijusiais normatyviniais dokumentais. Galutinė projekto sudėtis turi būti patvirtinta projektinių pasiūlymų rengimo etape. |
|  | Kiti reikalavimai | - Numatyti lankytojų įėjimo į pastatą kontrolės įrangą (laiko fiksavimo sistema ir pan.). - Suprojektuoti nuorodų sistemą patalpose ir teritorijoje. - Sąnaudų kiekių žiniaraščiai turi būti pateikiami tiek kiekvienoje projekto dalyje, tiek atskirai sąnaudų kiekių žiniaraščių byloje. Žiniaraščiuose privaloma suskaičiuoti visus darbus, kuriuos statybos rangovas privalės atlikti pagal Projektą. Kiekvienas darbas turi būti aprašomas ir sudaromas taip, kad darbų vykdymo metu būtų įmanoma faktiškai pamatuoti atlikto darbo kiekį. Kiekvienos projekto dalies rengėjas privalės suderinti su Užsakovu sąnaudų kiekių žiniaraščių pateikimo formą. Projekto sprendinių sąnaudų kiekių žiniaraščiai turi būti pateikiami MS Excel *.xls formate. Kiekviena žiniaraščio pozicija turi būti įrašomą tik į vieną darbaknygės langelį (celę). Žiniaraščiuose ties kiekvienu darbu būtina atlikti nuorodą į techninę specifikaciją, kurioje turi būti pateikiami išsamūs techniniai reikalavimai, medžiagoms, įrangai ir darbams; Atsižvelgiant į tai, kad rangos konkursas vyks pagal Projektą, techninės specifikacijos turi būti pakankamos apimties ir detalumo siekiant nustatyti aktualius ir būtinus statybos produktų ir gaminių parametrus, reikalavimai darbų kokybei. Techninės specifikacijos turi būti skirtos konkrečiai šiam objektui. Techninėse specifikacijose neturi būti dviprasmybių, teisės aktuose reglamentuotų reikalavimų (nebent teisės aktuose palikta pasirinkimo teisė) ir pan. Techninėje specifikacijoje negali būti nurodytas konkretus modelis ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, nebūtų nurodyti neprivalomi standartai, dėl kurių tam tikroms įmonėms ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos. |
|  | Nurodymai sprendinių derinimui, jų pritarimui ir pan. | Reikalavimai projekto derinimui. Projektuotojui atlikus etapuose numatytus darbus, jie turi būti suderinti ir patvirtinti Užsakovo. Užsakovui pateikiami 2 (du) projekto ir/ar kitos dokumentacijos egzemplioriai (popieriuje), 1 (vieną) kompiuterinė USB laikmena su įrašytu projektu *. dwg, *.gif, *.tif, *.png, *.rtf, *.pdf ir kitu originaliu formatu. |
|  | Ekspertizės atlikimas | Projektuotojas privalo pateikti pilnos apimties Projektą Užsakovo parinktam Projekto bendrosios ir dalinės ekspertizės (paveldosaugos ekspertizės) rangovui(-ams). Projektuotojas privalo be papildomo apmokėjimo pataisyti ir/ar patikslinti Projektą pagal atliktos Projekto bendrosios ir/ar dalinės (paveldosaugos) ekspertizės išvadas, taip pat išspręsti ir atsakyti į kitus ekspertizės metu ar jos išvadose iškeltus klausimus. |

UŽSAKOVO PATEIKIAMI DUOMENYS IR DOKUMENTAI

| Etapas | Užsakovo pateikiami dokumentai | Lapų sk. |
| --- | --- | --- |
| VISI ETAPAI | 1 priedas. Reikalavimai projektavimo paslaugų suteikimo rezultatui | 2 |
|  | 2 priedas. Trečiojo korpuso atnaujinamų gydymo patalpų preliminari schema | 1 |
|  | 3 priedas. Kultūros paveldo (Nr. 436160) komplekso schema | 1 |
|  | 4 priedas. Suprojektuotų įrenginių rangai pateikimo lentelė | 1 |
|  | 5 priedas. Topo nuotrauka | 1 |
|  | 6 priedas. Pagrindinio pastato vidaus plotų eksplikacija | 7 |
|  | 7 priedas. Nekilnojamojo turto registro duomenų bazės išrašas | 2 |
|  | 8 priedas. III-os geotechninės kategorijos projektinių inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų ataskaita | 51 |
|  | 9 priedas. I, II a. ir rūsio planai | 3 |
|  | 10 priedas. Dienos stacionarų personalas, patalpos | Excel failas |

_______________

Priedas 1. REIKALAVIMAI PROJEKTAVIMO PASLAUGŲ SUTEIKIMO REZULTATUI

| Projektavimo etapas | Projektuotojo pateikiami dokumentai |
| --- | --- |
| Projektiniai pasiūlymai | Pagal Statybos įstatymo, STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ bei PTR 3.06.01:2007 „Kultūros paveldo tvarkybos darbų projektų rengimo taisyklės“ ir kitų norminių teisės aktų reikalavimus**. Projekto sprendiniai (pateikti techninėse specifikacijose, aiškinamuosiuose raštuose, brėžiniuose) tarpusavyje turi būti susieti, atskiruose projekto dokumentuose bei tarp atskirų projekto dalių neturi prieštarauti vieni kitiems, ypač atkreipiant dėmesį į projekto dokumentų – projekto sąnaudų kiekio žiniaraščių – kiekių duomenų atitiktį projekto sprendiniams. Projektiniai pasiūlymai privalo būti parengti laikantis tokių pagrindinių reikalavimų ir sąlygų: Projektuotojas yra atsakingas už pilnos komplektacijos Projektinių pasiūlymų, atitinkančių taikytinų teisės aktų reikalavimus, parengimą, jų teikimą atitinkamoms institucijoms, vertinantiems subjektams ir sąlygas ir reikalavimus išduodančioms institucijoms, tikslu gauti pritarimą parengtiems Projektiniams pasiūlymams; Projektuotojas įsipareigoja pataisyti Statinio projektinius pasiūlymus pagal iš institucijų gautus pasiūlymus ir pastabas, o, esant poreikiui, Projektinius pasiūlymus pristatyti Užsakovui, kol parengtiems Projektiniams pasiūlymams bus pritarta; Projekto sprendinių techninės specifikacijos turi nustatyti esminius (būtinus) parametrus dėl kokybinių reikalavimų darbams ir produktams, taip pat ir galimas leistinų nukrypimų (jei taikytina ir įmanoma) ribas ir sąlygas. Privalomai turi būti pateikiamos nuorodos į Statybos taisyklės, statinių naudojimo ir techninės priežiūros taisykles, Lietuvos standartus ir techninius įvertinimus. Statybos produktų esminės charakteristikos nustatomos darniosiose techninėse specifikacijose (darniuosiuose standartuose ir Europos vertinimo dokumentuose), susijusiose su naudojimo paskirtimi, atsižvelgiant į esminius statinių reikalavimus. Parengtas projektas turi užtikrinti konkurenciją ir nediskriminuoti tiekėjų (prekių tiekėjų, paslaugų teikėjų, rangovų). Projekte negali būti nurodytas konkretus modelis ar šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti, taip pat vengtinas pernelyg didelis ir perteklinis projektinių sprendinių detalizavimas, konkrečių techninių brošiūrų kopijos, kurie neleistų užtikrinti konkurencijos. ** Dokumentaciją Tiekėjas turės parengti laikantis šalyje galiojančių raštvedybos reikalavimų. Projektas (jo dalys /etapai) turi būti įforminamas, komplektuojamas ir perduodamas Užsakovui LST 1516 „„Statinio projektavimas. Bendrieji įforminimo reikalavimai“ bei STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, kitų reglamentų ir standartų nustatyta tvarka. Projektas jei rengiamas dalimis, bet kuri parengta ir suderinta darbo dalis privalo būti Užsakovui įkelta ne vėliau nei iki apmokėjimo (akto ir/ar sąskaitos pateikimo) už šios dalies parengimą dienos. Taip pat ji turi būti perduota Priėmimo-perdavimo aktu Užsakovui su jos el. versija USB laikmenoje ir popierine versija atspausdinus. Projekto sprendiniuose ir skaičiuojamojoje dalyje turi būti atskirti RVPL lėšomis ir ES lėšomis numatomi finansuoti sprendiniai (žr. 2 schema). |
|  | Projektiniai pasiūlymai bei juose pateikiama informacija privalo būti tiksli, išsami ir detali, kiek to reikalauja taikytini įstatymai bei kiti teisės aktai, bei kiek to reikia, kad juos būtų galima tinkamai suprasti ir įgyvendinti. Aiškinamasis raštas, kuriame nurodoma statinio ar jo dalies statybos vieta, statinio ar jo dalies pagrindinė naudojimo paskirtis (kai keičiama statinio ar jo dalies naudojimo paskirtis nurodoma esama ir būsima paskirtys), statinio techniniai ir paskirties rodikliai, statybos rūšis, projektuojamų statinių sąrašas (jei aprašoma statinių grupė), paaiškinami ir pagrindžiami projektinių pasiūlymų sprendiniai. Jeigu numatyta projektinių pasiūlymų rengimo užduotyje, aiškinamajame rašte pateikiama gamybos ar kitos veiklos rūšies, projektuojamos statinyje, technologinio proceso aprašymas (schema), nuotekų tvarkymo pasiūlymai, atliekų tvarkymo pasiūlymai, orientacinis energinių išteklių (elektros energijos, šilumos, geriamojo vandens, dujų ir kitų išteklių) kiekis ir apsirūpinimo šaltiniai. |
|  | Grafinė dalis: - žemės sklypo su gretima urbanistine aplinka planas (ant parengto topografinio plano). Jame nurodomas statinių išdėstymas, susisiekimo komunikacijos, inžineriniai tinklai, automobilių parkavimo vietos ir kita; - pastato (-ų), jo dalies aukštų planų schemos; - pastato (-ų) jo dalies charakteringų pjūvių schemos; - pastato (-ų) fasadai jo dalių. |
| Techninis darbo projektas | Techninis projektas rengiamas vadovaujantis parengtais projektiniais pasiūlymais, kuriems buvo gautas pritarimas projektinių pasiūlymų sprendiniams. Taip pat vadovaujantis prisijungimo sąlygomis, teisės aktais, reglamentuojančiais projekto rengimą. Projekto sudėtis nurodyta žr. aukščiau. |
|  | Bendrųjų sprendinių duomenys ir dokumentų sudėties žiniaraščiai. |
|  | Sprendinių detalieji skaičiavimai. |
|  | Projektinių sprendinių brėžiniai statybos, montavimo ir inžinerinių sistemų įrengimo darbams vykdyti (darbo brėžiniai), išskyrus montažinius brėžinius. |
|  | Projektinių sprendinių brėžiniai statybinių konstrukcijų ir inžinerinių sistemų elementams pagaminti (išskyrus gamyklinius brėžinius). |
|  | Specifinėje aplinkoje ar ypatingomis sąlygomis numatomų naudoti statinio elementų, inžinerinių sistemų naudojimo instrukcijų (nurodymų, taisyklių). |
|  | Sąnaudų kiekių žiniaraščių, kurie rengiami vadovaujantis reglamento "Statinio projektavimas, projekto ekspertizė" nuostatomis ir LST 1516:2015 nustatytais reikalavimais. |
| Tvarkybos darbų dalis | Atliekamas esant poreikiui. Pateikiami aiškinamieji raštai ir sprendinių planai ir schemos, techninės specifikacijos, tvarkybos darbų kiekių žiniaraščiai ir kiti dokumentai, parengti vadovaujantis Paveldo tvarkybos reglamento PTR 3.06.01:2014 „Kultūros paveldo tvarkybos darbų projektų rengimo taisyklės“ reikalavimais ir kitais norminiais teisės aktais. Tvarkybos projekto parengimo ir priežiūros kaina turi būti įskaičiuota į pasiūlymo kainą. |
| Projekto vykdymo priežiūra | Pateikiami dokumentai, vadovaujantis STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ reikalavimais ir kitais norminiais teisės aktais, tarpinės ir galutinė statinio projekto vykdymo priežiūros ataskaitos, jeigu tokios numatytos. |
| Komunikacijai taikomos skaitmeninės priemonės | Projektuotojas privalo įkelti Projektą su lydinčiais /paaiškinamaisiais dokumentais į Projektuotojo įsigytą ir Užsakovui bei jo komandos nariams (ne mažiau kaip 5 nemokami prisijungimai) nurodytą ir projekto komandos komunikacijos infrastruktūros (angl. Common Data Environment (toliau - CDE)) / platformos / serverio katalogą pagal po Sutarties įsigaliojimo pateiktą nuorodą. Projektas (ir/ar statybos / tvarkybos leidimo, projektiniai pasiūlymai, sąlygos ir kita parengiamoji dokumentacija – pirmiausiai turi būti pateikiama Užsakovui per minimą skaitmeninę nuorodą suderinimui – apie tai informuojant atsakingą Užsakovą asmenį el. paštu. Bet kuri parengta ir suderinta dalis ir/ar dokumentas privalo būti Užsakovui įkeltas ne vėliau nei iki apmokėjimo (sąskaitos pateikimo) už šios dalies parengimą dienos. Taip pat ji turi būti perduota spausdinta Priėmimo-perdavimo aktu Užsakovui su jos el. versija USB laikmenoje (tinkamai sukatalogizavus). Turi būti perduodami ne tik adoc, pdf, excel, word, dwg formatu bei ir originaliais, darbiniais formatais (pvz. gif, *.tif, *.png, *.rtf, * ir kitais). Skaitmeninė prieiga turi būti užtikrinama visą projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros laikotarpį iki Sutarties galiojimo pabaigos. Prieiga uždaroma, tik atskirai el. paštu informavus Užsakovo atsakingą asmenį ne vėliau nei 10 d. d. dienų prieš šį veiksmą. |

_________

Priedas 2. TREČIOJO KORPUSO ATNAUJINAMŲ GYDYMO PATALPŲ PRELIMINARI SCHEMA

Priedas 3. KULTŪROS PAVELDO (Nr. 436160) KOMPLEKSO SCHEMA

___________

Priedas 4. SUPROJEKTUOTŲ ĮRENGINIŲ RANGAI PATEIKIMO LENTELĖ

Duomenys apie turimus arba planuojamus įsigyti įrenginius:

| Eil. Nr. | Įrenginio pavadinimas | Gamintojas* | Įrenginio eksploatacinės savybės ir taikytina techninė specifikacija | Papildoma informacija |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Duomenys apie turimus arba planuojamus įsigyti statybos produktus:

| Eil. Nr. | Statybos produkto pavadinimas | Gamintojas* | Statybos produkto eksploatacinės savybės ir taikytina techninė specifikacija | Papildoma informacija |
| --- | --- | --- | --- | --- |

*gamintojas nurodomas tik tuo atveju, kai įrenginiai ar statybos produktai jau yra įsigyti iki rangos pirkimo pradžios.

Pastaba: Duomenų apie turimus ar planuojamus įsigyti įrenginius ir/ ar statybos produktus lentelės pildomos, jeigu Užsakovas pasirinktus įrenginius ir statybos produktus jau yra įsigijęs ir /ar planuoja artimu laiku įsigyti bei tai turės reikšmę projektuojant ir/ar rangos vykdymo metu. Projektuojant pateikiamos numatomų įsigyti įrenginių ar/ar statybos produktų eksploatacinės savybės, susijusios su esminėmis statybos produktų charakteristikomis, rodikliai, techninės specifikacijos, nenurodant gamintojo. Primename, kad tuo atveju, kai įsigijimas tik numatomas, techninės specifikacijos negali būti taikomos konkretaus gamintojo konkrečiam gaminiui, privalo dirbtinai nediskriminuoti tiekėjų ir užtikrinti konkurenciją.