TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- RUKLOS KATILINĖS, ESANČIOS RUKLIO G. 6 RUKLOJE

PApRASTOJO REMONTO DARBAI

- UAB „Jonavos šilumos tinklai“ (toliau – Užsakovas/ Bendrovė) ketina įsigyti katilinės, esančios Rukloje, paprastojo remonto darbus, įskaitant techninio darbo projekto parengimą, katilinės įrangos sumontavimą ir parengimą darbui, išpildomosios dokumentacijos parengimą, apmokymų užsakovo personalui pravedimą. Pirkimo objektas – ypatingas statinys. Techninis darbo projektas turi būti parengtas ir suderintas su Užsakovu per 100 dienas nuo sutarties įsigaliojimo dienos. Paprastojo remonto darbai, įskaitant baigiamuosius bandymus, išpildomosios dokumentacijos parengimą ir užsakovo personalo apmokymą, turi būti atlikti iki 2026-2027m. šildymo sezono pradžios (ne vėliau kaip iki 2026 m. spalio 20d.)

- Pirkimo tikslas – atlikti paprastojo remonto darbus Ruklos katilinėje, įdiegti naujausias technologijas šilumos gamybos efektyvumui didinti ir sąnaudoms bei šilumos kainai mažinti. Šiuo metu Ruklos katilinėje yra sumontuoti 3 vnt. dujiniai katilai ir kompresorinis šilumos siurblys. Planuojama įrengti naują biokuro katilą (2,2 MW nominalios šiluminės galios) su visa priklausančia įranga. Įdiegus katilinės automatizavimo sprendinius – katilinė veiks autonominiu būdu, t.y. be nuolatinio aptarnaujančio personalo.

- Tiekiamos įrangos ir montavimo darbai apima šias technologines dalis:

Naujas kuro sandėlis su visa kuro transportavimo sistema;

Vandens šildymo katilas su biokuro kūrykla;

Multiciklonas ir elektrostatinis kietųjų dalelių filtras;

Dūmų kondensacinis ekonomaizeris;

Dūmtakių sistema, dūmsiurbės;

Lengvos konstrukcijos kaminas;

Pelenų šalinimo sistema;

Vandens vamzdynai;

Akumuliacinė talpa;

Elektros ir automatikos sistemos;

Kitos pagalbinės sistemos;

Esamo katilinės pastato remonto darbai.

- Tiekėjas turi atlikti naujai sumontuotos įrangos paleidimo ir derinimo darbus, pasiekiant deklaruotus parametrus, sudaryti rėžimines korteles. Tiekėjas privalo apmokyti katilinės aptarnaujantį ir techninį personalą kaip tinkamai eksploatuoti sumontuotus įrengimus, bei pateikti tikslias instrukcijas susijusias su naujos įrangos aptarnavimu. Instrukcijos turi būti pateiktos Lietuvių kalba, pasirašant darbų priėmimo – perdavimo aktą.

- APIBRĖŽIMAI

Šioje techninėje specifikacijoje naudojamoms sąvokoms turi būti taikomi žemiau išdėstyti apibrėžimai.

Tiekėjas - Juridinis asmuo tiekiantis gaminį arba atliekantis darbus Užsakovui. Jis įtraukiamas į sutartį kaip Tiekėjas ir jis atstovauja savo subtiekėjus arba subrangovus.

Objektas - vieta į kurią Tiekėjas privalo pristatyti įrangą ir atlikti darbus, kartu su tam tikra teritorija kuria Užsakovui leidus tiekėjas gali naudotis atliekant sutarties įsipareigojimus.

Techninės sąlygos - dokumentas kuris nustato Užsakovo techninius reikalavimus ir garantuojamus parametrus.

Pavojaus signalas – regimasis ir (arba) girdimasis signalas įspėjantis apie nukrypimą nuo įprastinių darbo sąlygų arba perduodantis informaciją apie įrangos avarinį darbo režimą.

Taikomoji funkcija- technologinio proceso kontrolės, valdymo ir apsaugų sistemos funkcija kuri atlieka užduotis susietos su valdomu technologijos procesu, bet ne pačios sistemos veikimo palaikymu.

Paleidimo - derinimo darbai - darbų visuma, kurių metu naujai įrengti įrenginiai ir jų valdymo sistemos dalys ir posistemės padaromi veiksmingais, ir patikrinama ar jie atitinka projekto sprendimams ir tenkina keliamus eksploatacinių parametrų kriterijus.

Įranga - įrenginys, dalys arba sistema ir (arba) susieta paslauga, kuri turi būti tiekiama.

Saugusis valdymas – valdymo veiksmas arba funkcija kuri neleidžia technologijos įrenginiui klaidingai veikti arba sugesti neteisingai veikiant kuriai nors daliai arba operatoriui suklydus.

Saugus veikimas – veikimas kuris užtikrina, kad įrangos technologinio proceso arba sistemos gedimas neįtakos kitų šalia esančių sistemų ar įrenginių funkcionalumo ar darbo patikimumo.

Sutrikimas - įvykis kai įrenginio atliktas veiksmas nukrypsta nuo nustatyto veiksmo.

Gedimas – sistemos techninės ir (arba) programinės įrangos arba kitos sistemos dalies funkcionalumo sutrikimas.

Metrologinė įranga – matuoklių rinkinys, bei pagalbiniai reikmenys (matavimo tūtos, uždaromieji ventiliai, impulsiniai vamzdeliai, termometrų apsauginės tūtos, ir t. t.) taikomos stebėjimo matavimo arba valdymo tikslais.

Blokuotė – sistemos techninės ir programinės priemonės vieno įtaiso veikimo metu automatiškai sąlygojančios kito įtaiso veikimą.

Charakteristikos - katilo eksploataciniai parametrai ir efektyvumas tikrinami tiksliai apibrėžtais bandymais.

Remontas - įrengimų arba sistemos esamų įrenginių pakeitimas analogiškų techninių duomenų ir funkcijų įrenginiais, arba esamų sistemų patobulinimas papildomai panaudojant naujas dalis, įrangą arba įdiegiant naujas savybes esamai įrangai.

Turi būti – reiškia reikalavimą, sąlygą kuriuos privaloma įvykdyti.

Turėtų būti – reiškia rekomendaciją arba patarimą, bet tai nėra privaloma.

Žymuo - vienareikšmis raidžių ir skaitmenų derinys, kuris tapatina įrenginį, jutiklį, ar pavarą.

Santykis oras/kuras – tiekiamo į kūryklą oro ir kuro masės srautų santykis.

Aliarmo signalas – reiškia įspėjamąjį signalą gaunamą iš katilo valdymo sistemos, kuris nesukelia katilo išsijungimo, kokio nors kito veikimo sutrikimo ar šiluminės apkrovos sumažėjimo.

Katilo valdymo sistema – valdymo posistemių grupė, kuri reguliuoja katilo technologinius procesus įskaitant ir degimo valdymą.

Katilo naudingo veiksmo koeficientas (n.v.k.) - santykis katilo pagamintos energijos (šilumos) su santykiu patiektos energijos pirmine energijos rūšimi (kuru ir elektra) išreikštas procentine išraiška.

Galinis valdymo įtaisas - valdymo sistemos dalis (pvz. reguliavimo arba solenoidinis vožtuvas, uždoris, siurblys, ventiliatorius, įskaitant pneumatines ir elektrines pavaras ir pan.), kuri tiesiogiai reguliuoja energijos arba terpės srautą į arba iš technologinio įrenginio.

Pūtimo ventiliatorius – ventiliatorius tiekiantis suslėgtą orą į katilo kūryklą degimo procesui.

Priklausinys - įrenginio ar gaminio komplektacijos dalis be kurios įrenginys ar gaminys negali pilnai funkcionuoti ar eksploatacijos metu būti tinkamai aptarnaujamas.

Kūrykla – katilo uždara ertmė skirta kuro deginimui, kurioje šilumos perdavimas vyksta pagrinde spinduliavimo būdu.

Dūmsiurbis – ventiliatorius pritaikytas dirbti aukštoje temperatūroje, bei kurio pagrindinė funkcija yra šalinti susidariusius degimo produktus iš katilo.

Multiciklonas – įrenginys skirtas kietųjų dalelių šalinimui iš išmetamų degimo produktų, medžiagos išcentrinės jėgos pagalba išsukant jas baterijos elementuose iš degimo produktų.

Eksploatacinis laikotarpis – laikas tarp planinių prastovų ir techninių aptarnavimų, kurio metu įrengimai veikia, ir nėra reikalavimų apriboti katilinės darbo režimą.

Darbo valandos – valandų kiekis kai katilas veikai su apkrovimu.

Užduotis – technologinio parametro pageidaujama darbinė reikšmė.

Uždaromasis skląstis – sandarinantis įtaisas įrengtas ortakyje arba dūmtakyje oro arba dūmų srauto nutraukimui.

Išjungimas – tam tikro įrenginio automatinis sustabdymas arba technologinio proceso veiksmų arba sąlygų automatinis nutraukimas dėl blokuotės ar operatoriaus veiksmo.

- SANTRUMPŲ SĄRAŠAS

Šioje techninėje specifikacijoje yra naudojamos tam tikros santrumpos. Kai šie terminai yra pirmąkart minimi už jų seka ir santrumpa:

TD – techninė dokumentacija.

TU – ši techninė užduotis.

NVK – naudingo veiksmo koeficientas.

PC – personalinis kompiuteris.

PLV – proceso loginis valdiklis.

KĮĮT – Katilinių įrenginių įrengimo taisyklės.

STR – statybos techninis reglamentas.

AC – kintama srovė.

DC - nuolatinė srovė.

PV – pūtimo ventiliatorius.

RS – recirkuliacinis siurblys.

D – dūmsiurbis.

BK - biokuro katilas.

TDP – techninis darbo projektas.

ŠS – Šilumos siurblys.

DKE – dūmų kondensacinis ekonomaizeris.

- REIKALAVIMAI PROJEKTAVIMUI

- Tiekėjas turi išnagrinėti remontuojamos UAB „Jonavos šilumos tinklai“ katilinės, esančios Rukloje, esamą infrastruktūrą, įvertinti esamą įrangos išdėstymo Planiruote ir esamus inžinerinius tinklus, Užsakovo keliamus reikalavimus įrangai. Tiekėjas vadovaudamasis STR1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“ turi parengti TDP tokiai statybos rūšiai, kuri pareikalautų kuo mažesnių užsakovo sąnaudų ir laiko įgyvendinant projektą. TDP turi tenkinti keliamus Lietuvos Respublikoje katilinių montavimo ir eksploatavimo reikalavimus išdėstytus Garo ir vandens šildymo katilų įrengimo ir saugaus eksploatavimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015 m. balandžio 8 d. įsakymu Nr. 1-102, ir Katilinių įrenginių įrengimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2016 m. rugsėjo 19 d. įsakymu Nr. 1-249. Techninis darbo projektas turi būti parengtas vadovaujantis STR 1.04.04.2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalavimais.

- Ateityje Užsakovas planuoja Ruklos katilinėje įrengti dar vieną tokio paties nominalaus galingumo katilą, todėl Tiekėjas rengdamas Techninį darbo projektą, turėtų įsivertinti patogų visų katilinės įrenginių išdėstymą, numatyti naujo katilo ir numatomo katilo įgabenimą į katilinę. Techninis darbo projektas turi  būti parengtas projektuojamam bei įvertinant numatomą tokios pat galios katilą – t.y. numatyta vieta esamoje katilinėje. Taip pat, nauja katilinės įranga, kuri bus ateityje naudojama kartu su numatomu katilu, turi būti parinkta su rezervu (kuro sandėlis, kuro transportavimo įranga, elektrostatinis filtras, dūmų kondensacinis ekonomaizeris, elektros ir valdymo spintos, elektros ir komunikacijų kanalai, termofikacinis vamzdynas, dūmų kanalai, kaminas), kad nereikėtų keisti esamų katilinės įrenginių sistemoje sumontavus dar vieną katilą.

- Įvertinti technines galimybes ir suprojektuoti bei prijungti esamą šilumos siurblį, kad papildomai generuoti šilumos energiją iš dūmų. Gali būti numatytas papildomas DKE laipsnis – integruotas į naują DKE arba įrengiamas atskirai, kad su šilumos siurblio šaldymo kontūru papildomai atvėsinti dūmus. Po antro laipsnio DKE dirbant vienam BK, dūmų temperatūra neturi viršyti 30 °C, dirbant dviem BK dūmų temperatūra neturi viršyti 35 °C. Šilumos siurblio šildymo kontūras jungiamas prie termofikato linijos už DKE, kad pakelti termofikato temperatūrą prieš biokuro katilą. Esamas šilumos siurblio termofikato kontūras paliekamas esamas, tačiau turi būti rekonstruotas pagal naujo katilo ir akumuliacinės talpos pajungimo projektą.

- Numatoma statybos rūšis – paprastasis remontas, kuriam pagal Šilumos gamybos statinių ir šilumos perdavimo tinklų, statinių (šildymo ir karšto vandens sistemų) statybos rūšių ir šilumos gamybos ir šilumos perdavimo įrenginių įrengimo darbų rūšių aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2009 m. rugsėjo 29 d. įsakymu Nr. 1-172, nuostatas nereikalingas statybą leidžiantis dokumentas (tikslinama projektavimo eigoje). Jeigu projektavimo eigoje paaiškėtų, kad statybos leidimas yra reikalingas, rangovo atsakomybėje bus papildomų dokumentų išėmimas. Užsakovas suteiks reikiamus įmonės dokumentus ir dalyvaus juridiniuose veiksmuose su atitinkamomis institucijomis.

Techninio darbo projekto sudedamosios dalys (įskaitant, bet neapsiribojant):

Bendroji dalis

Konstrukcijų dalis

Technologija, šildymas-vėdinimas, vidaus vandentiekis-nuotekos

Technologijų dalis

Elektrotechninė dalis

Procesų valdymo ir automatizacijos dalis

- Suderinus su Užsakovu Techninio darbo projekto dalys gali būti apjungiamos arba pagal poreikį išskiriamos į atskiras dalis. Projektavimo metu turi būti organizuojami periodiniai projekto peržiūrėjimai ir aptarimai. Projekto sprendiniai turi būti derinami su užsakovu, kitomis interesuotomis institucijomis ir užsakovo įgaliotais techniniais konsultantais. Atliekant rangos darbus ir iškilus klausimams, kurie nebuvo įvertinti TDP, jie turi būti išspręsti ir pakeitimai atlikti nekeičiant sutarties kainos.

- Tiekėjas turi ištaisyti pagrįstas užsakovo ir projekto ekspertizės (jei ekspertizė atliekama) pastabas per užsakovo nurodytą protingą terminą.

- Projekte turi būti numatyta, kad įgyvendinant projekto sprendinius, naudojamos statybinės medžiagos atitiktų minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nurodytus LR Aplinkos ministro 2011-06-28 įsakymu Nr. D1-508 patvirtintame apraše „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus“ 13 skyriuje.

- Tiekėjas Užsakovui turės pateikti du pilnai sukomplektuotus techninio darbo projekto (TDP) egzempliorius popieriniame variante ir elektroninėje laikmenoje (MS Word ir PDF formate, o projekto brėžiniai redaguojamame DWG formate).

- PAGRINDINIAI PROJEKTINIAI PARAMETRAI

- Pagrindiniai projektiniai parametrai pateikiami lentelėje žemiau.

1 lentelė. Pagrindiniai projektiniai parametrai

| Nr. | Bendri duomenys | Reikšmė |
| --- | --- | --- |
| 1. | Objekto adresas | Ruklio g. 6, Rukla |
| 2. | Sumontavimo vieta | Viduje ir lauke |
| 3. | Lauko aplinkos temperatūros ribos | -30….+35 °C |
| 4. | Vidaus aplinkos temperatūros ribos | -5 ….+35 °C |
| 5. | Santykinė drėgmė | 50 – 90 % |
| 6. | Dulkėtumo lygis | 2 ÷ 3 mg/m³ |
| 7. | Parametrai (garantiniai) |  |
| 8. | Projektinė (nominali) vandens šildymo katilo galia (įrašyta katilo vardinėje lentelėje) | 2,2 MW |
| 9. | Minimalus katilo šiluminis galingumas | 0,55 MW |
| 10. | Katilo šilumos gamybos diapazonas | 25 – 100 % |
| 11. | Biokuro katilo naudingo veikimo koeficientas visame apkrovimo diapazone - ne mažesnis kaip: (Eksploatuojant su garantiniu kuru (SM2) pagal standarto metodiką: LST EN 12953, kaitravamzdžiai katilai. 11 dalis. Priimamieji bandymai) | 86 % |
| 12. | Didžiausia leistina katilo išeinančio vandens temperatūra | 110 °C |
| 13. | Vandens temperatūra prieš katilą turi būti tokia, kad nevyktų kondensacija ant vidinių katilo šildomų paviršių, bet ne mažesnė nei: | 70 °C |
| 14. | Katilo didžiausias leistinas darbinis slėgis - ne mažiau kaip: | 6 bar |
| 15. | Katilo bandymo slėgis turi atitikti kaitravamzdinių katilų standartą | LST EN 12953:2004 |
| 16. | Išeinančių dūmų temperatūra už katilo - ne daugiau kaip: | 180 °C |
| 17. | Išeinančių dūmų temperatūra už katilo - ne mažiau kaip: | 120 °C |
| 18. | O2 kiekis išeinančiuose dūmuose - ne daugiau kaip: | 6,0 % |
| 19. | Kondensacinio ekonomaizerio projektinė galia | 0,8 MW |
| 20. | Ekonomaizerio leistinas darbinis slėgis - ne mažiau kaip: | 6 bar |
| 21. | Bandymo slėgis – ne mažiau kaip: | 9 bar |
| 22. | Aplinkos apsaugos reikalavimai. Teršalų koncentracija naujame taršos šaltinyje neturi viršyti nustatytų verčių. (Biokuro katilui dirbant visame apkrovimo diapazone, kūrenant SM2 rūšies biokurą) | Kietosios dalelės (sausi dūmai, 6 % O2), ≤ 50 mg/Nm³ NOx (sausi dūmai, 6 % O2), ≤ 500 mg/Nm³ |
| 23. | Triukšmo ribojimas. Katilinės viduje ir išorėje skleidžiamas triukšmas neturi viršyti tokio tipo įrenginiams leistino lygio remiantis standartu: | LST ISO 1999:2004 |

- Naujai įrengtame katile bus naudojamas biokuras – medienos skiedra, SM1W, SM2, SM3, kurio charakteristikos pateiktos žemiau pagal kuro biržos UAB „Baltpool“ prekybos biokuro produktais skelbiamą techninę specifikaciją (lentelė Nr.2). Kaip pagrindinis kuras numatomas SM2. Garantinių parametrų įvertinimo bandymai turi būti atliekami su SM2 tipo kuru.

2 lentelė. Naudojamo biokuro parametrai

| Kodas | SM1W | SM2 | SM3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Drėgnis (min. – maks.), nuo naudojamosios masės | 35 – 55 % | 35 – 55 % | 35 – 56 % |
| Peleningumas, nuo sausosios masės | ne daugiau kaip 2 % | ne daugiau kaip 3 % | ne daugiau kaip 5 % |
| Frakcijos dydis (ilgis-plotis-storis), mm | 3,15 ≤ P ≤ 63 (min. 80 %) | 3,15 ≤ P ≤ 63 (min. 70 %) | 3,15 ≤ P ≤ 63 (min. 70 %) |
| Smulkelių frakcijos dydžio dalis biokure | ne daugiau kaip 5 % | ne daugiau kaip 10 % | ne daugiau kaip 25 % |
| Chloro kiekis (nuo sausosios masės) | <0,02 % | <0,02 % | <0,03 % |
| Dominuojanti pirminė žaliava | kamienų mediena (malkinė) ir medienos pramonės liekanos | negenėti medžiai (be šaknų) | visos |
| Leidžiamos priemaišos | – | Sausi lapai, sausi spygliai | Lapai, spygliai ( tiek sausi tiek šlapi) |

- Teršalų koncentracija naujame taršos šaltinyje neturi viršyti nustatytų verčių, remiantis VKDĮ reikalavimais (3 lentelė), nustatytais Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. rugsėjo 18 d. įsakymu Nr. D1-778 “Dėl išmetamų teršalų iš vidutinių kurą deginančių įrenginių normų patvirtinimo“. Vertės turi neviršyti biokuro katilui dirbant visame apkrovimo diapazone, kūrenant SM2 rūšies biokurą.

3 lentelė. Teršalų išmetimų reikalavimai (garantiniai)

| Eil Nr. | Garantinio rodiklio pavadinimas | Matavimo vienetas | Parametro dydis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | NOx (sausi dūmai, 6 % O2), parametras garantuojamas už katilo visame darbo diapazone. | mg/Nm³ | ≤ 500 |
| 2. | Kietosios dalelės (sausi dūmai, 6 % O2), parametras garantuojamas už pagrindinio dūmų valymo įrenginio (elektrostatinis filtras) | mg/Nm³ | ≤ 50 |

- Garantinius emisijų į atmosferą bandymus turės atlikti nepriklausoma sertifikuota institucija, jų išlaidas turės apmokėti Tiekėjas.

- Jeigu emisijos į atmosferą ir/ar pasiekiama šiluminė galia neatitiktų deklaruotos, Tiekėjas  nustato priežastis ir jas šalina savo sąskaita.

- Tiekėjas privalės apmokėti naujų garantinių parametrų matavimų išlaidas tol, kol bus pašalintos tai lemiančios priežastys, o įrenginiai atitiks iškeltus reikalavimus.

- Jeigu bus nustatyta, kad iškeliami parametrai nepasiekiami dėl neefektyvių įrenginių ar jų konstrukcijos, Tiekėjas savo lėšomis privalės pakeisti įrenginius naujais, gebančiais pasiekti deklaruotus rodiklius bei atlyginti Perkančiajam subjektui dėl to patirtus nuostolius.

- INFORMACIJA PATEIKIAMA KARTU SU PASIŪLYMU

- tiekėjas teigdamas pasiūlymą su užpildyta pasiūlymo 1 priedu turi pateikti „Garantinių technologijos įrangos parametrų deklaracija“;

- Konfigūracijos ir išdėstymo statybos vietoje planą. Plane turi būti aiškiai nurodyta: pagrindinių katilinės įrenginių konfigūracija (vizualizacijos ir (ar) eskizai), įrenginių įrengimo vieta katilinėje, inžinerinių tinklų (elektros, dūmų kanalų ir kt.) prijungimo taškai. Planą Tiekėjas privalo parengti taip, kad būtų aiškiai patvirtinta techninė galimybė ateityje įrengti papildomą tokios pačios galios katilą su pakura, nekeičiant esamų katilinės įrenginių.

- STATYBOS AIKŠTELĖJE NAUDOTINOS TIEKĖJO PRIEMONĖS, ĮRANGA IR ĮTAISAI (STATYBOS PRIEMONĖS)

- Prieš paprastojo remonto darbų vykdymo pradžią bet nevėliau kaip 5 darbo dienas Užsakovas suderina darbų vykdymo tvarką (darbo laikas, darbų ir priešgaisrinė sauga ir kitus klausimus) ir grafiką.

- Numatomas statybinių vagonėlių (ar vagonėlio), sandėliavimo ir kitos paskirties vietos. Turi būti numatytos atliekų bei susidariusio metalo laužo sandėliavimo vietos.

- Tiekėjas savo žinion perims darbų atlikimo laikotarpiui jo priemonėms ir poreikiams skirtą zoną tokią, kokia ji yra ir po to gražins ją Užsakovui tvarkingą ir išvalytą.

- Tiekėjas atsako už visus į Užsakovo patalpas pristatytus reikmenis, bei už visų atliekų ir šiukšlių pašalinimą – jis turės laikytis Užsakovo ir kitų institucijų nustatytų vidaus tvarkos reikalavimų.

- PATALPŲ REMONTO REIKALAVIMAI

- Projekte turi būti numatyti ir įgyvendinti patalpų remonto darbai:

  - Katilinės patalpų dalys, kuriose bus montuojama nauja biokuro deginimo sistemos įranga, turi būti pilnai išvalytos, išlygintos ir perdažytos (sienos, lubos, metalo konstrukcijos ir kita). Dažymo spalva turi būti suderinta su Užsakovu;

  - Katilinės patalpų grindys, kuriose bus montuojama nauja biokuro deginimo sistemos įranga, turi būti perlietos betoninės grindys ir jį padengiant lengvai valomu ir mechaniniam poveikiui (trintis) atspariu sluoksniu. Danga turi būti suderinta su Užsakovu;

- Katilinės patalpų dalyse, kuriose bus montuojama nauja biokuro deginimo sistemos įranga, turi būti įrengtas naujas apšvietimas (LED) ir vaizdo stebėjimo sistema.

  - Patalpų apšvietimą numatyti LED lempų šviestuvais;

  - Apšvietimo vietinio valdymo mygtukų išdėstymą katilų patalpoje numatyti prie įėjimo durų ir laiptų į aptarnavimo aikšteles;

  - Išdėstymas ir apšviestumo lygiai turi atitikti sanitarinių bei kitų normų reikalavimus.

  - Esamos ir nekeičiamos pastato sistemos, vykdant darbus, turi būti išlaikomos funkcionaliomis, bet esant poreikiui ir suderinus su Perkančiuoju subjektu, gali būti numontuojamos ir sumontuojamos atgal.

  - Vaizdo stebėjimo kameros, turi būti įrengtos kuro sandėliavimo vietoje (kuro žertuvų patalpoje), kuro sandėlyje (vibrosietų patalpoje), prie pakuros kuro maitintuvų (kuro bunkerio lygio stebėjimui), pakuros degimo proceso stebėjimui ir bendras katilinės patalpos vaizdo stebėjimui.

- Patalpų šildymo ir vėdinimo sistema:

  - Tiekėjas turi rekonstruoti visos katilinės dalies šildymo ir vėdinimo sistemą;

  - Numatytas įrengti biokuro katilas, orą degimui ims iš katilinės patalpos, todėl projektuojant katilinės šildymo ir ventiliacijos sistemas būtina įvertinti šiuos poreikius. Biokuro katilui orą degimui tieks oro tiekimo ventiliatoriai, sumontuoti prie katilo. Reikalingas oro, tiekiamo į katilinę debitas turi būti paskaičiuotas projektuotojų;

  - Oro šalinimą iš katilų salės numatyti per ventiliacines groteles (numatyti ir automatinį uždarymą gaisro metu).

  - Patalpų šildymui turi būti, įdiegti nauji kaloriferiai su visa būtina įranga jų darbui.

- Apsaugos bei gaisro signalizacijos sistema:

  - Tiekėjas, naujai montuojamos technologinės įrangos vietoje, turi įrengti pilną apsaugos bei gaisro signalizacijos sistemas atitinkančias LR galiojančius norminius reikalavimus. Sistemų apimtys turi būti suderintos su Perkančiuoju subjektu. Esant galimybei, gali būti išplečiamos esamos sistemos.

- Įrangos išdėstymas turi būti parinktas toks, kad ateityje montuojant numatytą papildomą tokios pat galios katilą esami įrenginiai nebūtų demontuojami.

- BIOKURO KŪRYKLOS IR KATILO TECHNINIAI REIKALAVIMAI

4 lentelė. Įrangos tiekimo apimtis ir techniniai reikalavimai

| Nr. | Pavadinimas | Aprašymas |
| --- | --- | --- |
| 1. | Biokuro vandens šildymo katilas | Vandens šildymo dūmavamzdžio tipo katilas su ne mažiau kaip 3 dūmų eigomis. Katilo kaitravamzdžiai horizontalios arba vertikalios komponuotės. Katilas turi būti pagamintas remiantis LST EN 12953:2004 reikalavimais iš EN 10028-2 arba geresnės kokybės plieno, kaitriniai vamzdžiai iš P265GH arba geresnės kokybės plieno. Slėginės dalys turi atitikti direktyvos 2014/68/ES reikalavimus, privalo turėti slėgio, lygio, temperatūros apsauginius prietaisus. |
| 1.1 | Katilo šilumokaitis | Būgninio tipo, o besiūliai dūmavamzdžiai įvirinti į rėtines, kurias aptarnaujant galima apžiūrėti per duris ar liukus neardant katilo. Katilo vandens talpa turi būti ne mažesnė nei 9,6 m3. |
| 1.2 | Dūmavamzdžių efektyvumas | Katilo dūmavamzdžiuose gali būti sumontuoti turbuliatoriai, gerinantys šilumos atidavimą iš degimo produktų į kaitinamą termofikacinį vandenį. Katilo dūmų trakte turi būti sumontuotas automatinis dalies kaitrinių vamzdžių atjungimas (ar apėjimas), išeinančių dūmų temperatūros moduliaciniam reguliavimui, kad degimo produktų temperatūra už katilo nebūtų žemesnė nei 120 °C ir nevyktų kondensacija ant vidinių paviršių. |
| 1.3 | Dūmavamzdžių valymas | Pneumo impulsinis, paduodant suspaustą orą į kiekvieną katilo vamzdį atskirų purkštukų pagalba. Pneumo impulsinio valymo įrangos komponentai (talpyklos) turi atitikti slėginės įrangos direktyvos 2014/68/ES reikalavimus, turi būti paženklinta CE ženklu. |
| 1.4 | Dūmavamzdžių aptarnavimas ir remontas | Dūmavamzdžių valymui rankiniu būdu katilas turi turėti konvektyvinės dalies rėtinių aptarnavimo duris, skirtas dūmavamzdžių valymui arba remontui. |
| 1.5 | Apsauga nuo dulkių patekimo į aplinką | Katilo konstrukcijoje turi būti numatytos reikalingos sandarinimo priemonės, kurios apsaugotų nuo pelenų patekimo į aplinką. |
| 2. | Biokuro kūrykla | Judančio ardyno tipo, pagal žinomą bei išbandytą biokuro deginimo technologiją. Vandens katilas gali būti integruotas į kūryklą ir sudaryti vieną modulį, arba pastatomas atskirai ir sujungiamas su kūrykla. |
| 2.1 | Kūryklos korpusas | Korpusas sandarus, turintis įrengtas gilzes matavimo ir kontrolės prietaisams ir reikiamą kiekį atidaromų durelių (liukų) patogiai apžiūrai, valymui, ar atskirų detalių keitimui. Kūryklos liukai ir durelės turi būti užsandarintos su karščiui ir rūgščiai atspariomis medžiagomis, užtikrinančiomis sandarumą. |
| 2.2 | Kūryklos vidaus padengimas | Visi pakuros paviršiai privalo būti dengti liepsnai atspariu mūru, negali būti metalinių atvirų vietų. Terminis šamotinių plytų atsparumas ne mažesnis kaip 1430°C. Al2O3 kiekis plytose ne mažiau nei 44 %. Darbinė temperatūra kūrykloje – ne didesnė nei 1100°C. |
| 2.3 | Kūryklos arka | Kūryklos arka turi būti pagaminta iš medžiagos, kurios terminis atsparumas ne mažiau kaip 1430°C. Al2O3 kiekis arkos medžiagai ne mažiau nei 44 %. |
| 2.4 | Kūryklos ir ardyno aušinimas | Kūryklos sienos aušinamos pirminiu ir/arba antriniu oru. |
| 2.5 | Judančio ardyno konstrukcija | Ardynas su judamomis ir nejudamomis ardelių eilėmis, suskirstytas į 3 kuro deginimo zonas. Turi būti atskiros kiekvienos ardyno zonos ardelių judinimo hidraulinės pavaros, užtikrinant tolygų degančio kuro judėjimą, pilnai uždengus ardeles iki pilno jo sudegimo ardyno gale. |
| 2.6 | Ardyno ardelių medžiaga | Ardelės turi būti specialiai pritaikytos SM3 kurui. Ardeliai iš karščiui atsparaus ketaus legiruoti chromu, kuris sudaro ne mažiau kaip 28 %. |
| 2.7 | Ardyno bendras plotas | Turi būti parinktas toks, kad dirbant maksimaliu apkrovimu kuras pilnai sudegtų ir pelenuose neliktų nesudegusio kuro priemaišų (medžio anglies gabaliukų). Ardyno šiluminė apkrova (pagal katilo nominalią galią) - ne daugiau kaip 350 kW/m2. Kūryklos šiluminis turinis įtempimas (pagal katilo nominalią galią) - ne daugiau kaip 240 kW/m3. |
| 2.8 | Pirminio oro padavimas | Pirminis degimui reikalingas oras paduodamas atskirais ventiliatoriais su autonominėmis oro kiekio nustatymo sklendėmis į kiekvieną ardyno degimo zoną. Paduodamas pirminis oras turi būti pašildomas iki ne mažesnės nei 90 laipsnių temperatūros. Pašildymo būdas su vandens kaloriferiais. Kaloriferiai privalomi 1 ir 2 degimo zonai. 3 zonai ( pelenų aušinimui) kaloriferis neprivalomas. Degimui reikalingas oras gali būti pašildomas nuo katilo ir / arba kūryklos paviršių ir paduodamas į degimo zonas tokiu būdu papildomai ataušiant paviršius. |
| 2.9 | Antrinio oro padavimas | Antrinis degimui reikalingas oras paduodamas atskiru (ais) ventiliatoriais. Kiekviena kūrykloje esanti antrinio oro padavimo anga turi turėti nepriklausomą oro padavimo reguliavimą. Antrinis degimui reikalingas oras pašildomas nuo pakuros paviršių |
| 2.10 | Degimo zonos apžiūros akutė | Katilo kūryklos apžiūros akutės turi būti įrengtos taip, kad būtų galima lengvai stebėti degimo procesą visame kūryklos plote. Visoms apžiūros akutėms turi būti numatyta nupūtimo nuo susidariusių degimo produktų apnašų sistema suspausto oro pagalba. Įrengta akutė su kamera stebėti degimo procesą kūrykloje. |
| 2.11 | Šiluminė izoliacija | Visų paviršių (kūryklos ir katilo paviršių) šiluminė izoliacija turi būti tokia, kad paviršių, kuriuos galima paliesti eksploatuojant neviršytų 45°C. |
| 2.12 | Traukos palaikymas kūrykloje | Kūrykloje turi būti sumontuoti ne mažiau kaip 2 slėgio jutikliai, kurie matuoja dujų slėgį ir perduoda signalą į valdiklį, ir kuris reguliuoja dūmsiurbės reikiamą našumą, taip palaikant reikiamą trauką kūrykloje. |
| 3. | Dūmsiurbė | Dūmsiurbė skirta reikiamam traukos sudarymui katilo kūrykloje. Dūmsiurbės ventiliatoriaus našumas turi būti parinktas su 10% atsarga. Dūmsiurbės ventiliatorius turi būti parinktas toks, kad galėtų dirbti kintamu našumu, valdant jį automatiškai iš katilo valdymo pulto. Dūmsiurbės ventiliatorius turi turėti CE atitiktį. Dūmų ventiliatoriaus konstrukcija turi turėti turbinos valymo, remonto ir/ar keitimo galimybę, neišmontuojant dūmsiurbės iš dūmų trakto sistemos. Konstrukcijoje turi būti numatyta kondensato išleidimo anga, apžiūros liukas. Dūmsiurbės ventiliatorius turi būti komplektuojamas su jos montavimui reikalingomis specialiomis vibro atramomis ir pajungiamas prie dūmų kanalų per lanksčias jungtis. |
| 4. | Dūmų recirkuliacijos ventiliatorius | Turi būti įrengtas dūmų recirluliacijos ventiliatorius (jei numatyta katilo ir kūryklos gamintojo). Ventiliatorius turi dirbti kintamu našumu, valdant jį automatiškai iš katilo valdymo pulto. Ventiliatorius turi turėti CE atitiktį. |
| 5. | Tarpinis kuro bunkeris | Tarpinis kuro bunkeris skirtas smulkinto biokuro sukaupimui prieš padavimą į kūryklą. Bunkeris turi būti tokios konstrukcijos, kad išvengti kuro sluoksnio pakibimo ir užstrigimo. Jei reikalinga, numatyti papildomus mechanizmus, tokius kaip kuro sluoksnio lygintuvą ar kt. Kuro bunkeris turi būti su lygio jutikliu. Kuro bunkeris turi būti tokio dydžio, kad sustojus transporteriams būtų užtikrintas nepertraukiamas katilo darbas nominaliu galingumu ne mažiau kaip 20 min. Bunkerio apačioje įrengtas sraigtinio tipo arba kito tipo kuro maitintuvas į kūryklą, kurie užtikrintų autimatizuotą kuro padavimą į pakurą. Kuro maitintuvas turi veikti automatiškai ir dozuoti kurą į katilo kūryklą tolygiai paskleisdamas kurą ardyno paviršiuje. Kuro maitinimo įrenginyje turi būti sumontuoti temperatūriniai jutikliai katilo valdymo sistemai ir gesinimo įjungimui. Taip pat turi būti sumontuota autonominė gesinimo sistema su termomechaniniu ir elektromagnetiniu vožtuvu dubliuojančiu viena kitos funkciją gaisro prevencijos atveju. Bunkerio “įbyrėjime“ turi būti sumontuota hidraulinė arba pneumatinė kuro sklendė. |
| 6. | Pelenų šalinimo sistema | Automatinė pelenų šalinimo sistema iš kūryklos ir iš dūmų valymo įrenginių (multiciklono ir elektrostatinio filtro) į lauke pastatomą ne mažesnį kaip 12 m3 pelenų konteinerį, kuris bus išvežamas Užsakovo specialiuoju transportu. Pelenai turi būti šalinami sausuoju būdu. Konteineris uždaro tipo - standartas DIN30722 ar lygiavertis, užkeliamas ant sunkvežimio. Patiekiamas antras toks pat pakaitinis konteineris ir numatoma jam vieta, kad būtų patogu konteinerius sukeisti. Visa pelenų šalinimo sistema turi būti sandari, kad išvengti pelenų dulkių patekimo į aplinką. |
| 7. | Hidraulinė dalis | Uždaromoji armatūra, apsauginiai vožtuvai, vamzdynas, išsiplėtimo indai, manometrai, termometrai, pagrindinis cirkuliacinis siurblys, katilo mažasis ratas su recirkuliaciniu siurbliu, vamzdynas, apšiltinimo medžiagos, šilumos skaitikliai katilams ir kondensaciniam ekonomaizeriui. |
| 8. | Šiluminė dalis | Katilinėje sumontuojamos ir izoliuojamos šilumos trasos bei įrengiama reikiama nuotekų sistema. Naujai sumontuoto BK, DKE, pagalbinių įrengimų, o taip pat akumuliacinės talpos prijungimas prie esamų inžinerinių tinklų. Numatyti naujus tinklo siurblius (esant poreikiui). Įrengti automatinio reguliavimo ir atidarymo-uždarymo vožtuvus. Suprojektuoti ir įrengti biokuro katilui bei ekonomaizeriui pagamintos šilumos energijos apskaitą – techninę (esant poreikiui). Paduodamo vandens į šildymo sistemą trieigis vožtuvas valdomas pagal lauko temperatūrą. |

- DŪMŲ VALYMO SISTEMA

- Siekiant užtikrinti aplinkosauginius reikalavimus, prieš dūmų kondensacinį ekonomaizerį turi būti numatyti dūmų valymo įrenginiai, kurie skirti pašalinti kietąsias daleles iš dūmų. Tam gali būti naudojami multiciklonai ir elektrostatiniai filtrai.

- Elektrostatiniam filtrui turi būti įrengtas dūmų apėjimas su elektrifikuota sklende tačiau valdoma rankiniui būdu.

- Pelenų šalinimas iš dūmų valymo įrenginių turi būti automatizuotas.

- Pelenai iš dūmų valymo įrenginių turi būti kaupiami bendrame pelenų konteineryje.

- Dūmų temperatūra, dūmams einant per elektrostatinį filtrą neturi nukristi daugiau kaip 5 ⁰C.

5 lentelė. Techninė įrengimų specifikacija

| Nr. | Parametras | Aprašymas arba reikšmė |
| --- | --- | --- |
| 1. | Elektrostatinio filtro našumas | Turi būti parinktas naujam ir numatomam katilui |
| 2. | Dulkių kiekis už filtro | <50mg/Nm3 |
| 3. | Multiciklonas Vienas naujam katilui Numatyti vietą antram su planuojamu kitu katilu. | Katilinėje montuojamas įrenginys skirtas kietųjų dalelių išeinančių dūmų valymui ir surinkimui į apatinę kūginę išbyrėjimo dalį. Multiciklono aptarnavimui ir valymui reikiamose vietose turi būti įrengti liukai. Apsaugai nuo oro pasiurbimo multiciklono apačioje būtina įrengti rotacinę sklendę. |

- KONDENSACINIS DŪMŲ EKONOMAIZERIS

  - Tiekėjas turi įrengti kondensacinį dūmų ekonomaizerį.

  - Kondensacinis ekonomaizeris – vertikalaus šilumokaičio tipo, kuriame šiluma iš dūmų į termofikatą perduodama netiesiogiai per šilumokaičio paviršius. Dėl to tarpiniai šilumokaičiai ir (ar) siurbliai, formuojantys atskirą tarpinį kontūrą nenumatomi ir negalimi.

  - Kondensato talpose turi būti įrengta: priemonės apsaugančios nuo kondensato pertekliaus, talpų papildymo, drenavimo priemonės ir kitos priemonės užtikrinančios tinkamą įrenginio darbą.

  - Kondensato akumuliavimui prieš išleidimą į nuotekas privalo būti įrengta ne mažesnė kaip 0,5 m3 buferinė talpa, kad esant reikalui šis kondensatas būtų vėl panaudojamas ekonomaizerio darbo procesui ir sumažintų vandens sąnaudas paleidimo/stabdymo metu.

  - Kondensato išpurškimui naudojami kondensato siurblys/iai, kurie turi dirbti pagal slėgio palaikymą į purkštukus.

  - Siekiant užtikrinti įrenginio ilgaamžiškumą, ekonomaizeris ir visi paviršiai besiliečiantys su agresyviomis terpėmis privalo būti pagaminti iš medžiagų, atsparių korozijai, dūmų ir kondensato poveikiui. Naudoti rūgštims atsparų plieną AISI 316L arba geresnį.

  - Įrenginyje turi būti numatytos kondensato ir dūmų mėginių paėmimo vietos, pagal tyrimų atlikimo taisykles: Nr.d1-238, 2020-04-22d.

  - Įrenginys turi būti aprūpintas visais reikalingais matavimo prietaisais (temperatūros, slėgio, pH ir kita), kurie leistų stebėti ir valdyti įrenginį.

  - Jeigu reikia, kondensato valymui nuo kietųjų dalelių ir kitų teršalų suprojektuoti valymo įrenginius, po kurių nuotekose esančių teršalų koncentracijos atitiktų LR teisės aktų reikalavimus.

  - Esant poreikiui, turi būti įrengtas susidariusių šlapių atliekų surinkimas į didmaišius.

  - Ekonomaizeris turi būti atsparus užsikišimui kietomis dalelėmis, esančiomis dūmuose.

  - Kondensato pH išlyginimui suprojektuoti neutralizavimo įrenginį. Išleidžiamo į naujai įrengiamą kondensato šulinį kondensato pH turi atitikti 6,5–9,5 normą.

  - Ekonomaizeriui turi būti numatytos dūmų ir termofikato apėjimo linijos su visa reikalinga armatūra.

  - Ekonomaizerio termofikato ir kondensato vamzdynai turi būti tiesiami katilinės viduje.

  - Ekonomaizerio purkštukai privalo turėti kondensato srauto jutiklį (ius) indikacijai prieš sumažėjusį srautą.

  - Drenuojamas kondensatas privalo būti apskaitomas debitomačiu.

6 lentelė. Techninė įrengimų specifikacija

| Nr. | Parametras | Aprašymas arba reikšmė |
| --- | --- | --- |
| 1. | Įrenginio projektinė galia Vertinama naujam ir planuojamam katilui, kai: - Katilai dirba nominaliu apkrovimu; - Kuro drėgmė W = 50 %; - O2 kiekis sausuose dūmuose - 6 %; - Grįžtančio termofikacinio vandens temperatūra – 40 °C; - Dumų temperatūra 150 °C. | Darbui su vienu katilu - 400 KW Darbui su dviem katilais - 800 kW |
| 2. | Į ekonomaizerį grįžtančio termofikato temperatūra | Pagal katilinės temperatūrinį grafiką (ribose 35-55°C) |
| 3. | Ekonomaizerio didžiausias darbinis slėgis | 6,0 bar |
| 4. | Ekonomaizerio bandymo slėgis | 9,0 bar |
| 5. | Projektinė dūmų temperatūra prieš ekonomaizerį | 180°C |
| 6. | Išeinančių dūmų temperatūra | Dūmų temperatūra už ekonomaizerio - ne daugiau kaip 5 laipsniai nuo grįžtančio termofikato temperatūros |
| 7. | Rekomenduojama kuro drėgmė | Ne mažiau 40% |
| 8. | Ekonomaizerio izoliacija | Izoliacijos paviršiaus temperatūra < 45 °C |
| 9. | Kietųjų dalelių koncentracija prieš ekonomaizerį | < 50 mg/Nm3 |
| 10. | Esamo šilumos siurblio (692 kW šiluminės galios) pajungimas. | Įvertinti technines galimybes ir prijungti esamą šilumos siurblį, kad papildomai generuoti šilumos energiją iš dūmų. Gali būti numatytas papildomas DKE laipsnis – integruotas į naują DKE arba įrengiamas atskirai, kad su šilumos siurblio šaldymo kontūru papildomai atvėsinti dūmus. Esamas šilumos siurblio termofikato kontūras paliekamas esamas, tačiau turi būti rekonstruotas pagal naujo katilo ir akumuliacinės talpos pajungimo projektą. |

- AKUMULIACINĖ TALPA

  - Tiekėjas turi įrengti akumuliacinę talpą.

  - Akumuliacinės talpos pajungimo schema turi užtikrinti sekančius darbo režimus:

Miesto termofikacinio vandens sistema ir kondensacinis ekonomaizeris dirba su akumuliacine talpa;

Biokuro katilas dirba su akumuliacine talpa.

Esami dujiniai katilai ir šilumos siurblys dirba su akumuliacine talpa.

Galutiniai sprendimai (pajungimo schemos, darbo režimai) suderinami su Užsakovu projektavimo metu.

  - Įrengti (pagal poreikį) automatinius reguliuojamus vožtuvus ir cirkuliacinius siurblius.

  - Talpa izoliuota mineraline akmens vata, apskardinta cinkuota skarda.

7 lentelė. Techninė įrengimų specifikacija

| Nr. | Parametras | Aprašymas arba reikšmė |
| --- | --- | --- |
|  | Akumuliacinės talpos vandens tūris, L | 100 000 ± 1% |
|  | Didžiausias leidžiamas slėgis, bar | Parenkamas projektavimo stadijoje pagal talpos tipą ir gabaritus. |
|  | Bandomasis slėgis, bar | Pagal slėginių indų direktyvos 2014/68/ES reikalavimus |
|  | Didžiausia leidžiama termofikacinio vandens temperatūra, oC | 110 |
|  | Atvamzdžių pajungimo matmenys | DN159 |
|  | Termofikato temperatūriniai jutikliai ne mažiau: | 5 vnt. |
|  | Termofikato slėgio jutikliai | 2 vnt. |
|  | Mineralinės vatos izoliacijos storis | ≥200 mm |

- Kuro sandėlis

  - Biokuro sandėlį numatoma įrengti katilinės teritorijoje - šalia esamo katilinės pastato. Kuras į sandėlį bus pristatomas 90 m3 skiedrovežiais (ne tiekimo apimtis) ir iškraunamas išstūmimo būdu. Iškrautas kuras bus papildomai stumdomas su frontaliniu autoktrautuvu (ne tiekimo apimtis), suformuojant iki 4 m aukščio kuro sluoksnį. Kuras negali būti laikomas aukštesnėmis kaip 4 m krūvomis.

  - Iškrauto iš autotransporto biokuro sandėliavimas ir padavimas į katilus turi būti numatytas taip, kad nereikalautų nuolatinės priežiūros.

  - Kuro sandėlio dydis ir visa kuro transportavimo įranga turi būti tokia, kad užtikrintų 54 valandų nepertraukiamą veikimą, reikalingą naujam ir planuojamam katilui (bendras nominalus galingumas 4,4 MW) darbui nominaliu galingumu.

  - Pristatomam biokurui pasverti ir mėginių paėmimui kokybės nustatymui bus naudojamos (Girelės katilinėje, Ukmergės g.11, Jonava) teritorijoje esančios svarstyklės bei Užsakovo personalas.

  - Sandėlio konstrukcija turi būti iš dviejų dalių – pagrindinė kuro laikymo zona ir uždara kuro transporterio ir hidraulinių pavarų zona.

  - Nauja biokuro transportavimo sistema turi veikti automatiškai ir tiekti biokurą į tarpinį kuro bunkerį priklausomai nuo katilo apkrovimo ir kuro lygio bunkeryje.

  - Visa mechanizuota biokuro tiekimo į pakurą sistema turi būti suprojektuota ir įrengta taip, kad veiktų patikimai, o esant sistemos ar kurio nors iš sistemos elementų gedimui, visus remonto darbus būtų galima atlikti per kiek galima trumpesnį laiką.

  - Kuro padavimo iš sandėlio įrenginys - judamos hidraulinės platformos su žertuvais, kurių darbinis ilgis 9-12 m. Judančių grindų  kiekis ir ilgis parenkamas, atsižvelgiant į biokuro sluoksnio aukštį sandėlyje.

  - Judesį platformoms suteikia hidraulinė pavara. Hidrocilindrus ir hidraulinę stotelę parinkti tokios galios ir našumo, kad jų pakaktų kuro padavimui nominalia galia veikiančiam naujam ir planuojamam katilui, bei neveikiant bent vienam sandėlio sekcijos cilindrui.

  - Kuro padavimo sistemos hidraulinės stotelės nominalus darbo slėgis turi būti iki 70% hidrostotelių maksimalaus darbo slėgio, t. y. turėti 30% slėgio atsargą.

  - Būtina įrengti apsaugą blokuojančią platformų darbą kuro pakrovimo metu ar į sandėlį įėjus pašaliniam asmeniui.

  - Kuras iš sandėlio ant grandiklinio transporterio paduodamas pro kuro sandėlio galinės sienos apačią.

  - Sandėlio galinėje sienoje (prie kuro išbyrėjimo į transporterį) turi būti įrengtas kuro sluoksnio išlygintojas (trupintuvas) – horizontalus velenas su „dantimis“, sukamas motoreduktoriumi.

  - Numatyti reikalingus atitvarus ir blokiruotes apsaugančias nuo žmonių patekimo į platformų ir transporterio darbo zonas.

  - Kuro padavimo įrenginiai turi turėti CE atitiktį.

- Kuro transportavimo sistema

  - Visi kuro transporteriai turi būti grandiklinio tipo.

  - Transporterių našumas turi tenkinti katilo ir ateityje numatomo papildomo katilo kuro poreikius visuose darbo režimuose.

  - Paduodamo kuro transportavimui iš sandėlio sumontuoti grandiklinį konvejerį su kampine sekcija ir pakėlimo dalimi.

  - Konvejeris montuojamas įleistas į sandėlio grindis. Konvejerį fiksuoti ir ties įbyrėjimo vieta, sumontuoti nukreipimo apsaugas. Ties konvejerio stotimi ir kampine sekcija numatyti pakankamai vietos jų aptarnavimui.

  - Kuro įbyrėjimo zonoje sandėlio transporteris turi būti uždengtas su vibrogrotomis, stambių priemaišų sulaikymui. Vibrogrotų tarpai turi būti kvadratiniai, o tarpo kraštinės ilgis ne didesnis nei 150 mm.

  - Turi būti įrengta apsauginė tvorelė prieš kuro transporterį ir avarinis transporterio stabdymo trosas.

  - Turi būti numatyta sistema, kuri paskirstys kurą dabar statomam ir ateityje planuojamam statyti katilui. Tiekimo ir sumontavimo riba kuro paskirstytuvo išėjimo anga su uždaru flanšu.

  - Per visą transporterių ilgį, kur yra atidaromi transporterio liukai, turi būti numatyti apsauginiai avarinio stabdymo įrenginiai ir vietinio valdymo jungikliai su padėties indikacija.

  - Transporterių galuose numatyti aptarnavimo liukus su greito atidarymo funkcija, papildomai sumontuoti atidarymo daviklius, kurie stabdo transporterį nuo užsikišimo;

  - Kuro padavimo sistemoje, kuri privalo atitikti priešgaisrinės saugos keliamus reikalavimus, tarp šaltosios ir karštosios zonų turi būti sumontuoti priešgaisriniai įrenginiai.

  - Visi įrengiami transporteriai privalo turėti geras aptarnavimo galimybes, kurios leistų atlikti transporterių aptarnavimą visame jų ilgyje ir aukštyje. Transporteriuose turi būti įrengti aptarnavimo liukai, aptarnavimo aikštelės, kurios leis atlikti pilną transporterių judančių dalių ir motoreduktorių aptarnavimą.

  - Transporterių aptarnavimui per visą transporterio ilgį turi būti numatyti nuimami transporterio dangčiai ir, jeigu reikia, per visą jų ilgį turi būti numatytos aptarnavimo aikštelės;

  - Grandikliniai transporteriai su minkšto paleidimo funkcija.

  - Turi būti numatyta vietinio valdymo galimybė.

- Pelenų šalinimo sistema

  - Suprojektuoti ir įrengti automatizuotą pelenų šalinimą iš pakuros ir dūmų valymo nuo kietųjų dalelių įrenginių į uždarą konteinerį.

  - Pelenų transportavimo įranga, kuri bus naudojama kartu su nauju katilu ir ateityje numatomu katilu turi būti numatyta su rezervu, kad užtikrintų bendrą pelenų pašalinimą ir abiejų katilų. Transporterių našumas turi tenkinti pelenų šalinimo poreikius visuose darbo režimuose;

  - Pelenų surinkimo sistema turi būti patikimai izoliuota (apskardintos ar kt.), užkertant kelią dulkių patekimui į aplinką.

  - Pelenai turi būti šalinami sausuoju būdu.

  - Pelenų šalinimo sistema turi būti sandari ir nepralaidi dujoms.

  - Transporterių aptarnavimui per visą transporterio ilgį turi būti numatyti nuimami transporterio dangčiai ir, jeigu reikia, per visą jų ilgį turi būti numatytos aptarnavimo aikštelės;

  - Turi būti numatyti apsauginiai avarinio stabdymo įrenginiai ir vietinio valdymo jungikliai su padėties indikacija.

  - Transporterių galuose numatyti aptarnavimo liukus su greito atidarymo funkcija.

  - Visi įrengiami transporteriai privalo turėti geras aptarnavimo galimybes, kurios leistų atlikti transporterių aptarnavimą visame jų ilgyje ir aukštyje. Transporteriuose turi būti įrengti aptarnavimo liukai, aptarnavimo aikštelės, kurios leis atlikti pilną transporterių judančių dalių ir motoreduktorių aptarnavimą.

  - Pakuroje ir dūmų valymo įrenginiuose susidarantys pelenai turi būti transportuojami į vieną bendrą pelenų konteinerį.

  - Pelenų konteinerio tipas – konteinerio tipas ant sunkvežimio užtraukiamas konteineris (pagal DIN 30722) Tūris – apie 12 m³; Konteinerio tipą suderinti su užsakovu.

  - Turi būti numatytas ir vienas analogiškas pakaitinis pelenų konteineris.

  - Konteineris dengtas apsaugai nuo dulkėjimo ir kritulių.

  - Pelenų transportavimo sistemai turi būti numatyta vietinio valdymo galimybė.

- Dūmų šalinimo ir valymo sistema

- Dūmų kanalai

  - Dūmų kanalai gaminami iš anglinio lakštinio plieno, plieno markė ne žemesnė kaip S235JR, sienelės storis ≥3mm. Dūmų kanalai, kuriuose teka drėgni dūmai (pvz. po kondensacinio ekonomaizerio), turi būti pagaminti iš atsparaus korozijai ir rūgštiniam poveikiui sertifikuoto nerūdijančio plieno. Plienas AISI 316L (Pl. Nr.1.4404) arba aukštesnės klasės, sienelės storis ≥3mm. Geometrinė dūmų kanalo forma parenkama stačiakampė, kvadratinė arba apskritimo formos projektavimo eigoje ir suderinama su Perkančiuoju subjektu. Dūmų kanalai įrengiami su nuolydžiais. Žemiausiuose jo taškuose turi būti įrengtos priemonės periodiniam susidariusio kondensato išleidimui.

  - Lauke esantis kondensato nubėgimo vamzdynas turi būti izoliuotas, apskardintas ir šildomas elektra. Šildymas gali būti su savireguliuojančiu šildymo kabeliu su termostatu. Šildymo kabelis ir temperatūros jutiklis tvirtinamas prie vamzdžio po izoliacija.

  - Dūmų kanaluose turi būti įrengtos greitai atidaromos ir uždaromos angos (su liukais) patogiam dūmų kanalų aptarnavimui (apžiūroms ir valymui), patikimai sandarinama.

  - Dūmų kanalų aptarnavimui bei priėjimui prie įrengtų kontrolinių dūmų paėmimo taškų ir dūmų užsklandų, turi būti įrengtos aikštelės, laiptai ir/ar lipynės.

  - Dūmų kanalai turi būti izoliuoti ir apskardinti vadovaujantis galiojančių norminių dokumentų reikalavimais.

  - Dūmų kanaluose turi būti įrengtos elektrifikuotos degimo produktų užsklandos, pagamintos ir neprastesnio kai AISI 316L plieno, turinčios padėties indikaciją, su rankinio – mechaninio valdymo galimybe vietoje.

  - Dūmų kanalai turi būti suprojektuoti ir įrengti taip, kad juose nesikauptų pelenai, kondensatas ir izoliuojami akmens vata. Apsauginis izoliacijos dengiamasis sluoksnis iš korozijai atsparios skardos.

  - Dangčių ir liukų izoliacijos konstrukcija – daugkartinio panaudojimo, išardoma ir surenkama.

  - Turi būti numatytos dūmų kanalų vibracijų kompensavimo priemonės.

  - Dūmų kanalams turi būti numatytos laikančios konstrukcijos ir, ten kur būtina (prie matavimo prietaisų, kontrolinių matavimų taškų, mėginių paėmimo taškų, užsklandų ir aptarnavimo liukų), aptarnavimo aikštelės su laiptais ir turėklais. Teršalų emisijos į atmosferą kontrolei įrengti mėginių paėmimo taškus kaip tai numato galiojančios taisyklės.

- Dūmsiurbiai

  - Parenkami vadovaujantis LR ir ES norminių dokumentų bei standartų reikalavimais, įrengiami pagal gamintojo technines sąlygas.

  - Dūmsiurbis statomas po ekonomaizerio, turi būti atsparus korozijai.

  - Dūmsiurbio darbo rato ir elektros variklio eksploatacijai, priežiūrai ar remontui reikalingose vietose turi būti numatytos priėjimo aikštelės.

  - Dūmsiurbio korpusas turi būti išardomas, kad lengvai būtų galima demontuoti darbo ratą.

  - Parenkant pūtimo ir traukos įrenginius, atsargos koeficientus reikia nustatyti pagal slėgį ir našumą.

  - Traukos ir pūtimo ventiliatoriai turi būti pritaikyti veikti esant maksimaliam dūmų kiekiui, prilygstančiam nominaliai apkrovai su 20% apkrovos priedu (atsarga) deginant garantinį kurą, kad pakuroje, katile ir degimo produktų sistemoje visomis eksploatacijos sąlygomis būtų užtikrintas pakankamas vakuumo-slėgio palaikymas.

  - Kiekvienam dūmsiurbiui elektros varikliai turi būti su dažnio keitikliais.

  - Elektros variklių aušinimas – orinis, aušinimo ventiliatoriaus sparnuotė privalo būti sumontuota ant rotoriaus. Oras pučiamas iš variklio galo link išeinančio veleno aušinant korpusą, pagal standarto LST EN 60034-6 arba lygiaverčio reikalavimus.

  - Visi varikliai turi būti pateikti ne mažesnės kaip IE3 efektyvumo klasės ir ne mažesnės kaip IP55 apsaugos klasės.

  - Variklių galia turi būti 10% didesnė nei prijunginio maksimali galia.

  - Dūmsiurbiai montuojami ant virpesius slopinančių sistemų (jei tai numato įrenginių tiekėjų rekomendacijos) ir turi būti užtikrinamas patogus priėjimas ir aptarnavimas.

  - Dūmsiurbių triukšmo lygis pagal galiojančius norminius dokumentus.

  - Variklių greitį ir galingumą reguliuojantys įrenginiai turi užtikrinti variklių funkcionalumą ir mažiausias energijos sąnaudas.

- Dūmtraukis

  - Dūmai turės būti nuvedami į naują dūmtraukį su nerūdijančio plieno įdėklu. Įdėklo sienelės storis parenkamas projektavimo metu.

  - Dūmtraukio pralaidumas turi būti vertimas naujam katilui ir planuojamam katilui.

  - Dūmtraukis gali būti ir segmentinis su laikančiąja konstrukcija.

  - Preliminarus dūmtraukio aukštis numatomas 14,5 metrų, tačiau privalo būti tikslinamas išmetamų degimo produktų sklaidos skaičiavimais, kuriuos atlieka Tiekėjas projektavimo darbų metu.

  - Apskaičiuoti dūmtraukio parametrus atsižvelgiant į faktą, jog dūmtraukis dirbs ir per dūmų kondensacinio ekonomaizerio apėjimo liniją. Projektuojant numatyti pakankamus dydžius ir galimus pasijungimo taškus ateityje planuojamam kitam katilui.

  - Dūmtraukio ir dūmų kanalo skerspjūvio plotas turi būti numatytas atsižvelgiant į šildymo sezonu esantį didžiausią galios našumą, bei įvertinus dūmsiurbių našumus.

  - Jeigu reikia, numatyti naują pagrindą (pamatą) būsimam dūmtraukiui.

  - Turi būti numatyta dūmtraukio apžiūros ir pravalos anga.

  - Dūmtraukis turi būti neutralios spalvos (pilkos - RAL7040, nerūdijančio plieno ar pan.), jeigu architektūriniai reikalavimai nenurodo kitaip.

  - Dūmtraukio nerūdijančio plieno įdėklas turi būti gaminamas remiantis LST EN 13084 standarto reikalavimais. Dūmtakis su žaibosauga ir įžeminimo kontūru.

- Vandens cirkuliacinė sistema

- Siurbliai

  - Parenkami vadovaujantis LR ir ES norminių dokumentų bei standartų reikalavimais, įrengiami pagal gamintojo technines sąlygas.

  - Siurbliai turi būti parinkti vandens debitui ir slėgio skirtumui sistemoje, kad būtų užtikrintas projektinis šilumos perdavimas. Siurblių našumas turi būti parinktas su nemažiau kaip 20% atsarga.

  - Siurblių elektros varikliai turi būti su dažnio keitikliais.

  - Pasirenkant siurblių elektros variklius, užtikrinti, kad srovė, režimas ir sukimosi momentų charakteristikos atitiktų apkrovos charakteristikas. Variklio galia turi būti parinkta nemažesnė kaip 10% už reikalaujamą maksimalią hidraulinę galią, kad padengtų našumo kritimą dėl susidėvėjimo.

  - Elektros variklių aušinimas – orinis, aušinimo ventiliatoriaus sparnuotė privalo būti sumontuota ant rotoriaus. Oras pučiamas iš variklio galo link išeinančio veleno aušinant korpusą, pagal standarto LST EN 60034-6 arba lygiaverčio reikalavimus.

  - Visi varikliai turi būti pateikti ne mažesnės kaip IE3 efektyvumo klasės ir ne mažesnės kaip IP55 apsaugos klasės.

  - Visiems varikliams, numatytiems be dažnio keitiklių, turi būti įdiegtos elektroninės variklių apsaugos su PT ar PTC daviklių pajungimais į ją.

  - Elektros varikliai nuo 30 kW ir didesnės galios privalo būti numatyti su PTC davikliais. Lauko aplinkos sąlygomis eksploatuojami elektros varikliai privalo būti numatyti su gamykloje įrengtais šildymo elementais.

  - Siurbliai montuojami ant virpesius slopinančių sistemų (jei tai numato įrenginių tiekėjų rekomendacijos) ir turi būti užtikrinamas patogus priėjimas ir aptarnavimas.

  - Siurblių triukšmo lygis pagal galiojančius norminius dokumentus;

  - Variklių greitį ir galingumą reguliuojantys įrenginiai turi užtikrinti variklių funkcionalumą ir mažiausias energijos sąnaudas.

- Vamzdynai ir fasoninės dalys

  - Vamzdynai turi būti parenkami atsižvelgiant į terpių greičius. Triukšmas ir slėgio nuostoliai neturi viršyti leidžiamų reikšmių.

  - Šilumos izoliacijai būtina naudoti nedegias ir nelakias medžiagas, nesukeliančias vamzdyno korozijos. Izoliacinėse medžiagose negali būti asbesto. Vamzdynas dengtas cinkuota skarda.

  - Po nudažymo ir izoliavimo darbų vamzdynui turi būti atliktas spalvinis vamzdynų žymėjimas.

  - Visi vamzdynai turi būti išdėstyti racionaliai: turi būti užtikrintas reikalingas aukštis ir tarpai, pakankami techniniam saugumui, eksploatavimo palengvinimui, tikrinimui, techniniam aptarnavimui ir išmontavimui. Vamzdynams turi būti numatytos tinkamos atramos ir tvirtinimai. Vamzdynai turi turėti visą reikalingą armatūrą, kad esant reikalui būtų galima atjungti atskirus vamzdynų ruožus, reikalingus remonto darbams atlikti.

  - Projektuojant technologinius vamzdynus numatyti technologinių procesų kontrolės ir šiluminės apskaitos matavimo priemonių įrengimo vietas taip, kad būtų įvykdyti matavimo priemonės gamintojo įrengimo ir eksploatavimo taisyklių bei atitinkamų standartų reikalavimai (pvz., vamzdžio tiesaus ruožo atstumas iki srauto jutiklio ir po jo, pakankamas vamzdžio ruožas korektiškam vandens, dūmų temperatūros matavimui po pamaišymo ir t.t).

  - Dengiant vamzdynus antikorozinėmis medžiagomis, Tiekėjas turi pateikti antikorozinio dažymo sistemą, pagal kurią bus atliekamas antikorozinis vamzdynų ir metalinių konstrukcijų padengimas, vesti atitinkamą registraciją ir dokumentaciją, kuri galėtų įrodyti, jog atskiri darbai ir visas dažymas atitinka procedūras.

  - Rekonstruojami ir naujai projektuojami vamzdynai turi būti suprojektuoti ir pagaminti laikantis galiojančių standartų, normatyvų bei direktyvų reikalavimų.

  - Vamzdynų ištuštinimui turi būti numatyta armatūra žemiausiuose vamzdynų vietose.

  - Vamzdynų nuorinimui turi būti numatyti automatiniai nuorinimo vožtuvai, įrengti aukščiausiuose vamzdynų taškuose. Prieš automatinius nuorinimo vožtuvus turi būti įrengta armatūra greitam vožtuvų atjungimui, jiems sugedus. Taip pat turi būti patogus jų aptarnavimus.

  - Atskiruose vamzdynų ruožuose turi būti numatyti manometrai. Manometrai komplektuojami su nuorinimo, atjungimo (nunulinimo) čiaupais. Čiaupo tipą derinti su Užsakovu. Visos medžiagos turi turėti galiojančią metrologinę patikrą

  - Atskiruose vamzdynų ruožuose turi būti numatyti ir įrengti termometrai bei kita įranga terpės parametrų stebėjimui.

  - Termofikacinio vandens vamzdynai turi atitikti LST EN10217-2 standartą, plienas P235GH arba aukštesnės markės.

  - Jeigu technologija ar teisės aktai reikalauja, būtina naudoti besiūlius plieno vamzdžius, atitinkančius LST EN10216-2 standartą.

  - Kondensato vamzdynas ir fasoninės dalys turi atitikti 10217-7 standartą, plienas AISI 316L.

  - Vamzdyno fasoninės dalys turi atitikti LST EN10253 standartą, plienas kaip ir tiesių vamzdžių.

  - Vandentiekio vamzdžiai projektuojami juodo plieno arba iš cinkuoto plieno vamzdžių. Cinkuotų vamzdžių jungimas galimas tik movinis.

  - Vandentiekio vamzdžiai turi būti izoliuojami antikondensacine izoliacija.

  - Lauke esantis vandentiekio vamzdynas turi būti izoliuotas, apskardintas ir šildomas elektra.

  - Šildymas gali būti su savireguliuojančiu šildymo kabeliu su termostatu. Šildymo kabelis ir temperatūros jutiklis tvirtinamas prie vamzdžio po izoliacija.

- Uždarymo ir reguliavimo armatūra

  - Armatūra turi būti parenkama atsižvelgiant į rekomenduotinus tekančio fluido greičius ir neturi sukelti nepriimtino triukšmo bei neleistinų (viršijančių gamintojo rekomenduotinus) slėgio nuostolių.

  - Parenkant ir įrengiant technologinių procesų reguliatorius turi būti įvertinti visi technologiniai parametrai taip, kad reguliuojantiems vožtuvams dirbant jų pralaidumo diapazone nuo 10% iki 90%, būtų užtikrintas nuoseklus reguliuojamų procesų valdymas visame Įrangos apkrovimų diapazone.

  - Uždaromoji, reguliavimo ar kita armatūra turi būti eksploatacijoje pasitvirtinusi kaip patikimai veikianti, kokybiška, nesusidėvinti, nepraleidžianti terpės į išorę ir skirta konkrečiai nurodytai paskirčiai. Uždaromoji, reguliavimo ar kita armatūra turi būti su flanšiniais pajungimais arba privirinama, išskyrus armatūrą, atjungiančią manometrus, slėgio jutiklius ar kitus automatikos prietaisus.

  - Uždaromoji armatūra termofikacinio vandens trakte turi būti naudojama tik rutulinė armatūra. Kito tipo armatūros naudojimas galimas tik suderinus su Perkančiuoju subjektu. Draudžiama parinkti ir montuoti tarpflanšinę peteliškės tipo uždaromąją ir reguliuojamąją armatūrą;

  - Visa armatūra turi būti sertifikuota.

  - Jutiklių, signalų keitiklių, indikatorių, naudojamų slėgio, lygio ir temperatūros matavimams armatūra (gilzės ir pan.) turi būti instaliuotos ten, kur tai reikalinga efektyviam ir saugiam technologinio proceso monitoringui bei valdymui. Slėgio jutikliai ir manometrai turi būti su vožtuvu (trieigiu čiaupu) kuris leistų nudrenuoti, prapūsti ir uždaryti (tipą derinti su Perkančiuoju subjektu).

- Suspausto oro sistema

  - Katilinėje turi būti įrengta suspausto oro sistema, kuri užtikrins kokybišką ir nepertraukiamą suspausto oro tiekimą technologinei įrangai.

  - Suspausto oro sistemos našumas bei resyverio tūris paskaičiuojami projektavimo metu, pagal konkrečios įrangos poreikius. Projekte turi būti pateiktas suspausto oro vartotojų sąrašas su reikalingais poreikiais, periodiškumu bei reikalingais parametrais (išvalymo laipsnis, slėgis, kiekis, periodiškumas).

  - Sistemos slėgis ne mažiau kaip 8 bar su 15% slėgio ir našumo atsarga.

  - Sistema turi būti pritaikyta dirbti atsižvelgiant į galimas aplinkos sąlygas įrengimo vietoje: temperatūra, dulkėtumas, drėgmė ir kita.

  - Turi būti sumontuotas sraigtinis oro kompresorius.

  - Jeigu diegiami du mažesni oro kompresoriai turi būti numatytas ARĮ tarp kompresorių.

  - Įrengtas oro resyveris. Resyverio tarnavimo laikas ne mažiau kaip 200 000 valandų.

  - Tepalo separatorius, oro valymo filtras ir sausintuvas.

  - Filtrai turi būti keičiami ir utilizuojami pagal LR galiojančias normas.

- Metalinių konstrukcijų išpildymo reikalavimai

- Suvirinimo darbai:

  - Perkantysis subjektas turi teisę pareikalauti iš tiekėjo, kad suvirintojai suvirintų kontrolinius pavyzdžius, vykstant darbams ar prieš jų pradžią, dalyvaujant perkančiojo subjekto atstovams. Esant suvirinimo technologijos pažeidimams, Perkančiojo subjekto paskirtas asmuo turi teisę sustabdyti darbus.

  - Suvirinimo kokybės lygmuo pagal LST EN ISO 5817 „C“.

  - Visi patikrinimai privalo būti dokumentuoti.

- Konstrukcijų dažymo darbai

  - Dažymo dangos patvarumas pagal LST EN 12944-1.

  - Paviršiaus paruošimas prieš dengiant dažais.

  - Regimasis paviršiaus vertinimas (siūlių briaunų ir kitų zonų) pagal LST EN ISO 8501-3 - P3.

  - Dažymas turi būti atliekamas taip, kad atitiktų nurodytą atmosferos koroziškumo kategoriją ir patvarumo klasę. (nurodoma projekte). Dažymo metu būtina naudoti „strip coating“ (sunkiai prieinamų vietų dažymas voleliu ar teptuku. Būtina atlikti prieš kiekvieną grunto ir dažo sluoksnį).

  - Privaloma pateikti gamintojo patvirtintą dažymo procedūrą ir dokumentus, kurie patvirtina procedūros parametrų laikymąsi (temperatūros, drėgnumo, rasos taško kontrolės dokumentai).

  - Dažų storio korekcija atliekama pagal ISO 19840 standartą.

  - Dangos storis matuojamas remiantis standartu LST EN ISO 2178 „Nemagnetinės dangos ant magnetinio pagrindo. Dangos storio matavimas. Magnetinis metodas“.

- Aptarnavimo aikštelės ir metalo konstrukcijos

  - Aptarnavimo aikštelės turi būti projektuojamos vadovaujantis LST EN14122 standartu.

  - Projektavimo metu turi būti numatytos visos reikiamos įrenginių aptarnavimui aikštelės, laiptai ir lipynės, užtikrinančios darbų saugą, vykdant įrenginių aptarnavimą ir kasdienę priežiūrą.

  - Užlipimui ant aptarnavimo aikštelės pageidautina numatyti laiptus, kopėčias projektuoti tik išskirtiniais atvejais. Apsaugai nuo kritimo, užlipimo vietoje, aikštelių turėklai turi būti numatyti su savaime užsidarančiais varteliais.

  - Aikštelių, laiptų, lipynių konstrukcijose turi būti naudojami sertifikuoti profiliniai metalo gaminiai (sijos, loviniai profiliai, kampuočiai, įvairaus profilio strypai ir kt.). Turėklams turi būti panaudoti sertifikuoti kvadratinio, stačiakampio ar apvalaus profilio vamzdžiai.

  - Aikštelių, laiptų denginiai turi būti pagaminti iš ažūrinių metalo gaminių.

  - Aikštelių kraštuose turi būti įrengtos priemonės, apsaugančios žmones nuo galinčių atsitiktinai kristi daiktų, įrankių ar kt. – įrengtos ne žemesnės nei 150 mm aukščio plieninės juostos/borteliai. Konkretūs sprendimai turi būti numatyti projektavimo eigoje ir suderinti su Perkančiuoju subjektu.

  - Įrangos eksploatavimui turi būti įrengti greito atidarymo apžiūrų-aptarnavimo liukai ir dangčiai, stacionariai įrengtos dangčių nukėlimo priemonės ir aptarnavimo aikštelės, laiptai ir lipynės patogiam ir greitam Įrangos aptarnavimui.

  - Dažymas turi būti atliekamas taip, kad atitiktų nurodytą atmosferos koroziškumo kategoriją ir patvarumo klasę. Koroziškumo kategorija ir patvarumo klasė nustatoma projektavimo darbų metu.

  - Aikštelių ir metalo konstrukcijų dažymo spalva – derinti su Užsakovu.

  - Turėklų dažymo spalva – derinti su Užsakovu.

  - Lauke esančios metalo konstrukcijos turi būti apdirbtos karšto cinkavimo būdu

- Kėlimo priemonės

  - Suprojektuoti ir įrengti reikiamas stacionarias inventorines kėlimo priemones įrangai reikalaujančiai periodinio aptarnavimo. Kėlimo įrenginiai gali būti nestacionarūs, tačiau projektavimo metu turi būti numatytos kėlimo įrenginių (gervės ir pan.) tvirtinimo vietos jas pakabinant ar pastatant ant grindų.

  - Turi būti numatytos stacionarios dangčių, liukų nukėlimo priemonės ant sijų, naudojant rankinio valdymo tales ar kitokias rankinio valdymo takelažines priemones.

- REIKALAVIMAI ELEKTROS ENERGIJOS TIEKIMUI KATILINĖS ĮRENGINIAMS BEI STATINIAMS

- Naujai įrengiamiems elektros imtuvams ir apšvietimui maitinti turi būti suprojektuoti ir įrengti nauji elektros tiekimo skydai su kabeliais. Biokuro katilinės užmaitinimą numatyti iš esamų pirmo ir antro Ruklos katilinės elektros įvado. Tiekiama įtampa 400/230 V AC; 50 Hz su aklinai įžeminta neutrale.

  - Esant elektros energijos papildomos galios poreikiui naujai projektuojamiems įrenginiams, numatyti elektros įvadų galios padidinimą ir įrengimą.

  - Papildomi paskirstymo ir valdymo skydai, spintos ir skydeliai įrengiami pagal poreikį.

  - Katilinės įrenginių aptarnavimui turi būti suprojektuoti ir įrengti remontiniai 230/400 V AC skydai su įvadiniu automatiniu jungikliu, trifaziu ir vienfaziu kištukiniu lizdu, trifaze izoliuotų gnybtų rinkle laikinam kabelio prisijungimui ir pažeminančiu 230/12 V AC transformatoriumi su kištukiniu lizdu. Įvadinis automatinis jungiklis turi būti su integruotu nuotėkio srovės atkabikliu.

  - Įrenginių, kurie gali būti perkraunami, elektros varikliams sumontuoti elektronines atjungimo apsaugas nuo perkrovimo, minkšto paleidimo įrenginius (kur pagal apkrovos pobūdį jie yra tikslingi).

  - Naujos įrangos elektros varikliai, naudojami procesuose su reguliuojamu arba keičiamu pajėgumu, turi būti įrengti su dažninėmis pavaromis.

  - Prie elektra varomų mechanizmų sumontuoti elektros atjungimo įrangą (saugos kirtikliai su padėties indikacija) saugiam mechanizmų aptarnavimui ir avariniam išjungimui užtikrinti. Naudojant dažninių pavarų įrangą ar kitus paleidimo įrenginius, įrengtus netoli mechanizmų, saugos kirtiklius įrengti linijoje iki šios įrangos, prieinamus ir matomus iš mechanizmo pusės.

  - Kabeliai turi būti tiesimi kabeliniais loviais, latakais, kabeliniais kanalais. Jėgos ir kontroliniai kabeliai, taip pat rezervuojančio maitinimo kabeliai ir kabeliai į rezervuojančius vienas kitą imtuvus turi būti tiesiami atskiruose loviuose, latakuose, o kanaluose turi būti įrengtos priemonės nuo tarpusavio įtakos įvykus avarijai ar gaisrui.

  - Elektros įrenginiai privalo būti suprojektuoti ir įrengti griežtai laikantis galiojančių Elektros įrenginių įrengimo taisyklių ir kitų elektros įrenginių projektavimą, statybą bei pripažinimą reglamentuojančių teisės aktų bei standartų reikalavimų. Turi būti numatyti, suprojektuoti ir įrengti visi reikiami komutaciniai, apsaugos, automatikos, valdymo, duomenų nuskaitymo, perdavimo, apskaitos, įžeminimo ir pan. įrenginiai.

  - Elektros variklių dažninių pavarų įrengimas (jei jos numatomos). Parinkti dažnio keitiklius, jei jie įrengiami išorėje, su IP65 apsaugos apdangalais laipsniu. Dažnio keitiklius montuoti atskiruose skyduose, jeigu galima ir po kelis skyduose. Elektrosaugos klasė ne mažiau IP54 - montuojamiems atskirai,  ne mažiau IP20 - montuojamiems skyde.

  - Patikimumo užtikrinimui ir ekonomiškumo sumetimais, jų tipą parinkti, suderinus su Užsakovu pagal įmonės objektuose paplitusį tipą. Siekiant užtikrinti UAB “Jonavos šilumos tinklai“ katilinių esamos ir diegiamos techninės įrangos vientisumą dažnio keitikliai turi būti Danfoss arba Vacon.

  - Tiekėjas gali siūlyti ir kito gamintojo lygiaverčius dažnio keitiklius, tačiau turi organizuoti aptarnaujančio personalo, ne mažiau nei 3 (trims) Perkančiojo subjekto atstovams, dažnio keitikliu konfigūravimo ir aptarnavimo mokymus, išrašant kursų baigimo sertifikatus. Mokymai turi būti pravesti lietuvių kalba pas įgaliotą gamintojo atstovą, turintį teisę rengti mokymus ir išduoti kursų baigimo sertifikatą/atestatą, patvirtintą įrangos gamintojo,  kuriuo gamintojas patvirtina, jog asmuo yra atestuotas ir įgijo reikiamas, teorines ir praktines, žinias saugiam ir produktyviam darbui su tiekiama gamintojo įranga. Kartu su tokiais dažnio keitikliais taip pat turi būti patiekta įranga (programos ir prisijungimo kabeliai – ne mažiau kaip 3 komplektai), kad personaliniu kompiuteriu galima būtų prisijungti prie dažnio keitiklio ir atlikti jo konfigūravimą.

  - Elektros variklių greitį ir galią reguliuojantys įrenginiai turi užtikrinti variklių funkcionalumą ir mažiausias elektros energijos sąnaudas. Naujos įrangos elektros varikliai turi būti su dažnio keitikliais

  - Įranga turi dirbti patikimai, be smūgių įjungimo metu.

  - Elektros pavarų efektyvumo klasė turi būti nemažesnė kaip IE3 tipo, nepriklausomai ar elektrinė pavara naudojama su kintamo greičio reguliavimo įtaisu ar valdoma elektros kontaktoriaus pagalba.

  - Jei naudojami dažnio keitikliai, nuo dažnio keitiklio iki elektros variklio turi būti naudojamas tik ekranuotas, atitinkantis elektromagnetinį suderinamumą EMC galios kabelis.

  - Dažnio keitikliai turi būti su rankinio valdymo pultu su LCD ekranu, jis turi turėti būtinus analoginius ir skaitmeninius įėjimo ir išėjimo signalus PLV valdymui.

  - Parinkti ir įrengti elektros reaktyviosios galios kompensatorius.

- REZERVINIS ELEKTROS ENERGIJOS TIEKIMAS

  - Rezervinis elektros tiekimas turi būti užtikrintas įrengiant dyzelinę elektros stotį, tokios elektrinės galios, kad nutrūkus elektros energijos tiekimui iš viešojo maitinimo tinklo, stotis būtų pajėgi aprūpinti elektros energija visus nenutrūkstamai šilumos gamybai reikalingus biokuro katilinės įrenginius maksimaliu apkrovimu ir tinklo siurblį.

  - Dirbant su rezerviniu elektros generatoriumi, turi automatiškai atsidaryti elektrostatinio filtro apėjimas ir išsijungti šilumos siurblys.

  - Dingus įtampai katilinės elektros įvade, dyzelinė elektros stotis pasileidžia automatiškai per techniškai pagrįstą laiką, reikalingą normalaus šilumos ir kitų įrenginių darbo režimo atstatymui.

  - Atsiradus įtampai iš tinklo, elektros tiekimo perjungimas turi vykti be elektros tiekimo nutraukimo pauzės.

  - Turi būti galimybė automatinį startą ir kitas automatiškai vykdomas sekas išjungti ir operacijas atlikti rankiniu būdu.

  - Elektros varikliai, kuriuos gali prireikti paleisti esant avariniam elektros tiekimui, jei jų startinė galia viršija pajėgumo galimybes, turi būti įrengti su švelnaus paleidimo įranga, paskaičiuota startinės galios sumažinimui iki reikiamo pajėgumo užtikrinimo.

  - Dyzelinė elektros stotis gali būti įrengta katilinės patalpoje arba lauke ir pritaikyta dirbti lauko sąlygomis;

  - Išmetimo vamzdžio žemiausioje dalyje turi būti įrengtas drenažinis kondensato pašalinimo vamzdelis;

  - Visi kabeliai, jungiami prie dyzelinio generatoriaus, turi būti daugiavieliai, lankstūs, atsparūs vibracijai, padidintai temperatūrai ir nepalaikantys degimo.

  - Vietiniam dyzelinio generatoriaus valdymui turi būti įrengtas mikroprocesorinis valdiklis su operatoriaus pultu, kuriame turi būti indikuojami visi kontroliuojami parametrai, įvykių istorija, būsenos ir gedimai.

  - Kartu su įrenginiais turi būti pateikta: aprašymas, instaliavimo ir aptarnavimo instrukcija (lietuvių kalba), operatyvinio aptarnavimo instrukcija lietuvių kalba.

- TECHNINIAI REIKALAVIMAI IR SĄLYGOS PROCESŲ VALDYMO IR AUTOMATIKOS SISTEMOMS

- Katilinės technologinių procesų valdymas numatomas be nuolatinio aptarnaujančio personalo.

- Pagrindinė valdymo ir stebėjimo sistema (SCADA) įrengiama Ruklos katilinėje (1 darbo vieta), o dubliuojanti operatoriaus vieta įrengiama Girelės katilinėje (1 darbo vieta). Pagrindinė operatorių vieta bus Girelės katilinėje.

- Katilinę eksploatuojantis personalas centriniame valdymo pulte (Girelės katilinėje) stebės katilinės veikimą ir į reguliavimo procesą įsiterps tik tuomet, kai pastebės eksploatacijos nukrypimus. Budintis personalas apeis ir apžiūrės katilinės įrenginius vieną kartą per parą. Iškrauto iš autotransporto biokuro sandėliavimas ir padavimas į katilus turi būti numatytas taip, kad nereikalautų nuolatinės priežiūros.

- SCADA sistemos išpildymas. Nauja SCADA licencija. Naujos SCADA programos integravimas į sistemą. Užtikrinti esamos katilinės SCADA sistemos nuotolinio valdymo galimybę iš Girelės katilinės, įskaitant duomenų perdavimą, technologinių parametrų stebėseną ir valdymą realiu laiku. Naujas kompiuteris (naujausios techninės charakteristikos esamuoju metu) su naujausia Windows operacine sistema. Tiekėjas turi užtikrinti nemokamą programinės įrangos (operacinės sistemos ir SCADA) palaikymą, ne trumpiau kaip 5 metų nuo galutinio priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos. Komplektuojami monitoriai ne mažesni nei 24“.

- Įrengti papildomus PLV valdiklius, skirtus esamos katilinės procesų automatizacijos išplėtimui ir integracijai su naujai diegiamą infrastruktūra.

- Visi PLV turi būti parenkami su 20% atsarga.

- Normaliam ir saugiam katilinės įrenginių darbui užtikrinti sumontuoti modernią, patikimą, pilną technologinio proceso valdymą, kontrolę, darbo parametrų ir režimų registravimą ir technologinio proceso eigos vizualizuotą automatinę (darbui be nuolatinio techninio personalo) technologinio proceso valdymo ir kontrolės sistemą, kuri užtikrintų sekančius, bet neapsiribojant pilnai automatizuotus valdymo procesus:

- biokuro padavimas iš sandėlio į vandens šildymo katilo kūryklą;

- biokuro kūryklos ir vandens šildymo katilo darbas;

- dūmų kondensacinio ekonomaizerio darbas;

- dūmų šalinimo ir valymo sistemos darbas;

- pelenų šalinimo sistemos darbas;

- termofikacinio vandens kontūrų darbas;

- rezervinio elektros generatoriaus darbas;

- dujinių katilų ir šilumos siurblio paleidimas (integruojama į naują sistemą).

- Automatinė technologinio proceso valdymo ir kontrolės sistema privalo atlikti pilną technologinio proceso valdymą, kontrolę, darbo parametrų ir režimų registravimą ir technologinio proceso eigos vizualinį pateikimą, panaudojant laisvai programuojamus loginius valdiklius su operatoriaus pultais, skirtais technologinių parametrų reikšmių parodymams, proceso valdymo režimų nustatymui ir parametrų įvedimui, turi veikti be aptarnaujančio nuolatinio personalo. Nuolatinė katilinės įrenginių ir katilų stebėsena turi būti išpildyta tiek vietoje operatoriaus pulto pagalba, tiek per nuolatinę procesų valdymo ir kontrolės sistemą operatoriaus kompiuteryje. Bendrovės personalas turi būti reikalingas tik atlikti planines (nekasdienines) apžiūras, planinius techninius aptarnavimus ir remontus, atvežto biokuro priėmimą.

- Mikroprocesorinė įranga (valdikliai, PC) turi būti maitinama iš 230 V AC nepertraukiamo maitinimo šaltinių (Online UPS). Pageidautina įrengti valdymo skydams vieną centralizuotą Online UPS sistemą su automatiniu rezervavimu ir automatiniu maitinimo perjungimu tiesiogiai iš tinklo. Perjungimas turi būti elektroninis ir vykdomas be maitinimo tiekimo pauzės. Perjungimas turi būti atskirtas nuo Online UPS. Online UPS išėjimo įtampa turi būti sinusinė.

- Siekiant užtikrinti UAB Jonavos šilumos tinklai katilinių esamos ir diegiamos techninės įrangos vientisumą skyduose numatyti firmos Siemens S7-1200 (6ES7214-1AG40-0XB0) serijos arba aukštesnės serijos programuojamus loginius valdiklius (PLV) su 10“ firmos Siemens grafine operatoriaus panelėmis (OP) SIMATIC Comfort Panel Siemens TP700 Comfort (6AV2124-0GC01-0AX0).

- Tiekėjas gali siūlyti ir kito gamintojo lygiaverčius PLV su OP, tačiau Tiekėjas turi organizuoti tiekiamų lygiaverčių PLV ir OP programavimo mokymus licencijuotoje įmonėje ne mažiau nei 3 (trims) Perkančiojo subjekto atstovams, išrašant kursų baigimo sertifikatus. Taip pat tokiu atveju tiekėjas turi patiekti programavimui būtinas programas su licencijomis bei visas reikalingas priemones programinio kodo diegimui į programuojamų loginių valdiklių sistemas. Mokymai turi būti pravesti lietuvių kalba pas įgaliotą gamintojo atstovą, turintį teisę rengti mokymus ir išduoti kursų baigimo sertifikatą/atestatą, patvirtintą įrangos gamintojo,  kuriuo gamintojas patvirtina, jog asmuo yra atestuotas ir įgijo reikiamas, teorines ir praktines, žinias saugiam ir produktyviam darbui su tiekiama gamintojo įranga.

- Katilinės įrenginių, katilo aprūpinimo automatizacijos ir matavimo priemonėmis apimtys bei tikslumas negali būti mažesni, negu numatyta galiojančiuose teisiniuose ir norminiuose aktuose.

- Ataskaitos turi turėti pasirinkimą, norimų technologinių parametrų, generavimui lentelės pavidalu ir grafiniu pavidalu pagal laiką (dienos, savaitės, mėnesio, metų).

- Ataskaitos turi turėti funkciją leidžiančią sugeneruotos (norimos) ataskaitos eksportavimui į „Microsoft Excel“(.xlsx ) ir „Adobe Acrobat Reader“ (.pdf ) formatus.

- Visų katilinės procesų parametrai kaupiami operatoriaus valdymo panelėje, operacinėje arba papildomoje laikmenoje.

- Katilinės įrenginių, katilo valdikliuose visų fiksuojamų ir indukuojamų reikšmių atvaizdavimas turi būti matomas vizualizacijos sistemoje. Vizualizacijos langų grafiniai sprendimai turi būti suderinti su Užsakovu.

- Duomenų bazėje (operatoriaus valdymo panelėje) turi būti saugojami ir archyvuojami visi (tačiau neapsiribojant) parametrai (nurodyti lentelėje Nr. 8) ne mažiau 10 metų laikotarpiu. Pagrindinių parametrų reikšmės pateikiamos lentelėje. Galutinis parametrų sąrašas turi būti suderintas su Užsakovu.

8 Lentelė. Procesų parametrai

| Nr. | Matuojami parametrai | Matavimo vienetai |
| --- | --- | --- |
| 1. | Vandens slėgis prieš biokuro vandens šildymo katilą | MPa arba bar |
| 2. | Vandens slėgis už biokuro vandens šildymo katilo | MPa arba bar |
| 3. | Vandens temperatūra prieš biokuro vandens šildymo katilą | °C |
| 4. | Vandens temperatūra už biokuro vandens šildymo katilo | °C |
| 5. | Užduota vandens temperatūra iš biokuro vandens šildymo katilo | °C |
| 6. | Vandens kiekis per biokuro vandens šildymo katilą | m3/h |
| 7. | Trauka kūrykloje ir už biokuro vandens šildymo katilo | Pa |
| 8. | Temperatūra biokuro kūrykloje | °C |
|  | Ardyno degimo zonų temperatūros (ne mažiau 3) | °C |
|  | Kūryklos mūro temperatūra degimo zonoje | °C |
| 9. | Oro slėgis už ventiliatorių, jei tai numato gamintojas | kPa |
| 10. | Deguonies kiekis dūmuose (Lambda zondas) | % |
| 11. | Patalpos oro temperatūra | °C |
| 12. | Lauko oro temperatūra | °C |
| 13. | Dūmų temperatūra už biokuro vandens šildymo katilo | °C |
| 14. | Dūmų temperatūra už dūmų valymo sistemos (elektrostatinio filtro) | °C |
| 15. | Dūmų temperatūra už kondensacinio dūmų ekonomaizerio | °C |
| 16. | Dūmsiurbio, oro ventiliatorių, recirkuliacijos siurblio el. variklių srovė (jei tai numato gamintojas) | A |
| 17. | Dūmsiurbio, oro ventiliatorių, recirkuliacijos siurblio el. variklių dažnis (jei tai numato gamintojas) | Hz |
| 18. | Vandens slėgis termofikacinio vandens tinklo paduodamoje linijoje | MPa arba bar |
| 19. | Vandens temperatūra termofikacinio vandens tinklo paduodamoje linijoje | °C |
| 20. | Vandens slėgis termofikacinio vandens tinklo grįžtamoje linijoje | MPa arba bar |
| 21. | Vandens temperatūra termofikacinio vandens tinklo grįžtamoje linijoje | °C |
| 22. | Tinklo siurblių el. variklių srovė, dažnis | A, Hz |
| 23. | Vandens temperatūra prieš kondensacinį dūmų ekonomaizerį | °C |
| 24. | Vandens temperatūra už kondensacinio dūmų ekonomaizerio | °C |
| 25. | Vandens temperatūra akumuliacinėje talpoje (ne mažiau 4 taškai) | °C |
| . | Skaičiuojami parametrai |  |
| 27. | Biokuro vandens šildymo katilo galia | (k)MW |
| 28. | Biokuro vandens šildymo katilo pagaminta šiluminė energija per pasirinktą laikotarpį | (k)MWh |
| 29. | Dūmų kondensacinio ekonomaizerio galia | (k)MW |
| 30. | Dūmų kond.ekonomaizerio pagaminta šiluminė energija per pasirinktą laikotarpį | (k)MWh |
| 31. | Elektros suvartojimai nuo visų elektros apskaitos prietaisų (rodomi atskirai) | kWh |
| 32. | Sąlyginės elektros energijos sąnaudos šilumos energijos gamybai | kWhel/MWhšil |

- ELELKTROTECHNIKOS IR AUTOMATIKOS SPECIALŪS TECHNINIAI REIKALAVIMAI

Rengiant pasiūlymą bei vykdant projektą tiekėjas turi išpildyti reikalavimus, nurodytus lentelėje ir aprašyme žemiau. Jei Tiekėjas negali pasiūlyti įrenginio, kuris atitiktų nurodytus reikalavimus, tai gali teikti lygiavertį, tačiau ne blogesnių charakteristikų įrenginį, bei pateikiant paaiškinimą/patikslinimą, kuo skiriasi siūloma įranga ir ar šie skirtumai nepablogina veikimo ir eksploatavimo charakteristikų.

9 lentelė. Specialūs elektrotechnikos ir automatikos techniniai reikalavimai

| Nr. | Pavadinimas | Aprašymas |
| --- | --- | --- |
| 1. | Automatikos skydai | Visos spintos (skydeliai) turi būti metaliniai ne mažesnės nei IP54 apsaugos klasės. |
| 2. | Kabeliai | Visų kabelių gyslos privalo būti turėti skaitinį ženklinimą |
| 3. | Elektros varikliai | Visi varikliai turi būti pateikti ne mažesnės kaip IE3 efektyvumo klasės ir ne mažesnės kaip IP55 apsaugos klasės. |
| 4. | Saugos sistema | Visos automatinės saugos sistemos turi užtikrinti saugų įrengimų atjungimą, avarinių situacijų metu. Patiekti nepertraukiamo maitinimo šaltinį UPS, kuris avariniu atveju tieks elektros energiją katilo valdymo sistemai, valdymo įtaisams, matavimo prietaisams. |
| 5. | Elektriniai manometrai | Turi atlaikyti slėgius, siekiančius 150 % nuo maksimalios vardinės reikšmės; Slėgio skirtumo jutiklis privalo būti atsparus pilnam matuojamo parametro maksimaliam slėgiui, kai vienas proceso prijungimas yra uždarytas; Darbinė aplinkos temperatūra -20..+80°C; Išėjimo signalas 4...20 mA; Apsaugos klasė nemažiau IP54; Matavimo ribos pagal matuojamo parametro dydį; |
| 6. | Mechaniniai manometrai | Universalus spyruoklinis Burbono vamzdelio manometras vandeniui nepralaidžiame korpuse; Manometras turi atlaikyti faktinę matuojamos terpės temperatūrą arba būti apsaugotas nuo jos poveikio; Korpuso skersmuo 100mm; Montuojami pagal LR teisės aktus; Esant poreikiui vienas arba du magnetiniai kontaktai. Apkrova: 230VAC – 120mA; 24VDC – 400mA; Matavimo ribos pagal matuojamo parametro dydį; Apsaugos klasė nemažiau IP54. |
| 7. | Temperatūros jutikliai | Varžinio jutiklio tikslumas privalo atitikti DIN A reikalavimus, termoporos jutiklio tikslumas privalo atitikti DIN reikalavimus; Temperatūros jutikliai jungiami tiesiai į pagrindinę valdymo sistemą arba per keitiklius į analoginių įėjimų (AI) modulius. Apsaugos klasė nemažiau IP54. |
| 8. | Temperatūros keitikliai | Išėjimo signalas dvilaidis 4..20mA; Darbinė aplinkos temperatūra -20..+80°C; Matavimo ribos pagal matuojamo parametro dydį; Apsaugos klasė nemažiau IP54 (montuojant skyduose IP20). |
| 9. | O2 analizatoriai | Analizatoriaus funkcija: O2 kiekio dūmuose nustatymas; Antrinio prietaiso maitinimas: 230V AC, 50Hz; Matavimo ribos: pagal matuojamo parametro dydį; Montavimo elemento ilgis parenkamas pagal kamino diametrą; Duomenų perdavimas: 4...20mA; Apsaugos klasė: IP54. |
| 10. | Dažnio keitikliai (jei numatoma) | Maitinimo įtampa: 3 fazės 380-15% ....480 +10% V Maitinimo įtampos dažnis: 50...60 ±5% Hz IP21. Visi dažnio keitikliai turi būti montuojami jėgos paskirstymo spintose. Srovės perkrova 130% iki 60 s; 2 programuojami analoginiai įėjimai 0...10V, 0(4)...20mA 1 programuojamas analoginis išėjimas 0...10V, 0(4)...20mA 6 programuojami loginiai įėjimai 2 programuojami reliniai išėjimas PID reguliatorius su miego režimu Startavimo iš eigos funkcija (besisukančio variklio startavimas) Automatinis pasileidimas po klaidos ar įtampos dingimo Automatinis klaidos numetimas su klaidos fiksavimu laike Variklio trumpojo jungimo apsaugą Variklio perkrovos apsaugą Įėjimo fazės dingimo ir fazės disbalanso apsaugą Išėjimo fazės dingimo apsauga Įtampos dingimo ir sumažėjimo apsaugą Dažnio keitiklio perkaitimo apsaugą Tekstinis daugiakalbis pultelis programavimui ir proceso kontrolei. Galimybę pasirinkti pultelio meniu kalbą (parametrai ir pranešimai) Integruotą A klasės EMC trikdžių filtrą – kategorija C2 ir C3 pagal IEC/EN 61800-3 Jėgos grandinės atjungimo įėjimą, atitinkantį saugos reikalavimus, pagal EN 954-1 kategoriją 3 ir IEC/EN 61508 SIL2 |
| 11. | Variklių paleidimo įrenginiai | Automatinis išjungiklis fiksuoto tipo skirti variklių apsaugai, su reguliuojama termine apsauga plius kontaktorius arba magnetinai paleidikliai su šilumine rele. 3p; IN = pagal poreikį; UN = 400VAC; UNmax = 690VAC; Trumpo jungimo atjungiamoji geba – pagal projektinius skaičiavimus; Montuojami ant bėgelio ar prisukami; |
| 12. | Moduliniai automatiniai jungikliai | Automatiniai išjungikliai montuojami ant bėgelio; IN = pagal poreikį; UN = 230 … 400VAC; UNmax = 690VAC; Trumpo jungimo atjungiamoji geba – pagal projektinius skaičiavimus; |
| 13. | Valdymo sistema katilo įrangos valdymui | Katilo valdymo sistema turi būti sukomplektuota iš laisvai programuojamo loginio valdiklio (PLV), grafinio operatoriaus pultelio, bei visų komponentų reikalingų šioms sudedamosioms dalims apjungti. Katilo valdymo procesas turi būti pilnai automatizuotas- moduliacinis galintis automatiškai reguliuoti katilo darbą priklausomai nuo nustatytos vandens temperatūros, bei vykdyti proceso korekcijas pagal O2 koncentraciją degimo produktuose. Katilo valdymo sistema turi užtikrinti stabilų ir patikimą reguliavimą visame apkrovimų diapazone ir katilo stabdymą suveikus numatytoms apsaugoms. Galios reguliavimas turi vykti kas 1% katilo reguliuojamos galios diapazone atitinkamai ją didinant arba mažinant nuo šilumos vartojimo poreikio. Veikimo valdymo ir galios reguliavimo įranga (toliau vadinama valdymo įranga) turi užtikrinti įjungimą, išjungimą, patikimą automatinį veikimą, apsaugas, blokuotes ir signalizacijas numatytas gamykloje gamintojoje, bei turi atitikti Lietuvos Respublikos galiojančių norminių dokumentų reikalavimams. Valdymo sistema turi apimti visus kontrolės prietaisus - slėgio, temperatūros jutiklius, srauto jutiklius, būtinus naujai įrangai paleisti, sustabdyti, valdyti. Būtina reguliuoti į šildymo sistemą paduodamo vandens temperatūrą, priklausomai nuo lauko temperatūros pagal šiluminį grafiką. Katilo įrangos valdymo įrangos tiekimas apima ir visus reikalingus matavimo prietaisus ir kontrolės elementus, be jų montavimui reikalingų kabelių ir kabelių klojimo kanalus. |
| 14. | Programuojamas loginis valdiklis | PLV atminties dydis – pagal poreikį Maitinimas – 24V DC; Nuosekliųjų sąsajų skaičius – ne mažiau 2 Papildomų DI, DO, AI, AO modulių prijungimo galimybė; Analoginiai moduliai: su potencialų atskyrimu, 4..20 mA arba 0..10V parenkamos ribos, skiriamoji geba 8 arba 12 bitų; Diskretiniai moduliai: įėjimai 24V DC arba loginiai, išėjimai reliniai arba tranzistoriniai; Laisvai konfigūruojama logikos įranga valdymo algoritmo įvedimui; Duomenų perdavimo protokolai – Ethernet, ModBus; PID reguliatorių realizavimas; PLV montavimas valdymo spintoje; Darbo temperatūra 0..+55°C; Apsaugos laipsnis IP20; |
| 15. | Operatoriaus pultelis | Grafinis pultelis turi būti ne mažesnis kaip 10“; Maitinimas – 24V DC; Nuosekliųjų sąsajų skaičius – ne mažiau 1; Duomenų perdavimo protokolai – Ethernet, ModBus; Montavimas valdymo spintos duryse; Darbo temperatūra 0..+55°C; Apsaugos laipsnis ne mažiau IP54; Vardinė įtampa 3x400V; |
| 16. | Katilų automatika privalo turėti šias apsaugas | Žemas kuro lygis katilo kuro talpoje. Aukšta vandens temperatūra katile. Per didelis / mažas vandens slėgis katile Vandens srauto lygio kontrolė. |
| 17. | Montavimo darbai | Įrangos transportavimas, krovos darbai Gaminių sustatymas į vietas ir sujungimas Elektros dalies montažas prie įrenginių Katilo paleidimo derinimo darbai, programos sudarymas vykdomas po įrangos pilno sumontavimo. |
| 18. | Papildoma informacija | Katilo automatika valdo: kuro tiekimą, degimo procesą, temperatūrų kitimus, katilo šilumokaičio valymą, dūmų ir pelenų šalinimą iš katilo. Galimybė pajungti interneto ryšį ir stebėti/koreguoti katilo darbą per atstumą bei perduoti avarinio rėžimo signalus per GSM. |

- Visais atvejais vadovautis principu vienas procesas – vienas atskiras valdiklis. Tuo tikslu atskiras valdymo sistemas (katilo degimo procesas, kuro padavimas iš sandėlio, pelenų šalinimas, technologijos, šilumos gamybos ir transformavimas) valdymai turi būti sumontuoti į atskirus valdymo skydus, kad būtų galimybė pakeisti atskirus katilinės įrenginius ar įrengimų sistemas nepriklausomai viena nuo kitos, taip užtikrinant katilinės darbo patikimumą.

- Valdymo sistema turi turėti galimybę pakeisti (priskirti) kitą laisvą valdiklio įėjimą (išėjimą) be programavimo, taip sutaupyti resursus ir remontui skirtą laiką.

- Valdymo skyduose numatyti rezervą ateities plėtrai, kad sistema galėtų būti lengvai pritaikoma planuojamam katilui.

- Visi valdymo sistemų valdikliai turi turėti nepertraukiamą maitinimo šaltinį.

- Valdymo sistemos turi būti „draugiškos vartotojui“. Visos funkcijos ir reikalingi darbo parametrų nustatymo langai turi būti pasiekiami ,,vienu mygtuko‘‘ paspaudimu iš bet kurio valdymo pulto funkcinio lango, taip pat grįžimu į pagrindinį langą.

- Valdiklis suprogramuotas taip, kad turėtų kalbų keitimo funkciją ir mažiausiais tris instaliuotas kalbas – gamintojo, vartotojo ir anglų k. Visi informaciniai pranešimai ir kita tekstinė informacija grafiniame operatoriaus pultelyje turi būti tik pasirinkta kalba.

- Visi katilinės procesai (katilo degimo procesas, kuro  padavimas iš sandėlio, pelenų šalinimas, technologijos, šilumos gamybos ir transformavimas) turi turėti atskirus grafinius vaizdus atskiruose languose (atveju, jei grafinis operatoriaus pultelis naudojamas vaizduoti ir valdyti kelis procesus).

- Periodinę katilinės priežiūrą atliekančio operatoriaus darbo palengvinimui bei greitesniam reagavimui avarijos ar gedimo atveju pagrindinis vizualizuotas grafinis pultelis turėtų aktyvų įrenginių darbo paveikslėlį. Kuris atspindėtų įrenginių darbą, atspindėtų sutrikimus ir avarijas, pakeičiant sugedusią vaizduojamo įrenginio dalį kita spalva, kad katilinę prižiūrintis personalas iškart pastebėtų automatizuoto  darbo sutrikimą bei atitinkamo sutrikimo ir avarijos aprašas būtų pasiekiamas palietus indikuojančią gedimą grafinio operatoriaus pultelio zoną.

- Katilinės procesų valdymo sistemų funkcijose turi būti numatyta galimybė rankiniu būdu aktyvuoti elektrines pavaras jų darbo patikrinimui  ar šalinimui  gedimų kuomet reikalinga aktyvuoti trumpalaikiai pavarą viena ar kita kryptimi.

- Katilinę aptarnaujančio personalo darbo palengvinimui grafinis operatoriaus pultelis turi turėti instaliuotas principines elektrines schemas ir vartotojo instrukcijas.

- Katilinės procesų valdymo  sistemos turi turėti galimybę instaliuoti mobilų ar laidinį interneto ryšį leidžiantį pasiekti katilinės valdymo  sistemas operatyviniam katilinę aptarnaujančiam personalui nuotoliniu  būdu,  iš bet  kurios vietovės, kurioje yra internetinis ryšys darbo  parametrų priežiūrai bei nustatymų korekcijai reikalui esant.

- Katilinės procesų valdymo sistemose, turi būti įdegtas įrengimų gedimų ar darbo procesų sutrikimų automatiniame darbo režime, pranešimų perdavimo modulis GSM ryšiu, kuris operatyvinį personalą informuoja apie būtinybę operatyviniam personalui reaguoti į  gedimą.

- Valdymo sistemose turi būti galimybė gamintojo servisinio aptarnavimo personalui prisijungti prie valdymo sistemų operatyviam atsiradusių įrenginių gedimų, diagnostikai, darbo  parametrų papildomam patikrinimui, operatyvinio  personalo  papildomam techniniam palaikymui kaip tinkamai eksploatuoti katilinės įrangą ar spręsti  iškilusias valdymo  sistemų klaidas ar šalinti  gedimus.

- Valdymo  sistemos turi  turėti galimybę suteikti teisę (slaptažodžiu apsaugotą) prisijungimą skirtingiems vartotojų lygiams, operatoriui, derintojui, serviso personalui. Galimybę suteikti teisę stebėti ar valdyti. Turėti saugų VPN nuotolinį prisijungimą ir galimybę keisti slaptažodžius.

- Katilo valdymo sistema turi turėti aktyvų grafinį įrengimų ir katilo atvaizdavimą, meniu su liečiamu atskiru vaizdu, liečiant proceso ikoną ar proceso vaizdą. Turi būti vaizdinis įrenginio darbo atvaizdavimas, gedimo ar sutrikimo grafinis vaizdavimas, palietus sutrikimo atvaizdavimo vietą turi atsiverti langas su gedimo aprašymu

- Būtina galimybė – katilo įrengimų valdymas ir nuotoliu.

- Katilas ir kita įranga turi turėti pakankamą jutiklių ir valdymo elementų  kiekį, kurių dėka valdymo sistema užtikrintų saugų ir efektyvų katilo darbą.

- Katilo apsaugos turi atitikti reikalavimus nurodytus LR energetikos ministro įsakyme Nr. 1-249 Dėl katilinių įrenginių įrengimo taisyklių.

- Katilo valdymo sistema turi užtikrinti stabilų ir patikimą katilo darbą visame apkrovimų diapazone nuo 25iki 100 proc. ir katilo stabdymą suveikus numatytoms apsaugoms. Galios reguliavimas turi vykti moduliaciniu principu kas 1% katilo reguliuojamos galios diapazone atitinkamai ją didinant arba mažinant pagal šilumos vartojimo poreikį.

- Katilo veikimo metu turi būti automatiškai valdomi šie procesai:

- Kuro padavimas į kūryklą;

- Oro padavimas į skirtingas katilo degimo  kameros zonas oro srautų valdymui turi  būti naudojami ventiliatoriai valdomi keičiant dažnį;

- Reikiamos traukos palaikymas kūrykloje - dūmų srauto ventiliatorius valdomas keičiant dažnį.

- Reikiamos ištekančio šilumnešio temperatūros palaikymas pagal galios poreikį;

- Reikiamos grįžtančio šilumnešio temperatūros palaikymas pagal galios poreikį

- Degimo proceso temperatūros valdymas;

- O2 koncentracijos korekcija išeinančiuose dūmuose;

- Šilumokaičio paviršių valymas;

- Apžiūros akutės valymas

- Pelenų šalinimo iš katilo ir kitų  katilinės įrenginių;

- Katilo  ir katilinės darbo procesų stabdymas esant avarinei situacijai pagal užduotas apsaugų ribas;

- Katilo valdymo sistema turi turėti galimybę sukurti 2 ar daugiau rėžiminių kortelių. Viena jų gamykliniai nustatymai, kito paruošiamo derinimo metu. Perėjimas nuo vieno režimo prie kito vienu „mygtuko“ paspaudimu

- Katilo apsaugų ir signalizacijos apimtis turi  atitikti pagal siūlomo katilo konstrukciją turi užtikrinti saugią įrengimų eksploataciją ir atitikti galiojančių teisės ir norminių aktų reikalavimus.

- Katilo įrangos valdymo skydo tiekimas apima ir visus reikalingus matavimo prietaisus ir kontrolės elementus bei jų montavimui reikalingus kabelius ir kabelių klojimo kanalus.

- Įrengti biokuro katilui bei ekonomaizeriui pagamintos šilumos energijos apskaitą – techninę.

- Įrengti termofikaciniu vandeniu tiekiamos šilumos energijos į šilumos tinklus apskaitą – techninę.

- Įrengti naujai montuojamiems biokuro katilui, ekonomaizeriui, elektrostatiniam filtrui, bendriems įrenginiams suvartotos elektros energijos apskaitą – kontrolinę. Elektros apskaitas atvaizduoti SCADA sistemoje.

- Gamybai sunaudojamo vandentiekio vandens ir išleidžiamo kondensato apskaitai numatyti vandens skaitiklius (tipą derinti su Užsakovu). Kiekio, momentinio debito ir gedimų, bei kiti duomenys turi būti perduodami į valdymo sistemą.

- Įrangos bandymų atlikimas

- Biokuro katilo (BK) bandymai reikalingi pagrindiniams katilo techniniams rodikliams nustatyti, kaip nurodyta šiose techninių sąlygų parametrų lentelėje Nr.1 ir tiekėjo pasiūlyme. Įrangos gamintojas turi dalyvauti katilo bandymuose jei Tiekėjas nėra katilinės įrangos gamintojas.

- Bandymai objekte turi apimti visą biokuro katilo (BK) ir naujai sumontuotos įrangos bandymą objekte.

- Bandymai negali prasidėti anksčiau nei įvykdomi tam būtini visi darbai pagal LR įstatymus ir gautas Užsakovo sutikimas. Bandymai objekte turi atitikti nustatytus reikalavimus.

- Už konkrečių bandymo procedūrų parengimą, duomenų užfiksavimą dokumentuose atsako Tiekėjas.

- Užsakovas ar jų atstovai turi įsitikinti, kad bandymai vyktų kaip susitarta, nepaisant to, kad tokius bandymus Tiekėjas jau yra atlikęs savo įmonėje, subtiekėjų įmonėse ar pačiame statybos objekte.

- Bandymai, kuriuos besąlygiškai turi stebėti Užsakovo atstovai, yra paleidimo bandymai, garantuotų BK veikimo parametrų bandymai, bei veikimo intensyvumo objekte bandymai.

- Tik Tiekėjas yra atsakingas už visus veiksmus, susijusius su BK veikimo ir specialiaisiais bandymais.

- Prieš bandymų pradžią Užsakovas ir Tiekėjas turi patvirtinti bandymų programas ir bandymų procedūras, bei suderinti reikalingų kalibruotų prietaisų bei duomenų surinkimo įrangos bandymams įrengimo vietas.

- Tiekėjo parengtą bandymų programą tvirtina Užsakovas.

- Būtina išbandyti visos BK ir įrenginių skleidžiamo triukšmo lygį.

- Triukšmo matavimai turi būti vykdomi dirbant BK nominalia galia.

- Matavimų rezultatai ir skaičiavimai turi būti pateikti bandymų ataskaitoje bei užpildant žemiau pateikiamą lentelę Nr.10. Ataskaitą turi patvirtinti Tiekėjas ir už matavimus bei ataskaitos rengimą atsakinga šalis.

- Pasibaigus bandymams ir BK derinimui, ir parengus bandymų ataskaitas, jas pateikti Užsakovui.

10 lentelė. Biokuro vandens šildymo katilo bandymų rodikliai, dirbant įvairiais galingumais. Bandymams naudojamas garantinis kuras (SM2):

| Nr. | Parametro pavadinimas | Vnt. | Duomenys |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Biokuro katilo apkrovimas | % | 25 | 50 | 75 | 100 |
| 1.1 | Katilo šiluminė galia (pagal šilumos apskaitos prietaisą) | MW |  |  |  |  |
| 1.2 | Vandens temperatūra prieš katilą (pagal šilumos apskaitos prietaisą) | oC |  |  |  |  |
| 1.3 | Vandens temperatūra už katilo (pagal šilumos apskaitos prietaisą) | oC |  |  |  |  |
| 1.4 | Vandens slėgis prieš katilą | bar |  |  |  |  |
| 1.5 | Vandens slėgis už katilą | bar |  |  |  |  |
| 1.6 | Biokuro katilo naudingo veiksmo koeficientas (paros vidutinis, pagal šilumos apskaitos prietaiso parodymus ir faktinį kuro suvartojimą) Papildomai prie bandymų atskaitos pateikti efektyvumo vertinimo metodiką su skaičiavimais. | % |  |  |  |  |
| 1.7 | Dūmų temperatūra už katilo | oC |  |  |  |  |
| 1.8 | O2 kiekis už katilo | % |  |  |  |  |
| 1.9 | Kondensacinio ekonomaizerio galia (pagal šilumos apskaitos prietaisą) | MW |  |  |  |  |
| 1.10 | Dūmų temperatūra už kondensacinio ekonomaizerio | oC |  |  |  |  |
| 2. | Emisijos už valymo įrenginių |  |  |  |  |  |
| 2.1. | NOx (6 % O2) | mg/Nm3 |  |  |  |  |
| 2.2. | Kietųjų dalelių koncentracija ( 6 % O2) | mg/Nm3 |  |  |  |  |

- GARANTIJA

- Medžiagų, statybos darbų ir vykdymo garantija. Statiniui galioja Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse nustatyti minimalūs garantiniai terminai. Elektrotechnikos įrangai ir jos/jų darbams turi būti suteikiama ne mažesnė kaip 24 mėnesių garantija.

- Biokuru kūrenamo vandens šildymo katilui, kūryklai ir visai kitai patiektai ir sumontuotai įrangai turi būti suteikiama ne mažesnė kaip 24 mėnesių garantija.

- Garantinio laikotarpio metu tiekėjas yra pilnai atsakingas už visų medžiagų kokybę ir tinkamumą.

- Garantinio laikotarpio metu tiekėjas privalo nedelsdamas ir be jokių išlaidų užsakovui ištaisyti visus pastebėtus gedimus ir defektus. Tokiu atveju užsakovas turi teisę reikalauti, kad atitinkamai katilinės daliai būtų suteikta nauja garantija.

- Tiekėjas garantiniu laikotarpiu privalo nedelsdamas ir nesudarydamas jokių išlaidų užsakovui pašalinti bet kokius dėl jo kaltės atsiradusius trūkumus ar defektus.

- Garantinio laikotarpio metu Tiekėjas nebus atsakingas už jo patiektų įrenginių defektus, jeigu jie atsirado dėl netinkamo Įrenginių eksploatavimo ir aptarnavimo.

- PRIDEDAMI FAILAI

- Sklypo planas;

- Katilinės planas su įrengimais;

- Elektros tinklų nuosavybės ribų aktas;

- Katilinės temperatūrinis grafikas.