Pasiūlymo priedas Nr.

GARANTINIŲ TECHNOLOGINĖS ĮRANGOS PARAMETRŲ DEKLARACIJA

| Energetiniai rodikliai |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil Nr. | Garantinio rodiklio pavadinimas |  | Matavimo vienetas |  | Parametro dydis | Siūlomos įrangos techninės charakteristikos, parametrai, dydžiai, medžiagos ir pan. (tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti dokumentus arba deklaracijoje pateikti nuorodas į tai pagrindžiančius dokumentus)* |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |  |
| Katilas [tiekėjas turi nurodyti katilo gamintoją ir modelį] |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Projektinė katilo šiluminė galia (pagal apskaitos prietaisą už kurą deginančio įrenginio) |  | MW |  | 2,2 |  |  |
| 2 | Katilo darbo diapazonas (apkrovimo reguliavimo ribos) |  | % |  | 25 ÷ 100 |  |  |
| 3 | Biokuro katilo naudingo veikimo koeficientas visame apkrovimo diapazone - ne mažesnis kaip: (be ekonomaizerio) |  | % |  | ≥ 86 |  |  |
| 4 | Didžiausia leistina katilo išeinančio vandens temperatūra |  | °C |  | 110 |  |  |
| 5 | Katilo darbinis slėgis kuris turi būti išlaikomas per visą apkrovimo diapazoną, Ps |  | bar |  | 6 |  |  |
| Pakura [tiekėjas turi nurodyti pakuros gamintoją ir modelį] |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Pakuros ardyno šiluminis įtempimas |  | KW/m2 |  | ≤ 350 |  |  |
| 7 | Pakuros šiluminis įtempimas |  | KW/m3 |  | ≤ 240 |  |  |
| 8 | Pakuros mūras ir šamotinės plytos (darbinė plytų ir mūro temperatūra ne mažesnė) |  | °C |  | ≥1430 |  |  |
| Dūmų kondensacinis ekonomaizeris [tiekėjas turi nurodyti ekonomaizerio gamintoją ir modelį] |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Dūmų kondensacinio ekonomaizerio generuojama šiluminė galia, kai: - Katilams dirbant nominaliu apkrovimu; - Kuro drėgmė, W = 50 %; - O2 kiekis sausuose dūmuose - 6 %; Grįžtančio termofikacinio vandens temperatūra – 40 °C. |  | MW |  | Vienas katilas≥ 0,4 Dviem katilam≥ 0,8 |  |  |
| 10 | Dūmų temperatūra už kondensacinio ekonomaizerio |  | °C |  | ≤45 |  |  |
|  |  | Akumuliacinė talpa |  |  |  |  |  |
| 11 | Tūris |  | l |  | 100 000 ± 1% |  |  |
|  | Didžiausia leidžiama termofikacinio vandens temperatūra, oC |  | °C |  | 110 |  |  |
| 12 | Mineralinės vatos izoliacijos storis |  | mm |  | ≥200 |  |  |
| 13 | Talpos korpuso garantinis laikas |  | metai |  | ≥5 |  |  |
| 14 | Talpos korpuso eksploatavimo laikas |  | metai |  | ≥20 |  |  |
| Elektrostatinis kietųjų dalelių filtro aplinkosauginiai rodikliai [tiekėjas turi nurodyti filtro gamintoją ir modelį] |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Elektrostatinio filtro našumo parinkimas prie katilų apkrovimo |  | MW | 4,4 |  |  |  |
| 16 | NOx (sausi dūmai, 6 % O2), parametras garantuojamas už katilo visame darbo diapazone. |  | mg/Nm³ | ≤ 500 |  |  |  |
| 17 | Kietosios dalelės (sausi dūmai, 6% O2) parametras garantuojamas už katilo dūmų valymo įrenginių, prieš dūmtraukį |  | mg/Nm³ | ≤ 50 |  |  |  |

* Dokumentus, pagrindžiančius siūlomos įrangos technines charakteristikas, parametrų, dydžių, medžiagų technines charakteristikas Tiekėjai turi pateikti kartu su  pasiūlymu viešajam pirkimui. Nuorodos į reikalaujamus techninius parametrus pagrindžiančius dokumentus teikiamos šioje deklaracijoje, kaip nurodyta stulpelyje Nr. 5