Pirkimo dalyviui

(siunčiama CVP IS priemonėmis)		                                                                                                                                                       2026-01-19

| CVP IS pirkimo numeris/ID | 6022742 |
| --- | --- |
| Pirkimo tipas ir būdas | Tarptautinis pirkimas. Atviras konkursas. |
| Pirkimo objekto dalis | - |
| Pirkimo pavadinimas | Nemenčinės nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcijos darbai |

*toliau bendrai – Pirkimas.

DĖL PIRKIMO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMO/PATIKSLINIMO

Uždaroji akcinė bendrovė „VILNIAUS VANDENYS“   teikia atsakymus į tiekėjų paklausimus (žr. pridedamą pirkimo sąlygų paaiškinimų/patikslinimų suvestinę).

Pateikiami Pirkimo sąlygų paaiškinimai / patikslinimai laikomi neatsiejama Pirkimo sąlygų dalimi, ir jų nuostatos turi viršenybę prieš ankstesniuose Pirkimo dokumentuose išdėstytas nuostatas. Prašome jais vadovautis teikiant pasiūlymus.

PIRKIMO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMŲ/PATIKSLINIMŲ SUVESTINĖ

| # Eil. Nr. | Paaiškinimo data | Dokumentas | Prašymas* | Atsakymai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2026-01-08 | Projektas | Kurią siurblinę reikia suskaičiuoti – buitinių nuotekų ar drenažo? Pastaba: projekte prieš buitinių nuotekų siurblinę nėra suprojektuotas šulinys su smulkinančiomis grotomis, o nurodytas siurblinės diametras yra per mažas smulkinančių grotų montavimui (remiantis VV reikalavimais). | Projekte numatytos tiek drenažo, tiek buitinių nuotekų siurblinės, jų pažymėjimai plane atitinkamai Nr. DS ir NS1. Į buitinių nuotekų siurblinę NS1 iš Technologinio pastato pateks tiek buitinės nuotekos iš buitinių patalpų, tiek drenažas iš grindų trapų, tiek dumblo vanduo iš dumblo apdorojimo patalpos, tiek perteklinės nuotekos iš riebalų surinkimo šulinio. Smulkinančios grotos siurblinėje nereikalingos, nes siurblinėje suprojektuotas nešmenų krepšys. Vietoj krepšio galima siūlyti buitinių nuotekų siurblius su smulkinančiais darbo ratais. |
|  | 2026-01-08 | DKŽ | Laba diena, klausimas kaip skaičiuoti elektro dali, nes schemos neatitinka kiekių žiniaraščių? ar aklai pagal schemas ar pagal kiekių žiniaraščius? kiekių žiniaraščiuose nėra dažnio keitiklių ? | Pažymėtus darbus savo nuožiūra ir savo patogumui skaidyti į smulkesnius. Išskaidyti darbai turi būti baigtiniai ir todėl lengviau patikrinami techninio prižiūrėtojo. Dažnio keitiklius, pavyzdžiui, galima pridėti Darbų kainų žiniaraščio Technologinio pastato darbo galimoje išskaidyti eilutėje ,,Elektrotechnika". Taip pat, pridedame pakoreguotą Darbų kainų žiniaraštį, su paaiškinimu, kad * pažymėtas žiniaraščio pozicijas galima detalizuoti išskaidant pateiktas pozicijas iki 5 dalių. |
|  | 2026-01-19 |  | Atviro konkurso SPS 15.5 p. nurodoma „Pasiūlymo galiojimo užtikrinimo dydis – ne mažiau kaip 1 (vienas) proc. nuo Pasiūlymo kainos EUR be PVM. (pasiūlymo galiojimo užtikrinimo vertė skaičiuojama nuo preliminarios pirkimo vertės)“. Preliminari pirkimo vertė pirkimo dokumentuose nėra atskleista ir paviešinta. Prašome paaiškinti ir patikslinti, kokio dydžio turi būti teikiamas pasiūlymo galiojimo užtikrinimas. | Informuojame, kad dėl techninės klaidos, informacija pateikta skliausteliuose (pasiūlymo galiojimo užtikrinimo vertė skaičiuojama nuo preliminarios pirkimo vertė) yra netaikoma šiam pirkimui. Atsižvelgiat i tai patiksliname Atviro konkurso SPS 15.5 punktą ir išdėstome jį taip: <...> (pasiūlymo galiojimo užtikrinimo vertė skaičiuojama nuo Pasiūlymo kainos). Pridedama aktuali redakcija. |
|  | 2026-01-19 | Techninė specifikacija | Atviro konkurso priede „SPS 3_Techninė specifikacija“ 2 p. nurodyti kiekiai/apimtys. Prašome paaiškinti ir patikslinti ar visi TDP nurodyti darbai (pakloti, rekonstruoti visi tinklai, įskaitant ir elektros, nuotekų drenažo siurblinę, saulės šviesos elektrinę ir pan.) turės būti atlikti, taip pat prašome konkrečiai įvardinti, kokie (ar) darbai turės būti atlikti, bet nėra nurodyti TDP? | Informuojame, kad jokių darbų, kurie nebūtų nurodyti TDP atlikti nereikės išskyrus tuos, kurie yra aiškiai nurodyti Techninėje specifikacijoje ir TDP, tai pat reikės atlikti visus būtinus darbus siekiant užtikrinti TDP sprendinių įgyvendinimą pagal galiojančius teisės aktus. |
|  | 2026-01-19 | Techninė specifikacija | Atviro konkurso priede „SPS 3_Techninė specifikacija“ (toliau – Techninė specifikacija) 2.3.12. p. nurodyta, kad „Rangovas prisiima visą riziką dėl ne nuo Užsakovo priklausančių aplinkybių, dėl kurių padidės su Sutarties vykdymu susijusios Rangovo išlaidos ir Sutarties vykdymas taps sudėtingesnis (Rangovui padidės įsipareigojimų vykdymo kaina). Darbų kaina nebus didinama, išskyrus Pirkimo sąlygose nustatytus kainos peržiūros procedūros atvejus“. Rangovas negali ir neturėtų prisiimti atsakomybės dėl išlaidų, susijusių su Sutarties vykdymu, padidėjimo/ar atsiradimo dėl ne nuo Rangovo (pvz. nuo projektuotojo, kitų asmenų ir kt.) priklausančių aplinkybių. Prašome patikslinti ir nurodyti, kad „Rangovas prisiima visą riziką dėl nuo Rangovo priklausančių aplinkybių, dėl kurių padidės su Sutarties vykdymu susijusios Rangovo išlaidos ir Sutarties vykdymas taps sudėtingesnis (Rangovui padidės įsipareigojimų vykdymo kaina)“. | Rangovas prisiima riziką tik dėl tų aplinkybių, kurios priklauso nuo paties Rangovo veiksmų ar jo pasirinkto darbų organizavimo. |
|  | 2026-01-19 | Techninė specifikacija | Atviro konkurso priede „SPS 3_Techninė specifikacija“ aiškiai ir nedviprasmiškai nurodyta, kad „Vykdydamas sutartį Rangovas privalo vadovautis TDP, techninės specifikacijos reikalavimais <...>“, „Vadovaudamasis parengtu TDP (žr. TS priedą Nr. 1) pastatyti esamų Nemenčinės nuotekų valymo įrenginių sklype naujus buitinių nuotekų valymo įrenginius“. Techninės specifikacijos 3.1.26.2. p. nurodyta, kad „Rekonstravęs nuotekų valyklą ir atlikęs paleidimo - derinimo darbus Rangovas turi parodyti, kad pastatyta nuotekų valykla išvalo nuotekas iki reikalaujamo lygio. Rangovas turi atlikti vieną išvalymo efektyvumą įrodantį tyrimą.“. Atitinkamai Rangovui keliamas reikalavimas: „Baigiamieji bandymai kartojami tiek kartų kol tyrimų rezultatai (5 parų vidurkis) neviršys 1 lentelėje nurodytų nuotekų kokybinių rodiklių reikšmių“. Pirkimo dokumentuos nurodoma, kad priėmimo – perdavimo aktas pasirašomas, tik kai baigiamieji bandymai užbaigiami. Pirkimo dokumentuose taip pat pateiktas įpareigojimas Rangovui atlikti, sėkmingai įgyvendinti Bandomąją eksploataciją (90 k. d. atitinkamai tęsiant, jei eksploatacija nėra sėkminga) ir nurodyta, kad Užsakovas nuotekų valyklą perima eksploatuoti tik, kai Bandomoji eksploatacija yra sėkminga. SPS 4 priede „Sutartis“, 7.1.5 p. nurodyta, kad „Jeigu po nesėkmingos 90 k. d. Baigiamosios eksploatacijos kita 90 k. d. Baigiamoji eksploatacija viršija 12 mėn. nuo Statybos užbaigimo akto išdavimo dienos, Bandomoji eksploatacija nutraukiama, Rangovui nėra išmokami nuo kiekvieno atliktų darbų akto sulaikyta 5 proc. dydžio suma ir valyklos eksploatavimą perima Užsakovas.“. Negalima sutikti su tokiomis Pirkimo dokumentų nuostatomis, nes jomis neteisingai, neproporcingai bei nepagrįstai ir pažeidžiant lygiateisiškumo ir proporcingumo principus ir pažeidžiant Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 29 str. 1 d. nuostatas, netinkamo nuotekų valymo įrenginių veikimo rizika perkeliama Rangovui. Įvertinus tai, kad Rangos darbus Rangovas yra įpareigotas vykdyti pagal Užsakovo parengtą, teisės aktų nustatyta tvarka suderintą ir pateiktą TDP, kuriame parinki ir pateikti konkretūs sprendimai ir sprendiniai, Rangovas negali prisiimti atsakomybės už tai, kad pastatyti nuotekų valymo įrenginiai išvalys nuotekas iki reikalaujamo lygio ir negali užtikrinti, kad projektinės teršalų koncentracijos valytose nuotekose neviršys Techninėje specifikacijos 1 lentelėje nurodytų teršalų koncentracijos. Tinkamas nuotekų išvalymas priklauso nuo TDP suprojektuotų ir parinktų sprendinių tinkamumo, tikslumo ir suderinamumo, parinktos ir numatytos įrangos, taip pat nuo atitekančių nuotekų ir realios esamos situacijos. Rangovas yra atsakingas ir atsakomybę gali prisiimti tik už tai, kad nuotekų valymo įrenginiai bus pastatyti pagal parengtą TDP ir Rangovo atlikti darbai visiškai jį atitiks. Atitinkamai Rangovui negali būti keliamas reikalavimas dėl nuotekų valymo įrenginių visiško tinkamo veikimo ir nuotekų išvalymo iki nustatytų reikalavimų. Vadovaudamiesi visu tuo, kas išdėstyta, prašome aukščiau paminėtus (ir visus kitus, su tuo susijusius Pirkimo dokumentų punktus) koreguoti, panaikinant Rangovo atsakomybę už: 1) netinkamą nuotekų išvalymą ir 2) sėkmingos bandomosios ekploatacijos nepasekimą. Tokią ir su tuo susijusią riziką turi prisiimti projektuotojas. Atitinkamai turi būti aiškiai ir nedviprasmiškai numatyta, kad Rangovui nuo kiekvieno atliktų darbų akto sulaikyta 5 proc. dydžio suma išmokama, kai patvirtinama, kad visi TDP nurodyti, Rangos sutartyje nurodyti darbai yra atlikti, jie atlikti tinkamai ir perduoti Užsakovui. Tai patvirtina teisės aktų nustatyta tvarka išduotas užbaigimo dokumentais, todėl atitinkamai visa pagal Rangos sutartį sulaikyta ir visa Rangovui priklausanti suma turi būti išmokama kai išduodamas Statybos užbaigimo aktas. Vadovaudamiesi visu tuo, kas išdėstyta, prašome pirkimo dokumentus pakoreguoti taip, kad jie užtikrintų lygiateisiškumo, proporcingumo ir kt. principų įgyvendinimą. | Informuojame, kad Rangovas turės vykdyti darbus pagal Užsakovo parengtą, ekspertuotą, teisės aktų nustatyta tvarka suderintą, ir pateiktą TDP, kuriam buvo gautas Statybą leidžiantis dokumentas, atsižvelgiant į tai, Rangovas bus atsakingas ne už TDP sprendinių parinkimą, o už teisingą jų įgyvendinimą, įrangos sumontavimą, technologinių sistemų sukomplektavimą, bei jų paleidimo-derinimo darbus. Rangovui nustatoma atsakomybė ne už projektinius sprendinius, o už tai, kad naujai pastatyti įrenginiai veiktų taip, kaip numatyta projekte ir būtų tinkamai paleisti bei sureguliuoti. Reikalavimai atlikti bandymus ir sėkmingai užbaigti bandomąją eksploataciją yra būtini siekiant Užsakovui perduoti techniškai funkcionuojančius įrenginius ir laikomi proporcingais bei įprastais vandentvarkos rangos sutartyse, todėl pirkimo dokumentų nuostatos ir sulaikymo išmokėjimo tvarka nebus keičiamos. |
|  | 2026-01-19 | Techninė specifikacija | Atviro konkurso priede „SPS 3_Techninė specifikacija“ 2.3.8. punkte nurodyta „Atsiradus techniniam ir/ar technologiniam būtinumui tikslinti ir/ar keisti TDP Rangovas prisiima visas galimas išlaidas dėl to atsirandančių TDP korekcijų ar naujo projekto parengimo, įskaitant, bet neapsiribojant naujo statybos leidžiančio dokumento gavimo kaštus. Visiems tokiems pakeitimams Rangovas turės gauti Užsakovo raštišką patvirtinimą .Dėl šių pakeitimų sutarties terminas nebus pratęsiamas.“ Rangovas negali prisiimti atsakomybės už perkančiojo subjekto parengto TDP netikslumus, todėl prašome patvirtinti, kad jei atsiras būtinybė tikslinti ir/ar keisti TDP dėl ne nuo Rangovo priklausančių aplinkybių (tokios kaip TDP netikslumas, neaiškumas, netinkamumas, neatitikimas realios esamos situacijos ir pan.) už tai bus atsakingas ir su tuo susijusias išlaidas prisiims Užsakovas ir, tokių korekcijų, taisymų atlikimui reikalingas terminas bus suteikiamas papildomai – pratęsiant darbų, kurių nebuvo galima atlikti dėl reikalingų būtinų taisymų, stabdymo terminui. | Informuojame, kad Techninės specifikacijos 2.3.8 p. nuostata dėl TDP tikslinimo yra taikoma tik tais atvejais, kai poreikis kyla dėl Rangovo vykdomų darbų specifikos, jo pasirinktų technologinių sprendimų, montavimo metodų ar kitų nuo Rangovo veiksmų priklausančių aplinkybių. |
|  | 2026-01-19 | Techninė specifikacija | Atviro konkurso priede „SPS 3_Techninė specifikacija“ 3.1.24. p. nurodoma, kad Rangovas turės „Atlikti statybos užbaigimo procedūras, kurios nustatytos Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatyme ir kituose teisės aktuose reglamentuojančiuose šių paslaugų atlikimą, pateikti visus reikiamus dokumentus per IS „Infostatyba“ statybos užbaigimo dokumento gavimui (pagal įgaliojimą). Rangovas turės apmokėti visas išlaidas (mokestį už statybos užbaigimo dokumentą, statinio (dalies) ekspertizės rangovo paslaugas deklaracijos tvirtinimui ir kt.), susijusias su statybos užbaigimo dokumento gavimu“. Prašome paaiškinti, ar sutartį su tokiu paslaugų teikėju taip pat turės sudaryti Rangovas? Jei ne, tai prašome paaiškinti, kaip tuomet ir kam bus atliekamas minimas mokėjimas už nurodytas paslaugas? | Rangovas organizuoja statybos užbaigimo procedūras ir apmoka su statybos užbaigimo dokumento gavimu susijusias išlaidas. |
|  | 2026-01-19 | Techninė specifikacija | Atviro konkurso priede „SPS 3_Techninė specifikacija“ nurodyta, kad „Sėkmingai įgyvendinus Bandomąją eksploataciją per 90 k. d. nuotekų valyklą perima eksploatuoti Užsakovas. Rangovas turi įsivertinti, kad bandomoji eksploataciją apima ir įrangos priežiūrą“. Prašome paaiškinti, kas yra atsakingas už valyklos eksploatacines išlaidas – elektrą, reagentus ir kt. minimu bandomosios eksploatacijos laikotarpiu? Taip pat, kai nurodome 3 klausime, pirkimo dokumentuose turi būti panaikinta Rangovo atsakomybė, jei Bandomoji eksploatacija nebus sėkminga. | Už valyklos eksploatacines išlaidas – elektrą, reagentus ir kt. atsakingas Užsakovas. Atsakymas dėl bandomosios eksploatacijos pateiktas Klausimų-atsakymų suvestinės Nr. 6. |
|  | 2026-01-19 | Techninė specifikacija | Atviro konkurso priede „SPS 3_Techninė specifikacija“ 4.4.3 p. nurodyta, kad „Rangovas po sutarties pasirašymo dienos patvirtinimo per 14 kalendorinių dienų gali pateikti detalizuotą darbų kainų žiniaraštį, išskleisdamas * pažymėtas darbų eilutes (ir įkainodamas jas) pagal savo konkrečiai planuojamus darbus (pvz., vieną ar kelis statybos darbų etapus ar įrangos vienetus išskaidydamas į daugiau darbų eilučių, bet ne daugiau kaip 5 eilutes, bet darbai ar įrangos vienetai turi būti lengvai atskiriami ir patikrinami, pvz., tarp projekte nurodytų charakteringų vamzdyno taškų), už kuriuos bus apmokama tik pilnai juos atlikus ar pateikus atitinkamus įrangos kiekius. Pateiktai detalizacijai per 10 d. d. turi pritarti Statinio statybos techninės priežiūros rangovo atstovas, vykdantis statinio statybos techninės priežiūros vadovo funkcijas ir Užsakovas“. Nurodytas terminas yra per trumpas – tam tikrus niuansus Rangovas sužinos ir įvertins tik susipažinęs su visomis detalėmis ir niuansais statybvietėje, pradėjęs užsakinėti prekes, medžiagas ir/ar darbus. Įvertinus objekto sudėtingumą, apimtis, prašome nurodytą terminą pratęsti bent iki 45 dienų. Manome, kad žvaigždutėmis pažymėtų eilučių detalizacija praktiškai galima iki konkrečių darbų atlikimo ir perdavimo. | Informuojame, kad Techninės specifikacijos 4.4.3 p. nustatytas 14 kalendorinių dienų terminas detalizuotam darbų kainų žiniaraščiui pateikti yra skirtas tam, kad Rangovas laiku ir aiškiai suplanuotų darbų vykdymo eigą bei pateiktų išskaidymą tik žvaigždute pažymėtoms eilutėms, nekeičiant bendros pasiūlymo kainos struktūros, pati detalizacija yra techninio pobūdžio planavimo dokumentas, kurio tikslas — suderinti darbo eiliškumą ir apmokėjimo logiką. Nustatytas terminas protingas ir proporcingas, todėl nebus keičiamas. |
|  | 2026-01-19 | Sutartis | Atviro konkurso SPS 4 priede „Sutartis“ 6.2 p. nurodyta, kad „Sutartiniai įsipareigojimai užtikrinami banko garantija / užstatu. Reikalavimai sutarties įvykdymo užtikrinimui nustatyti Sutarties BD 13 dalyje „Sutarties įvykdymo užtikrinimas““. Prašome nurodyti, kad sutarties įvykdymas gali būti užtikrinamas ir draudimo bendrovės laidavimu. Atitinkamai prašome pakeisti ir Sutarties 6.7 punktą, nurodant, kad „Rangovas kartu su Aktu turi pateikti dokumentą (banko garantiją / užstatą / draudimo laidavimą), kuriuo užtikrinamas garantinio laikotarpio prievolių įvykdymas pagal pasirašytą Sutartį“. | Banko garantija ir draudimo bendrovės laidavimas yra skirtingos ir nelygiavertės užtikrinimo priemonės. Pirkimo vykdytojas turi teisę pats spręsti, kokius sutarties įvykdymo užtikrinimo reikalavimus nustatyti pirkimo dokumentuose. Pirkimo vykdytojas, įvertinęs pirkimo objekto reikšmę, sudėtingumą, galimas rizikas ir kitus aspektus, nusprendė, kad geriausiai jo interesus užtikrins banko garantija arba užstatas. |
|  | 2026-01-19 | Sutartis | Prašome patikslinti Atviro konkurso sąlygų SPS 4 priede „Sutartis“ 7.1. p. aiškiai nurodant, kad baudos gali būti taikomas tik jei Rangovas nevykdo įsipareigojimų dėl jo kaltės. | Rangovui taikomos netesybos jo įsipareigojimų nevykdymo atveju. Sąlygos civilinei atsakomybei kilti numatytos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso XXII skyriuje ir prie pirkimo sąlygų pridėtame sutarties projekte. Sutarties bendrosios dalies projekto 20.3.2. p. numato, kad Rangovas atsako ir už pasitelktų Subrangovų ir (ar) Ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi, veiksmus ar neveikimą. |
|  | 2026-01-19 | Sutartis | Atviro konkurso SPS 4 priede „Sutartis“ 7.1.6 punkte nurodyta, kad „Rangovui nevykdant garantinio aptarnavimo įrangai ir/ar neužtikrinus garantijos įrangai per pasiūlyme nurodytą terminą (ekonominio naudingumo vertinimo kriterijus – Rangovo suteikiamas papildomas garantijos terminas įrangai (mėn.)), Rangovas privalo sumokėti Užsakovui (Pasirinkti pagal tiekėjo pasiūlytos garantijos terminą) 0,1 proc. baudos dydis nuo Sutarties vertės be PVM (jeigu pasiūlyta 1 metų papildoma garantija ).“ Prašome paaiškinti ar ir kokia bauda bus taikoma, jei Rangovas pasiūlys papildomą garantiją ne 1 metų, o tarkim, 9 mėn.? Prašome paaiškinti, patikslinti ir detalizuoti ir tiksliai nurodyti kokios yra „papildomos garantijos“ (pasiūlymo vertinimo kriterijus C) taikymo ir vykdymo sąlygos: kada tokia garantija pradedama skaičiuoti ir taikyti; ar Rangovas bus atsakingas, jei įranga suges dėl netinkamo eksploatavimo ir/ar priežiūros; kokiais terminais ir kokius veiksmus turės atlikti Rangovas (ar įranga turės būti keičiama, ar gali būti remontuojama vietoje ir kt. ir pan.); kokiai įrangai tokia papildoma garantija yra/bus taikoma (kaip bus, jei įranga, ar jos dalis, natūraliai nusidėvės per privalomąjį 24 mėn. garantinį laikotarpį, nurodytą Techninės specifikacijos 3.1.29.9 p.?) ir kt.). | SPS 4 priede “Sutartis” 7.1.6 punkte numatytos netesybos taikomos Rangovui nevykdant įsipareigojimų, dėl kurių jam buvo suteikti papildomi balai už ekonominio naudingumo vertinimo kriterijų - per papildomai (virš Techninės specifikacijos 3.1.29.9 p. numatyto minimalaus garantinio termino) suteiktą garantijos terminą įrangai. |
|  | 2026-01-19 | Ekonominio naudingumo vertinimo kriterijai | Atviro konkurso SPS 6 priede nurodyta, kad vienas iš pasiūlymo vertinimo kriterijų – darbų terminas (pasiūlymo vertinimo kriterijus B). Toliau nurodoma kad balais įvertinamas „Darbų terminas, įskaitant užbaigimo procedūras mėn.“ Aukščiau minimame priede nurodoma, kad „Už Techninėje specifikacijoje 4.2.2. p., nurodyto termino trumpinimą papildomi balai Tiekėjui nėra skiriami“. Techninės specifikacijos 4.2.2. p. nurodoma, kad „Statybos užbaigimo procedūros turi būti atliktos ir pateikti atnaujinti dokumentai (žemės sklypo planas, statinių kadastro duomenų bylos, privažiavimo kelio projekto (jei buvo reikalinga daryti) paskutinė laida per 3 mėn. nuo 4.2.1. punkte nurodyto darbų užbaigimo termino“. Taigi, teikdamas pasiūlymą Rangovas nurodo ir siūlo bendrą terminą – kartu su užbaigimo procedūrų atlikimu, atitinkamai, suprantama, kad vykdant sutartį Rangovas nebus atsakingas, jei pasiūlęs 16 mėn. „Darbų terminas, įskaitant užbaigimo procedūras ..mėn.“ darbus vykdys 15 mėn., o statybos užbaigimo procedūras atliks per 1 mėn. - nes bendras pasiūlytas 16 mėn. terminas nebus viršytas. Prašome paaiškinti ir patikslinti pirkimo dokumentus panaikinant neaiškumus ir dviprasmybes. | Papildomi balai skiriami tik už Techninėje specifikacijoje 4.2.1. punkte numatyto termino trumpinimą, kuris negali būti ilgesnis kaip 20 mėnesių. Techninės specifikacijos 4.2.2. punkte nurodytas 3 mėnesių terminas pradedamas skaičiuoti nuo 4.2.1. punkte nurodyto darbų užbaigimo. Pridedamos Ekonominio naudingumo vertinimo ir Pasiūlymo formos, aktualios redakcijos. |
|  | 2026-01-19 | Projektas | prašome patikslinti projekto "2024-017-XX-TDP-E-01_A laida nuasmeninta.pdf" brėžinius: 2024-017-02-TDP-E-01.B-01 (Bioreaktorius) ir 2024-017-03-TDP-E-01.B-01 (Atvežtinių nuotekų mazgas) planus su elektros tinklais. Dabar pateikti tik šių planų fragmentai (t.y. dalis planų, kuriuose pilnai nematyti elektros tinklų išdėstymo (apšvietimas ir jėga)). | Pridedami patikslinti brėžiniai. |

*Suinteresuoto (-ų) tiekėjo (-ų) prašymo (-ų) paaiškinti / patikslinti Pirkimo dokumentus tekstas neredaguotas. Dėl galimų vertimo netikslumų, pirmenybė teikiama lietuvių kalbai.

PRIDEDAMA:

1 priedas - Atviro konkurso SPS, aktuali redakcija;

2 priedas - SPS 6 priedas Pasiūlymo EN vertinimo metodika, aktuali redakcija;

3 priedas - SPS 1 priedas Pasiūlymo forma, aktuali redakcija;

4 priedas - 2024-017-02-TDP-E-01.B-01 (Bioreaktorius) brėžinys, aktuali redakcija;

5 priedas - 2024-017-03-TDP-E-01.B-01 (Atvežtinių nuotekų mazgas) brėžinys, aktuali redakcija.

` 
  ﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽